CHƯƠNG V:  YÊU CẦU KỸ THUẬT
1.  GIỚI THIỆU VỀ GÓI THẦU
1.1 Thông tin gói thầu
· Tên gói thầu: 2025-TMP-TB-10.25 Thuê đơn vị ngoài lặn vớt rác và kiểm tra công trình ngầm;
· Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ;	
· Địa điểm thực hiện: Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Khu phố Thác Mơ 5, Phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.
· Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày. 
2. [bookmark: _GoBack]Yêu cầu kỹ thuật
2.1  Yêu cầu tiến độ phạm vi công việc và yêu cầu kỹ thuật
2.1.1 Tiến độ thực hiện
· Thời gian thực hiện công việc là 3 ngày. Tùy thuộc vào kế hoạch sửa chữa, lịch dừng máy, trước khi thực hiện 5 ngày  CĐT sẽ gửi cho thông báo kế hoạch thực hiện.
· Thời gian thực hiện gói thầu là 30 ngày bao gồm thời gian thực hiện công việc 3 ngày và thời gian Nhà thầu hoàn thiện báo cáo , nghiệm thu, thanh toán là 27 ngày.
2.1.2 Yêu cầu chung
· Việc thuê thợ lặn để vớt rác, kiểm tra phần thiết bị ngập nước tại Cửa nhận nước và Hạ lưu Nhà máy. Để đảm bảo công tác vận hành an toàn và liên tục, thiết bị công trình được kiểm tra bảo dưỡng đúng yêu cầu kỹ thuật. 
· Lặn trục vớt toàn bộ rác phía thượng lưu lưới chắn rác cửa nhận nước,. 
· Lặn kiểm tra công trình ngầm cửa nhận nước bao gồm: Phần chìm các khe van, lưới chắn rác, cửa van sửa chữa, biến dạng tiếp giáp giữa bê tông và cửa van. 
· Lặn kiểm tra công trình ngầm phía hạ lưu bao gồm: Vệ sinh lưới chắn rác 02 miệng ống cứu hỏa đường kính 250 mm, kiểm tra phần chìm các khe van, biến dạng tiếp giáp giữa bê tông và cửa van hạ lưu.
2.1.3 Khối lượng thực hiện
	TT 
	Phạm vi dịch vụ 
	Yêu cầu kỹ thuật 
	Đơn vị tính 
	Số lượng

	1
	Tại Cửa nhận nước
	
	Trọn gói
	01

	1.1
	Lặn trục vớt toàn bộ rác phía thượng lưu Lưới chắn rác cửa nhận nước, độ sâu lặn 32,5 m.
  
	 - Kiểm tra tình trạng cây rác tồn đọng trước lưới chắn rác tổ máy H1, H2 (kích thước Lưới chắn rác 01 tổ máy là: rộng 7,6m, chiều cao 15m). Có phim và hình ảnh làm bằng chứng ;
 - Trục vớt toàn bộ cây rác tồn đọng sát lưới chắn rác và phía ngoài trên mặt sàn bê tông phía trước lưới chắn rác.Cây rác sẽ được thợ lặn bỏ vào rỏ đựng ,khi đầy sẽ cẩu lên bờ bỏ đúng nơi qui định. Có phim và hình ảnh làm bằng chứng;
  - Vệ sinh bề mặt trên của Lưới chắn rác và rãnh phai đảm bảo vận hành được kéo  lên bằng cầu trục chân dê. Có phim và hình ảnh làm bằng chứng;
 - Kiểm tra Lưới chắn rác  tổ máy H1 sau khi thay thế mặt dưới của Lưới chắn rác tiếp xúc sàn bê tô tông. Có phim và hình ảnh làm bằng chứng;

	
	

	1.2
	Lặn kiểm tra công trình ngầm cửa nhận nước ở độ sâu lặn 32,5 m;
	 - Kiểm tra công trình ngầm cửa nhận nước bao gồm: Phần chìm các khe van, lưới chắn rác, cửa van sửa chữa, biến dạng tiếp giáp giữa bê tông và cửa van. Có phim và hình ảnh làm bằng chứng 
	
	

	2
	Tại hạ lưu Nhà máy
	
	
	

	
	Lặn kiểm tra công trình ngầm phía hạ lưu, độ sâu lặn 9 m. 
	- Vệ sinh lưới chắn rác 2 miệng ống cứu hỏa đường kính 250 mm, kiểm tra phần chìm các khe van, biến dạng tiếp giáp giữa bê tông và cửa van hạ lưu. Có phim và hình ảnh làm bằng chứng.
	
	


2.2 Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức
Nhà thầu phải có phương án trình bày biện pháp tổ chức đảm bảo tiến độ theo  mục 2.1.1 và các Yêu cầu kỹ thuật và an toàn:
- Biện pháp ĐBAT khi thực hiện các công việc dưới nước và trên mặt nước có liên quan phải bao gồm cả các quy định cụ thể về sử dụng các trang thiết bị sau đây: 
+ Trang thiết bị phục vụ công việc lặn;
+ Trang thiết bị an toàn có liên quan đến các công việc trên mặt nước;
+Trang thiết bị cứu sinh như phao cứu sinh, áo phao và các phương tiện hỗ trợ nổi phục vụ cứu sinh khác;
+ Phương tiện bảo vệ để tránh các yếu tố nguy hiểm từ động vật bò sát và các động vật khác;
+ Các trang thiết bị khác (ví dụ: thiết bị điều áp, khoang, buồng điều áp) để ĐBAT cho người làm việc dưới nước khi lặn sâu (độ sâu lớn hơn 10 m) hoặc thực hiện các công việc nguy hiểm dưới nước khác.
- Một đội thợ lặn bao gồm các nhân sự sau:
+ Hai thợ lặn để cùng làm việc dưới nước; 
+ Tối thiểu một người trợ giúp; 
+ Tối thiểu một người làm nhiệm vụ vận hành máy bơm;
+ Một thợ lặn thứ ba (có riêng bộ thiết bị lặn đầy đủ) để sẵn sàng làm việc trong trường hợp cần người thay thế hoặc trường hợp khẩn cấp như cứu nạn;
+ Người có thẩm quyền để điều phối và giám sát.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm an toàn cho nhân lực của nhà thầu, trang bị bảo  hộ lao động phù hợp theo đúng công việc. Đối với thợ lặn phải được trang bị bảo hộ đầy đủ bình oxy, gương lặn, phao, dây cứu sinh, truyền (báo) tín hiệu, dụng cụ vệ sinh. Trang thiết bị sơ cứu và cứu nạn phải có sẵn tại những nơi tiến hành hoạt động lặn và phù hợp với các quy định.
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những thiệt hại về người, thiết bị của mình và của Nhà máy nếu các thiệt hại này do Nhà thầu gây ra.
 - Nhà thầu phải kiểm tra thường xuyên số lượng người lao động đang làm việc dưới và trên mặt nước.
- Phải đảm bảo mặt bằng thực hiện công việc gọn gàng, ngăn nắp trong quá trình thực hiện và sau khi kết thúc công việc.
- Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn theo quy định của Chủ đầu tư.
- Yêu cầu về thợ lặn
+ Thợ lặn là nam giới, trong độ tuổi lao động,  đã có kinh nghiệm lặn tối thiểu 3 năm và thực hiện công việc dưới nước tương tự với tính chất công  việc được mô tả theo quy định của Hồ sơ mời thầu.  
+ Thợ lặn phải có chứng chỉ của cơ quan  có thẩm quyền cấp và cam kết chứng chỉ còn hạn tại thời điểm thực hiện dịch vụ.
+ Thợ lặn và những người lao động có liên quan phải được đào tạo, huấn luyện về quy trình bắt buộc phải tuân thủ trong các tình huống khẩn cấp.
+ Thợ lặn phải có giấy giấy khám sức khỏe trong thời hạn 1 tháng 
3. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu 
· Phim và hình ảnh từng hạng mục công việc thi công phải được bàn giao đầy đủ  cho bên mời thầu kiểm tra, xem xét, xác nhận tại hiện trường trước khi chuyển bước  công việc. 
· Hồ sơ nghiệm thu do bên nhận thầu thi công lập theo đúng quy định để phục vụ  công tác thanh, quyết toán hợp đồng 
Ghi chú: Trường hợp Nhà thầu có kiến nghị phản ánh về các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Nhà thầu có thể gửi thông tin về địa chỉ sau:
· Đường dây nóng của báo đấu thầu: 024.3768.6611
· Email ban quản lý đấu thầu EVN: quanlydauthau@evn.com.vn

