## Mục lục
IV. Bảng cam kết kỹ thuật
Gói thầu LB.G07: Thi công xây lắp đường dây 110kV Dự án: Cải tạo đường dây 110kV 176 E3.3 Long Bối - 172 E11.2 Thái Thụy
| TT | Nội dung
| 1 | Thông số dây dẫn ACSR
| 2 | Thông số kỹ thuật dây OPGW và phụ kiện
| 3 | Bát cách điện cho chuỗi néo, chuỗi đỡ
| 4 | Thông số dây chống sét và phụ kiện
| 5 | Thông số Cột thép
| 6 | Vật tư xây lắp

## ACSR300-39
1 | Thông số dây dẫn ACSR
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
A | Dây ACSR
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Ghi rõ
2 | Năm sản xuất |  | 2024 hoặc mới hơn
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 8090 : 2009
| Loại dây dẫn |  | ACSR 300/39
Số lượng sợi và đường kính 1 sợi
| Phần nhôm | mm | 24 x 4
| Phần thép | mm | 7 x 2,65
7 | Số lớp dây
| Phần nhôm | Lớp | 2
| Phần thép | Lớp | 1
8 | Hướng cuộn dây |  | Hướng tay phải
9 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | Quy định rõ
10 | Tiết diện dây dẫn
| Phần nhôm | mm2 | 301.6
| Phần thép | mm2 | 38.6
| Tổng | mm2 | ~ 340,2
11 | Trọng lượng dây dẫn (không kể mỡ) | Kg/km | Quy định rõ
12 | Lực kéo đứt | daN | ≥ 9057
13 | Modul đàn hồi | daN/mm2 | Quy định rõ
14 | Hệ số giãn nở dài | 1/°C | 19,5x10-6
15 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20°C | Ω/km | ≤0,0958
16 | Dòng điện cho phép | A | Ghi rõ
17 | Chiều dài cuộn dây | m | Ghi rõ
Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
18 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC61089; TCVN 5064-94
19 | Độ giãn dài tương đối | %
20 | Suất kéo đứt | N/mm2
| Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện |  | BS 183 / ASTM-B498
21 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2
22 | Suất kéo đứt | N/mm2
23 | Khối lượng mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2
24 | Khối lượng mỡ | Kg/km | Nhà thầu khai báo và cung cấp bảng tính khối lượng mỡ
B | Phụ kiện dây ACSR
1 | Tạ chống rung
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
2 | Ống nối
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phấm | Ghi rõ
1.3 | Thông số dây ACSR 400/51
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
A | Dây ACSR
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Ghi rõ
2 | Năm sản xuất |  | 2024 hoặc mới hơn
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 8090 : 2009
| Loại dây dẫn |  | ACSR 400/51
Số lượng sợi và đường kính 1 sợi
| Phần nhôm | mm | 54 x 3,05
| Phần thép | mm | 7 x 3,05
7 | Số lớp dây
| Phần nhôm | Lớp | 2
| Phần thép | Lớp | 1
8 | Hướng cuộn dây |  | Hướng tay phải
9 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | Quy định rõ
10 | Tiết diện dây dẫn
| Phần nhôm | mm2 | ~ 400
| Phần thép | mm2 | ~ 51,9
| Tổng | mm2 | ~ 451,9
11 | Trọng lượng dây dẫn (không kể mỡ) | Kg/km | Quy định rõ
12 | Lực kéo đứt | daN | ≥ 12048
13 | Modul đàn hồi | daN/mm2 | Quy định rõ
14 | Hệ số giãn nở dài | 1/°C | Quy định rõ
15 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20°C | Ω/km | ≤0,0733
16 | Dòng điện cho phép | A | Ghi rõ
17 | Chiều dài cuộn dây | m | Ghi rõ
Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
18 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC61089; TCVN 5064-94
19 | Độ giãn dài tương đối | %
20 | Suất kéo đứt | N/mm2
| Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện |  | BS 183 / ASTM-B498
21 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2
22 | Suất kéo đứt | N/mm2
23 | Khối lượng mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2
24 | Khối lượng mỡ | Kg/km | Nhà thầu khai báo và cung cấp bảng tính khối lượng mỡ

## ACSR 185-29 (hidden)
Thông số dây ACSR185/29
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 8090 : 2009
Loại dây dẫn
Số lượng sợi và đường kính 1 sợi
| Phần nhôm | mm | 26/2,98
| Phần thép | mm | 7/2,3
7 | Số lớp dây
| Phần nhôm | Lớp | 2
| Phần thép | Lớp | 1
8 | Hướng cuộn dây
9 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | Quy định rõ
10 | Tiết diện dây dẫn
| Phần nhôm | mm2 | 181
| Phần thép | mm2 | 29
| Tổng | mm2 | 210
11 | Trọng lượng dây dẫn (không kể mỡ) | Kg/km | Quy định rõ
12 | Lực kéo đứt | daN | ≥ 6205,5
13 | Modul đàn hồi | daN/mm2 | Quy định rõ
14 | Hệ số giãn nở dài | 1/°C | 23x10e-6
15 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20°C | Ω/km | ≤0,1519
| Dòng điện cho phép | A | Ghi rõ
16 | Chiều dài cuộn dây | m | Ghi rõ
Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
17 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC61089; TCVN 5064-94
18 | Độ giãn dài tương đối | % | Ghi rõ
19 | Suất kéo đứt | N/mm2 | Ghi rõ
Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
20 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | Ghi rõ
21 | Suất kéo đứt | N/mm2 | Ghi rõ
22 | Khối lượng mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | Ghi rõ
23 | Khối lượng mỡ | Kg/km | Nhà thầu khai báo và cung cấp bảng tính khối lượng mỡ

## OPGW57-24
2 | Thông số kỹ thuật dây OPGW và phụ kiện
STT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
I | Dây OPGW 57/24
1 | Nhà sản xuất /Nước sản xuất/Mã hiệu | Ghi rõ
2 | Năm sản xuất | 2024 hoặc mới hơn
3 | - Tiêu chuẩn: | ITU-T G.652 và TCN:68-160:1996
4 | Cấu trúc cáp OPGW
| - Số sợi nhôm hoặc nhôm bọc thép | Quy định rõ
| - Ống trung tâm bảo vệ sợi quang | Quy định rõ
5 | Sợi quang:
| Loại | Đơn mode
| Số sợi | 24
| Bước sóng làm việc | 1330nm và 1625nm
| Đường kính trường mode | 8,6 - 9,5 µm
| Sai số không đồng tâm trường mode | ≤0.6 µm
| đường kính lớp bọc | ≤ 125µm ± 1µm
| đường kính ngoài | Quy định rõ
| Độ không tròn đều của lớp vỏ phản xạ | ≤1%
| Hệ số tiêu hao ở bước sóng 1310 nm | <0,4 dB/km
| Hệ số tiêu hao ở bước sóng 1550 nm | <0,3 dB/km
| Hệ số tán sắc ở bước sóng 1310 nm | < 3,5ps/nm.km
| Hệ số tán sắc ở bước sóng 1550 nm | < 18ps/nm.km
| Hệ số tán sắc phân cực mốt PMD | ≤ 0,2ps/√km
| Bước sóng cắt | lcc ≤ 1260nm
| Cấp thử nghiệm sợi cáp | ITU-T G.652
| Màu sắc | EIA/TIA RS-598
| Dải nhiệt độ làm việc | -20 đến 85 °c
| Khả năng chịu nén | ≥0.69 GPa
| Hệ số tán sắc CD | ≤ 0,092ps/nm2 x km
Suy hao tăng lẽn do bị uốn cong
| + Cuốn sợi quang 300 vòng | ≤ 0,1 dB tại 1625nm
+ Bán kính uống cong 30 mm
6 | - Đường kính 1 dây thép | Quy định rõ
7 | - Đường kính Ống nhôm (hoặc nhôm bọc thép hoặc thép không gỉ) bảo vệ sợi quang | Quy định rõ
8 | - Tiết diện chịu lực của cáp OPGW (tham khảo) | Quy định rõ
9 | Đường kính cáp OPGW (tham khảo) | ~1 mm
10 | - Trọng lượng cáp | ~410 kg/km
11 | Tải trọng cho phép ở nhiệt độ bình thường (t=25°c, Q=o daN/m2) | Quy định rõ
12 | Modul đàn hồi | ≥ 16200daN/mm2
13 | Hệ số giãn nở dài (1/°C) | 12,9 .10-6
14 | - Hệ số giãn nờ nhiệt (10E-6/K) | 13
15 | - Điện trở dây ở 20°C | ≤1,04 Ω/km
16 | - Khả năng chịu dòng ngắn mạch | ≥ 25kA2s
17 | - lực kéo đứt (RTS) | ≥ 6800 daN
19 | - Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | 20 lần đường kính ngoài
20 | - Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | 10 lần đường kính ngoài
21 | - Chiều dài cuộn cáp | Max 6000
22 | - Khối lượng mỗi cuộn | ~2500kg
23 | - Đường kính lỗ cáp | 1200
24 | Tải trọng phá hủy cho phụ kiện chuỗi đỡ | 70 kN
25 | -Tải trọng phá hủy cho phụ kiện chuỗi néo | 120kN
II | Phụ kiện cáp quang OPGW57/24
1 | Chuỗi néo cáp quang
| Hãng sản xuẩt/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Năm sản xuất | 2024 hoặc mới hơn
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Néo cáp quang
| Số lượng | Theo thiết kế
| Tải trọng phá huỷ | ≥ 120kN
| Phụ kiện gồm Khoá néo, vòng treo, mắt nối, giáp bảo vệ .... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. | Đáp ứng
| Bản vẽ tham khảo | Phải có
2 | Chuỗi đỡ cáp quang
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Năm sản xuất | 2024 hoặc mới hơn
| Mã hiệu sản phấm | Ghi rõ
| Loại | Đỡ cáp quang
| Sô lượng | Theo thiết kế
| Tải trọng phá huỷ | ≥70kN
| Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. | Đáp ứng
| Bản vẽ tham khảo | Phải có
3 | Tạ chống rung cho cáp quang
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Năm sản xuất | 2024 hoặc mới hơn
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Chống rung cáp quang
| Số lượng | Theo thiết kế
| Giáp bảo vệ cáp quang OPGW | Đáp ứng
4 | Hôp nối cáp quang
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Năm sản xuất | 2024 hoặc mới hơn
| Mã hiệu sản phấm | Ghi rõ
| Loại | Hộp nối cáp quang
| Số lượng | Theo thiết kế
| Phụ kiện phải đủ đế lắp hoàn chỉnh hộp nối trôn cột thép | Đáp ứng
5 | Kẹp cáp quang trên cột
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Năm sản xuất | 2024 hoặc mới hơn
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Kẹp cáp quang
| Số lượng | Theo thiết kế

## AACSR 300-50 (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6483-1999; IEC 61089; IEC61597
| Loại dây dẫn |  | AACSR 300/50
Số lượng sợi và đường kính 1 sợi
| Phần nhôm | mm | 26x3,86
| Phần thép | mm | 7 x 3
7 | Số lớp dây
| Phần nhôm | Lớp | 2
| Phần thép | Lớp | 1
8 | Hướng cuộn dây |  | Hướng tay phải
9 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | 24.5
10 | Tiết diện dây dẫn
| Phần nhôm | mm2 | 304.3
| Phần thép | mm2 | 49.5
| Tổng | mm2 | 353.8
11 | Trọng lượng dây dẫn (không kể mỡ) | Kg/km | 1226
12 | Lực kéo đứt | daN | ≥ 1477,9
13 | Modul đàn hồi | daN/mm2 | Quy định rõ
14 | Hệ số giãn nở dài | 1/°C | 19,5x10-6
15 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,1101
| Dòng điện cho phép | A | Ghi rõ
16 | Chiều dài cuộn dây | m | Ghi rõ
Yêu cầu đối với từng sợi dây hợp kim nhôm trước khi bện
17 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn
18 | Độ giãn dài tương đối | %
19 | Suất kéo đứt | N/mm2
| Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện |  | BS 183 / ASTM-B498
20 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2
21 | Suất kéo đứt | N/mm2
22 | Khối lượng mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2
23 | Khối lượng mỡ | Kg/km | Nhà thầu khai báo và cung cấp bảng tính khối lượng mỡ

## ACSR240-32 (hidden)
3 | Thông số dây ACSR-240/32
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ
2 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu phải ghi rõ (không ghi tương đương)
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 1089 (A1/S1A) TCVN 5064-1994
4 | Loại dây dẫn |  | ACSR 240/32
5 | Số lượng sợi và đường kính 1 sợi
| Phần nhôm | mm | 24x3,6
| Phần thép | mm | 7 x 2,4
6 | Số lớp dây
| Phần nhôm | Lớp | 2
| Phần thép | Lớp | 1
7 | Hướng cuộn dây |  | Hướng tay phải
8 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | 21,6
9 | Tiết diện dây dẫn
| Phần nhôm | mm2 | 244
| Phần thép | mm2 | 31.7
| Tổng | mm2 | 275.7
10 | Trọng lượng dây dẫn (không kể mỡ) | Kg/km | Quy định rõ
11 | Lực kéo đứt | daN | >7505
12 | Modul đàn hồi | daN/mm2 | Quy định rõ
13 | Hệ số giãn nở dài | 1/°C | 19,8x10-6
14 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,118
15 | Dòng điện cho phép | A | Ghi rõ
16 | Chiều dài cuộn dây | m | > 2000
Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
17 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC61089; TCVN 5064-94
18 | Độ giãn dài tương đối | % | Quy định rõ
19 | Suất kéo đứt | N/mm2 | Quy định rõ
| Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện |  | BS 183 / ASTM-B498
20 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | Quy định rõ
21 | Suất kéo đứt | N/mm2 | Quy định rõ
22 | Khối lượng mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | Quy định rõ
23 | Khối lượng mỡ | Kg/km | Nhà thầu khai báo và cung cấp bảng tính khối lượng mỡ

## OPGW 57-24 (hidden)
2 | Thông số kỹ thuật dây OPGW và phụ kiện
STT | Mô tả | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Nhà sản xuất /quốc gia | Ghi rõ
2 | - Mã hiệu | Ghi rõ
3 | - Tiêu chuẩn: | ITU-TG.652 (G655)
| Tiêu chuẩn QLCL | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Cấu trúc cáp OPGW
| - Số sợi nhôm hoặc nhôm bọc thép | 8/3,0
| - Ống trung tâm bảo vệ sợi quang | 1/4,9
5 | Sợi quang:
| Loại | Đơn mode
| Số sợi | 24
| Bước sóng làm việc | 1310nm và 1550nm
| Đường kính trường mode | (8,6 - 9,5) ± 0,6 µm
| Sai số không đồng tâm trường mode | ≤0,5 µm
| đường kính lớp bọc | ≤ 125µm ± 1µm
| đường kính lớp phủ ngoài | 242µm ± 5µm
| Độ không tròn đều của lớp vỏ phản xạ | ≤1%
| Hệ số tiêu hao ở bước sóng 1310 nm | ≤ 0,36 dB/km
| Hệ số tiêu hao ở bước sóng 1550 nm | ≤ 0,22 dB/km
| Hệ số tán sắc ở bước sóng 1310 nm | ≤ 3,5ps/nm.km
| Hệ số tán sắc ở bước sóng 1550 nm | ≤ 18ps/nm.km
| Hệ số tán sắc phân cực mốt PMD | ≤ 0,2ps/√km
| Hệ số tán sắc CD | < 0,092 pS/nm2 x km
| λ0min | 1300nm
| λ0max | 1324 nm
| Bước sóng cắt | lcc ≤ 1260nm
| Cấp thử nghiệm sợi cáp | ITU-T G.652
| Màu sắc | EIA/TIA RS-598
| Dải nhiệt độ làm việc | -20 đến 85 °c
| Khả năng chịu nén | ≥0.96 GPa
| Suy hao tăng lẽn do bị uốn cong | tại 1625 nm
| + Cuốn sợi quang 100 vòng | ≤ 1 dB
+ Bán kính uống cong 30 mm
6 | - Đường kính 1 dây thép | Quy định rõ
7 | - Đường kính Ống nhôm (hoặc nhôm bọc thép hoặc thép không gỉ) bảo vệ sợi quang | Quy định rõ
8 | - Tiết diện chịu lực của cáp OPGW (tham khảo) | Quy định rõ
9 | Đường kính cáp OPGW (tham khảo) | ~10,8 mm
10 | - Trọng lượng cáp | ~410 kg/km
11 | “Tải trọng cho phép ở nhiệt độ bình thường (t=25°c, Q=o daN/m2) | > 40%UTS
12 | “ Modul đàn hồi | ≥ 16200daN/mm2
13 | “ Hệ số giãn nở dài (1/°C) | 12,9x10-6
14 | - Hệ số giãn nở nhiệt (10E-6/K) | quy định rõ
15 | - Điện trở dây ở 20°C | ≤1,291 Ohm
16 | - Khả năng chịu dòng ngắn mạch | ≥ 42kA2s
| Nhiệt độ cho phép lớn nhất | 180 độ C
17 | - lực kéo đứt (RTS) | ≥ 6800 daN
19 | - Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | 20 lần đường kính ngoài
20 | - Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | 10 lần đường kính ngoài
21 | - Chiều dài cuộn cáp | Ghi rõ
22 | - Khối lượng mỗi cuộn | Ghi rõ
23 | - Đường kính lỗ cáp | Ghi rõ
24 | Tải trọng phá hủy cho phụ kiện chuỗi đỡ | 70 kN
25 | -Tải trọng phá hủy cho phụ kiện chuỗi néo | 120 kN
II | Phụ kiện cáp quang OPGW
1 | Chuỗi néo cáp quang OPGW
| Hãng sản xuẩt/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Tiêu chuẩn QLCL | ISO 9001 hoặc tuơng đuơng
| Loại | Néo cáp quang
| Số lượng | Theo hồ sơ thiết kế
| Tải trọng phá huỷ | ≥ 120kN
| Phụ kiện gồm Khoá néo, vòng treo, thanh nối, kẹp dây, đầu cốt... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. | Đáp ứng
| Bản vẽ tham khảo | Phải có
3 | Chuỗi đỡ cáp quang OPGW
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phấm | Ghi rõ
| Tiêu chuẩn QLCL | ISO 9001 hoặc tuơng đuơng
| Loại | Đỡ cáp quang
| Số lượng | Theo hồ sơ thiết kế
| Tải trọng phá huỷ | ≥ 70kN
| Giáp bảo vệ cáp quang OPGW | Đáp ứng
| Tiêu chuẩn QLCL | ISO 9001 hoặc tuơng đuơng
| Phụ kiện gồm Gông treo, móc treo, khóa đỡ, kẹp dây, đầu cốt... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. | Đáp ứng
| Bản vẽ tham khảo | Phải có
4 | Tạ chống rung cho cáp quang OPGW
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Tiêu chuẩn QLCL | ISO 9001 hoặc tuơng đuơng
| Loại | Chống rung cáp quang
| Số lượng | Theo khối lượng HSMT
| Phụ kiện đi kèm theo thiết kế | Đáp ứng
| Bàn vẽ tham khảo | Phải có
5 | Hộp nối cáp quang OPGW
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ với từng chủng loại
| Mã hiệu sản phấm | Ghi rõ với từng chủng loại
| Tiêu chuẩn QLCL | ISO 9001 hoặc tuơng đuơng
| Loại | Hộp nối cáp quang
| Số lượng | Theo thiết kế
| Phụ kiện phải đủ đế lắp hoàn chỉnh hộp nối trôn cột thép | Đáp ứng
6 | Kẹp cáp quang trên cột OPGW
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Kẹp cáp quang
| Số lượng | Theo thiết kế

## ADSS. (hidden)
#REF! | #REF!
STT | Mô tả | Yêu cầu | Đề xuất
I | ADSS 24 sợi ( khoảng vượt phù hợp với thiết kế)
1 | Nhà sản xuất/Quốc gia | Ghi rõ
| Mã hiệu | Ghi rõ
| Tiêu chuẩn | ITU_T G.652 và TCN:68-160:1996
| Trọng lượng cáp (kg/km) | ghi rõ
| Bán kính uốn cong nhỏ nhất (mm) | - Có tải: ≤ 256
- Không tải: ≤ 128
2 | Cấu trúc của cáp ADSS
| Số sợi quang | 24
| Số sợi quang trong một ống lỏng | Max. 6c
Ống lỏng
| Vật liệu | PBT (Polybutylene Terephthalate)
| Đường kính ngoài | 2.2 mm ± 0.1mm
| Ống đệm | PE
| Chất độn trong ống lỏng | Thixotrophic Jelly
| Thành phần gia cường trung tâm | FRP (Fiberglass Reinforced Plastic)
| Vật liệu chống thấm | Sợi chống thấm (Water Blocking Yarn)
| Băng chống thấm nước (Water Blocking Tape) | Băng chống thấm nước và tạo độ tròn đều cho lõi cáp
| Phương pháp bện lõi | Bện đảo chiều SZ
Lớp vỏ trong
| Vật liệu | Nhựa HDPE màu đen
| Độ dầy | 1.0mm ± 0.1mm
| Lớp gia cường ngoài | Lớp sợi Kevlar đươc bện bên ngoài lớp vỏ trong
Lớp vỏ ngoài
| Vật liệu | Nhựa HDPE màu đen dọc vỏ thân cáp
| Độ dày | 1.5mm ± 0.1mm
3 | Đánh dấu sợi và ống lỏng
| Mầu sợi | Mã màu của sợi quang tuân theo tiêu chuẩn TIA/EIA-598-A
| Vị trí sợi quang và mã mầu | 1: Xanh dương – Blue (BL)
2: Cam – Orange (OR)
3: Xanh lục – Green (GR)
4: Nâu – Brown (BN)
5: Xám – Gray (GY)
6: Trắng – White (WT)
| Ống lỏng | Mã màu của ống lỏng tuân theo tiêu chuẩn TIA/EIA-598-A
| Số ống lỏng | Cáp 24 sợi quang: 04 ống lỏng mầu BL, OR, GR và BN
4 | Thông số kỹ thuật của sợi quang
4.1 | Đặc tính quang học và hình học của sợi quang đơn môt theo khuyến nghị ITU-T G.652.D (cho sợi 1 đến sợi 12 trong cáp).
| Hệ số suy hao (dB/km) | tại 1625nm: ≤ 0.23 dB/km
tại 1550nm: ≤ 0.24 dB/km
tại 1383nm: ≤ 0.34 dB/km
tại 1310nm: ≤ 0.37 dB/km
Hệ số tán sắc (ps/nm.km)
≤ 3.5 tại 1310nm
≤ 18 tại 1550nm
| Chỉ số khúc xạ hiệu dụng dải phổ Neff | 1.4675 hoặc 1.4676 tại 1310nm
1.4681 hoặc 1.4682 tại 1550nm
| Hệ số PMD (ps/km1/2) | ≤ 0.2
| Bước sóng tán sắc về không (nm) | 1300 ≤ λ0 ≤1324
| Độ dốc tán sắc (ps/nm2.km) | ≤ 0.092
| Bước sóng cắt (nm) | λcc ≤ 1260
| Suy hao uốn cong (d = 60mm x 100vòng) (dB) | ≤ 0.05 tại 1550nm
| Đường kính trường mode (µm) | 9.2±0.4 tại 1310nm
10.4±0.5 tại 1550nm
| Tâm sai trường mốt (µm) | ≤ 0.5 µm
| Đường kính lớp phản xạ (µm) | 125±0.7 µm
| Độ không tròn đều lớp phản xạ (%) | ≤ 0.7 %
| Đường kính lớp phủ ngoài (µm) | 245 µm ± 5 µm
| Điểm suy hao tăng đột biến (dB) | 0.1 dB
| Sức căng sợi quang (Gpa) | ≥ 0.7 Gpa
4.2 | Đặc tính quang học và hình học của sợi quang đơn môt theo khuyến nghị ITU-T G.655.D (cho sợi 13 đến sợi 24 trong cáp).
| Hệ số suy hao (dB/km) | tại 1625nm: ≤ 0.26 dB/km
tại 1550nm: ≤ 0.24 dB/km
tại 1383nm: ≤ 0.45 dB/km
| Hệ số tán sắc (ps/nm.km) | ≤ 2.0 - 6.0 tại 1530 - 1565nm
≤ 4.5 - 11.2 tại 1565 - 1625nm
| Chỉ số khúc xạ hiệu dụng dải phổ Neff | 1.468 tại 1550nm
| Hệ số PMD (ps/km1/2) | ≤ 0.2
| Bước sóng tán sắc về không (nm) | 1302 ≤ λ0 ≤1322
| Độ dốc tán sắc (ps/nm2.km) | ≤ 0.092
| Bước sóng cắt (nm) | λcc ≤ 1450
| Suy hao uốn cong (d = 60mm x 100vòng) (dB) | ≤ 0.05 tại 1625nm
| Đường kính trường mode (µm) | 9.6±0.4 tại 1550nm
| Tâm sai trường mốt (µm) | ≤ 0.5 µm
| Đường kính lớp phản xạ (µm) | 125±1.0 µm
| Độ không tròn đều lớp phản xạ (%) | ≤ 0.5 %
| Đường kính lớp phủ ngoài (µm) | 245 µm ± 5 µm
| Điểm suy hao tăng đột biến (dB) | 0.1 dB
| Sức căng sợi quang (Gpa) | ≥ 0.7 Gpa
5 | Loại vỏ | Nhựa HDPE màu đen chịu lực, chống tia cực tím và côn trùng gặm nhấm
| Khoảng vượt tối đa | 300m
| Điện áp đi chung tối đa | 110kV
| Tải trọng cho phép lớn nhất khi lắp đặt | ≥ 9kN
| Tải trọng cho phép lớn nhất khi làm việc | ≥ 6kN
| Khả năng chịu nén | 2000N/10cm
| Hệ số dãn nở nhiệt | ≤ 8,2 x 10-6/oC
| Độ võng tối đa với khoảng vượt 100m | ≤1.5%
| Dải nhiệt độ | Từ -10oC đến 70oC
| Độ ẩm tương đối | 0%~100% không đọng sương
| Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | ≥ 20 lần đường kính ngoài của cáp
| Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | ≥10 lần đường kính ngoài của cáp
| Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | ≥10 lần đường kính ngoài của cáp
| Áp suất gió làm việc tối đa | 90 daN/m2
6 | Đóng gói và đánh dấu
| Đánh dấu cáp và chiều dài cáp | Các thông tin của cáp được đánh dấu ( in chìm trên thân cáp) tới mỗi mét chiều dài theo tiêu chuẩn IEEE P1222. Ngoài ra phải thể hiện các thông tin sau :
1) Loại và số lượng sợi quang
2) Tên của nhà sản xuất
3) Năm sản xuất
4) Chiều dài
5) EVNNPC
| Đóng gói | Chiều dài tối đa của cáp 4000 m ± 10%/ Lô bin cáp
Cáp được quấn vào trong trống cáp bằng gỗ, mỗi đoạn cáp để trong một trống cáp riêng biệt. Đường kính của trục quấn cáp (thùng trống cáp) lớn hơn 40 lần đường kính ngoài cáp và đảm bảo chống được các hư hỏng khi vận chuyển, bốc dỡ. Trống cáp là loại sử dụng một lần.
Sau khi hoàn tất các việc đo thử, hai đầu cuộn cáp phải được bọc kín để chống thấm nước.
Nắp đậy trống cáp là các nan gỗ gắn chặt vào vành trống cáp bằng đinh và có đai sắt bảo vệ.
II | ADSS 24 sợi khoảng vượt 500 m
1 | Nhà sản xuất/Quốc gia | Ghi rõ
| Mã hiệu | Ghi rõ
| Tiêu chuẩn | ITU_T G.652 và TCN:68-160:1996
| Trọng lượng cáp (kg/km) | ghi rõ
| Bán kính uốn cong nhỏ nhất (mm) | - Có tải: ≤ 256
- Không tải: ≤ 128
2 | Cấu trúc của cáp ADSS
| Số sợi quang | 24
| Số sợi quang trong một ống lỏng | Max. 6c
Ống lỏng
| Vật liệu | PBT (Polybutylene Terephthalate)
| Đường kính ngoài | 2.2 mm ± 0.1mm
| Ống đệm | PE
| Chất độn trong ống lỏng | Thixotrophic Jelly
| Thành phần gia cường trung tâm | FRP (Fiberglass Reinforced Plastic)
| Vật liệu chống thấm | Sợi chống thấm (Water Blocking Yarn)
| Băng chống thấm nước (Water Blocking Tape) | Băng chống thấm nước và tạo độ tròn đều cho lõi cáp
| Phương pháp bện lõi | Bện đảo chiều SZ
Lớp vỏ trong
| Vật liệu | Nhựa HDPE màu đen
| Độ dầy | 1.0mm ± 0.1mm
| Lớp gia cường ngoài | Lớp sợi Kevlar đươc bện bên ngoài lớp vỏ trong
Lớp vỏ ngoài
| Vật liệu | Nhựa HDPE màu đen dọc vỏ thân cáp
| Độ dày | 1.5mm ± 0.1mm
3 | Đánh dấu sợi và ống lỏng
| Mầu sợi | Mã màu của sợi quang tuân theo tiêu chuẩn TIA/EIA-598-A
| Vị trí sợi quang và mã mầu | 1: Xanh dương – Blue (BL)
2: Cam – Orange (OR)
3: Xanh lục – Green (GR)
4: Nâu – Brown (BN)
5: Xám – Gray (GY)
6: Trắng – White (WT)
| Ống lỏng | Mã màu của ống lỏng tuân theo tiêu chuẩn TIA/EIA-598-A
| Số ống lỏng | Cáp 24 sợi quang: 04 ống lỏng mầu BL, OR, GR và BN
4 | Thông số kỹ thuật của sợi quang
4.1 | Đặc tính quang học và hình học của sợi quang đơn môt theo khuyến nghị ITU-T G.652.D (cho sợi 1 đến sợi 12 trong cáp).
| Hệ số suy hao (dB/km) | tại 1625nm: ≤ 0.23 dB/km
tại 1550nm: ≤ 0.24 dB/km
tại 1383nm: ≤ 0.34 dB/km
tại 1310nm: ≤ 0.37 dB/km
Hệ số tán sắc (ps/nm.km)
≤ 3.5 tại 1310nm
≤ 18 tại 1550nm
| Chỉ số khúc xạ hiệu dụng dải phổ Neff | 1.4675 hoặc 1.4676 tại 1310nm
1.4681 hoặc 1.4682 tại 1550nm
| Hệ số PMD (ps/km1/2) | ≤ 0.2
| Bước sóng tán sắc về không (nm) | 1300 ≤ λ0 ≤1324
| Độ dốc tán sắc (ps/nm2.km) | ≤ 0.092
| Bước sóng cắt (nm) | λcc ≤ 1260
| Suy hao uốn cong (d = 60mm x 100vòng) (dB) | ≤ 0.05 tại 1550nm
| Đường kính trường mode (µm) | 9.2±0.4 tại 1310nm
10.4±0.5 tại 1550nm
| Tâm sai trường mốt (µm) | ≤ 0.5 µm
| Đường kính lớp phản xạ (µm) | 125±0.7 µm
| Độ không tròn đều lớp phản xạ (%) | ≤ 0.7 %
| Đường kính lớp phủ ngoài (µm) | 245 µm ± 5 µm
| Điểm suy hao tăng đột biến (dB) | 0.1 dB
| Sức căng sợi quang (Gpa) | ≥ 0.7 Gpa
4.2 | Đặc tính quang học và hình học của sợi quang đơn môt theo khuyến nghị ITU-T G.655.D (cho sợi 13 đến sợi 24 trong cáp).
| Hệ số suy hao (dB/km) | tại 1625nm: ≤ 0.26 dB/km
tại 1550nm: ≤ 0.24 dB/km
tại 1383nm: ≤ 0.45 dB/km
| Hệ số tán sắc (ps/nm.km) | ≤ 2.0 - 6.0 tại 1530 - 1565nm
≤ 4.5 - 11.2 tại 1565 - 1625nm
| Chỉ số khúc xạ hiệu dụng dải phổ Neff | 1.468 tại 1550nm
| Hệ số PMD (ps/km1/2) | ≤ 0.2
| Bước sóng tán sắc về không (nm) | 1302 ≤ λ0 ≤1322
| Độ dốc tán sắc (ps/nm2.km) | ≤ 0.092
| Bước sóng cắt (nm) | λcc ≤ 1450
| Suy hao uốn cong (d = 60mm x 100vòng) (dB) | ≤ 0.05 tại 1625nm
| Đường kính trường mode (µm) | 9.6±0.4 tại 1550nm
| Tâm sai trường mốt (µm) | ≤ 0.5 µm
| Đường kính lớp phản xạ (µm) | 125±1.0 µm
| Độ không tròn đều lớp phản xạ (%) | ≤ 0.5 %
| Đường kính lớp phủ ngoài (µm) | 245 µm ± 5 µm
| Điểm suy hao tăng đột biến (dB) | 0.1 dB
| Sức căng sợi quang (Gpa) | ≥ 0.7 Gpa
5 | Loại vỏ | Nhựa HDPE màu đen chịu lực, chống tia cực tím và côn trùng gặm nhấm
| Khoảng vượt tối đa | 500 m
| Điện áp đi chung tối đa | 110kV
| Tải trọng cho phép lớn nhất khi lắp đặt | Quy định rõ
| Tải trọng cho phép lớn nhất khi làm việc | Quy định rõ
| Khả năng chịu nén | 2000N/10cm
| Hệ số dãn nở nhiệt | ≤ 8,2 x 10-6/oC
| Độ võng tối đa với khoảng vượt 100m | ≤1.5%
| Dải nhiệt độ | Từ -10oC đến 70oC
| Độ ẩm tương đối | 0%~100% không đọng sương
| Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | ≥ 20 lần đường kính ngoài của cáp
| Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | ≥10 lần đường kính ngoài của cáp
| Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | ≥10 lần đường kính ngoài của cáp
| Áp suất gió làm việc tối đa | 90 daN/m2
6 | Đóng gói và đánh dấu
| Đánh dấu cáp và chiều dài cáp | Các thông tin của cáp được đánh dấu ( in chìm trên thân cáp) tới mỗi mét chiều dài theo tiêu chuẩn IEEE P1222. Ngoài ra phải thể hiện các thông tin sau :
1) Loại và số lượng sợi quang
2) Tên của nhà sản xuất
3) Năm sản xuất
4) Chiều dài
5) EVNNPC
| Đóng gói | Chiều dài tối đa của cáp 4000 m ± 10%/ Lô bin cáp
Cáp được quấn vào trong trống cáp bằng gỗ, mỗi đoạn cáp để trong một trống cáp riêng biệt. Đường kính của trục quấn cáp (thùng trống cáp) lớn hơn 40 lần đường kính ngoài cáp và đảm bảo chống được các hư hỏng khi vận chuyển, bốc dỡ. Trống cáp là loại sử dụng một lần.
Sau khi hoàn tất các việc đo thử, hai đầu cuộn cáp phải được bọc kín để chống thấm nước.
Nắp đậy trống cáp là các nan gỗ gắn chặt vào vành trống cáp bằng đinh và có đai sắt bảo vệ.
III | Phụ kiện cáp quang ADSS
1 | Tạ chống rung cho cáp quang ADSS
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Ghi rõ
| Số lượng | Ghi rõ
1 | Hộp nối đầu cáp OPB-2
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Ghi rõ
| Số lượng | Ghi rõ
| Phụ kiện phải đủ để lắp hoàn chỉnh hộp nối trên cột | Đáp ứng
2 | Hộp nối đầu cáp JB OPB-4
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Ghi rõ
| Số lượng | Ghi rõ
| Phụ kiện phải đủ để lắp hoàn chỉnh hộp nối trên cột | Đáp ứng
3 | Chuỗi néo cáp quang CN-AD
| Hãng sản xuẩt/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Néo cáp quang
Số lượng
| Tải trọng phá huỷ | ≥ 70kN
| Phụ kiện gồm Khoá néo, vòng treo, mắt nổi, .... phải đủ đê lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. | Đáp ứng
| Bản vẽ tham khảo | Phải có
4 | Chuỗi néo cáp quang N-AD
| Hãng sản xuẩt/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Néo cáp quang
Số lượng
| Tải trọng phá huỷ | ≥ 70kN
| Phụ kiện gồm Khoá néo, vòng treo, mắt nổi, .... phải đủ đê lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. | Đáp ứng
| Bản vẽ tham khảo | Phải có
5 | Chuỗi đỡ cáp quang Đ-AD
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phấm | Ghi rõ
| Loại | Đỡ cáp quang
| Sô lượng | Theo khối lượng HSMT
| Tải trọng phá huỷ | >70kN
| Giáp bảo vệ cáp quang OPGW | Đáp ứng
| Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, Gu dông... phải đủ đẻ lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. | Đáp ứng
| Bản vẽ tham khảo | Phải có
3 | Chuỗi néo cáp quang
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Ghi rõ
4 | Chuỗi néo cáp quang
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Ghi rõ
5 | Khóa đỡ cáp quang
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Ghi rõ
5 | Kẹp cáp quang trên cột
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Ghi rõ

## ADSS (hidden)
Cáp quang ADSS và phụ kiện
STT | Mô tả |  | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Nhà sản xuất / Quốc gia |  | Ghi rõ
2 | Mã hiệu |  | Ghi rõ
3 | Tiêu chuẩn |  | ITU_T G.652 và TCN:68-160:1996
4 | Sợi quang:
| Lọai |  | Đơn mode
| Số sợi |  | 24
| Đường kính trường mode | Bước sóng | 1550nm
|  | Dải giá trị danh định | 8-11µm
|  | Sai số | ±0,7 µm
| Đường kính vỏ phản xạ | Giá trị danh định | 125 µm
|  | Sai số | ±0,1 µm
| Sai số đồng tâm của lõi | Giá trị cực đại | ±0,8 µm
| Độ không tròn đều của lớp vở phản xạ | Giá trị cực đại | 2%
| Đường kính lớp phủ ngoài | Đường kính của lớp phủ ngoài | 245 µm ± 0,1 µm
| Bước sóng cắt (của sợi bọc cáp) | Giá trị cực đại | 1450nm
| Suy hao vi uốn cong ở bước sóng 1550nm | Bán kính | 30mm
|  | Số vòng cuốn | 100
|  | Gía trị cực đại tại bước sóng 1625nm | 0,50dB
| Ứng suất kép | Giá trị nhỏ nhất | 0,69GPa
| Hệ số tán sắc Dải bước sóng: 1530-1565nm | λmin | 1530nm
|  | λmax | 1565nm
|  | Giá trị nhỏ nhấtcủa Dmin | 1,0ps/nm.km
|  | Giá trị nhỏ nhất của Dmax | 10,0ps/nm.km
|  | Dấu | Âm hoặc dương
|  | Dmax-Dmin | ≤5,0ps/nm.km
|  | λmin | 1565
| Hệ số tán sắc Dải bước sóng: 1565-1625nm | λmax | 1625
|  | Giá trị nhỏ nhấtcủa Dmin | TBD
|  | Giá trị nhỏ nhất của Dmax | TBD
|  | Dấu | Âm hoặc dương
|  | Dmax-Dmin | TBD
| Hệ số suy hao | Giá trị lớn nhất tại bước sóng 1550nm | 0,35bB/km
|  | Giá trị lớn nhất tại bước sóng 1625nm | 0,4dB/km
| Hệ số tán sắc phân cực (PMD) | M | 20 cáp
|  | Q | 0.01%
|  | Giá trị PMDQ cực đại | 0,2ps/√km
5 | Khoảng vượt lớn nhất |  | 300m
II | Phụ kiện cáp quang ADSS
1 | Tạ chống rung cho cáp quang ADSS
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ |  | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
| Loại |  | Ghi rõ
| Số lượng |  | Ghi rõ
2 | Hộp nối cáp quang 4 đầu vào ADSS-ADSS (H4/24)
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ |  | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
| Loại |  | Ghi rõ
| Số lượng |  | Ghi rõ
| Phụ kiện phải đủ để lắp hoàn chỉnh hộp nối trên cột |  | Đáp ứng
3 | Khóa néo cáp quang
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ |  | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
| Loại |  | Ghi rõ
4 | Khóa đỡ cáp quang
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ |  | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
| Loại |  | Ghi rõ
5 | Kẹp cáp quang trên cột
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ |  | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
| Loại |  | Ghi rõ

## CQ TV (hidden)
2.3.2.5. Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật Dây OPGW 57/24 và phụ kiện
STT | Mô tả | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Nhà sản xuất /quốc gia |  | Jiangsu Hengtong Smart Grids Co., Ltd/Trung Quốc
2 | - Mã hiệu | Nhà thầu ghi rõ | OPGW 57/24
3 | - Tiêu chuẩn: | ITU-T G.652 và TCN:68-160:1996 | ITU-T G.652 và TCN:68-160:1996
4 | Cấu trúc cáp OPGW
| - Số sợi nhôm hoặc nhôm bọc thép |  | 9
| - Ống trung tâm bảo vệ sợi quang | Ống nhôm hoặc ống thép bọc nhôm hoặc ống thép không gỉ (SS 304 hoặc tốt hơn) | Đáp ứng
5 | Sợi quang:
| Loại | Đơn mode | Đơn mode
| Số sợi | 24 | 24
| Bước sóng làm việc | 1310nm và l550nm | 1310nm và l550nm
| đường kính trường mode | (8,6 ÷ 9,5) μm (±0.7μm) | (8,6 ÷ 9,5) μm (±0.7μm)
| Sai số không đồng tâm trường mode | ≤0.8% | ≤0.8%
| đường kính lớp bọc | ≤125μm ± lμm | ≤125μm ± lμm
| đường kính ngoài | Quy định rõ | Quy định rõ
| Độ không tròn đều của lóp vỏ phản xạ | ≤1% | ≤1%
| Hệ số tiêu hao ở bước sóng 1310 nm | <0,35 dB/km | <0,35 dB/km
| Hệ số tiêu hao ở bước sóng 1550 nm | <0,25 dB/km | <0,25 dB/km
| Hệ số tán sắc ở bước sóng 1310 nm | < 3,5ps/nm.km | < 3,5ps/nm.km
| Hệ số tán sắc ở bước sóng 1550 nm | < 18ps/nm.km | < 18ps/nm.km
| Hệ số tán sắc phân cực mốt PMD | ≤ 0,2ps/√km | ≤ 0,2ps/√km
| Bước sóng cắt | lcc ≤ 1260nm | lcc ≤ 1260nm
| Cấp thử nghiệm sợi cáp |  | Đáp ứng
| Màu sắc | EIA/TIA RS-598 | EIA/TIA RS-598
| Dải nhiệt độ làm việc | -20 đến 85 °c | -20 đến 85 °c
| Khả năng chịu nén | ≥0.96 GPa | ≥0.96 GPa
Suy hao tăng lên do bị uốn cong
| + Cuốn sợi quang 100 vòng | ≤ ldB | ≤ ldB
+ Bán kính uống cong 30 mm
6 | - Đường kính 1 dây thép |  | 2,65mm
7 | - Đường kính Ống nhôm (hoặc nhôm bọc thép hoặc thép không gỉ) bảo vệ sợi quang |  | 5,4mm
8 | - Tiết diện chịu lực của cáp OPGW (tham khảo) | 57 mm2 | Đáp ứng
9 | - Đường kính cáp OPGW (tham khảo) | 11 mm | 10,7mm
10 | - Trọng lượng cáp | 420 kg/km | 420 kg/km
11 | - Tải trọng cho phép ở nhiệt độ bình thường (t=25°c, Q=0 daN/m2) | .......kN
12 | - Modul đàn hồi | ≥ 16200daN/mm2 | ≥ 16200daN/mm2
13 | - Hệ số giãn nở dài (1/°C) | 13.10ˉ6 | 13.10ˉ6
14 | - Hệ số giãn nở nhiệt (10E-6/K) |  | Đáp ứng
15 | - Điện trở dây ở 20°c | ≤ 0,82 Ohm | 0.979
16 | - Khả năng chịu dòng ngắn mạch | ≥ 32,5kA2s | ≥ 32,5kA2s
17 | - Lực kéo đứt (RTS) | ≥ 6800 daN | ≥ 6800 daN
19 | - Bán kính uốn cong nhỏ nhất khi lắp đặt | 20 lần đường kính ngoài | 20 lần đường kính ngoài
20 | - Bán kính uốn cong nhỏ nhất sau khi lắp đặt | 10 lần đường kính ngoài | 10 lần đường kính ngoài
21 | - Chiều dài cuộn cáp |  | Theo yêu cầu
22 | - Khối lượng mỗi cuộn | kg | Theo chia cuộn
23 | - Đường kính lỗ cáp | mm | Theo chia cuộn
24 | -Tải trọng phá hủy cho phụ kiện chuỗi đỡ | 70 kN | 70 kN
25 | -Tải trọng phá hủy cho phụ kiện chuỗi néo | 90kN | 90kN
II | Phụ kiện cáp quang OPGW
1 | Chuỗi néo cáp quang OPGW57
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ | Guangxi Yadu Technology Co.,Ltd/ Trung Quốc
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ | ONZ
| Loại | Ghi rõ | Néo cáp quang
| Số lượng | Ghi rõ | Theo yêu cầu
| Tải trọng phá huỷ | ≥ 90kN/l khoảng vượt | ≥ 90kN/l khoảng vượt
| Phụ kiện gồm Khoá néo, vòng treo, mắt nối, .... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. | Đáp ứng | Đáp ứng
| Bản vẽ tham khảo | Phải có | Đáp ứng
2 | Chuỗi đỡ cáp quang OPGW57
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ | Guangxi Yadu Technology Co.,Ltd/ Trung Quốc
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ | OXC
| Loại | Ghi rõ | Đỡ cáp quang
| Số lượng | Ghi rõ | Theo yêu cầu
| Tải trọng phá huỷ | ≥ 70kN | ≥ 70kN
| Giáp bảo vệ cáp quang OPGW | Phải có | Đáp ứng
| Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. | Đáp ứng | Đáp ứng
| Bản vẽ tham khảo | Phải có | Đáp ứng
3 | Tạ chống rung cho cáp quang OPGW57
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ | Guangxi Yadu Technology Co.,Ltd/ Trung Quốc
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ | YD-FZC-4D20
| Loại | Ghi rõ | Tạ chống rung
| Số lượng | Ghi rõ | Theo yêu cầu
| Giáp bảo vệ cáp quang OPGW | Phải có | Đáp ứng
| Bản vẽ tham khảo | Phải có | Đáp ứng
4 | Hộp nối cáp quang 3 đầu vào
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ | Guangxi Yadu Technology Co.,Ltd/ Trung Quốc
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ | JXH
| Loại | Ghi rõ | Hộp nối cáp quang
| Số lượng | Ghi rõ | Theo yêu cầu
| Phụ kiện phải đủ đế lắp hoàn chỉnh hộp nối trên cột thép | Đáp ứng | Đáp ứng
5 | Kẹp cáp quang trên cột
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ | Guangxi Yadu Technology Co.,Ltd/ Trung Quốc
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ | TGY
| Loại | Ghi rõ | kẹp dây cáp quang
| Số lượng | Ghi rõ | Theo yêu cầu

## ADSS1 (hidden)
Cáp quang ADSS và phụ kiện
STT | Mô tả |  | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Nhà sản xuất / Quốc gia |  | Ghi rõ
2 | Mã hiệu |  | Ghi rõ
3 | Tiêu chuẩn |  | ITU_T G.652 và TCN:68-160:1996
4 | Sợi quang:
| Lọai |  | Đơn mode
| Số sợi |  | 24
| Đường kính trường mode | Bước sóng | 1550nm
|  | Dải giá trị danh định | 8-11µm
|  | Sai số | ±0,7 µm
| Đường kính vỏ phản xạ | Giá trị danh định | 125 µm
|  | Sai số | ±0,1 µm
| Sai số đồng tâm của lõi | Giá trị cực đại | ±0,8 µm
| Độ không tròn đều của lớp vở phản xạ | Giá trị cực đại | 2%
| Đường kính lớp phủ ngoài | Đường kính của lớp phủ ngoài | 245 µm ± 0,1 µm
| Bước sóng cắt (của sợi bọc cáp) | Giá trị cực đại | 1450nm
| Suy hao vi uốn cong ở bước sóng 1550nm | Bán kính | 30mm
|  | Số vòng cuốn | 100
|  | Gía trị cực đại tại bước sóng 1625nm | 0,50dB
| Ứng suất kép | Giá trị nhỏ nhất | 0,69GPa
| Hệ số tán sắc Dải bước sóng: 1530-1565nm | λmin | 1530nm
|  | λmax | 1565nm
|  | Giá trị nhỏ nhất của Dmin | 1,0ps/nm.km
|  | Giá trị nhỏ nhất của Dmax | 10,0ps/nm.km
|  | Dấu | Âm hoặc dương
|  | Dmax-Dmin | ≤5,0ps/nm.km
|  | λmin | 1565
| Hệ số tán sắc Dải bước sóng: 1565-1625nm | λmax | 1625
|  | Giá trị nhỏ nhấtcủa Dmin | TBD
|  | Giá trị nhỏ nhất của Dmax | TBD
|  | Dấu | Âm hoặc dương
|  | Dmax-Dmin | TBD
| Hệ số suy hao | Giá trị lớn nhất tại bước sóng 1550nm | 0,35bB/km
|  | Giá trị lớn nhất tại bước sóng 1625nm | 0,4dB/km
| Hệ số tán sắc phân cực (PMD) | M | 20 cáp
|  | Q | 0.01%
|  | Giá trị PMDQ cực đại | 0,2ps/√km
5 | Khoảng vượt lớn nhất |  | 700m
II | Phụ kiện cáp quang ADSS
1 | Tạ chống rung cho cáp quang ADSS
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ |  | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
| Loại |  | Ghi rõ
| Số lượng |  | Ghi rõ
2 | Hộp nối cáp quang 4 đầu vào ADSS-ADSS (H4/24)
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ |  | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
| Loại |  | Ghi rõ
| Số lượng |  | Ghi rõ
| Phụ kiện phải đủ để lắp hoàn chỉnh hộp nối trên cột |  | Đáp ứng
3 | Khóa néo cáp quang
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ |  | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
| Loại |  | Ghi rõ
4 | Khóa đỡ cáp quang
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ |  | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
| Loại |  | Ghi rõ
5 | Kẹp cáp quang trên cột
| Hãng sản xuất/Nước xuất xứ |  | Ghi rõ
| Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
| Loại |  | Ghi rõ

## ACCC223 (hidden)
1 | Dây nhôm lõi composite ACCC223 hoặc tương đương (về đặc tính cơ, lý, điện)
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Mã hiệu | - | * Nhà thầu cung cấp
2 | Nhà sản xuất | - | * Nhà thầu cung cấp
| + Dây thành phẩm |  | * Nhà thầu cung cấp
| + Phần nhôm dẫn điện |  | * Nhà thầu cung cấp
| + Phần lõi composite |  | * Nhà thầu cung cấp
3 | Nước sản xuất | - | * Nhà thầu cung cấp
4 | Năm sản xuất |  | Ghi rõ
5 | Loại dây dẫn |  | Dây dẫn (hợp kim nhôm) nhôm siêu chịu nhiệt, lõi Composite (Aluminum Conductor Composite Core)
6 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC 62219; EN 50182; ASTM B 193; IEC 61395; ASTM B987/B987M-14; ASTM B609; ASTM B 857; IEEE-738-2006
7 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2
8 | Số sợi và đường kính:
| Lớp thứ 2 | Số sợi/ mm | Quy định rõ
| Lớp thứ 1 | Số sợi/ mm | Quy định rõ
| Lõi | Số sợi/ mm | Quy định rõ
9 | Tiết diện tổng | mm2 | 262.8
10 | Tiết diện phần nhôm | mm2 | 223.1
11 | Tiết diện phần lõi | mm2 | 39.7
12 | Đường kính ngoài dây | mm | 18.82
13 | Trọng lượng riêng của dây dẫn | kg/m | 0.694
14 | Trọng lượng riêng phần nhôm | kg/m | Quy định rõ
15 | Trọng lượng riêng phần lõi | kg/m | Quy định rõ
16 | Lực kéo đứt của lõi | kN | Quy định rõ
17 | Lực kéo đứt của dây dẫn | kN | 98.3
18 | Lực căng lớn nhất cho phép | kN | 45%RTS
19 | Lực căng trung bình | kN | 25%RTS
20 | Modun đàn hồi | daN/mm2
| - Phía trên điểm nhiệt độ chuyển tiếp |  | 6620
| - Phía dưới điểm nhiệt độ chuyển tiếp |  | 11230
21 | Hệ số giãn nở nhiệt | /o C
| - Phía trên điểm nhiệt độ chuyển tiếp |  | 17.5
| - Phía dưới điểm nhiệt độ chuyển tiếp |  | 1.61
22 | Điện trở một chiều lớn nhất tại 20ºC | W/km | 0.1256
23 | Điện trở của nhôm tại 25ºC, AC (Lớn nhất) | W/km | Quy định rõ
24 | Điện trở của nhôm tại 75ºC, AC (Lớn nhất) | W/km | Quy định rõ
25 | Điện trở của nhôm tại 175ºC, AC (Lớn nhất) | W/km
26 | Nhiệt độ vận hành lớn nhất trên bề mặt | °C | 175
27 | Nhiệt độ vận hành lớn nhất trên lõi | °C | 180
28 | Nhiệt độ lớn nhất trên bề mặt ở chế độ khẩn cấp | °C | 200
29 | Nhiệt độ nhỏ nhất làm tụt dây | °C | Quy định rõ
30 | Dòng điện vận hành cho phép lớn nhất (Amps) 180°C, 50Hz | A | 665
31 | Dòng điện vận hành cho phép lớn nhất (Amps) 100°C , 50Hz | A | 986

## Cach dien
3 | Bát cách điện cho chuỗi néo, chuỗi đỡ
TT | Miêu tả | Đơn vị | Yêu cầu |  |  |  | Đáp ứng của nhà thầu
A | Bát cách điện |  | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ |  | Yêu cầu Loại 1: Nêu rõ; Yêu cầu Loại 2: Nêu rõ; Yêu cầu Loại 3: Nêu rõ; Yêu cầu Loại 4: Nêu rõ
2 | Mã hiệu thiết kế theo IEC |  | Yêu cầu Loại 1: U70BS; Yêu cầu Loại 2: U120B; Yêu cầu Loại 3: U120BP; Yêu cầu Loại 4: U70BLP
| Mã hiệu theo quy định của NSX |  | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
| Năm sản xuất |  | Yêu cầu Loại 1: 2024 hoặc mới hơn; Yêu cầu Loại 2: 2024 hoặc mới hơn; Yêu cầu Loại 3: 2024 hoặc mới hơn; Yêu cầu Loại 4: 2024 hoặc mới hơn
3 | Vật liệu cách điện |  | Yêu cầu Loại 1: Glass; Yêu cầu Loại 2: Glass; Yêu cầu Loại 3: Glass; Yêu cầu Loại 4: Glass
4 | Kiều ghép nối |  | Yêu cầu Loại 1: Vòng treo và mắt nối; Yêu cầu Loại 2: Vòng treo và mắt nối; Yêu cầu Loại 3: Vòng treo và mắt nối; Yêu cầu Loại 4: Vòng treo và mắt nối
5 | Kích thước của phần ghép nối | mm | Yêu cầu Loại 1: 16; Yêu cầu Loại 2: 16; Yêu cầu Loại 3: 16; Yêu cầu Loại 4: 16
6 | Thiết bị khoá |  | Yêu cầu Loại 1: Kiểu chốt chẻ; Yêu cầu Loại 2: Kiểu chốt chẻ; Yêu cầu Loại 3: Kiểu chốt chẻ; Yêu cầu Loại 4: Kiểu chốt chẻ
7 | Tải trọng phá huỷ cơ - điện nhỏ nhất | kN | Yêu cầu Loại 1: 70; Yêu cầu Loại 2: 120; Yêu cầu Loại 3: 120; Yêu cầu Loại 4: 70
8 | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | mm | Yêu cầu Loại 1: 255; Yêu cầu Loại 2: 280; Yêu cầu Loại 3: 280; Yêu cầu Loại 4: 280
9 | Chiều cao bát sứ | mm | Yêu cầu Loại 1: 127; Yêu cầu Loại 2: 146; Yêu cầu Loại 3: 146; Yêu cầu Loại 4: 146
10 | Chiều dài dòng rò danh định | mm | Yêu cầu Loại 1: > 320; Yêu cầu Loại 2: > 320; Yêu cầu Loại 3: > 440; Yêu cầu Loại 4: > 440
11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50 Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | Yêu cầu Loại 1: > 70; Yêu cầu Loại 2: > 70; Yêu cầu Loại 3: > 70; Yêu cầu Loại 4: > 70
12 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50 Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | Yêu cầu Loại 1: > 40; Yêu cầu Loại 2: > 40; Yêu cầu Loại 3: > 40; Yêu cầu Loại 4: > 40
13 | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | Yêu cầu Loại 1: > 100; Yêu cầu Loại 2: > 100; Yêu cầu Loại 3: > 100; Yêu cầu Loại 4: > 100
14 | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | Yêu cầu Loại 1: > 130; Yêu cầu Loại 2: > 130; Yêu cầu Loại 3: > 130; Yêu cầu Loại 4: > 130
15 | Ống lót kẽm
Trọn bộ chuỗi cách điện
16 | Tải trọng phá hủy cơ - điện nhỏ nhất của chuỗi | kN | Yêu cầu Loại 1: ≥ 70; Yêu cầu Loại 2: ≥ 120; Yêu cầu Loại 3: ≥ 120; Yêu cầu Loại 4: ≥ 70
17 | Tải trọng phá huỷ cơ - điện thông thường của chuỗi | kN | Yêu cầu Loại 1: ≥ 70; Yêu cầu Loại 2: ≥ 120; Yêu cầu Loại 3: ≥ 120; Yêu cầu Loại 4: ≥ 70
18 | Số chuỗi cách điện cho 1 bộ |  | Yêu cầu Loại 1: Theo bản vẽ TK; Yêu cầu Loại 2: Theo bản vẽ TK; Yêu cầu Loại 3: Theo bản vẽ TK; Yêu cầu Loại 4: Theo bản vẽ TK
19 | Tổng chiều dài của 1 bộ gồm đầy đủ cách điện và phụ kiện |  | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
Chuỗi đơn
| max | mm | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
| min | mm | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
Chuỗi kép
| max | mm | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
| min | mm | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
20 | Trọng lượng của một chuỗi gồm đầy đủ cách điện và phụ kiện | kg | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
21 | Thử nghiệm điện áp phóng điện bề mặt 50Hz (Chuỗi đầy đủ) |  | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
| Trạng thái khô 1 phút | kV | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
| Trạng thái ướt 1 phút | kV | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
22 | Xung điện áp phóng điện bề mặt 50% | kV | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
23 | Điện áp thử nghiệm vầng quang | kV | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
24 | Điện áp nhiễu sóng radio | kV | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
25 | Mức nhiễu sóng radio | dB | Yêu cầu Loại 1: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: Ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: Ghi rõ
B. | Chuỗi sứ hoàn chỉnh:
18 | Số chuỗi sứ mắc song song trên 1 chuỗi hoàn chỉnh:
- Chuỗi sứ đơn | bar: Yêu cầu Loại 1 to Yêu cầu Loại 4
| - Chuỗi sứ kép |  | Yêu cầu Loại 1: 2; Yêu cầu Loại 2: 2; Yêu cầu Loại 3: 2; Yêu cầu Loại 4: 2
19 | Tải trọng cơ khí phá huỷ nhỏ nhất trên chuỗi sứ hoàn chỉnh:
| - Chuỗi sứ đơn | kN | Yêu cầu Loại 1: 1 x 70; Yêu cầu Loại 2: 1 x 120; Yêu cầu Loại 3: 1 x 120; Yêu cầu Loại 4: 1 x 70
| - Chuỗi sứ kép | kN | Yêu cầu Loại 1: 2 x 70; Yêu cầu Loại 2: 2 x 120; Yêu cầu Loại 3: 2 x 120; Yêu cầu Loại 4: 2 x 70
20 | Số bát sứ trong một chuỗi (N): |  | Yêu cầu Loại 1: Theo BV thiết kế; Yêu cầu Loại 2: Theo BV thiết kế; Yêu cầu Loại 3: Theo BV thiết kế; Yêu cầu Loại 4: Theo BV thiết kế
21 | Chiều dài toàn bộ chuỗi sứ bao gồm cả phụ kiện:
| - Chiều dài lớn nhất | mm | Yêu cầu Loại 1: ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: ghi rõ
| - Chiều dài nhỏ nhất | mm | Yêu cầu Loại 1: ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: ghi rõ
22 | Khối lượng toàn bộ chuỗi sứ | kg
23 | Kiểu bộ phận điều chỉnh
24 | Phụ kiện liên kết vào xà:
| - Kiểu liên kết vào xà: |  | Yêu cầu Loại 1: Theo BV thiết kế; Yêu cầu Loại 2: Theo BV thiết kế; Yêu cầu Loại 3: Theo BV thiết kế; Yêu cầu Loại 4: Theo BV thiết kế
| - Kích thước bu lông U: |  | Yêu cầu Loại 1: Theo BV thiết kế; Yêu cầu Loại 2: Theo BV thiết kế; Yêu cầu Loại 3: Theo BV thiết kế; Yêu cầu Loại 4: Theo BV thiết kế
25 | Phụ kiện: Vòng treo đầu tròn, mắt nối, khóa đỡ, khánh đơn, amorods… đầy đủ để lắp đặt hoàn thiện chuỗi |  | Yêu cầu Loại 1: Yêu cầu; Yêu cầu Loại 2: Yêu cầu; Yêu cầu Loại 3: Yêu cầu; Yêu cầu Loại 4: Yêu cầu
26 | Catalog, tài liệu kỹ thuật, bản vẽ |  | Yêu cầu Loại 1: Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại; Yêu cầu Loại 2: Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại; Yêu cầu Loại 3: Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại; Yêu cầu Loại 4: Cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại
27 | Tên nhà sản xuất/Nước sản xuất phụ kiện |  | Yêu cầu Loại 1: ghi rõ; Yêu cầu Loại 2: ghi rõ; Yêu cầu Loại 3: ghi rõ; Yêu cầu Loại 4: ghi rõ
| Năm sản xuất |  | Yêu cầu Loại 1: 2024 hoặc mới hơn; Yêu cầu Loại 2: 2024 hoặc mới hơn; Yêu cầu Loại 3: 2024 hoặc mới hơn; Yêu cầu Loại 4: 2024 hoặc mới hơn

## Chuoi cach dien (hidden)
6 | Vật tư xây lắp
TT | Miêu tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Chuỗi đỡ đơn
- | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
- | Năm sản xuất |  | Ghi rõ
- | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
- | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
- | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
- | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
- | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 70
- | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 70
- | Kiếu chuỗi |  | Đỡ đơn
- | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Quy định rõ
- | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
- | Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mòi thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
- | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có
2 | Chuỗi đỡ kép
- | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
- | Năm sản xuất |  | Ghi rõ
- | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
- | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
- | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
- | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
- | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 70
- | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 70
- | Kiếu chuỗi |  | Đỡ kép
- | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Quy định rõ
- | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
- | Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mòi thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
- | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có
5 | Chuỗi néo đơn
- | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
- | Năm sản xuất |  | Ghi rõ
- | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
- | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
- | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
- | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
- | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 120
- | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 120
- | Kiếu chuỗi |  | Néo đơn
- | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Quy định rõ
- | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
- | Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mòi thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn |  | Phải đáp ứng
- | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có
8 | Chuỗi cách điện néo kép
- | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
- | Năm sản xuất |  | Ghi rõ
- | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
- | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
- | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
- | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
- | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 120
- | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 120
- | Kiếu chuỗi |  | Néo kép
- | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Quy định rõ
- | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
- | Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mòi thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn |  | Phải đáp ứng
- | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có

## Chuỗi cách điện (hidden)
6 | Vật tư xây lắp
TT | Miêu tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
I | Chuỗi néo đơn kèm phụ kiện cho dây dẫn ACSR-300/39 CNĐ
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ bát cách điện |  | Ghi rõ
2 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
4 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
5 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
6 | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 120
8 | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 120
9 | Kiếu chuỗi |  | Néo đơn
10 | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Quy định rõ
11 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
12 | Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mòi thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
13 | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có
I | Chuỗi néo đơn kèm phụ kiện cho dây dẫn ACSR 300/39
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ bát cách điện |  | Ghi rõ
2 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
4 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
5 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
6 | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 120
8 | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 120
9 | Kiếu chuỗi |  | Néo đơn
10 | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Theo bản vẽ TK
11 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
12 | Phụ kiện gồm Khoá néo ép, đầu cốt, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
13 | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có
II | Chuỗi néo kép kèm phụ kiện cho dây dẫn ACSR 300/39
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ bát cách điện |  | Ghi rõ
2 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
4 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
5 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
6 | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 120
8 | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 120
9 | Kiếu chuỗi |  | Néo kép
10 | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Theo bản vẽ TK
11 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
12 | Phụ kiện gồm Khoá néo ép, đầu cốt, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
13 | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có
III | Chuỗi néo đơn kèm phụ kiện cho dây dẫn ND12, ND12PT
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ bát cách điện |  | Ghi rõ
2 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
4 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
5 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
6 | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 120
8 | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 120
9 | Kiếu chuỗi |  | Néo đơn
10 | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Quy định rõ
11 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
12 | Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mòi thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
13 | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có
V | Chuỗi néo kép kèm phụ kiện cho dây dẫn AACSR300/50 CNK210+5
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ bát cách điện |  | Ghi rõ
2 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
4 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
5 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
6 | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 210
8 | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 210
9 | Kiếu chuỗi |  | Néo kép
10 | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Quy định rõ
11 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
12 | Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mòi thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
13 | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có
IV | Chuỗi đỡ đơn kèm phụ kiện cho dây dẫn DD7
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ bát cách điện |  | Ghi rõ
2 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
4 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
5 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
6 | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 70
8 | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 70
9 | Kiếu chuỗi |  | Đỡ đơn
10 | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Quy định rõ
11 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
12 | Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mòi thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
13 | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có
VII | Chuỗi đỡ kép kèm phụ kiện cho dây dẫn ACSR300/39 CĐK
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ bát cách điện |  | Ghi rõ
2 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
4 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
5 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
6 | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 70
8 | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 70
9 | Kiếu chuỗi |  | Đỡ kép
10 | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Quy định rõ
11 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
12 | Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mòi thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
13 | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có
VIII | Chuỗi đỡ kép kèm phụ kiện cho dây dẫn AACSR300/50 CĐK160+5
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ bát cách điện |  | Ghi rõ
2 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
4 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
5 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
6 | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 160
8 | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 160
9 | Kiếu chuỗi |  | Đỡ kép
10 | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Quy định rõ
11 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
12 | Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối,.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mòi thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
13 | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có
V | Chống rung cho dây dẫn
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ |  | Ghi rõ
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
3 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
4 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
5 | Dùng cho dây dần |  | ACSR
6 | Khối lượng 1 bộ | kg
7 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Có
VI | Chống rung cho dây dẫn ACCC223
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ |  | Ghi rõ
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
3 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
4 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
5 | Dùng cho dây dần |  | ACCC223
6 | Khối lượng 1 bộ | kg
7 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Có
III | Chuỗi đỡ đơn kèm phụ kiện cho dây ACSR 300/39
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ bát cách điện |  | Ghi rõ
2 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
4 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
5 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
6 | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 70
8 | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 70
9 | Kiếu chuỗi |  | Đỡ đơn
10 | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Theo bản vẽ TK
11 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
12 | Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối, lót lưỡng kim.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi đỡ như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
13 | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có
IV | Chuỗi đỡ kép kèm phụ kiện cho dây ACSR 300/39
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ bát cách điện |  | Ghi rõ
2 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ phụ kiện |  | Ghi rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
4 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
5 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
6 | Dùng cho dây dẫn |  | ACSR
7 | Lực phá huỷ nhỏ nhất của phụ kiện lắp ráp | kN | 70
8 | Tải trọng phá huỷ Cơ điện của bát sứ | kN | 70
9 | Kiếu chuỗi |  | Đỡ kép
10 | Số bát sứ/1 chuỗi | bát | Theo bản vẽ TK
11 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Phải có
12 | Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, mắt nối, khánh đơn, lót lưỡng kim.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. Khoá đỡ phải đảm bảo lắp vừa cho dây dẫn đã bọc giáp bảo vệ. |  | Phải đáp ứng
13 | Bản vẽ tham khảo chào thầu |  | Phải có

## Sứ đứng 22 (hidden)
Sứ đứng 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post
6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24
7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25
8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85
10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150
12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
14 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24 | Hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế
15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ
16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ
17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa.
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có

## Polymer 35 (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Miêu tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Polymer
6 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 120
7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 38,5
8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 Tùy theo môi trường khu vực thiết kế
9 | Kích thước: | mm | Nêu cụ thể (Lựa chọn theo tính toán thiết kế)
| - Chiều dài cách điện | mm
- Đường kính lỗ (upper/lower end fittings)
10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 180
11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 145
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 280
13 | Mô tả chi tiết
| - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm.
+ Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi.
+ Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue)
| - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể
| - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể | Lựa chọn theo tính toán thiết kế
14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
VI | Chống rung cho dây dẫn ACCC223
1 | Hãng sản xuất/Nước xuất sứ |  | Ghi rõ
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Ghi rõ
3 | Điện áp danh định của lưới | kV | 110
4 | Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 123
5 | Dùng cho dây dần |  | ACCC223
6 | Khối lượng 1 bộ | kg
7 | Giáp bảo vệ dây dẫn |  | Có

## CTTR24 (hidden)
Cầu chì tự rơi 24kV-100A, 1 pha
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | LBFCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, có bộ phận ngắt hồ quang cho phép đóng cắt có tải. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
6 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 24
7 | Tần số định mức | Hz | 50
8 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
9 | Dòng cắt tải của LBFCO | A | 100
10 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | > 12
11 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | > 8,0
12 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125
13 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút: | kVrms | > 50
14 | Số lần đóng cắt có tải | Lần | > 100
15 | Phụ kiện đi kèm LBFCO
15.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
| - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế)
15.2 | Buồng dập hồ quang |  | Làm bằng vật liệu nhựa chịu nhiệt và sinh khí, cấp chống cháy V0 theo tiêu chuẩn UL94 (hoặc IEC 60695-11-20/ IEC 60695-11-10)
15.3 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím
- Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng.
15.4 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
15.5 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
16 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
17 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
18 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại Khoản 3- Điều 10
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Phải kèm theo

## CDPT22 (hidden)
Cầu dao phụ tải 22kV-630A
TT | Thông số | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu
I | Yêu cầu chung
1.1 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột, nhiệt độ môi trường lớn nhất +45oC, chịu được môi trường ăn mòn
1.2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5768-1993; IEC-129; IC-265; IEC-694
1.3 | Biên bản thử nghiệm |  | Biên bản thí nghiệm type test do đơn vị thí nghiệm độc lập
1.4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Cầu dao phụ tải
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất
2 | Mã hiệu
3 | Điện áp định mức | kVrms | >22
| Điện áp vận hành lớn nhất | kV | >24
4 | Buồn dập hồ quang |  | Dầu
5 | Chế độ làm việc |  | Ngoài trời
6 | Số pha |  | 3
7 | Tần số định mức | Hz | 50
8 | Chiều di chuyển cẩu dao |  | Thẳng đứng
9 | Lắp đặt |  | Nằm ngang
10 | Thao tác bằng tay và có sào thao tác chuyên dụng |  | có
11 | Vật liệu cách điện |  | Sứ gốm hoặc composite
13 | Dòng điện làm việc và dòng cắt tải định mức | A | >630
14 | Chịu điện áp xung xét
15.1 | Giữa các pha với nhau và với đất | kV | 125
15.2 | Giữa hàm tĩnh và hàm động khi mở |  | 145
16 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp ướt
16.1 | Giữa các pha với nhau và với đất | kV | 50
16.2 | Giữa hàm tĩnh và hàm động khi mở | kV | 65
19 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | kA/1s | >16
20 | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | mm/kV | 25
21 | Khoảng cách pha - pha và pha - đất | mm | >330
22 | Số lần thao tác cơ khí | Lần | >1000
23 | Cắt tải tác dụng | A | 630
24 | Cắt tải mạch vòng | A | 400
25 | Cắt tải cảm (máy biến áp không tải) | A | >16
26 | Cắt tải điện dung (đường cáp không tải) | A | >10
27 | Số lần cắt tải ở 630A | Lần | >10
III | Phụ kiện đi kèm
1 | Lắp đặt và vận hành |  | Khung đỡ, giá đỡ, tay thao tác chiều dài theo thiết kế, cơ cấu truyền động, phụ kiện đấu nối, kẹp nối đất
2 | Tài liệu |  | các bản vẽ kích thước, tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành

## CSV22kV (hidden)
Chống sét van 22kV
TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97
hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế)
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Đơn vị tư vấn tính toán
6 | Khả năng chịu lực động | kN | Đơn vị tư vấn tính toán
V | Các phụ kiện khác
1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | (nếu có)
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
| Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng
| Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5
| Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200
| Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100
| Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54
2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van
3 | Giá đỡ (nếu có)
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm
4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
| Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
| Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn
| Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có

## MBA TD 35kV (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Mô tả đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà sản xuất\Nước sản xuất |  | Ghi rõ
| Mã hiệu |  | Ghi rõ
| Kiểu máy |  | 38,5/0,4kV-100kVA
| Tỉ số MBA |  | 38,5+2x2,5%/0,4
2 | Điều kiện lắp đặt
3 | Điều kiện khí hậu
4 | Tần số định mức | Hz | 50
5 | Công suất danh định | kVA | 100
6 | Điện áp cuộn cao áp | kV | 38,5
| Điện áp vận hành cao nhất của cuộn cao áp | kV | 40,5
7 | Điện áp cuộn hạ thế | kV | 0,4
8 | Số pha |  | 3pha
9 | Tổ đấu dây |  | Y/Yo-12
10 | Phương pháp điều chỉnh điện áp |  | Không tải
11 | Phạm vi điều chỉnh |  | +2x2,5%
12 | Số nấc điều chỉnh |  | 5
13 | Điện áp ngắn mạch giữa các cuộn dây |  | Un= 4%
14 | Dòng điện không tải I0% |  | 2%
15 | Tổn hao không tải P0 | W | 205
16 | Tổn hao ngắn mạch Pk | W | 1250
17 | Độ ồn | dB | 52
18 | Kiểu làm mát |  | ONAN
19 | Chiều dài đường rò sứ cao, hạ | mm/kV | > 25mm/kV
20 | Điện áp thử cuộn cao áp ở 50Hz | kV | 80
21 | Điện áp thử xung cuộn cao áp | kV | 190
22 | Điện áp thử cuộn hạ áp | kV | 3
23 | Thời gian chịu điện áp 30% | phút | 120
24 | Độ tăng nhiệt độ của dầu | 0C | > 60
25 | Độ tăng nhiệt độ cuộn dây | 0C | > 65
26 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 0C | 40
27 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0C | 0
28 | Màu sơn |  | Ghi rõ
29 | Kích thước phủ bì: dài x rộng x cao | mm | Ghi rõ
30 | Trọng lượng: |  | Ghi rõ
31 | -Dầu | kg
32 | - Toàn bộ | kg
Dầu máy biến áp
1 | Nhà sản xuất/Nước SX |  | Nêu cụ thể
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296:2012
3 | Độ nhớt, ở 40OC | mm2/s | ≤ 10
4 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng không có nước và tạp chất.
5 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | 0C | 135
6 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30
7 | Điện thế đánh thủng
8 | + Trước khi lọc sấy: | kV | ≥ 30
9 | + Sau khi lọc sấy: | kV | ≥ 70
10 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0.01
11 | Tỷ trọng (ở 200C) | Kg/dm3 | ≤ 0,895
12 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | ≤ 0,4
13 | Ăn mòn Sulfur |  | Không
14 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 900C | % | 0.5
15 | Độ ổn định kháng ôxy hóa:
16 | - Khối lượng cặn: | % | 0.01
17 | - Trị số axit sau ôxy hóa, không lớn hơn: | mgKOH/1g dầu | 0.1
18 | PCBs | ppm | ≤ 5

## MBA TD 22kV (hidden)
#REF! | #REF!
TT | Mô tả đặc tính | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Nhà sản xuất\Nước sản xuất |  | Ghi rõ
| Mã hiệu |  | Ghi rõ
| Kiểu máy |  | 23/0,4kV-100kVA
| Tỉ số MBA |  | 23+2x2,5%/0,4
2 | Điều kiện lắp đặt
3 | Điều kiện khí hậu
4 | Tần số định mức | Hz | 50
5 | Công suất danh định | kVA | 100
6 | Điện áp cuộn cao áp | kV | 23
| Điện áp vận hành cao nhất của cuộn cao áp | kV | 24
7 | Điện áp cuộn hạ thế | kV | 0,4
8 | Số pha |  | 3pha
9 | Tổ đấu dây |  | D/Yn-11
10 | Phương pháp điều chỉnh điện áp |  | Không tải
11 | Phạm vi điều chỉnh |  | +2x2,5%
12 | Số nấc điều chỉnh |  | 5
13 | Điện áp ngắn mạch giữa các cuộn dây |  | Un= 4%
14 | Dòng điện không tải I0% |  | 2%
15 | Tổn hao không tải P0 | W | 205
16 | Tổn hao ngắn mạch Pk | W | 1250
17 | Độ ồn | dB | 52
18 | Kiểu làm mát |  | ONAN
19 | Chiều dài đường rò sứ cao, hạ | mm/kV | > 25mm/kV
20 | Điện áp thử cuộn cao áp ở 50Hz | kV | 50
21 | Điện áp thử xung cuộn cao áp | kV | 125
22 | Điện áp thử cuộn hạ áp | kV | 3
23 | Thời gian chịu điện áp 30% | phút | 120
24 | Độ tăng nhiệt độ của dầu | 0C | > 60
25 | Độ tăng nhiệt độ cuộn dây | 0C | > 65
26 | Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 0C | 40
27 | Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0C | 0
28 | Màu sơn |  | Ghi rõ
29 | Kích thước phủ bì: dài x rộng x cao | mm | Ghi rõ
30 | Trọng lượng: |  | Ghi rõ
31 | -Dầu | kg
32 | - Toàn bộ | kg
33 | Trụ đỡ
| Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
| Vật liệu |  | Thép mạ kẽm
34 | Phụ kiện đấu nối (đầu cốt, kẹp cực, dây tiếp địa…) |  | Trọn bộ
Dầu máy biến áp
1 | Nhà sản xuất/Nước SX |  | Nêu cụ thể
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296:2012
3 | Độ nhớt, ở 40OC | mm2/s | ≤ 10
4 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng không có nước và tạp chất.
5 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất | 0C | 135
6 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30
7 | Điện thế đánh thủng
8 | + Trước khi lọc sấy: | kV | ≥ 30
9 | + Sau khi lọc sấy: | kV | ≥ 70
10 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0.01
11 | Tỷ trọng (ở 200C) | Kg/dm3 | ≤ 0,895
12 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | ≤ 0,4
13 | Ăn mòn Sulfur |  | Không
14 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 900C | % | 0.5
15 | Độ ổn định kháng ôxy hóa:
16 | - Khối lượng cặn: | % | 0.01
17 | - Trị số axit sau ôxy hóa, không lớn hơn: | mgKOH/1g dầu | 0.1
18 | PCBs | ppm | ≤ 5

## TK50
4 | Thông số dây chống sét và phụ kiện
TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
I | Dây chống sét
1 | Nước sản xuất |  | Ghi rõ
2 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu phải ghi rõ (không ghi tương đương)
3 | Năm sản xuất |  | 2024 hoặc mới hơn
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064, rOCT 3063
5 | Loại dây dẫn |  | TK50
6 | Số lượng sợi và đường kính 1 sợi |  | 1x1x9 mm +18x1,8mm
7 | Số lớp dây |  | Quy định rõ
8 | Hướng cuộn dây |  | Quy định rõ
9 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện (tham khảo) | mm | 9,1
10 | Tiết diện dây dẫn |  | Quy định rõ
11 | Trọng lượng dây dẫn (không kể mỡ) | Kg/km | 384
12 | Lực kéo đứt | daN | ≥6670
13 | Modul đàn hồi | daN/mm2 | 19000
14 | Hệ số giãn nở dài | 1/°C | 19.5
II | Phụ kiện dây chống sét
1 | Chuỗi néo dây chống sét
| Hãng sản xuẩt/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Năm sản xuất |  | 2024 hoặc mới hơn
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Néo DCS
| Số lượng | Theo thiết kế
| Tải trọng phá huỷ | ≥ 120kN
| Phụ kiện gồm Khoá néo, vòng treo, kẹp cáp, đầu cốt.... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi néo như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. | Đáp ứng
| Bản vẽ tham khảo | Phải có
2 | Chuỗi đỡ dây chống sét
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Năm sản xuất |  | 2024 hoặc mới hơn
| Mã hiệu sản phấm | Ghi rõ
| Loại | Đỡ DCS
| Sô lượng | Theo thiết kế
| Tải trọng phá huỷ | ≥70kN
| Phụ kiện gồm Khoá đỡ, vòng treo, gu đông, kẹp cáp... phải đủ để lắp hoàn chỉnh chuỗi đỡ như yêu cầu trong bản vẽ của Hồ sơ mời thầu. | Đáp ứng
| Bản vẽ tham khảo | Phải có
3 | Tạ chống rung cho dây chống sét
| Hãng sản xuất/Nước xuất sứ | Ghi rõ
| Năm sản xuất |  | 2024 hoặc mới hơn
| Mã hiệu sản phẩm | Ghi rõ
| Loại | Chống rung DCS
| Số lượng | Theo thiết kế

## Cột thép
4 | Cột thép
STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất
I | Cột thép
1 | Nguyên liệu thép thô để sản xuất
| Hãng sản xuất /Nước xuất sứ |  | Ghi rõ
Mã hiệu sản phẩm
Nhà phân phối
Năm sản xuất
2 | Nhà chế tạo cột thép
| Hãng sản xuất /Nước xuất sứ |  | Ghi rõ
Mã hiệu sản phẩm
Nhà phân phối
3 | Mạ kẽm nhúng nóng
| Hãng sản xuất /Nước xuất sứ |  | Ghi rõ
Mã hiệu sản phẩm
Nhà phân phối
4 | Sơn cột
Hãng sản xuất /Nước xuất sứ
Mã hiệu sản phẩm
5 | Đèn cảnh báo độ cao
Hãng sản xuất /Nước xuất sứ
Mã hiệu sản phẩm
II | Bu lông và đai ốc
1 | Bu lông, Đai ốc
| Hãng sản xuất /Nước xuất sứ |  | Ghi rõ
Mã hiệu sản phẩm
Nhà phân phối
2 | Bu lông thang
| Hãng sản xuất /Nước xuất sứ |  | Ghi rõ
Mã hiệu sản phẩm
Nhà phân phối
3 | Bu lông neo
| Hãng sản xuất /Nước xuất sứ |  | Ghi rõ
Mã hiệu sản phẩm
Nhà phân phối
III | Vật liệu chế tạo cột
1 | Tiêu chuẩn áp dụng
2 | Loại thép |  | SS400(41), SS540(55) hoặc tương đương
3 | Thép SS400(SS41)
3.1 | Khi δ < 16 mm
| Lực kéo nén | N/mm2 | >400
| Giới hạn chảy | N/mm2 | >245
3.2 | Khi 16 < δ < 40 mm
| Lực kéo nén | N/mm2 | >400
| Giới hạn chảy | N/mm2 | >235
4 | Thép SS540(SS55)
4.1 | Khi δ < 16 mm
| Lực kéo nén | N/mm2 | >540
| Giới hạn chảy | N/mm2 | >400
4.2 | Khi 16 < δ < 40 mm
| Lực kéo nén | N/mm2 | >510
| Giới hạn chảy | N/mm2 | >390
5 | Bulông thép cường độ cao
5.1 | Lực kéo nén | N/mm2 | 540
5.2 | Lực uốn cong | N/mm2 | 300
6 | Kích thước và chiều dày nhỏ nhất của các thanh
6.1 | Thanh chính | mm | L70x70x6
6.2 | Thanh phụ | mm | L50x50x5
7 | Khối lượng nhỏ nhất của lớp mạ
7.1 | Thép góc, tấm. | g/m2 | 610
7.2 | Bulông, đai ốc | g/m2 | 305

## Vat tu xay lap
5 | Vật tư xây lắp
TT | Tên vật tư, vật liệu | NSX/ Xuất sứ | Đáp ứng của nhà thầu
1 | Thép xây dựng | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
2 | Xi măng | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
3 | Cát, đá, sỏi… | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)
4 | Biển báo | Nhà thầu ghi rõ (không ghi tương đương)