Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

PHẦN 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ XÂY LẮP

V.1. GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

1. Người phê duyệt: Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

2. Tên công trình: Cải tạo đường dây 110kV 176E3.3 Long Bối - 172E11.2 Thái Thụy.

3. Mã số thông tin công trình: Theo mã số của Cơ quan quản lý nhà nước lập.

4. Loại, cấp công trình: Công trình công nghiệp, cấp II.

5. Tên dự án đầu tư xây dựng: Cải tạo đường dây 110kV 176E3.3 Long Bối - 172E11.2 Thái Thụy.

6. Địa điểm xây dựng: Công trình xây dựng trên địa bàn các xã: Thái Thụy, Thụy Anh, Thụy Phong, Thái Giang, Đông Hưng, Bắc Đông Quan, Đông Quan, tỉnh Hưng Yên.

7. Nhà thầu lập khảo sát xây dựng: Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc.

8. Nhà thầu lập thiết kế xây dựng: Công ty Dịch vụ điện lực miền Bắc.

9. Nhà thầu thẩm tra thiết kế xây dựng: Công ty Cổ phần tư vấn điện Hồng Hà.

10. Quy mô, giải pháp thiết kế chủ yếu công trình.

10.1. Quy mô xây dựng:

- Cải tạo 16,68 km đường dây 110kV mạch đơn Long Bối - Thái Thụy từ dây dẫn AC185 lên dây dẫn AC300 hoặc tương đương;

- Treo bổ sung 01 dây chống sét kết hợp cáp quang cho toàn tuyến đường dây và thay thế các cột BTLT hiện tại bằng cột thép.

10.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu.

10.2.1. Giải pháp đấu nối

Đoạn tuyến 1: Từ TBA 110kV 176 E3.3 Long Bối đến VT60 (171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy).

- Điểm đầu: TBA 110kV 176 E3.3 Long Bối.

- Điểm cuối: VT60 đường dây 171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy.

Đoạn tuyến 2: Từ VT60 (171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy) đến VT68 (171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy).

Đoạn tuyến 2 thuộc phạm vi dự án dịch chuyển tuyến đường dây thuộc dự án di chuyển đoạn tuyến đường dây 110kV 171 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy phục vụ GPMB xây dựng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hưng Yên - Hải Phòng.

Đoạn tuyến 3: Từ VT68 (171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy) đến VT73 (171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy).

- Điểm đầu: VT68 đường dây 171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy.

- Điểm cuối: VT73 đường dây 171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy.

Đoạn tuyến 4: Từ VT73 (171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy) đến VT94 (171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy).

- Điểm đầu: VT73 (171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy).

- Điểm cuối: VT94 (171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy).

Đoạn tuyến 5: Từ VT94 (171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy) đến TBA 110kV 172 E11.2 Thái Thụy).

- Điểm đầu: VT94 (171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy).

Điểm cuối: TBA 110kV 172 E11.2 Thái Thụy.

10.2.2.Giải pháp thiết kế của tuyến đường dây 110kV:

a. Đoạn tuyến 1: Từ TBA 110kV 176E3.3 Long Bối đến VT60 (171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy).

Thay dây dẫn ACSR185 bằng dây dẫn ACSR300, sử dụng dây chống sét TK50, treo bổ sung 1 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57, thay thế toàn bộ các cột BTLT bằng cột thép. Một số cột thép hình đã đưa vào vận hành lâu dài, cột hiện trạng không đảm bảo khả năng chịu tải theo tiêu chuẩn hiện hành nên được thu hồi. Các cột thép hình sau khi kiểm tra tính toán vẫn đảm bảo sẽ được tận dụng lại. Các cột thép hình một dây chống sét sẽ được cải tạo để thay thế ngọn cột treo 2 dây chống sét.

-	Điểm đầu: TBA 110kV 176 E3.3 Long Bối.

-	Điểm cuối: VT60 đường dây 171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy.

-	Kiểu: Đường dây trên không.

-	Điện áp định mức: 110kV.

-	Chiều dài: Khoảng 14,2 km.

-	Số mạch: 01 mạch.

-	Dây chống sét: 01 dây chống sét TK50, 01 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57).

-	Dây dẫn điện: Thay dây dẫn ACSR185 bằng dây dẫn ACSR300.

-	Cách điện: Thay mới chuỗi đỡ loại U70BS (10 bát/chuỗi), chuỗi néo loại U120B (11 bát/chuỗi) chế tạo theo tiêu chuẩn IEC, tận dụng cách điện tại một số vị trí ( thay thế phụ kiện phù hợp với dây dẫn ACSR300).

-	Phụ kiện: phù hợp với dây dẫn, cách điện;

-	Cột: Gia công chế tạo bằng thép hình, lắp ghép bu lông, mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN và các tiêu chuẩn khác tương đương, chiều dày lớp mạ ≥ 80 µm;

-	Móng: Sử dụng loại móng bản, bê tông cốt thép đúc tại chỗ M250 (B20), bê tông lót M100(B7.5). Cốt thép sử dụng CB240-T và CB400-V;

-	Tiếp địa: Kiểu tia, trị số điện trở nối đất tại các vị trí đảm bảo theo quy phạm.

b. Đoạn tuyến 2: Từ VT60 (171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy) đến VT68 (171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy).

Đoạn tuyến 2 thuộc phạm vi dự án dịch chuyển tuyến đường dây thuộc dự án di chuyển đoạn tuyến đường dây 110kV 171 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy phục vụ GPMB xây dựng dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Hưng Yên - Hải Phòng.

c. Đoạn tuyến 3: Từ VT68 (171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy) đến VT73 (171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy).

Thay dây dẫn ACSR185 bằng dây dẫn ACSR300, sử dụng dây chống sét TK50, treo bổ sung 1 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57, thay thế toàn bộ các cột BTLT bằng cột thép. Các cột đỡ thép hình đã đưa vào vận hành lâu dài, cột hiện trạng không đảm bảo khả năng chịu tải theo tiêu chuẩn hiện hành nên được thu hồi.

-	Điểm đầu: VT68 đường dây 171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy

-	Điểm cuối: VT73 đường dây 171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy.

-	Kiểu: Đường dây trên không.

-	Điện áp định mức: 110kV.

-	Chiều dài: Khoảng 0,8 km.

-	Số mạch: 01 mạch.

-	Dây chống sét: 01 dây chống sét TK50, 01 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57).

-	Dây dẫn điện: Thay dây dẫn ACSR185 bằng dây dẫn ACSR300.

-	Cách điện: Thay mới chuỗi đỡ loại U70BS (10 bát/chuỗi), chuỗi néo loại U120B (11 bát/chuỗi) chế tạo theo tiêu chuẩn IEC, tận dụng cách điện tại một số vị trí ( thay thế phụ kiện phù hợp với dây dẫn ACSR300).

-	Phụ kiện: phù hợp với dây dẫn, cách điện;

-	Cột: Gia công chế tạo bằng thép hình, lắp ghép bu lông, mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN và các tiêu chuẩn khác tương đương, chiều dày lớp mạ ≥ 80 µm;

-	Móng: Sử dụng loại móng bản, bê tông cốt thép đúc tại chỗ M250 (B20), bê tông lót M100(B7.5). Cốt thép sử dụng CB240-T và CB400-V;

-	Tiếp địa: Kiểu tia, trị số điện trở nối đất tại các vị trí đảm bảo theo quy phạm.

d. Đoạn tuyến 4: Từ VT73 (171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy) đến VT94 (171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy).

Đoạn tuyến 4 thuộc dự án dịch chuyển đường điện tránh khu công nghiệp Liên Hà Thái đã sử dụng dây dẫn ACSR300, tuy nhiên hiện trạng vẫn sử dụng 01 dây chống sét TK-50. Vì vậy trong dự án này thực hiện treo bổ sung thêm 01 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57. Cột được cải tạo thu hồi ngọn cột 1 dây chống sét hiện trạng và lắp mới ngọn cột treo 2 dây chống sét.

-	Điểm đầu: VT73 (171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy).

-	Điểm cuối: VT94 (171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy).

-	Kiểu: Đường dây trên không.

-	Điện áp định mức: 110kV.

-	Chiều dài: Khoảng 5,5km.

-	Số mạch: 01 mạch.

-	Dây chống sét: 01 dây chống sét TK50, 01 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57).

-	Dây dẫn điện: Tận dụng dây dẫn ACSR300 hiện trạng.

-	Cách điện: Tận dụng cách điện hiện trạng.

-	Phụ kiện: Tận dụng hiện trạng.

- Cột: Cải tạo ngọn cột để treo bổ sung dây chống sét. Đoạn cột thay mới gia công chế tạo bằng thép hình, lắp ghép bu lông, mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN và các tiêu chuẩn khác tương đương, chiều dày lớp mạ ≥ 80 µm.

- Móng, tiếp địa: Tận dụng hiện trạng.

e. Đoạn tuyến 5: Từ VT94 (171E11.16 Châu Giang - 172E11.2 Thái Thụy) đến TBA 110kV 172E11.2 Thái Thụy).

Thay dây dẫn ACSR185 bằng dây dẫn ACSR300, sử dụng 02 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57, tận dụng các cột thép hiện trạng.

- Điểm đầu: VT94 (171 E11.16 Châu Giang - 172 E11.2 Thái Thụy).

- Điểm cuối: TBA 110kV 172 E11.2 Thái Thụy.

- Kiểu: Đường dây trên không.

- Điện áp định mức: 110kV.

- Chiều dài: Khoảng 2km.

- Số mạch: 01 mạch.

- Dây chống sét: Sử dụng 2 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW57.

- Dây dẫn điện: Thay dây dẫn ACSR185 bằng dây dẫn ACSR300.

- Cách điện: Tận dụng cách điện hiện trạng.

- Phụ kiện: Thay mới phù hợp với dây dẫn.

- Cột: Tận dụng hiện trạng.

- Móng: Tận dụng hiện trạng.

      - - Tiếp địa: Tận dụng hiện trạng.

f. Phần bảo vệ hố móng phục vụ thi công: Hệ khung vây phục vụ thi công móng bằng cọc tre và phên đan. Tại thời điểm thi công BA3 sẽ xác định việc phải triển khai thi công hạng mục khung vây phục vụ thi công móng với từng vị trí móng cụ thể.

10.2.3. Phần kết nối thông tin và phối hợp bảo vệ các đường dây thuộc dự án:

Trong phạm vi dự án, đầu tư sợi quang OPGW-24Fo thay thế cáp quang ADSS hiện trạng để kết nối bảo vệ so lệch dọc F87L tại các TBA 110kV Long Bối, Châu Giang và Thái Thụy.

11. Thời hạn sử dụng theo thiết kế của công trình: ≥ 50 năm.

## V.1.2. Giới thiệu về gói thầu

## 5.1.5.1. Phân chia gói thầu

Gói thầu MT.G11: Xây lắp đường dây 110kV

Phạm vi gói thầu là thực hiện công việc xây lắp hoàn thiện DZ 110 kV (bao gồm cả việc mua sắm các vật tư vật liệu cần thiết như cột  thép, dây dẫn, cáp quang, cách điện,... như bảng kê tiên lượng mời thầu trên webform) theo hồ sơ thiết kế và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy chuẩn quy phạm hiện hành.

## 5.1.5.2. Nội dung công việc chính gói thầu

## 5.1.5.2.1. Quy định chung

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục thỏa thuận xin mượn đất tạm thời, và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của nhà thầu, thỏa thuận mượn đường vận chuyển, đấu nối đường, đấu nối cấp - thoát nước, thỏa thuận đỗ thải hoàn trả hiện trạng... Các công việc liên quan khác như đã được thể hiện trong hồ sơ thiết kế và theo các quy định trong hồ sơ mời thầu này. Mọi sự chậm trễ liên quan đến công tác đền bù phục vụ thi công Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống biển báo (biển báo nguy hiểm, biển báo công trường đang thi công...).

- Làm thủ tục xin cắt điện phục vụ thi công, đấu nối và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.

## 5.1.5.2.2. Phạm vi công việc gói thầu:

Phần Đường dây 110kV đấu nối

- Xây dựng toàn bộ hệ thống móng và tiếp địa, đo điện trở tiếp địa các vị trí cột đường dây 110kV,...

- Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống cột thép

- Cung cấp, lắp đặt biển số cột, biển phân mạch, biển báo nguy hiểm.

- Cung cấp, lắp đặt cách điện, phụ kiện, rải căng dây dẫn, dây chống sét.

- Cung cấp, lắp đặt phụ kiện, rải căng dây cáp quang.

- Tháo dỡ, thu hồi, đóng gói, vận chuyển bàn giao tại kho của đơn vị tiếp nhận các vật tư thiết bị có liên quan như bảng tiên lượng mời thầu;

- Thí nghiệm, thử nghiệm đường truyền cáp quang trước và sau khi lắp đặt.

- Nghiệm thu, đóng điện vận hành công trình.

(Các lưu ý quan trọng đính kèm Bảng tổng hợp giá chào thầu xem chi tiết tại Mục 5.6, Chương V của E-HSMT)

## 5.1.5.3. Thời hạn hoàn thành

Thời hạn hoàn thành là: 180 ngày kể từ ngày khởi công. Tiến độ yêu cầu cụ thể được nêu trong hợp đồng.

- Ngày bắt đầu: là ngày bàn giao địa điểm/mặt bằng xây dựng (bằng biên bản ký kết giữa đại diện chủ đầu tư và nhà thầu) và hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư.

- Ngày hoàn thành: là ngày ký kết biên bản nghiệm thu hiện trường (đảm bảo hạng mục thi công đã đáp ứng yêu cầu thiết kế bản vẽ thi công được duyệt, đủ điều kiện chuyển bước thi công hoặc đưa vào vận hành giữa tư vấn giám sát/đại diện của chủ đầu tư, đại diện đơn vị quản lý vận hành và đại điện nhà thầu).

- Nhà thầu phải tính toán thời gian thi công bao gồm đến cả thời gian làm công tác đền bù thi công, xin các giấy phép cần thiết thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

## 5.2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

## 5.2.1. Tổng quan

##### 5.2.1.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Nhà thầu phải cam kết thực hiện đúng các quy định luật pháp liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng trong hợp đồng. Các điều luật và quy định sau đây phải tuân theo:

- Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ngày 03/12/2004 của Quốc hội;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

- Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/2023;

- Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về quản lý dự án và đầu tư xây dựng công trình;

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014; Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện;

- Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính Phủ qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

- Nghị định 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định Nghị định 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015;

- Nghị Định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/06/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

- Thông tư số 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

- Quyết định số 0156/QĐ-EVN ngày 24/5/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng trong EVN;

- Quyết định số 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của EVN về việc ban hành Quy định quản lý chất lượng công trình trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- TCVN 4252:2012: Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế tổ chức thi công;

- TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công;

- TCVN 5637:1991:  Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng, nguyên tắc cơ bản.

- TCXDVN 371:2006: Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây dựng.

- TCVN 2737:2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5575:2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 9346:2012 : Tiêu chuẩn “ Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển”.

- TCVN 5573:2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 6477: 2016. Gạch bê tông.

- TCVN 4612:1988: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng kết cấu bê tông cốt thép-Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ;

- TCVN 5308:91: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;

- TCVN 4447:2012: Công tác đất – Quy phạm thi công nghiệm thu;

- TCVN 4506:2012: Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 7570: 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 7572: 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử;

- TCVN 3118:2022: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén;

- TCVN 3119:2022: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn;

- TCVN 3106:2022: Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt;

- QCVN 7:2011/BKHCN. Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thép làm cốt bê tông.

- TCVN 1651:2018: Thép cốt bê tông cán nóng;

- TCVN 197:2002; TCVN 198:1985:  Kéo, uốn thử cốt thép;

- TCVN 4453:1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- TCVN 5637: 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 5638: 1991: Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 5640: 1991: Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 9361:2012: Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9262-1:2012 (ISO 7976-1:1989): Dung sai trong xây dựng công trình –Phương pháp đo kiểm công trình và cấu kiện chế sẵn của công trình – Phần 1: Phương pháp và dụng cụ đo;

- TCVN 9345:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm;

- TCVN 9390:2012: Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu;

- TCVN 5017-1:2010 (ISO 857-1:1998): Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 1: Các quá trình hàn kim loại;

- TCVN 5017-2:2010 (ISO 857-2:1998): Hàn và các quá trình liên quan - Từ vựng - Phần 2: Các quá trình hàn vẩy mềm, hàn vảy cứng và các thuật ngữ liên quan;

- TCVN 9392:2012: Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang;

- TCVN 3223: 2000: Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp;

- TCVN 3909: 1994: Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp. Phương pháp thử;

- TCVN1691: 1975: Mối hàn hồ quang điện bằng tay;

- 18TCN 04-92: Mạ kẽm nhúng nóng;

- TCVN1876-76, TCVN1896-76: Các tiêu chuẩn về Bu lông, đai ốc;

- TCVN 134-77, TCVN 2061-77: Vòng đệm phẳng;

- TCVN 130-77: Vòng đệm vênh;

- TCXDVN 170-1989: Kết cấu thép _ Gia công lắp ráp và nghiệm thu -Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 9259-1:2012 (ISO 3443-1:1979): Dung sai trong xây dựng công trình -Nguyên tắc cơ bản để đánh giá và yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 9261:2012 (ISO 1803:1997): Xây dựng công trình - Dung sai – Cách thể hiện độ chính xác kích thước – Nguyên tắc và thuật ngữ;

- TCVN 9342:2012: Công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốp pha trượt - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9340:2012: Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu;

- TCVN 9338:2012: Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết;

- TCVN 9115:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu;

- TCVN 8828:2011: Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;

- TCVN 9343:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì;

- TCVN 9404:2012: Sơn xây dựng - Phân loại;

- TCVN 9346:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển;

- TCVN 8790:2011: Sơn bảo vệ kết cấu thép – Qui trình thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9065 : 2012: Vật liệu chống thấm - Sơn nhũ tương bi tum;

- TCVN 9377-1:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng;

- TCVN 9377-2:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng;

- TCVN 9377-3:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QTĐ-5 : 2009 BCT Ban hành kèm theo quyết định số: 54/2008/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QTĐ-7 : 2009 BCT Ban hành kèm theo quyết định số: 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009;

- TCXDVN 9207:2012: Lắp đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng ;

- TCVN 9385-2012: Chống sét cho công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống;

- TCVN 9358:2012: Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;

- TCVN 9208:2012: Lắp đặt cáp và dây điện cho các công trình công nghiệp;

- TCVN 3288:1979: Hệ thống thông gió - Yêu cầu chung về an toàn;

- TCVN 5687-2010: Thông gió, điều tiết không khí, sưởi ấm;

- Quy định nghiệm thu kết cấu thép liên kết bu lông cấp điện áp đến 500kV ban hành kèm quyết định 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003 của EVN.

- “Bộ quy trình kinh doanh điện năng áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam” được ban hành kèm theo Quyết định 1050/QĐ-EVN ngày 09/7/2017 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Các quy phạm về điện chiếu sáng, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy.v.v.

- Các quy định về an toàn lao động, trật tự an toàn giao thông đô thị, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường và vệ sinh.v.v... đã được Nhà nước ban hành.

- Quyết định số 1428/QĐ-EVN ngày 22/11/2018 về việc ban hành Quy định công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 09/08/2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Về việc ban hành quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam.

- Và các tiêu chuẩn, quy phạm, quy định khác có liên quan.

Tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương: nếu Yêu cầu Kỹ thuật có sự tham chiếu đến các tiêu chuẩn vật liệu, hàng hóa hay thi công cụ thể, các điều khoản hiện hành hoặc bổ sung mới nhất của các tiêu chuẩn đó sẽ được áp dụng trừ khi có sự quy định khác đi trong Hợp đồng. Khi sử dụng Tiêu chuẩn Việt Nam, hay của một nước hoặc một vùng cụ thể, các tiêu chuẩn phổ biến và có uy tín khác tương đương về cơ bản hoặc cao hơn sẽ được chấp nhận với sự đồng ý của Chủ nhiệm thiết kế.

Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng tất cả công việc để hoàn thành công trình.

##### 5.2.1.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Thực hiện thi công, giám sát theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của nhà nước, của ngành và các quy định cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

Nhà thầu phải lập các phương án tổ chức thi công cho các giai đoạn hoặc toàn bộ phù hợp với quá trình thi công theo đúng các quy định của nhà nước và của ngành điện và yêu cầu cụ thể về tiến độ của dự án.

##### 5.2.1.3. Yêu cầu chung về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị

Tất cả các vật tư, máy móc, thiết bị do Nhà thầu cung cấp phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, phải đáp ứng các yêu cầu trong hồ sơ thiết kế và quy định kỹ thuật, phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Thiết bị, vật tư trước khi đưa vào công trình và trong suốt quá trình thi công, lắp đặt phải được kiểm tra theo qui định về quản lý chất lượng công trình.

## 5.2.2. Yêu cầu kỹ thuật vật liệu sử dụng

##### Tiêu chuẩn:

Tất cả các vật liệu xây dựng phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau ứng với từng loại vật liệu:

| STT | Vật liệu | Tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | Quy chuẩn (bắt buộc áp dụng): |  |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông | QCVN 7:2019/BKHCN |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng | QCVN 16:2019/BXD |
|  | Xi măng: |  |
|  | Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682 : 2020 |
|  | Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260 : 2020 |
|  | Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ | TCVN 6016:2011 |
|  | Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn | TCVN 4030 : 2003 |
|  | Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học | TCVN 141 : 2008 |
|  | Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích | TCVN 6017:2015 |
|  | Cát tiêu chuẩn để thử xi măng | TCVN 139 : 1991 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa: |  |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 1: Lấy mẫu | TCVN 7572-1 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 2: Xác định thành phần hạt | TCVN 7572-2 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 3: Hướng dẫn xác định thành phần thạch học | TCVN 7572-3 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 4: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước | TCVN 7572-4 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 5: Xác định khối lượng riêng, khối lượng thể tích và độ hút nước của đá gốc | TCVN 7572-5 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 6: Xác định khối lượng thể tích xốp và độ hổng | TCVN 7572-6 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 7: Xác định độ ẩm | TCVN 7572-7 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 8: Xác định hàm lượng bùn, bụi, sét trong cốt liệu và hàm lượng sét cục trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-8 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 9: Xác định tạp chất hữu cơ | TCVN 7572-9 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 10: Xác định cường độ và hệ số hoá mềm của đá gốc | TCVN 7572-10 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 11: Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn | TCVN 7572-11 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 12: Xác định độ hao mòn khi va đập của cốt liệu lớn trong máy mài mòn va đập Los Angeles | TCVN 7572-12 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 13: Xác định hàm lượng hạt thoi dẹt trong cốt liệu lớn | TCVN 7572-13 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 14: Xác định khả năng phản ứng kiềm - silic | TCVN 7572-14 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 15: Xác định hàm lượng clorua | TCVN 7572-15 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 16: Xác định hàm lượng sulfat và sulfit trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-16 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 17: Xác định hàm lượng hạt mềm yếu, phong hoá | TCVN 7572-17 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 18: Xác định hàm lượng hạt bị đập vỡ | TCVN 7572-18 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 19: Xác định hàm lượng silic oxit vô định hình | TCVN 7572-19 : 2006 |
|  | Cốt liệu cho bê tông và vữa Phương pháp thử Phần 20: Xác định hàm lượng mi ca trong cốt liệu nhỏ | TCVN 7572-20 : 2006 |
|  | Gạch: |  |
|  | Gạch theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 |  |
|  | Gạch bê tông | TCVN 6447 : 2016 |
|  | Bê tông nhẹ - Gạch bê tông khí chưng áp | TCVN 7959 : 2011 |
|  | Gạch rỗng đất sét nung | TCVN 1450-1998 |
|  | Gạch đặc đất sét nung | TCVN 1451-1998 |
|  | Gạch xây – Phương pháp xác định độ bền nén | TCVN 246-1986 |
|  | Gạch xây – phương pháp xác định độ bền uốn | TCVN 247:1986 |
|  | Gạch xây – phương pháp xác định độ hút nước | TCVN 248:1986 |
|  | Gạch xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng | TCVN 249:1986 |
|  | Gạch xây – phương pháp xác định khối lượng thể tích | TCVN 250:1986 |
|  | Vữa xây |  |
|  | Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4314:2003 |
|  | Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp” | TCVN 947/QĐ-BXD |
|  | Nước trộn cho bê tông và vữa: |  |
|  | Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506 : 2012 |
|  | Vật liệu ốp lát |  |
|  | Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7745 : 2007 |
|  | Đá ốp lát tự nhiên | TCVN 4732 : 2007 |
|  | Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5574 : 2018 |
|  | Bê tông: |  |
|  | Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340 : 2012 |
|  | Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828 : 2011 |
|  | Bê tông – Kiểm tra và đánh giá độ bền – Quy định chung | TCVN 5440 : 1991 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép lắp ghép - Thi công và nghiệm thu | TCVN 9115 : 2012 |
|  | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4453 : 1995 |
|  | Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén | TCVN 3118 : 2022 |
|  | Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt | TCVN 3016 : 93 |
|  | Bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105-2022 |
|  | Thép cốt bê tông: |  |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 1: Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1: 2018 |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 2: Thép thanh vằn | TCVN 1651-2: 2018 |
|  | Thép cốt bê tông - Phần 3: Lưới thép hàn | TCVN 1651-3: 2008 |
|  | Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng | TCVN 197-1: 2014 |
|  | Vật liệu kim loại – Thử uốn | TCVN 198: 2008 |
|  | Thép kết cấu: |  |
|  | Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5575 : 2012 |
|  | Thép cacbon kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật | TCVN 1765 : 75 |
|  | Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 5709: 2009 |
|  | Rolled steels for general structure | JIS G3101:2015 |
|  | Rolled steels for welded structure | JIS G3106:2015 |
|  | Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung | TCVN 3223 : 2000 |
|  | Mạ kẽm nhúng nóng | 18TCN 04 : 92 |
|  | Bu lông, đai ốc | TCVN 5575 : 2012, TCVN 1896 : 76, TCVN 1876 : 76 |
|  | Vòng đệm phẳng | TCVN 134:77, TCVN 2061:77 |
|  | Vòng đệm vênh | TCVN 130 : 77 |
|  | Kết cấu thép gia công, lắp ráp và ghiệm thu yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 170 : 1989 |
|  | và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan. |  |

##### Quy định chung

Các vật liệu dùng trong xây dựng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời phải đáp ứng các yêu cầu bổ sung được ghi trong bản vẽ thiết kế và quy định kỹ thuật.

Nhà thầu phải đệ trình vật liệu xây dựng và thiết bị vật tư (chủng loại, quy cách, màu sắc…) do mình cung cấp cho giám sát thi công Chủ đầu tư (GSTCCĐT). Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được GSTCCĐT xác nhận cho phép sử dụng vào công trình.

Nhà thầu cần giao vật liệu sớm để có thể lấy mẫu và kiểm tra nếu cần thiết. Các vật liệu cung cấp vào công trường chỉ được phép sử dụng khi có sự đồng ý của GSTCCĐT. Các vật liệu không đạt ngay lập tức sẽ bị loại bỏ khỏi công trường với chi phí do Nhà thầu chịu.

GSTCCĐT có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước, do đó Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu, nguồn gốc đã đăng ký.

Trong quá trình lưu kho, vận chuyển và thi công, vật liệu phải được bảo quản, tránh nhiễm bẩn hoặc bị lẫn lộn chủng loại. Khi gặp các trường hợp trên, Nhà thầu cần có ngay các biện pháp khắc phục để đảm bảo sự ổn định về chất lượng.

Vật liệu được vận chuyển, bốc dỡ, lưu giữ tại công trường hay một nơi khác nhưng cần đảm bảo tránh hư hại. GSTCCĐT có quyền kiểm định bất cứ vật liệu nào được sử dụng cho công trình tại bất cứ nơi lưu giữ nào.

Việc thử nghiệm vật liệu phải do các phòng thí nghiệm (PTN) có tư cách pháp nhân thực hiện. Các PTN này sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình giấy tờ chứng tỏ tư cách pháp nhân của PTN đó và được GSTCCĐT chấp thuận.

Tùy theo yêu cầu của GSTCCĐT, việc lấy mẫu sẽ do Nhà thầu thực hiện dưới sự chứng kiến của GSTCCĐT rồi mang đến PTN, hoặc do PTN đó trực tiếp thực hiện. Việc lấy mẫu vật liệu đem thử nghiệm phải theo đúng các tiêu chuẩn tương ứng với từng loại vật liệu.

Nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị cần thiết, nhân công và chịu chi phí thử nghiệm tất cả vật liệu, trong suốt thời gian thi công. Sau khi được thử nghiệm lần đầu và được chấp thuận, trách nhiệm của Nhà thầu sau đó là bảo đảm các lần giao hàng tiếp theo sẽ tuân theo chất lượng, thành phần và nếu cần đến màu của mẫu đã được duyệt. GSTCCĐT có quyền yêu cầu Nhà thầu tiến hành các thử nghiệm bổ sung khi có nghi ngờ

Một bản sao của tất cả kết quả thử nghiệm sẽ được Nhà thầu giữ ở công trường. Một bản gốc của kết quả thử nghiệm sẽ được cấp cho Ban QLDA trước khi đưa vào sử dụng.

##### 5.2.2.1. Yêu cầu kỹ thuật dùng trong bê tông và vữa xây xi măng

##### 5.2.2.1.1. Yêu cầu đối với xi măng

Loại xi măng sẽ được chấp nhận sử dụng trong công trình nếu Nhà thầu đã trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2020, TCVN 6016:2011, TCVN 4030:2003, TCVN 6017:2015, TCVN 141:2008 các đặc tính của loại xi măng đó và được GSTCCÐT chấp thuận.

Nhà thầu không được thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của GSTCCÐT.

Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường nhất thiết  phải được tiến hành trong các trường hợp sau:

- Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng.

- Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tất cả các loại xi măng phải được mua cùng một nguồn và nguồn cung cấp này phải được GSTCCÐT chấp thuận. Nhà thầu không được dùng xi măng có thành phần khác với loại xi măng đã được dùng trong hỗn hợp thử cấp phối trước đó.

Trong mỗi lô xi măng đem dùng cho công trình, Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT một bản sao hóa đơn trong đó có ghi rõ tên của nhà sản xuất xi măng, loại xi măng, số lượng xi măng được giao, cùng với chứng nhận kiểm tra chất lượng.

##### 5.2.2.1.2. Thử nghiệm

Nhà Thầu phải cung cấp cho Ban QLDA các chứng chỉ thí nghiệm của lô hàng từ Nhà sản xuất (bản chính hoặc photo được sao y của nhà sản xuất).

Tuy nhiên, Ban QLDA có thể yêu cầu thử nghiệm thêm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng của mỗi lô hàng. Số mẫu thử không quá 3, nếu kết quả đạt yêu cầu thì chi phí thí nghiệm do Chủ đầu tư chịu, ngược lại thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí và phải vận chuyển toàn bộ lô hàng ra khỏi công trường mới được thi công tiếp.

Tiêu chuẩn áp dụng thử nghiệm: TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2020, TCVN 6016:2011, TCVN 4030:2003, TCVN 6017:2015, TCVN 141:2008.

Tần suất lấy mẫu thí nghiệm thực hiện theo lô, cứ một lô 50T lấy mẫu một lần, mỗi lô nhỏ hơn 50T xem như một lô, các chỉ tiêu cơ lý theo TCVN 6260-2020: Xi măng Póoc lăng hỗn hợp và TCVN 2682-2020: Xi măng Póoc lăng.

##### 5.2.2.1.3. Bảo quản

Xi măng tồn trữ phải ngăn ngừa hư hỏng và giảm thiểu những ảnh hưởng xấu như bị đóng cục hay bị ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.

Khi xi măng giao dưới dạng bao bì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Xi măng phải được giao hàng và sử dụng càng nhanh càng tốt.

Nhà thầu phải có kế hoạch sắp xếp giao hàng sao cho xi măng thường xuyên đầy đủ và đảm bảo tình trạng tốt nhất. Bất cứ xi măng nào chưa được sử dụng quá 3 tháng kể từ ngày sản xuất phải được kiểm tra và thử nghiệm xem có phù hợp với TCVN 2682-2020 Xi măng Póoc lăng hay không với chi phí do Nhà thầu chịu.

Tất cả các chỗ chứa phải là kho có cấu trúc kín gió và phải có các phương tiện bảo vệ tránh ẩm ướt và hư hỏng.

Xi măng khác loại và không cùng hãng sản xuất cần được giữ riêng và không trộn chung một mẻ.

Xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo tiến trình thi công được liên tục.

Bất cứ xi măng nào chứa tại công trường, theo ý kiến của GSTCCÐT, không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật này hay đã hư hỏng vì ẩm ướt hay bất cứ nguyên nhân nào khác thì Nhà thầu phải mau chóng đem ra khỏi công trường.

Xi-măng phải được giữ khô và sử dụng theo kiểu xoay vòng (vào trước ra trước). Nếu xi-măng được giao trong bao, những bao này phải được chứa xếp khỏi mặt đất tối thiểu 200mm trong một nhà kho thoáng khí, không dột. Nhà kho này phải đủ lớn để có đủ xi-măng dùng ít nhất trong 21 ngày và có vách ngăn hay các phương tiện khác để bảo đảm sự phân chia hữu hiệu của các lần giao xi-măng hay loại xi-măng, và để tránh xi-măng bị chết trong nhà kho. Xi-măng giao khối sẽ được chứa trong các thùng chứa chống ẩm có trang bị đầy đủ các máy quay để bảo đảm việc phân phối đồng đều và lấy xi-măng ra.

Bất cứ xi măng nào đã bị hư hỏng chất lượng hay nhiểm bẩn trong bất kỳ cách nào, phải được đem ra khỏi công trường với chi phí do Nhà Thầu chịụ.

##### 5.2.2.2. Cốt thép

##### 5.2.2.2.1. Yêu cầu đối với vật liệu

Trừ những điều đặc biệt còn tất cả các thép chịu lực đều phải tuân theo tiêu chuẩn "Kết cấu bê tông cốt thép” và “Thép cốt bê tông cán nóng”.

Khi mác và chủng loại thép chịu lực không có gì đặc biệt thì những yêu cầu đối với thép có đường kính  10mm dùng mác CB240-T và với thép có đường kính  10mm dùng mác CB300-V (hoặc CB400-V) theo TCVN 1651-2018.

Các loại thép nhãn hiệu khác sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1:2014và TCVN 198-2008 và được GSTCCÐT đồng ý.

Không cho phép sử dụng trong cùng công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích thước hình học như nhau nhưng tính chất cơ lý khác nhau.

Mỗi lô thép giao đến công trường cần được kèm bởi:

- Chứng nhận nguồn gốc và các chứng chỉ chất lượng từ Nhà cung cấp. Chứng nhận này sẽ cho biết nguồn thép, chất lượng và số lượng được giao.

- Việc thử nghiệm các mẫu cốt thép được thực hiện tại một phòng thí nghiệm được GSTCCÐT đồng ý.

Các thông tin cho mỗi lô cần được trình trong vòng 21 ngày sau khi chúng được giao đến công trường với một báo cáo giao nhận cốt thép theo mẫu sau:

| Ngày cung cấp | Ðường kính | Thanh mẫu | Số chứng nhận lô | Số chứng chỉ thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Khi nhập thép, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận của Nhà sản xuất

##### 5.2.2.2.2. Thử nghiệm

Mỗi lô thép giao đến công trường có khối lượng ≤ 20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m theo TCVN 197-1:2014và TCVN 198-2008.

Các thông số cần kiểm tra là:

- Hình dạng.

- Trọng lượng riêng.

- Diện tích tiết diện ngang tính toán.

- Thành phần hóa học

- Ứng suất tại giới hạn chảy, giới hạn bền

- Ðộ giãn dài tương đối.

- Cường độ uốn (khi cần có thể bỏ qua thông số này nếu được GSTCCÐT chấp thuận).

Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho GSTCCÐT trong vòng 14 ngày sau kiểm tra. Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép đó xem như không đạt. Lô thép nào không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn.

Ban QLDA có quyền yêu cầu thử nghiệm thêm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Các mẫu thử thêm được chỉ định tại công trường với số mẫu thử không quá 3 mẫu cho mỗi loại, mỗi lô với chi phí do nhà thầu chịu.

##### 5.2.2.2.3. Bảo quản

Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các miếng kê vừa đủ và có đường chuyên chở sạch sẽ hoặc được chứa trên những bề mặt được tráng nhựa hay xi-măng sạch.

##### 5.2.2.3. Cốt liệu (đá dăm)

##### 5.2.2.3.1. Yêu cầu đối với vật liệu

Ðá dăm phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi đó có khả năng cung cấp đá có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt thời gian thi công công trình.

Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp đá dăm nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT.

Trước khi tiến hành một công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu đá dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành biên bản lẫy mẫu vật liệu theo TCVN 7570:2006. Số lượng mẫu thử là 2 mẫu với lô < 200m3.

Ðối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.

##### 5.2.2.3.2. Bảo quản

Ðá phải được rửa sạch, phân loại và nếu cần trộn với nhau cho phù hợp với các giới hạn về cấp và sai biệt như đã nêu trong TCVN 7570:2006.

##### 5.2.2.4. Nước

Các nguồn nước uống được đều có thể dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông. Tất cả nước dùng để trộn bê-tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm, những chất hữu cơ tác hại và các chất khác. Nước để trộn bê-tông và bảo dưỡng bê-tông phải thỏa mãn theo TCVN 4506:2012.

Đơn vị xây lắp phải tuân theo các phê duyệt của Kỹ sư Chủ đầu tư về nguồn nước dùng cho sản xuất và phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết theo yêu cầu;

Nước phải được kiểm tra thường xuyên trong quá trình sử dụng. Khi thay đổi nguồn cấp nước Đơn vị xây lắp phải đệ trình các tài liệu thí nghiệm chứng tỏ nguồn nước mới thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật và chỉ được sử dụng khi có phê duyệt của Kỹ sư Chủ đầu tư.

##### 5.2.2.5. Cát

##### 5.2.2.5.1. Yêu cầu chung

Nguồn cung cấp cát phải được sự kiểm tra và đồng ý của GSTCCÐT. Cát phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp cát nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT.

Cát dùng trộn bê tông và vữa xây tô phải được làm sạch bằng sàng trước khi sử dụng.

Trước khi tiến hành công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu cát dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành văn bản.

Sau khi có các kết quả thí nghiệm, nếu mẫu cát trên đạt yêu cầu sử dụng, việc nghiệm thu sẽ được lập thành biên bản nghiệm thu vật liệu.

##### 5.2.2.5.2. Cát trộn bê tông và vữa xây

Cát dùng trộn bê tông phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | Tuân thủ theo TCVN 7570:2006. |
| Khối lượng thể tích xốp (kG/m3) | > 1300 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 3% |

Cát dùng trộn vữa tô phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | Tuân thủ theo TCVN 7570:2006. |
| Khối lượng thể tích xốp (kG/m3) | > 1200 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | 0% |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0,14mm | < 35% |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 10% |

Vữa tô phải được trộn bằng cát mịn và phải được sàng kỹ. Cát dùng cho các lớp vữa lót phải sàng qua lưới sàng 3x3mm, cát dùng cho lớp vữa hoàn thiện phải sàng qua lưới sàng 1,5x1,5mm.

##### 5.2.2.5.3. Thử nghiệm:

Nhà thầu phải tiến hành các thử nghiệm xác định mô đun độ lớn, khối lượng thể tích xốp, thành phần hạt của cát. Việc thử nghiệm được tiến hành theo các tiêu chuẩn từ TCVN 7572-1: 2006 đến TCVN 7572-20: 2006 với chi phí do nhà thầu chịu.

Nếu bất cứ lúc nào theo ý kiến của GSTCCÐT, có sự thay đổi đáng kể về cấp phối cát, nơi cung cấp cát, GSTCCÐT được phép cho ngưng thi công và yêu cầu Nhà thầu  phải tiến hành thử nghiệm lại xem có phù hợp với các yêu cầu của các điều nêu trên. Lọai cát có kết quả thử nghiệm không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn.

##### 5.2.2.5.4. Bảo quản

Bãi chứa cát phải khô ráo, đổ đống theo nhóm hạt theo mức độ sạch bẩn để tiện sử dụng và cần có biện pháp chống gió bay, mưa trôi và lẫn tạp chất. Cát để ở kho bãi hoặc trong khi vận chuyển phải tránh để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.

##### 5.2.2.6. Phụ gia

##### 5.2.2.6.1. Yêu cầu đối với vật liệu

Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT các điểm sau trước khi được chấp thuận cho sử dụng phụ gia cho bê tông:

- Ðịnh lượng tiêu chuẩn và ảnh hưởng của việc định lượng quá cao hay quá thấp.

- Tên hóa học và thành phần chính của phụ gia.

- Liều lượng thiết kế và cách thức sử dụng.

- Các kết quả thí nghiệm

##### 5.2.2.6.2. Thử nghiệm

Khi có 2 hay nhiều phụ gia phối hợp trong hỗn hợp bê tông, sự tương thích phải được xác định bằng văn bản của nhà chế tạo.

Khi có yêu cầu về việc sử dụng các phụ gia, GSTCCÐT có quyền đòi hỏi Nhà thầu phải trộn thử các mẫu trộn bê-tông để so sánh chủng loại bê-tông có phụ gia và không có phụ gia và từ đó xác định được đặc tính của chất phụ gia. Chi phí của những lần trộn thử nghiệm này sẽ do Nhà thầu  chịu.

##### 5.2.2.6.3. Bảo quản

Các chất phụ gia phải được tiếp nhận và lưu trữ ở nơi khô hoàn toàn, thông thoáng tốt, trong kho có mái che.

##### 5.2.2.7. Thép kết cấu

##### 5.2.2.7.1. Yêu cầu kỹ thuật thép kết cấu

Toàn bộ các kết cấu bằng thép đều phải dùng vật tư mới để chế tạo. Các loại thép sản xuất trong nước (bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên thân cây thép đảm bảo chất lượng như thép Thái Nguyên = TISCO, thép Việt-Úc = V-UC, thép Việt-Sinh = NSV, thép Hòa Phát = DANI, thép Việt-Ý = VIS, thép Việt-Hàn = VSP…) hay thép nhập khẩu sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1:2014& TCVN 198-2008. Các đặc tính cơ lý và hoá lý của loại thép kết cấu đó phải được GSTCCÐT chấp thuận.

Toàn bộ các thanh thép và tấm thép dùng để chế tạo cột phải có bề mặt phẳng, không rỗ, không rỉ, không cong vênh, không bị phồng rộp hay các khuyết tật khác và phải đảm bảo đường kính cốt thép (đối với thép tròn trơn), đường kính danh nghĩa (đối với thép vằn).

Hàn theo TCVN 1691-75, que hàn dùng loại E43X(X=1-5) theo TCVN 3223-2000 hoặc tương đương (ngoại trừ đối với những cấu kiện có yêu cầu đường hàn đặc biệt hơn và được qui định cụ thể trong hồ sơ thiết kế).

##### 5.2.2.7.2. Yêu cầu với bu lông

Trừ khi có chỉ định riêng, các bu lông phải được chế tạo từ thép có độ bền lớp 5.6 trở lên.

Gia công bu lông và đai ốc theo các tiêu chuẩn sau:

- Gia công bu lông theo tiêu chuẩn 			: TCVN 1876-76.

- Gia công đai ốc theo tiêu chuẩn 			: TCVN 1896-76.

- Ren theo tiêu chuẩn 					: TCVN 2248-77.

- Dung sai theo tiêu chuẩn 				: TCVN 1917-76.

- Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn 			: TCVN 1916-76.

- Gia công vòng đệm phẳng theo tiêu chuẩn 	: TCVN 2061-77

- Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn 			: TCVN 134-77.

- Gia công vòng đệm vênh theo tiêu chuẩn 	: TCVN 130-77

- Nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn theo tiêu chuẩn: TCVN 128-63

Tất cả bu lông, đai ốc các đầu bu lông neo phải được mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo 18TCN 04-1992. Trong trường hợp bản vẽ thiết kế không chỉ định cụ thể, chiều dày lớp mạ đối với bu-lông đai ốc vòng đệm là 55m, đối với các thanh bu lông neo là 100m.

##### 5.2.2.7.3. Thử nghiệm

Yêu cầu và nội dung nghiệm thu phải thực hiện theo quy định ban hành kèm theo quyết định số 82/QĐ-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003 của EVN. Trước khi tiến hành việc nghiệm thu tại xưởng, Nhà thầu phải trình cho GSTCCÐT các kết quả kiểm tra, thử nghiệm theo tiêu chuẩn sau:

- Hình dạng, kích thước, khối lượng: TCVN 7571-2019: Thép hình cán nóng

- Ðộ bền kéo, ứng suất tại giới hạn chảy, độ giãn dài tương đối: TCVN 197-2008: Kim loại - Phương pháp thử kéo.

- Cường độ uốn: TCVN 198-2008: Kim loại - Phương pháp thử uốn.

Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho GSTCCÐT. Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép đó xem như không đạt.

Việc lấy mẫu thử nghiệm gồm hai giai đoạn: Giai đoạn lắp mẫu và giai đoạn nghiệm thu thành phẩm và nhà thầu hoàn toàn chịu các chi phí liên quan đến cống tác nghiệm thu (kể cả việc thực hiện lấy mẫu thử nghiệm cho đến khi nhận kết quả)

Cứ mỗi lô thép có khối lượng ≤ 20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m – 0,8m.

##### 5.2.2.7.4. Bảo quản

Tất cả các vật liệu dùng cho kết cấu thép phải được bảo vệ tránh bị hư hại. Tất cả bu lông, đai ốc, miếng đệm và những chi tiết nhỏ khác phải được chứa trong những hộp riêng rẽ, có ghi rõ loại, kích cỡ.

Khi vận chuyển thép, phải có bộ gá để thép không bị biến dạng. Khi bốc dỡ các bộ phận kết cấu thép từ nơi chế tạo về công trường, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra những chi tiết bị cong, vênh trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu sẽ tiến hành những sửa chữa cần thiết để điều chỉnh các chi tiết đó với sự đồng ý của GSTCCÐT. Khi có bất cứ cấu kiện nào, theo ý của GSTCCÐT, bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, Nhà thầu có trách nhiệm thay thế bằng cấu kiện mới với chi phí do Nhà thầu chịu.

Thép phải được xếp đống chắc chắn trong nhà có mái che. Trong trường hợp để ngoài trời thì phải xếp nghiêng cho ráo nước.

Nhà thầu phải có trách nhiệm chú ý bảo quản các cấu kiện kết cấu thép được lưu kho tại công trường, tránh những va chạm làm cong vênh cấu kiện  hoặc hư hỏng lớp sơn (mạ) của cấu kiện.

Trước khi đem sử dụng, thép cần phải được làm sạch gỉ, sạch vết dầu mỡ và các tạp chất khác.

Các bu lông có đường kính khác nhau sẽ được đóng kiện riêng. Tất cả các bu lông đai ốc và long đen hãm sẽ được cung cấp trong 2 túi vải, nhãn rõ ràng đủ kích cỡ và số lượng.

## 5.2.3. Yêu cầu kỹ thuật thi công

5.2.3.1. Tổng quát

Qui định Kỹ thuật này bao gồm các khía cạnh kỹ thuật có liên quan đến việc xây dựng và lắp đặt thiết bị các hạng mục công trình, các yêu cầu tổng quan sau đây phải được tuân thủ đầy đủ:

- Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Quy định kỹ thuật này.

- Tất cả các phần trên đều có bản vẽ tổng thể và bản vẽ chi tiết do Tư vấn thiết kế lập.

- Nhà thầu phải nghiêm chỉnh tuân thủ theo bản vẽ thiết kế, khi có vướng mắc phải báo cho chủ đầu tư giải quyết.

- Nhà thầu phải có biện pháp thi công từng hạng mục công trình sao cho quá trình thi công liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng .

- Nhà thầu phải có biện pháp an toàn thi công tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động. Nếu xảy ra các hiện tượng trên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

- Phải tuân thủ các nội dung trong “Yêu cầu kỹ thuật”.

- Phải tuân thủ các tiêu chuẩn đã đề cập trong phần các tiêu chuẩn thi công.

5.2.3.2. Nội dung công việc:

Nhà thầu thi công phải có kinh nghiệm thi công các công trình tương tự dự án này. Nhà thầu cần đệ trình các chứng chỉ về kinh nghiệm thi công khi có yêu cầu.

Nhà thầu cần chuẩn bị lao động, vật liệu, công cụ, thiết bị, nhà xưởng... cần thiết cho các công việc như sau:

Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế.

Đảm bảo điện nước khi thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

Công tác thỏa thuận, xin cấp phép thi công (nếu có), công tác xin cấp phép thi công các hạng mục đấu nối đường nội bộ của trạm vào đường trước trạm, cấp nước cho trạm, thoát nước thi công,… nhà thầu phải tính vào giá dự thầu, công tác này phải do nhà thầu thực hiện.

Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư  kiểm tra và thoả thuận.

Nhà thầu phải xác định vị trí, cao độ của các chi tiết móng, trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do đại diện bên mời thầu cung cấp và phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này.

Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra công tác định vị và những liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

5.2.3.4. Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường

Trước khi dự thầu, nhà thầu phải xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến việc đấu thầu, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại gây ra trong quá trình thi công cho phía thứ ba, hoặc tai nạn của người lao động, các hư hại phương tiện vận tải, hư hại hệ thống mương tưới hay bất kỳ thiệt hại nào (kể cả việc lún, nứt công trình bên cạnh) về người và của cho Chủ đầu tư hoặc đối tượng bị hại.

5.2.3.5. Lối ra vào công trường

Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

5.2.3.6. Định vị

Nhà thầu phải phải xác định vị trí, cao độ của các chi tiết móng, trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do đại diện bên mời thầu cung cấp phải chịu trách nhiệm về độ chính xác của công việc định vị này.

Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra công tác định vị và những liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

5.2.3.7. Thiết bị và nhân công

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dàn giáo và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

5.2.3.8. Tiêu chuẩn dùng thi công và nghiệm thu:

Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật này, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, Nhà thầu phải tuân theo các tiêu chuẩn có liên quan được kê dưới đây:

| Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng | QCVN 16:2019/BXD |
| --- | --- |
| Công tác trắc địa trong xây dựng công trình - Yêu cầu chung | TCVN 9398:2012 |
| Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 2682: 2020 |
| Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 6260: 2020 |
| Xi măng - Phương pháp thử - Xác định cường độ | TCVN 6016:2011 |
| Xi măng - Phương pháp xác định độ mịn | TCVN 4030 : 2003 |
| Xi măng poóc lăng - Phương pháp phân tích hóa học | TCVN 141 : 2008 |
| Xi măng - Phương pháp xác định thời gian đông kết và độ ổn định thể tích | TCVN 6017:2015 |
| Cát tiêu chuẩn để thử xi măng | TCVN 139 : 1991 |
| Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7570: 2006 |
| Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử. | Từ TCVN 338-1986 đến TCVN 346-1986 và các tiêu chuẩn sửa đổi bổ sung thay thế: từ TCVN 7572-1: 2006 đến TCVN 7572-20: 2006 |
| Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 4506:2012 |
| Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn- Các yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340:2012 |
| Thép cốt bê tông- Phần 1: Thép thanh tròn trơn | TCVN 1651-1:2018 |
| Thép cốt bê tông- Phần 2: Thép thanh vằn Thép cốt bê tông- Phần 3: Lưới thép hàn | TCVN 1651-2:2018 TCVN 1651-3:2018 |
| Thép cacbon cán nóng dùng trong xây dựng | TCVN 5709-2009 |
| Gạch theo hướng dẫn của Thông tư số 13/2017/TT-BXD ngày 08/12/2017 |  |
| Gạch bê tông nhẹ Gạch bê tông Gạch trang trí đất sét nung Gạch lát đất sét nung Ngói đất sét nung-Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7959:2017 TCVN 6477:2016 TCXD 111-1983 TCXD 90-1982 TCVN 1452-2004 |
| Gạch rỗng đất sét nung | TCVN 1450-1998 |
| Gạch đặc đất sét nung | TCVN 1451-1998 |
| Gạch gốm ốp lát ép bán khô - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 7745 : 2007 |
| Đá ốp lát tự nhiên | TCVN 4732 : 2007 |
| Gạch xây – Phương pháp xác định độ bền nén | TCVN 246-1986 |
| Gạch xây – phương pháp xác định độ bền uốn | TCVN 247:1986 |
| Gạch xây – phương pháp xác định độ hút nước | TCVN 248:1986 |
| Gạch xây dựng – Phương pháp xác định khối lượng riêng | TCVN 249:1986 |
| Gạch xây – phương pháp xác định khối lượng thể tích | TCVN 250:1986 |
| Kim loại - Phương pháp thử kéo | TCVN 197-1:2014 |
| Kim loại - Phương pháp thử uốn | TCVN 198-2008 |
| Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng. Hướng dẫn sử dụng Vật liệu ốp lát - yêu cầu kỹ thuật | TCVN 127-1985 TCVN 6414:1998 TCVN 7889:2008 TCVN 4732:2016 TCVN 7745:2007 |
| Xi măng. Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử | TCVN 4787-2009 |
| Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép- tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5574: 2018 |
| Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu (trừ mục 6.8 được thay thế bởi TCVNXD 305: 2004) | TCVN 4453: 1995 |
| Kết cấu Bê tông và Bê tông cốt thép lắp ghép- Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 9115:2019 |
| Lưới thép hàn dùng trong kết cấu Bê tông cốt thép- Tiêu chuẩn thiết kế thi công lắp đặt và nghiệm thu | TCVN 9391:2012 |
| Bê tông nặng- Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên | TCVN 8828:2011 |
| Hỗn hợp Bê tông trộn sẵn - Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu | TCVN 9340 : 2012 |
| Bê tông – Kiểm tra và đánh giá độ bền – Quy định chung | TCVN 5440 : 1991 |
| Bê tông nặng – Phương pháp xác định cường độ nén | TCVN 3118 : 2022 |
| Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt | TCVN 3106 : 2022 |
| Bê tông nặng. Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử | TCVN 3105-2022 |
| Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế | TCVN 5575 : 2012 |
| Thép cacbon kết cấu thông thường - Mác thép và yêu cầu kỹ thuật | TCVN 1765 : 75 |
| Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật | TCVN 5709: 2009 |
| Rolled steels for general structure | JIS G3101:2015 |
| Rolled steels for welded structure | JIS G3106:2015 |
| Que hàn điện dùng cho thép cacbon thấp và thép hợp kim thấp - ký hiệu, kích thước và yêu cầu kỹ thuật chung | TCVN 3223 : 2000 |
| Mạ kẽm nhúng nóng | 18TCN 04 : 92 |
| Bu lông, đai ốc | TCVN 5575 : 2012, TCVN 1896 : 76, TCVN 1876 : 76 |
| Vòng đệm phẳng | TCVN 134:77, TCVN 2061:77 |
| Vòng đệm vênh | TCVN 130 : 77 |
| Kết cấu thép gia công, lắp ráp và ghiệm thu yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 170 : 1989 |
| Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động. Qui định cơ bản | TCVN 2287:1978 |
| Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng | TCVN 9361:2012 |
| Quy trình thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công | TCVN 4252-2012 |
| Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |

và các tiêu chuẩn, quy phạm khác có liên quan.

Ngoài ra nhà thầu còn phải tuân thủ theo các quy định sau:

- Qui phạm nghiệm thu công tác đất TCVN 4447-2012.

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ về An toàn lưới điện cao áp.

- Công tác đo điện trở cách điện, đo điện trở nối đất trụ, độ lệch trụ, khoảng cách an toàn từ dây dẫn đến công trình trong hành lang tuyến phải do đơn vị có chức năng hợp pháp thực hiện.

- Các Quy định hiện hành về bảo hộ lao động, trật tự an toàn giao thông đô thị, bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan khác.

- Các quy phạm về điện chiếu sáng, cấp thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy...

Trong quá trình thi công, mỗi lần chuyển bước thi công Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư biết để kiểm tra và nghiệm thu.

Việc nghiệm thu tổng thể được tiến hành sau khi nhà thầu đã hoàn tất toàn bộ công việc. Khi nghiệm thu phải có đủ đại diện của Chủ đầu tư và Tư vấn.

5.2.3.9. Dọn sạch mặt bằng

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng, dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, đảm bảo tổng thể mặt bằng công trình đáp ứng đúng bản vẽ thiết kế. Nhà thầu có trách nhiệm trong việc vận chuyển và thoả thuận với địa phương về nơi đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung. Việc thực hiện dọn mặt bằng phải được thực hiện trước (tối thiểu 03 ngày) khi bắt đầu tiến hành nghiệm thu bàn giao đóng điện chạy thử công trình.

5.2.3.10. Cắt điện đấu nối

Nhà thầu có trách nhiệm xin cắt điện để thực hiện công tác thi công, đấu nối đối với lưới điện.

Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết, có kế hoạch cắt điện cụ thể và đăng ký bằng văn bản với chủ đầu tư ít nhất trước 2 tháng. Bên mời thầu sẽ thông báo kế hoạch cắt điện cho phía Nhà thầu trước ít nhất 03 ngày để Nhà thầu chuẩn bị vật liệu, dụng cụ thi công và nhân lực... Phía Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, dụng cụ... đảm bảo tiến độ thi công đấu nối trong thời gian cắt điện đúng như kế hoạch đã được duyệt và qui định.

Việc chậm trễ trả lưới (theo kế hoạch đã được duyệt và qui định) do thi công gây nên, mà phía Nhà thầu không giải trình được nguyên nhân chính đáng thì Nhà thầu phải chịu bồi thường các thiệt hại do mất điện để tiếp tục thi công (ngoài kế hoạch đã qui định) với Đơn vị quản lý lưới điện. Phần chi phí này (căn cứ bảng giá trị yêu cầu bồi thường thiệt hại của Đơn vị quản lý lưới điện có cấp thẩm quyền phê duyệt) Bên mời thầu sẽ khấu trừ vào giá trị hợp đồng của công trình mà Nhà thầu nhận được để trả cho phía Đơn vị quản lý lưới điện.

5.2.3.11. Tiến độ thi công

Nhà thầu phải đệ trình tiến độ thi công đồng thời với hồ sơ dự thầu, 7 ngày sau khi nhận thầu, nếu cần thiết Nhà thầu đệ trình tiến độ thi công đã sửa đổi sau khi thảo luận với Kỹ sư bên mời thầu. Nhà thầu không được bắt đầu thi công khi chưa có chấp nhận bằng văn bản của Chủ đầu tư.

5.2.3.12. Bản vẽ hoàn công

Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được bên mời thầu chấp thuận.

5.2.3.13. Vệ sinh môi trường

Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường xung quanh công trường luôn sạch, không gây ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh. Đặc biệt có các biện pháp bố trí nơi vệ sinh sinh hoạt của Công nhân đảm bảo tính sạch sẽ và văn minh. Trong và sau khi thi công phải đảm bảo môi trường quanh trạm không bị ô nhiễm.

Việc đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong quá trình thi công phải được đổ đúng chổ qui định và có sự thoả thuận của chính quyền sở tại, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung.

5.2.3.14. An toàn phòng chống cháy nổ

Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải có biện pháp bố trí dụng cụ và thiết bị cần thiết để phòng chống cháy nổ đảm bảo cho sinh hoạt và thi công. Cần phải có các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy để dập tắt nhanh chống khi có cháy đảm bảo không gây cháy lan truyền đến các thiết bị khác, cũng như các khu vực lân cận.Phải tuân thủ chỉ thị 02/CT-BXD ngày 21/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn – Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong ngày xây dựng và các quy định khác về về phòng, chống cháy, nổ.

5.2.3.15. Địa chất công trình

Bên Mời thầu sẽ cung cấp cho Nhà thầu 01 bộ báo cáo khảo sát địa chất công trình. Nhà thầu căn cứ theo các số liệu đã có để có biện pháp thi công phần ngầm phù hợp. Nếu có nghi ngờ các số liệu khảo sát do bên Mời thầu cấp Nhà thầu có thể tự khảo sát để lấy các số liệu phục vụ cho biện pháp thi công của mình và phần kinh phí này Nhà thầu tự chịu đảm nhận.

5.2.3.16. Điện, nước, kho để vật liệu, lán trại tạm...phục vụ cho quá trình thi công

Nhà thầu tự lo liệu trong suốt quá trình thi công đến khi bàn giao đưa công trình vào vận hành. Chi phí cho các hạng mục này được tính chung trong giá bỏ thầu của hạng mục.

5.2.3.17. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công cho toàn bộ công trình hoặc từng giai đoạn thi công công trình; trong đó phải nêu rõ trình tự, các biện pháp tổ chức thi công, quản lý chất lượng thi công, như vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình theo các quy định và các yêu cầu cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

5.2.3.18. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết từng hạng mục công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt và điều kiện thực tế của công trình sao cho quá trình thi công liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng.

5.2.3.19. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thi công công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

5.2.3.20. Ván khuôn dùng trong bê tông

Chi phí cho ván khuôn sử dụng trong mục đích đổ bê tông được Nhà thầu tính chung và bỏ giá chào thầu trong giá thành khối lượng bê tông. Sau này Nhà thầu sẽ không nhận được một khoản chi phí nào cho hạng mục này.

## 5.2.4. Nguồn vật liệu chính dự kiến của công trình

5.2.4.1. Vật tư, vật liệu và thiết bị

Các vật tư, vật liệu, thiết bị do Nhà thầu cung cấp phải đúng theo yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn. Riêng đối với thiết bị, dây dẫn, cách điện, phụ kiện và sắt thép làm móng bắt buộc phải có xác nhận nguồn gốc xuất xứ, các thông số kỹ thuật và thỏa thuận cung cấp (hoặc ủy quyền) của nhà sản xuất.

| TT | Tên và qui cách | Yêu cầu xuất xứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng Portland | Theo TCVN hoặc tương đương | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 2 | Đá dăm | Đá xay (không dùng sỏi) |  |
| 3 | Cát vàng | Cát |  |
| 4 | Cát đen | Không lẫn tạp chất, cát hạt to |  |
| 5 | Thép CB240-T, CB300-V (CB400-V) | Theo TCVN hoặc tương đương | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 6 | Gạch xây: đặc, rỗng | Gạch bê tông không nung hoặc theo chi tiết bản vẽ |  |
| 7 | Gạch lát nền | Granit, Ceramic | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 8 | Xi măng trắng | Theo TCVN hoặc tương đương | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 9 | Thép hình các loại | Theo TCVN hoặc tương đương | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 10 | Ống cấp thoát nước | HDPE, uPVC loại 1 | Có nhãn mác |
| 11 | Ống gang, miệng bát | Việt Nam | Có nhãn mác |
| 12 | Kính cửa | Loại dày 8,38mm hoặc 12mm theo chi tiết bản vẽ | Có nhãn mác |
| 13 | Thiết bị vệ sinh | Nhập ngoại | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 14 | Tôn lợp | Tôn có sóng, màu | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 15 | Thép hộp làm cửa | Nhôm dày 1,5mm hoặc theo chi tiết bản vẽ |  |
| 16 | Khóa cửa |  | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 17 | Bột màu |  | Có nhãn mác |
| 18 | Đèn led | Theo TCVN hoặc tương đương | Có nhãn mác |
| 19 | Cáp lực hạ áp ruột đồng | Theo TCVN hoặc tương đương | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 20 | Điều hòa |  | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác. |
| 21 | Áp tô mát |  | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 22 | Công tắc, ổ cắm |  | Có nhãn mác |
| 23 | Đèn pha |  | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 24 | Đèn trang trí, chống nổ |  | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |
| 25 | Quạt thông gió |  | Có chứng chỉ xác nhận. Có nhãn mác |

5.2.4.2. Công tác vận chuyển vật tư thiết bị từ kho của nhà thầu đến công trình

Toàn bộ vật tư thiết bị Bên mời thầu cấp, Nhà thầu vận chuyển từ kho của nhà thầu đến địa điểm xây dựng công trình. Nhà thầu nhận hàng hóa, vật tư thiết bị phải xem xét kiểm tra số lượng cũng như chất lượng tại kho của nhà thầu.

Trong quá trình vận chuyển vật tư thiết bị, nếu bị mất mát hoặc làm hư hỏng Nhà thầu phải bồi thường mọi thiệt hại cho bên Mời thầu.

Toàn bộ phương tiện vận chuyển, bốc xếp vật tư thiết bị phải có đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Kể từ khi nhận hàng hóa, vật tư thiết bị tại kho của nhà thầu, Nhà thầu phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản hàng hóa và vật tư thiết bị đó cho đến khi đóng điện đưa công trình vào sử dụng.

## 5.2.5. Công tác bê tông và bê tông cốt thép

5.2.5.1. Vật liệu

5.2.5.1.1. Xi-măng

Loại xi măng sẽ được chấp nhận sử dụng trong công trình nếu Nhà thầu đã trình các kết quả thử nghiệm theo TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2020,TCVN 6016:2011, TCVN 4030:2003, TCVN 6017:2015, TCVN 141:2008các đặc tính của loại xi măng đó và được GSTCCÐT chấp thuận.

Nhà thầu không được thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của GSTCCÐT.

Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường nhất thiết phải được tiến hành trong các trường hợp sau:

- Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng

- Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất

Tất cả các loại xi măng phải được mua cùng một nguồn và nguồn cung cấp này phải được GSTCCÐT chấp thuận. Nhà thầu không được dùng xi măng có thành phần khác với loại xi măng đã được dùng trong hỗn hợp thử cấp phối trước đó.

Trong mỗi lô xi măng đem dùng cho công trình, Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT một bản sao hóa đơn trong đó có ghi rõ tên của nhà sản xuất xi măng, loại xi măng, số lượng xi măng được giao, cùng với chứng nhận kiểm tra chất lượng.

##### 5.2.5.1.2. Cát, đá dăm

Cát

a. Yêu cầu chung

Nguồn cung cấp cát phải được sự kiểm tra và đồng ý của GSTCCÐT. Cát phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp cát nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT.

Cát dùng trộn bê tông và vữa xây tô phải được làm sạch bằng sàng trước khi sử dụng.

Trước khi tiến hành công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu cát dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành văn bản.

Sau khi có các kết quả thí nghiệm, nếu mẫu cát trên đạt yêu cầu sử dụng, việc nghiệm thu sẽ được lập thành biên bản nghiệm thu vật liệu.

b. Cát trộn bê tông và vữa xây

Cát dùng trộn bê tông phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | Tuân theo TCVN 7570:2006 |
| Khối lượng thể tích xốp (kG/m3) | > 1300 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 3% |

Cát dùng trộn vữa tô phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Tên các chỉ tiêu | Yêu cầu |
| --- | --- |
| Mô đun độ lớn | Tuân theo TCVN 7570:2006 |
| Khối lượng thể tích xốp (kG/m3) | > 1200 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | 0% |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | < 35% |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 10% |

Vữa tô phải được trộn bằng cát mịn và phải được sàng kỹ. Cát dùng cho các lớp vữa lót phải sàng qua lưới sàng 3x3mm, cát dùng cho lớp vữa hoàn thiện phải sàng qua lưới sàng 1,5x1,5mm.

Đá dăm

Ðá dăm phải được lấy từ nguồn đã được chấp nhận và nơi đó có khả năng cung cấp đá có phẩm chất đều đặn và đảm bảo tiến độ trong suốt thời gian thi công công trình.

Nhà thầu không được thay đổi nguồn cung cấp đá dăm nếu không được chuẩn duyệt bằng văn bản của GSTCCÐT.

Trước khi tiến hành một công tác thi công đầu tiên, nhà thầu phải tổ chức nghiệm thu mẫu đá dùng trong công trình với sự tham gia của GSTCCÐT. Việc lấy mẫu sẽ được lập thành biên bản lẫy mẫu vật liệu theo TCVN 7570:2006. Số lương mẫu thử là 2 mẫu với lô < 200m3.

Ðối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm lớn nhất không được vượt quá ¾ khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.

##### 5.2.5.1.3. Phụ gia (nếu có)

Nhà thầu phải cung cấp cho GSTCCÐT các điểm sau trước khi được chấp thuận cho sử dụng phụ gia cho bê tông:

Ðịnh lượng tiêu chuẩn và ảnh hưởng của việc định lượng quá cao hay quá thấp.

Tên hóa học và thành phần chính của phụ gia.

Liều lượng thiết kế và cách thức sử dụng.

Các kết quả thí nghiệm

##### 5.2.5.1.4. Nước

Các nguồn nước uống được đều có thể dùng để trộn và bảo dưỡng bê tông. Tất cả nước dùng để trộn bê-tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm, những chất hữu cơ tác hại và các chất khác. Nước để trộn bê-tông và bảo dưỡng bê-tông phải thỏa mãn theo TCVN 4506:2012.

##### 5.2.5.1.5. Cốt thép

Cốt thép dùng trong kết cấu BTCT phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 5574-2018, TCVN 1651-2018 và phải được lấy mẫu thí nghiệm với các loại cốt thép có đường kính khác nhau. Đối với cốt thép nhập khẩu phải có chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và phải lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197:1-2004 “Kim loại phương pháp thử kéo” và TCVN 198:2002 “Kim loại phương pháp thử uốn”. Các đặc tính cơ lý và hoá lý của loại thép kết cấu đó phải được GSTCCÐT chấp thuận.

Không cho phép sử dụng trong cùng công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích thước hình học như nhau nhưng tính chất cơ lý khác nhau.

a- Thép nhóm CB240-T (hoặc tương đương)

b- Thép nhóm CB300-V (hoặc tương đương)

c- Thép nhóm CB400-V (hoặc tương đương)

Trên bản vẽ sẽ chỉ định rõ loại thép nào được sử dụng.

Loại đai dùng sẽ là:

a- Dây thép mềm đen nguội chậm đường kính 6 - 8mm.

b- Dây thép không rỉ được chấp thuận.

c- Thép đai chế tạo riêng được chấp thuận.

Mỗi lô thép giao đến công trường cần được kèm bởi:

Chứng nhận nguồn gốc và các chứng chỉ chất lượng từ Nhà cung cấp. Chứng nhận này sẽ cho biết nguồn thép, chất lượng và số lượng được giao.

Việc thử nghiệm các mẫu cốt thép được thực hiện tại một phòng thí nghiệm được GSTCCÐT đồng ý.

Các thông tin cho mỗi lô cần được trình trong vòng 21 ngày sau khi chúng được giao đến công trường với một báo cáo giao nhận cốt thép theo mẫu sau:

| Ngày cung cấp | Ðường kính | Thanh mẫu | Số chứng nhận lô | Số chứng chỉ thử nghiệm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Khi nhập thép, Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ chứng nhận nguồn gốc và chứng nhận của Nhà sản xuất

##### 5.2.5.1.6. Chứa xi măng

Xi măng tồn trữ phải ngăn ngừa hư hỏng và giảm thiểu những ảnh hưởng xấu như bị đóng cục hay bị ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.

Khi xi măng giao dưới dạng bao bì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Xi măng phải được giao hàng và sử dụng càng nhanh càng tốt.

Nhà thầu phải có kế hoạch sắp xếp giao hàng sao cho xi măng thường xuyên đầy đủ và đảm bảo tình trạng tốt nhất. Bất cứ xi măng nào chưa được sử dụng quá 3 tháng kể từ ngày sản xuất phải được kiểm tra và thử nghiệm xem có phù hợp với TCVN 2682-2020 Xi măng Portland hay không với chi phí do Nhà thầu chịu.

Tất cả các chỗ chứa phải là kho có cấu trúc kín gió và phải có các phương tiện bảo vệ tránh ẩm ướt và hư hỏng.

Xi măng khác loại và không cùng hãng sản xuất cần được giữ riêng và không trộn chung một mẻ.

Xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo tiến trình thi công được liên tục.

Bất cứ xi măng nào chứa tại công trường, theo ý kiến của GSTCCÐT, không phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật này hay đã hư hỏng vì ẩm ướt hay bất cứ nguyên nhân nào khác thì Nhà thầu phải mau chóng đem ra khỏi công trường.

Xi-măng phải được giữ khô và sử dụng theo kiểu xoay vòng (vào trước ra trước). Nếu xi-măng được giao trong bao, những bao này phải được chứa xếp khỏi mặt đất tối thiểu 200mm trong một nhà kho thoáng khí, không dột. Nhà kho này phải đủ lớn để có đủ xi-măng dùng ít nhất trong 21 ngày và có vách ngăn hay các phương tiện khác để bảo đảm sự phân chia hữu hiệu của các lần giao xi-măng hay loại xi-măng, và để tránh xi-măng bị chết trong nhà kho. Xi-măng giao khối sẽ được chứa trong các thùng chứa chống ẩm có trang bị đầy đủ các máy quay để bảo đảm việc phân phối đồng đều và lấy xi-măng ra.

Bất cứ xi măng nào đã bị hư hỏng chất lượng hay nhiểm bẩn trong bất kỳ cách nào, phải được đem ra khỏi công trường với chi phí do Nhà Thầu chịu.

##### 5.2.5.1.7. Chứa cát và đá

Cát, đá sẽ được chứa kế cận các máy trộn bê-tông, trên những nền bê-tông khô ráo với những vách ngăn cứng rắn giữa các cỡ và loại đá khác nhau để tránh tình trạng trộn lẫn và bị bẩn.

Cát  để ở kho bãi hoặc trong khi vận chuyển phải tránh để đất, rác hoặc các tạp chất khác lẫn vào.

Ðá phải được rửa sạch, phân loại và nếu cần trộn với nhau cho phù hợp với các giới hạn về cấp và sai biệt như đã nêu trong TCVN 7570:2006.

##### 5.2.5.1.8. Nơi chứa cốt thép và các cấu kiện thép

Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các miếng kê vừa đủ và có đường chuyên chở sạch sẽ hoặc được chứa trên những bề mặt được tráng nhựa hay xi-măng sạch.

##### 5.2.5.1.9. Gạch

Nhà thầu phải đệ trình mẫu và giấy chứng nhận quy cách, chất lượng của từng loại gạch được sử dụng (do nhà sản xuất cấp) cho GSTCCÐT xem xét và đồng ý trước khi đặt hàng cho nhà cung cấp.

Gạch block xi măng theo TCVN 6477:2016 Gạch bê tông.

Viên gạch phải cứng chắc, vuông vắn, đồng đều, không bị nứt hay bám bẩn. Gạch phải có đủ kích thước với sai lệch không quá sai lệch cho phép.

##### 5.2.5.1.10. Các loại vật tư khác

Chủng loại và chất lượng phải đảm bảo đúng yêu cầu của Hồ sơ thiết kế và tiên lượng mời thầu. Trường hợp Nhà thầu muốn thay đổi chủng loại vật tư phải có sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Tất cả các vật liệu xây dựng do Nhà thầu đưa vào công trường đều phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng.

5.2.5.1.11. Thiết kế cấp phối vật liệu

a. Thiết kế thành phần bê tông B12,5 (mác 150) trở lên

Thành phần vật liệu trong bê tông B12,5 trở lên phải được thiết kế thông qua phòng thí nghiệm (tính toán và đúc mẫu thí nghiệm), lấy mẫu bê tông theo TCVN 4453-1995. Khi thiết kế thành phần bê tông phải đảm bảo sử dụng đúng các vật liệu sẽ dùng để thi công.

Cường độ nén của mẫu chuẩn được xác định bằng từ trung bình giá trị cường độ nén của các viên trong tổ mẫu chuẩn theo công thức sau:

R = Rn (1-1.64V)  (công thức 2.1- TCVN 5574:2018)

Trong đó

- R: Cường độ chịu nén khối vuông

- Rn: giá trị trung bình cường độ các mẫu thử chuẩn

- V = 0,15: hệ số biến động về cường độ bê tông

Cụ thể

| Giá trị trung bình cường độ các mẫu thử chuẩn Rn(kG/cm2) | 199 | 265 | 332 | 398 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cường độ chịu nén khối vuông R(kG/cm2) | 150 | 200 | 250 | 300 |

Thành phần vật liệu của mẫu thử chuẩn được xem như thỏa mãn yêu cầu thiết kế nếu cường độ chịu nén khối vuông R tương ứng không nhỏ hơn cường độ thiết kế, và sự khác biệt giữa cường độ giữa các viên mẫu không nhiều hơn 15% của giá trị trung bình Rn.

Việc hiệu chỉnh thành phần bê tông tại hiện trường được tiến hành theo nguyên tắc không làm thay đổi tỉ lệ N/X của thành phần bê tông đã thiết kế:

Mỗi loại cấu kiện bê tông phải lấy ít nhất một tổ mẫu gồm 03 viên mẫu được lấy cùng một lúc ở cùng một chỗ theo

Khi cốt liệu ẩm cần giảm bớt lượng nước trộn, giữ nguyên độ sụt yêu cầu.

Khi cần tăng độ sụt cho phù hợp với điều kiện thi công thì có thể đồng thời thêm nước và xi măng để giữ nguyên tỉ lệ N/X.

Bất cứ một sự xung đột về phương pháp và/hoặc công thức tính toán, các giá trị hệ số cho việc đánh giá cường độ bê tông trong chỉ dẫn này và tiêu chuẩn TCVN 5574:2018 thì lấy TCVN 5574:2018 làm chuẩn để tuân theo.

b. Thiết kế thành phần bê tông B7,5 (mác 100)

Ðối với bê tông B7,5 có thể sử dụng bảng tính sẵn trong TCVN 4453-1995 như sau:

Bảng thành phần vật liệu cho 1m3 bê tông nặng B7,5 (dùng xi măng PC 30)

| Cốt liệu và quy cách | Xi măng (kg) | Cát (kg) | Ðá sỏi (kg) | Nước (lít) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cát có ML = 2,1-3,5 Ðá dăm cỡ hạt Dmax = 10mm | 265 | 615 | 1260 | 195 |
| Cát có ML = 2,1-3,5 Ðá dăm cỡ hạt Dmax = 20mm | 245 | 665 | 1190 | 185 |
| Cát có ML = 2,1-3,5 Ðá dăm cỡ hạt Dmax = 40mm | 224 | 680 | 1240 | 180 |
| Cát có ML = 2,1-3,5 Ðá dăm cỡ hạt Dmax = 70mm | 219 | 725 | 1270 | 170 |

ML: Mô đun độ lớn

Dmax: Kích thước cạnh lớn nhất

Lưu ý: bảng cấp phối trên đây là định mức qui định. Đối với mỗi loại xi măng, cốt liệu khác nhau có thể có cấp phối khác đi, và khi đó nhà thầu tuân theo thiết kế cấp phối cụ thể đệ trình lên Chủ đầu tư.

c. Thiết kế thành phần vữa

Vữa phải đảm bảo mác quy định, trộn đều bằng cát sạch và xi măng, thành phần phối hợp vật liệu vữa xi măng cát được tính toán theo mục 2.7.1- TCVN 4459-1987 hoặc tra theo định mức. Việc xác định thành phần pha trộn vữa để đảm bảo mác vữa phải được tiến hành trước khi tiến hành công tác xây đầu tiên và phải được sự đồng ý của GSTCCÐT. Trong trường hợp có nghi ngờ, GSTCCÐT có quyền yêu cầu nhà thầu tiến hành lấy mẫu vữa trộn tại công trường đi thí nghiệm xác định các đặc tính của vữa với chi phí do nhà thầu chịu. Việc thí nghiệm sẽ được tiến hành theo TCVN 3121:2022-Vữa xây dựng - Phương pháp thử.

Ðịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây

| Tên vật liệu | Ðơn vị | Mác vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 75 | 100 (B7,5) |
| Xi măng PC30 | kg | 213 | 296 | 385 |
| Cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2 | m3 | 1,15 | 1,12 | 1,09 |

Ðịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tô, dùng cho lớp lót (Cát có mô đun độ lớn ML=1.5-2)

| Tên vật liệu | Ðơn vị | Mác vữa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 75 | 100 (B7,5) |
| Xi măng PC30 | Kg | 230,02 | 320,03 | 410,04 |
| Cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5-2 | m3 | 1.12 | 1.09 | 1,05 |

Ðịnh mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa tô, dùng cho lớp hoàn thiện (Cát có mô đun độ lớn ML=0.7-1.5)

| Tên vật liệu | Ðơn vị | Mác vữa |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 50 | 75 |
| Xi măng PC30 | kg | 261.03 | 360.04 |
| Cát mịn có mô đun độ lớn ML=0.7-1.5 | m3 | 1.13 | 1.05 |

Lưu ý: Các bảng cấp phối trên đây là định mức qui định. Đối với mỗi loại xi măng, cốt liệu khác nhau có thể có cấp phối khác đi, và khi đó nhà thầu tuân theo thiết kế cấp phối cụ thể đệ trình lên Chủ đầu tư.

##### 5.2.5.2. Thử nghiệm vật liệu

##### 5.2.5.2.1. Tổng quát

Nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị cần thiết, nhân công, và chịu chi phí thử nghiệm tất cả vật liệu, trong suốt thời gian thi công. Sau khi được thử nghiệm lần đầu và được chấp thuận, trách nhiệm của nhà thầu sau đó là bảo đảm các lần giao hàng tiếp theo sẽ tuân theo chất lượng, thành phần hạt và nếu cần đến màu của mẫu đã được duyệt.

Một bản sao của tất cả kết quả thử nghiệm sẽ được giữ ở công trường của Nhà thầu. Bản sao này sẽ xác định các thử nghiệm đối với công trình liên hệ. Một bản gốc của kết quả thử nghiệm sẽ được cấp cho Chủ đầu tư trước khi đưa vào sử dụng.

Thử nghiệm vật liệu sẽ được thực hiện đúng như  TCVN cho các loại nguyên vật liệu sử dụng tại công trường.

##### 5.2.5.2.2. Xi-măng và cốt thép

Kết quả thí nghiệm của Nhà sản xuất là đầu vào. Trước khi thi công, Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các chứng chỉ thí nghiệm của nhà sản xuất (bản chính hoặc photo được sao y của nhà sản xuất). Các chứng chỉ của nhà sản xuất được thiết lập theo đúng như các tiêu chuẩn liên hệ và sẽ được công nhận như bằng chứng là vật liệu đã tuân theo đúng tiêu chuẩn.

Sau khi nhận được kết quả thí nghiệm của Nhà sản xuất, Chủ đầu tư phải kiểm tra lấy mẫu tại hiện trường để làm thí nghiệm kiểm chứng.

Sau khi có kết quả thí nghiệm kiểm chứng Chủ đầu tư có thể yêu cầu thử nghiệm nếu họ xét thấy có nghi ngờ về chất lượng vật liệu. Nếu kết quả đạt yêu cầu thì chi phí thí nghiệm do Chủ đầu tư chịu, ngược lại nhà thầu sẽ chịu chi phí về các thử nghiệm này nếu kết quả cho thấy vật liệu không tuân theo các điều kiện kỹ thuật như quy định.

Tiêu chuẩn áp dụng thử nghiệm: TCVN 2682-2020, TCVN 6260-2009.

##### 5.2.5.2.3. Cát, đá

Một tuần trước khi thực hiện công tác đổ bê-tông đầu tiên và khi được yêu cầu, Nhà Thầu sẽ phải cung cấp danh sách để được chấp thuận về địa điểm của các nơi lấy cát, hầm đá, hoặc các cơ sở sản xuất mà từ đó cung cấp cát, đá cho Nhà Thầu cùng với các mẫu cần thiết và bằng chứng cho thấy là vật liệu tuân theo các đòi hỏi của Tiêu chuẩn tương ứng.

Nhà thầu phải tiến hành các thử nghiệm xác định mô đun độ lớn, khối lượng thể tích xốp, thành phần hạt của cát. Việc thử nghiệm được tiến hành theo các tiêu chuẩn từ TCVN 7572-1: 2006 đến TCVN 7572-20: 2006 với chi phí do nhà thầu chịu.

Nếu bất cứ lúc nào theo ý kiến của GSTCCÐT, có sự thay đổi đáng kể về cấp phối cát, nơi cung cấp cát, GSTCCÐT được phép cho ngưng thi công và yêu cầu Nhà thầu  phải tiến hành thử nghiệm lại xem có phù hợp với các yêu cầu của các điều nêu trên. Lọai cát có kết quả thử nghiệm không đạt sẽ bị loại ra khỏi công trường hoàn toàn.

Chủ đầu tư được phép đòi hỏi thêm các thử nghiệm nếu thấy cần thiết, Nhà thầu sẽ phải chịu chi phí các thử nghiệm này nếu kết quả thử nghiệm cho thấy là vật liệu không tuân thủ theo các điều kiện kỹ thuật như qui định.

##### 5.2.5.2.4. Phụ gia

Khi có 2 hay nhiều phụ gia phối hợp trong hỗn hợp bê tông, sự tương thích phải được xác định bằng văn bản của nhà chế tạo.

Khi có yêu cầu về việc sử dụng các phụ gia, GSTCCÐT có quyền đòi hỏi Nhà thầu phải trộn thử các mẫu trộn bê-tông để so sánh chủng loại bê-tông có phụ gia và không có phụ gia và từ đó xác định được đặc tính của chất phụ gia. Chi phí của những lần trộn thử nghiệm này sẽ do Nhà thầu  chịu.

##### 5.2.5.2.5. Bê-tông - tính chất tổng quát

Phương pháp để mô tả đặc tính của bê-tông là phương pháp được qui định trong TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả máy móc dụng cụ cần thiết tuân thủ theo đúng TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương (hoặc có hợp đồng nguyên tắc với các cơ quan có chức năng), để thử nghiệm bê-tông tại công trường và các phí tổn sẽ do Nhà thầu chi trả.

##### 5.2.5.2.6. Thử nghiệm cấp phối bê-tông sơ khởi

Các lần trộn bê-tông sơ khởi để thử nghiệm các mẫu bê-tông dùng cho việc thử nghiệm cường độ nén sẽ được nhà thầu xây dựng thực hiện bằng chi phí riêng của mình theo đúng như TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương với nội dung bao gồm:

a. Không được phép trộn bê-tông bằng thủ công. Các lần trộn sẽ được thực hiện ở các máy trộn trong phòng thí nghiệm hay tương đương.

b. Khối lượng của vật liệu cho mỗi lần trộn phải vừa đủ để bảo đảm lần trộn bê-tông đó theo đúng sự khuyến cáo của nhà chế tạo máy trộn bê-tông.

c. Đối với mỗi mác hay chủng loại bê-tông như đề nghị, cần thực hiện ba lần trộn thử, mỗi lần sử dụng các thành phần như được đề nghị, mỗi lần trộn vào mỗi ngày khác nhau. Từ mỗi lần trộn thử, sẽ lấy 6 mẫu bê-tông ra để thử nghiệm, 3 mẫu được thử vào lúc 7 ngày, 3 mẫu thử vào lúc 28 ngày (nếu sử dụng loại bê-tông cứng nhanh, thời gian thử nghiệm sẽ giảm xuống còn 4 và 14 ngày, theo thứ tự đó). Các lần trộn thử nghiệm sẽ nhằm mục đích xác định cường độ nén trung bình mục tiêu như được thể hiện ở đoạn “d “ và “e “ sau đây.

d. Cường độ nén trung bình mục tiêu sẽ là cường độ nén tiêu chuẩn đòi hỏi, hay như là được định nghĩa bởi TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương. Yêu cầu này được xem như thỏa mãn nếu cường độ trung bình của 3 mẫu thử nghiệm lớn hơn cường độ nén trung bình mục tiêu. Cũng như thế, sự sai biệt của kết quả thử nghiệm của 3 mẫu trong một lần trộn không được vượt quá 15% kết quả trung bình của lần trộn đó, và sự sai biệt của kết quả trung bình của mỗi lần pha trộn không được quá 20% kết quả trung bình chung của các lần pha trộn.

e. Trong thời gian thi công, Chủ đầu tư có thể yêu cầu thực hiện các mẻ trộn thử nghiệm được thực hiện trước khi có sự thay đổi đáng kể về vật liệu hay về các thành phần của vật liệu được sử dụng. Không cần phải thực hiện các lần trộn thử nghiệm này nếu việc điều chỉnh thành phần trộn đáp ứng các yêu cầu trong TCVN hoặc tương đương.

##### 5.2.5.2.7. Thử nghiệm về độ sụt

Thử nghiệm về độ sụt như được mô tả trong TCVN 3106:2022.

Sự thuần nhất của bất cứ chủng loại nào của bê-tông sẽ phải được kiểm tra ít nhất mỗi ngày một lần trong thời gian đổ bê-tông, và nhiều hơn nếu độ ẩm của cát - đá bị thay đổi.

##### 5.2.5.2.8. Thử nghiệm cường độ nén của bê-tông

a. Lấy mẫu

Phương pháp lấy mẫu hỗn hợp bê tông theo TCVN 3105:2022

Mẫu bê tông được đúc thành viên theo các tổ. Tổ mẫu thử chống thấm gồm 6 viên; tổ mẫu thử mỗi chỉ tiêu khác gồm 3 viên.

Đối với các kết cấu bê tông toàn khối và hỗn hợp bê tông thương phẩm: một (01) tổ mẫu để xác định cường độ nén của bê tông ở tuổi 28 ngày đêm.

Ngoài ra, nếu bê tông còn phải đảm bảo các yêu cầu khác (độ chống thấm, độ mài mòn, cường độ kéo uốn, cường độ nén ở tuổi 180 ngày…) thì phải đúc thêm số tổ mẫu tương ứng để thử các tính chất đó.

Trừ phi được yêu cầu một cách khác đi bởi Chủ đầu tư, mẫu thử nghiệm sẽ được lấy ra cho các hạng mục chính như sau:

- Móng, khung, mái nhà điều khiển

- Móng, khung, mái nhà bảo vệ, nhà nghỉ ca, nhà trạm bơm, nhà phân phối, …

- Móng máy biến áp lực

- Móng thiết bị

- Mương cáp

- Móng cột cổng, thanh cái

- Bể nước, bể dầu

Tại hiện trường, mẫu được lấy tại đúng vị trí cần kiểm tra. Đối với bê tông toàn khối -  tại nơi đổ bê tông, đối với bê tông sản xuất kiện đúc sẵn – tại nơi đúc sản phẩm, đối với bê tông trạm trộn hoặc trong quá trình vận chuyển – tại cửa xả của máy trộn hoặc ngay trên dây chuyền vận chuyển.

b. Thử nghiệm và công tác chuẩn bị

Các mẫu thử nghiệm sẽ được chế tạo và thử nghiệm theo đúng TCVN 3118:2022 và TCVN 3119:2022 với điều kiện:

* Nếu bê-tông được đầm rung ở công trường hay ở công trình như thế nào thì mẫu thử nghiệm cũng phải được rung một cách tương tự.

* Các mẫu thử nghiệm phải được chuyên chở từ công trường đến phòng thử nghiệm trong những thùng gỗ được cấu tạo chắc chắn và có lớp lót để bảo vệ các mẫu thử này.

##### 5.2.5.2.9. Tuân theo các yêu cầu qui định

Yêu cầu được xem như thỏa mãn nếu không có mẫu thử nghiệm nào có cường độ nhỏ hơn cường độ qui định tối thiểu và sự khác biệt giữa cường độ nhỏ nhất và lớn nhất không nhiều hơn 20% của cường độ trung bình này.

Nếu các mẫu thử nghiệm trong ngày không thỏa mãn với qui định kỹ thuật này, khi đó công trình đang tiến hành có liên quan đến sẽ phải được sửa đổi, thử nghiệm tại chỗ hay bị loại bỏ, với sự quyết định của Chủ đầu tư. Các chi phí phát sinh từ công tác sửa đổi, thử nghiệm hay/và loại bỏ sẽ do Nhà thầu chịu.

##### 5.2.5.3. Công tác thi công

##### 5.2.5.3.1. Trộn bê-tông

Thành phần của các chủng loại bê-tông khác nhau cần thiết cho công trình được tính sao cho các lần trộn bê-tông tuân theo các yêu cầu được đưa ra như các bảng sau đây :

Bảng 2: Kiểm soát chất lượng bê-tông dùng xi-măng Portland

| Danh xưng | Cường độ | Kích thước | Hàm lượng | Hàm lượng | Tỉ số tối đa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Grade) | Đặc trưng | Đá | xi-măng | xi-măng | Nước/ximăng |
|  | Của mẫu thử | Lớn nhất | Tối đa | tối thiểu | (tỉ số theo |
|  | (N/mm2) | (mm) | (Kg/m3) | (Kg/m3) | Trọng lượng) |
| B7,5 | 10 | 40 | 250 | 175 | 0.65 |
| B12,5 | 15 | 20 | 300 | 210 | 0.65 |
| B15 | 20 | 20 | 400 | 250 | 0.65 |
| B20 | 25 | 20 | 500 | 275 | 0.65 |
| B25 | 30 | 20 | 500 | 300 | 0.6 |

Bảng 3: Các giới hạn hoạt tính và phạm vi sử dụng

| Vị trí | Mác bê-tông | Độ sụt | Hệ số đầm nén |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (mm) |  |
| Móng các cấu kiện khác | B7,5, B12,5, B15, và B20 | 35 đến 75 | 0,92 đến 0,95 |
| Cọc bê tông cốt thép | B25 | 40 đến 80 | 0.92 đến 0.95 |

Nhà thầu phải chú ý đặc biệt đến sự kiện là trong bất kỳ trường hợp nào xi-măng nhiều Oxit Nhôm đều không được dùng đến trong bất cứ hạng mục công trình nào.

Bê-tông phải đủ dẻo để có thể đổ vào các góc cạnh của ván khuôn và quanh chu vi của cốt thép mà không bị phân ly hay nước tụ tập ở trên mặt thoáng. Khi tháo gỡ ván khuôn, mặt bê-tông phải có một mặt khá láng, không bị tổ ong, nứt nẻ, hay đóng quá nhiều nước và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như được chỉ định.

Trước khi bắt đầu công tác, Nhà thầu phải đệ trình đề nghị chi tiết và nếu được Chủ đầu tư yêu cầu, Nhà thầu sẽ chứng minh là tính linh hoạt đó thích hợp và các đề nghị là thực tế và hữu lý.

Nếu Nhà thầu muốn thay đổi nguồn cung cấp bất kỳ thành phần vật liệu nào, đầu tiên Nhà yhầu phải thực hiện các lần trộn thử và nhận được sự chấp thuận đồng ý của Chủ đầu tư.

##### 5.2.5.3.2. Bê-tông trộn sẵn từ các nhà máy sản xuất

Tất cả chi tiết của qui định kỹ thuật này cũng áp dụng được cho bê-tông trộn sẵn. TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương chỉ được áp dụng nếu không tương phản/nghịch lý với qui định kỹ thuật này. Phải có sự chấp thuận bằng văn bản từ Chủ đầu tư để có thể sử dụng bê-tông trộn sẵn cũng như mỗi lần thay đổi nguồn cung cấp. Bê tông trộn sẵn phải có phiếu xuất xưởng cho từng xe, lấy mẫu thử độ sụt trước khi sử dụng tại công trường, lấy mẫu thí nghiệm ép mẫu bê tông theo đúng qui định.

##### 5.2.5.3.3. Cân lường vật liệu

Số lượng của xi măng, cát đá sẽ được cân lường theo trọng lượng. Căn cứ vào cấp phối bê tông Nhà thầu có thể chọn các dụng cụ đong đếm theo thể tích (thùng, cần xé...) để thể hiện tỷ lệ trọng lượng theo đúng cấp phối, tỷ lệ theo thể tích này phải được Chủ đầu tư chấp thuận trước khi đổ bê tông.

Một bàn cân riêng biệt sẽ được dành cho việc cân xi măng.

Xi măng có thể cân lường bằng cách đếm từng bao nguyên xi măng cho những lần pha trộn. Lượng nước có thể đo lường theo dung tích hay trọng lượng. Bất kỳ chất độn hay phụ gia ở dạng rắn nào cũng có thể được cân lường theo dung tích hay trọng lượng, còn chất độn hay phụ gia dẻo hay lỏng có thể cân lường theo dung tích hay trọng lượng. Hàm lượng nước phải được cân lường một cách chính xác và được điều chỉnh theo thời gian để bù trừ cho sự thay đổi độ ẩm của cát hay đá, theo các phương pháp được chấp thuận.

Hàm lượng nước cho mỗi lần pha trộn bê tông phải được điều chỉnh sao cho bê tông đạt tính linh hoạt như lần pha trộn thử hoặc theo như bảng 3, tùy sự thích hợp.

Độ chính xác của các dụng cụ đo lường là 3% cho khối xi măng, nước hay tổng số cát, đá được đo và trong vòng 5% cho khối lượng chất phụ gia sử dụng. Tất cả các dụng cụ đo lường phải được bảo dưỡng ở tình trạng sạch sẽ và ở điều kiện hoạt động tốt, cùng với các chứng chỉ chuẩn định thích hợp.

Thời gian trộn không được thấp hơn thời gian nhà chế tạo máy sử dụng khi đánh giá hoạt động của máy. Hỗn hợp bê tông được trộn cho tới khi có sự trộn lẫn đồng đều của vật liệu và vữa bê tông phải thuần nhất về màu sắc. Tất cả lượng nước sẽ được đổ vào phần tư thời gian đầu tiên của thời gian trộn, ở đây thời gian trộn được kết thúc từ lúc tất cả các chất rắn được đổ vào bể trộn. Trong bất kỳ cách nào, không được sửa đổi vữa bê tông bằng cách thêm nước vào hay các chất khác nữa. Khi ngừng công tác, kể cả thời gian ngừng ngắn để nghỉ ngơi, ăn cơm hay các lý do khác, máy trộn và các thiết bị vận chuyển khác phải được rửa sạch hoàn toàn bằng nước sạch.

Việc đổ bê tông phải liên tục khi cần thiết mới được ngưng đổ tại các mạch ngừng, vị trí mạch ngừng phải do thiết kế cung cấp được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

##### 5.2.5.3.4. Kiểm soát cường độ bê tông của các cấp phối theo thiết kế

a. Điều chỉnh thành phần trộn

Trong lúc sản xuất, việc điều chỉnh thành phần trộn có thể được thực hiện để điều chỉnh sự thay đổi về cường độ và đạt đến gần cường độ trung bình mục tiêu. Các điều chỉnh như thế được xem như là phần kiểm soát đúng đắn sự sản xuất, tuy nhiên các giới hạn quy định về hàm lượng xi măng tối thiểu và tỷ số tối đa về xi măng phải tuân thủ. Sự thay đổi về hàm lượng xi măng phải được thông báo. Việc điều chỉnh thành phần pha trộn sẽ có ẩn số chứa sự thay đổi định mức đang sử dụng.

b. Sự thay đổi định mức đang sử dụng

Sự thay đổi định mức sử dụng dùng để phán đoán sự tuân thủ của vật liệu bê tông theo cường độ đặc trưng được chỉ định trở nên thích hợp khi có khá đầy đủ các thử nghiệm chứng minh cho thấy các định mức được xác định trước đây đã trở nên quá lớn hay quá nhỏ. Sự tính toán định mức trở lại phải đúng như TCVN, nhưng dù cho số liệu tính toán trở lại của định mức chắc chắn là khác hơn số liệu đã được dùng trước đây, sự chấp nhận số liệu định mức mới này sẽ không được minh chứng nếu hai trị số khác nhau ít hơn 18% khi căn cứ vào thử nghiệm của hơn 40 mẻ trộn riêng biệt, hay ít hơn 11% khi căn cứ thử nghiệm hơn 100 mẻ trộn riêng biệt, hay ít hơn 5% khi căn cứ vào thử nghiệm của 500 mẻ trộn riêng biệt.

Khi chấp nhận số liệu định mức tính toán trở lại, nó trở thành số định mức được dùng để thẩm định sự đảm bảo cường độ đặc trưng của bê tông sản xuất đó theo sự thay đổi.

c. Chuyên chở và đổ bê tông

Việc vận chuyển bê tông từ nơi trộn đến nơi đổ cần đảm bảo để hỗn hợp bê tông không bị phân tầng, bị chảy nước. Thùng chứa và các thiết bị để chuyên chở bê tông sản xuất từ xi măng Portland hay xi măng sulfate cao sẽ không được lẫn lộn với bê tông hay vữa của loại xi măng khác.

Thời gian cho phép lưu hỗn hợp bê tông không có phụ gia được quy định trong bảng dưới. Trong trường hợp dùng phụ gia kéo dài thời gian đông kết, Nhà thầu phải trình kết quả thí nghiệm xác định thời gian đông kết trên cơ sở điều kiện thời tiết, loại xi măng và loại phụ gia sử dụng để GSTCCÐT xem xét.

| Nhiệt độ (độ C) | Thời gian vận chuyển cho phép (phút) |
| --- | --- |
| >30 20-30 | 30 45 |

Bê tông sẽ không được đổ trong điều kiện thời tiết mà GSTCCÐT cho là không thích hợp để đổ bê tông có chất lượng tốt. Không đổ bê tông vào nước đọng hay nước chảy trừ khi được GSTCCÐT chấp thuận bằng văn bản.

Bê tông phải được đổ vào vị trí cuối cùng càng sớm càng tốt theo tình trạng thực tế cho phép sau khi trộn hoàn tất. Đầm nén bê tông sẽ thực hiện trong vòng 20 phút kể từ lúc vữa bê tông ra khỏi máy trộn. Khi bê tông trộn sẵn được cung cấp trong những bồn trộn có máy quay và tuân theo TCVN, thời gian tổng cộng giữa lúc đổ nước vào khối trộn và đầm nén sẽ không quá 2 giờ. Không được đổ nước vào khối trộn khi bê tông đã rời khỏi bồn trộn.

Bê tông không được đổ ở độ cao quá mức dễ gây ra sự phân ly, các bề mặt không được mong muốn hay phẩm chất kết cấu khiếm khuyết (chiều cao cực đại cho tổng bê tông là 1,5m). Khi đổ bê tông từ những ống mềm dẻo, những ống này không được đóng màng xi măng hay cục xi măng cứng.

Vữa bê tông không được đổ vào bất kỳ phần nào của kết cấu nếu khuôn ván, gối kê và cốt thép chưa được đặt xong như quy định. Những khoảng trống để đổ bê tông phải sạch và không có nước đọng.

Khi bê tông được đổ vào những bề mặt hấp thụ nước, cần biện pháp để phòng tránh để khả năng nước từ bê tông đổ vào hấp thụ bởi bề mặt thấm nước này.

Khi đổ bê tông phải đảm bảo là các cốt thép và các phần chôn của các vật liệu khác không bị xê dịch.

Bê tông phải được đổ thành từng lớp, chiều dày mỗi lớp đổ không vược quá giá trị ghi trong bảng bên dưới

Chiều dày lớp đổ bê tông cho phép

| Phương pháp đầm | Chiều dầy cho phép mỗi lớp đổ bê tông (cm) |
| --- | --- |
| Ðầm dùi | 1.25 chiều dày phần công tác của đầm (20-40cm) |
| Ðầm mặt: (đầm bàn) -Kết cấu có cốt thép đơn và kết cấu không có cốt thép -Kết cấu có cốt thép kép | 20 12 |
| Ðầm thủ công | 20 |

Thời gian tạm ngừng cho phép giữa các lớp bê tông cần tuân theo bảng dưới. Nếu thời gian tạm ngừng vượt quá thời gian quy định trên, phải xử lý bề mặt bê tông theo quy định.

Thời gian ngừng cho phép khi đổ bê tông không phụ gia

| Nhiệt độ khi đổ bê tông | Thời gian cho phép (phút) |
| --- | --- |
| >30 20-30 | 60 90 |

Các nền móng phải được đổ trong một lần cho đến hết chiều sâu và bề mặt phải làm phẳng một cách cẩn thận. Biện pháp thi công xây dựng phải được sắp xếp sự co rút của bê tông có thể xảy ra mà không bị cản trở bởi phần khác của kết cấu.

Bê tông đổ vào những hố đào có be bằng gỗ sẽ được đổ nén sát vào mặt hố đào khi gỗ được rút ra.

Tất cả bê tông phải được đổ liên tục đến khi xong công tác hay đến một mối nối đã được định trước. Phương pháp đổ phải làm sao cho giảm thiếu sự mất mát xi măng và phân ly của vật liệu và phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

d. Kiểm soát cường độ bê tông.

Căn cứ vào thành phần cốt liệu được đưa vào công trường, thiết kế cấp phối bê tông và kết quả thí nghiệm ép bê tông do Nhà thầu cung cấp. Chủ đầu tư sẽ kiểm tra lại bằng súng bật nẩy, siêu âm hoặc thuê cơ quan kiểm tra chất lượng kiểm chứng lại.

##### 5.2.5.3.5. Đầm nén bê tông

Bê-tông phải được đầm nén đều khắp bằng phương pháp rung cơ học để tạo được một khối rắn chắc đồng nhất với một bề mặt láng được chỉ định.

Đầm nén phải được hoàn tất trước khi bê-tông đông đặc lần đầu tiên. Bê-tông đông đặc từng phần sẽ không được tái sử dụng hay dùng đến. Sự dịch chuyển của ván khuôn có thể tránh được bằng cách đổ và đầm nén bê-tông theo từng lớp mỏng  và đổ nhanh liên tiếp.

Lưu ý đổ bê-tông cẩn thận vào chung quanh các cốt thép, các phần chôn vào bê-tông và các góc cạnh của ván khuôn. Việc đầm rung được thực hiện bằng các máy rung nhúng vào bê-tông hay các máy rung bề mặt trong trường hợp tráng bê-tông, loại máy rung và số lượng máy phải đủ dùng cho công tác đang tiến hành (tần số rung từ 160 đến 360Hz). Được phép sử dụng máy rung ngoại vi gắn vào máy rung khác. Không được cột máy vào các cốt thép và phải tránh sự va chạm vô ý của máy rung vào các cốt thép.

Đầu rung và động cơ phải có kích thước tương xứng với kết cấu đang thi công (có nghĩa là máy rung nhỏ không thể được dùng cho khối lượng bê-tông lớn, và máy lớn không thể sử dụng cho các tường mỏng hay các mặt cắt có đặt rất nhiều cốt thép). Cần bố trí một thợ sửa sắt lành nghề để theo dõi từ đầu đến cuối việc sửa chữa những sự di chuyển sai lệch. Công tác đầm rung phải được thực hiện bởi một thợ điều hành có khả năng, kinh nghiệm và thực hiện sao cho không gây ra ảnh hưởng tai hại đến bê-tông mới cứng bên cạnh.

Công tác đầm nén sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi bê-tông đạt được trạng thái đầm nén tối ưu khi các bọt không khí không còn bể trên bề mặt và tất cả các đá rời đã được hấp thụ vào khối bê-tông, bề mặt không còn loang lỗ, ẩm và chiếu sáng. Các máy rung sẽ được dùng để đè nén bê-tông vào các cạnh của ván khuôn và lúc nào cũng phải có bê-tông đầy đủ phần trước các máy rung.

Máy rung bề mặt chỉ được phép sử dụng đến khi các cốt thép được đặt thành từng lớp song song nằm ngang hoặc khi sự xếp đặt hay mật độ thích nghi với cách đầm này. Công tác đầm nén phải được duy trì cho đến khi thấy lớp hồ xuất hiện ở bề cạnh của mặt rung, tuy nhiên máy rung không được phép đứng yên, vận tốc di chuyển phải được phép điều chỉnh để có mức độ rung vừa đủ cho bê-tông. Ngay sau khi rung, bề mặt của nền móng phải được làm phẳng bằng dụng cụ cào mặt hay “ bay“ để có bề mặt mong muốn. Tuy nhiên lớp mặt này, phải được giữ ở mức độ tối thiểu tuyệt đối.

Bình thường, máy rung sẽ được nhúng vào các điểm cách nhau từ 0,5m tới 0,75m và với thời gian từ 5 tới 10 giây. Chiều sâu tối đa của bê-tông rung sẽ không quá 0,8m. Mỗi lớp bê-tông phải được đầm khi đổ bê-tông lớp trên. Máy rung phải được đặt trên mặt vữa bê-tông trong thời gian sớm nhất để có thể tự chìm vào trong khối bê-tông dưới sức nặng của máy rung. Máy rung không được đè vào bê-tông khi đã bắt đầu đông, nhưng phải xuyên qua phần bê-tông bên dưới lớp bê-tông đang được đổ để đầm nén bê-tông và loại trừ sự phân lớp bê-tông.

Trước khi khởi đầu công tác đổ bê-tông, Nhà thầu phải chứng minh cho Chủ đầu tư, sự hữu hiệu của phương pháp đầm nén bê-tông trên một khoảng thử của công tác. Trong trường hợp phương pháp của Nhà Thầu không đạt yêu cầu, Nhà thầu  sẽ có trách nhiệm làm lại hạng mục công trình đầy đủ mà không tính thêm chi phí nào.

##### 5.2.5.3.6. Bảo dưỡng bê tông

Quá trình bảo dưỡng ẩm tự nhiên của bê tông được phân làm 2 giai đoạn

Bảo dưỡng ban đầu: Bê tông sau khi tạo hình được phủ bề mặt bằng các vật liệu đã được làm ẩm (bao tải, bạt, nilon...) để giữ cho bê tông không bị mất nước dưới tác dụng của nắng, gió, nhiệt độ... Việc phủ mặt kéo dài từ 2,5-5h sau khi đóng rắn.

Bảo dưỡng ẩm tiếp theo: Tiến hành ngay sau giai đoạn bảo dưỡng ban đầu và kéo dài từ 4-6 ngày (tùy điều kiện thời tiết). Trong thời gian này phải thường xuyên tưới nước giữ ẩm cho mọi bề mặt kết cấu. Số lần tưới trong ngày tùy thuộc vào mức độ cần thiết của từng vùng, nhưng phải đảm bảo cho bề mặt bê tông luôn ẩm ướt. Ðối với sàn mái, trong giai đoạn bảo dưỡng ẩm tiếp theo, cho phép ngâm nước trên bề mặt bê tông.

Bê tông phải được bảo vệ không hư hỏng vì ứng suất tải quá nặng, va chạm mạnh quá mức, đặc biệt là trong thời gian bảo dưỡng. Các tải trọng khi xây dựng như máy móc, thiết bị và các thứ khác tương tự sẽ không được đặt lên các kết cấu tự đỡ làm cho chúng phải chịu ứng suất quá lớn. Phải có rào cản thích hợp và có bảng báo ngăn cấm hay báo hiệu khác để ngăn cản việc đè nặng lên bê tông mới đổ. Nhà thầu sẽ cung cấp các tính toán cho GSTCCÐT để phê chuẩn cho kết cấu có khả năng chịu lực được bất cứ tải trọng nào mà GSTCCÐT dự tính.

Tất cả các bề mặt bê tông hoàn thành phải được bảo vệ khỏi các hư hỏng, tì vết hay nhuốm bẩn, vì bất cứ lý do gì như thiết bị xây dựng, vật liệu hay các cách làm và vì mưa, vì nước chảy hay gió. Các cạnh và góc phải được bảo vệ đầy đủ chống hư hỏng bất ngờ.

Không được phép đi lại hay đè tải trọng lên bê-tông cho đến khi bê-tông đủ cứng để có thể chịu tải mà không ảnh hưởng đến bê-tông.

##### 5.2.5.3.7. Mối nối thi công

Mối nối thi công phải đặt ở vị trí mà lực cắt và mômen uốn tương đối nhỏ:

Ðối với cột: ở mặt trên của móng, mặt dưới của dầm (cách mặt dưới dầm 2-3cm)

Ðối với dầm, bản: cần được đổ liên tục toàn khối, không chấp nhận mối nối thi công

Ðối với tường: Mối nối nằm ngang được bố trí ở mặt trên của móng và mặt dưới của bản (hay dầm); đối với mối nối thẳng đứng, nếu không được quy định trong bản vẽ, nhà thầu phải đệ trình vị trí  mối nối để GSTCCÐT thông qua trước khi tiến hành đổ.

Mặt nối thẳng đứng sẽ được thành lập bằng cách bỏ vào một mặt cứng hay một tấm kim loại co giản được để xuyên qua lớp cốt thép liên tục mà không bị biến dạng, hay làm dời chỗ các cốt thép. Tại các mối nối kết cấu như thế, lớp bề mặt mỏng của bê-tông mới đổ sẽ được lấy đi bằng một trong các phương pháp sau đây:

a. Khi bê-tông vẫn còn tươi, cạo để lộ các viên đá lớn bằng cách phun sương nhẹ, hay bằng một lớp không khí và nước, trợ giúp thêm bằng cách dùng cọ quét qua khi thấy cần thiết.

b. Sau khi bê-tông đã đông cứng, cần phun cát hay dùng súng rung nhỏ để làm lộ các viên đá ra nhưng không làm hư hỏng hay lỏng lẻo các viên đá đó.

Những điều ghi trên cũng được áp dụng cho mặt nối phẳng nằm ngang và được thực hiện một giờ sau khi đổ bê-tông, bằng cách dùng một cọ mềm hay nước. Nếu Nhà Thầu không thực hiện các qui định này, Nhà Thầu sẽ bị buộc phải đục bề mặt này tới độ sâu 12mm.

Ngay trước khi đổ lớp bê-tông kế cận, mặt phẳng nối kết sẽ được quét cọ khô hay thổi dưới áp suất, hoàn toàn sạch, làm ướt và tô một lớp mỏng hồ xi-măng mới dày khoảng 12mm, giống hệt với tất cả đặc tính hiện diện của bê-tông được đổ.

Đối với các bề mặt lộ ra, Nhà Thầu phải cẩn thận duy trì một cạnh nằm ngang không bị gãy, nứt nẻ ở cạnh lộ ra hay tô một cạnh vát hay bất kỳ cách nào được chấp thuận.

Bất kỳ mối nối thi công nào trong công tác nền móng đều phải được giật bậc và chồng nhau 600mm, các mặt phẳng nối phải được chuẩn bị và tô trát như được mô tả ở phần trên.

##### 5.2.5.3.8. Hồ sơ kỹ thuật trong quá trình thi công

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư các bản vẽ, bảng tính toán công tác ván khuôn, giàn chống và các công tác tạm thời có liên quan do Nhà thầu đề nghị sử dụng.

Sự chấp thuận của các đề nghị này sẽ không làm cho nhà thầu hết trách nhiệm về sức chịu đựng đầy đủ của ván khuôn trong bất kỳ trường hợp nào. Các giàn chống trong bất kỳ trường hợp nào cũng phải được truyền bá một cách rộng rãi, đồng thời công tác thiết kế, lắp dựng giàn giáo, các cấu kiện và công tác tạm thời phải tuân theo các chuẩn mực thực hành tương ứng như các kết cấu vĩnh viễn.

##### 5.2.5.3.9. Thi công ván khuôn

Chi phí cho công tác ván khuôn được tính chung trong giá thành bêtông mà Nhà thầu đã chào giá.

Trước khi thi công ván khuôn, các bản vẽ ván khuôn và giàn chống của nhà thầu phải được Chủ đầu tư chấp thuận.

Ván khuôn phải được lắp đặt thẳng và vuông góc. Khi những vạt nghiêng hay cạnh được yêu cầu trên bản vẽ, các vạt nghiêng này phải được cắt một cách chính xác theo đúng kích thước để tạo thành một mối nghiêng phẳng phiu và liên tục. Các tấm ván khuôn phải có cạnh ngay, vuông cho phép lắp đặt chính xác và tạo một góc cạnh gọn ghẽ ở các mối nối thi công trong bê-tông.

Các tấm ván khuôn phải được ghép chặt ở các mặt nối theo phương thẳng đứng hay nằm ngang, trừ phi được chỉ định khác đi.

Ở các mối nối thi công, ván khuôn phải đóng kín sát vào bê-tông đã đông cứng từ những lần đổ trước để tránh tạo thành các bậc giật hay gờ cạnh trong bê-tông làm mất vữa bê-tông.

Ở những cạnh ngoài của bệ móng phải được đổ với một vạt góc nghiêng. Khuôn ván phải thích hợp với phần kết cấu ở bất kỳ khía cạnh nào và phải cao tới mặt hoàn tất đòi hỏi của bê-tông. Nếu làm bằng gỗ, mẫu khuôn sẽ phải được chế tạo từ gỗ tốt trong mùa, đóng theo kích cỡ và đủ dày để chống lại áp suất của bê-tông ướt mà không bị biến dạng. Các khuôn phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng để đủ sức chịu đựng mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào, dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, vật liệu và máy móc.

Chêm và kẹp phải được dùng càng nhiều càng tốt thay vì đinh. Việc sử dụng bù lon, dây thép, miếng bít , thép cột, thép giữ hay bất kỳ phương tiện nào để chống đỡ ván khuôn đều được chấp nhận, nhưng phải giữ ở mức tối thiểu. Ván khuôn cho cột và tường phải được lắp đặt đủ bảo đảm việc đổ bê-tông tới độ cao đòi hỏi trong một lần đổ mà thôi.

Bê-tông chỉ được đổ, khi các hệ thống ván khuôn và giàn giáo được Chủ đầu tư kiểm tra và chấp thuận.

##### 5.2.5.3.10. Ván khuôn - các lỗ, rãnh, chêm hay kê...

Lỗ và các rãnh cần được chế tạo trước chớ không được cắt ngay trong thịt bê-tông, Nhà Thầu phải bảo đảm là các lỗ hay rảnh cần thiết, gồm tất cả các bu -lon neo sẽ được chế tạo cẩn thận ở các vị trí chính xác và bằng các phương tiện cần thiết trước khi đổ bê-tông. Dây dẫn điện ngầm, ống và những phụ kiện liên kết đặc biệt sẽ được đổ bê-tông bao phủ ở bất kỳ nơi nào đổ được và phải ở trong các vị trí chính xác được mô tả trên bản vẽ. Nhà thầu có trách nhiệm bảo đảm sự phối hợp toàn diện với các nhà thầu khác trong việc lắp đặt các chi tiết này.

Các lỗ chỉ được khoan thẳng vào thịt bê-tông trong trường hợp đặc biệt và với sự cho phép của Chủ đầu tư. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải cẩn thận tuyệt đối để không làm cho cốt thép bị hư hỏng. Vật liệu và vị trí của thép đai nào đi qua bê-tông sẽ phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư. Trừ khi sự ăn mòn của đai thép không quan trọng, có thể tháo gở vừa đủ đai thép sao cho không có phần nào của đai thép được chôn trong bê-tông gần bề mặt phẳng hoàn chỉnh hơn là bề dày qui định của lớp bảo vệ cốt thép. Bất cứ lỗ trống nào còn lại sau khi tháo bỏ đai thép ra phải được nhồi đầy bê-tông và vữa chèn có thành phần được chấp thuận trước và phải thỏa mãn yêu cầu của Chủ đầu tư.

##### 5.2.5.3.11. Làm sạch ván khuôn

Khoảng trống để đổ bê-tông không được có chất bẩn, rác, vụn vảnh, mạc cưa, bụi, các dây kẽm nối kết,... trước khi đổ bê-tông. Ván khuôn tiếp xúc với bê-tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được chấp thuận. Cẩn thận không để chất dầu lót này hay chất khác tiếp xúc với cốt thép hay với bê-tông ở các mối nối liên kết khác. Ván khuôn phải được làm sạch hoàn toàn sau khi sử dụng. Ván khuôn bị hư hỏng hay méo mó sẽ không được sử dụng.

##### 5.2.5.3.12. Ván khuôn: các chất làm đông chậm

Các chất làm đông chậm ở bề mặt sẽ không được sử dụng trừ phi được Chủ đầu tư cho phép.

##### 5.2.5.3.13. Ván khuôn: tháo gỡ

Ván khuôn chỉ được tháo dỡ khi bê tông đạt cường độ cần thiết để kết cấu chịu được trọng lượng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ ván khuôn. Nhà thầu phải cẩn thận tránh không làm hư hỏng bê-tông đặc biệt là các cạnh nhô ra và các chi tiết chôn sẵn.

Nếu không có chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế, việc tháo dỡ ván khuôn có thể được tiến hành khi bê tông đạt cường độ và thời gian ghi trong bên dưới.

Thời gian tối thiểu trước khi tháo dở ván khuôn

| Loại Ván Khuôn | Cường độ bê tông tối thiểu cần đạt để tháo ván khuôn | Thời gian tối thiểu để tháo dỡ ván khuôn khi chưa chất tải |
| --- | --- | --- |
| - Ván khuôn thành bên cho móng, cột, tường | 5MPa | 15 giờ |
| - Ván khuôn bản, dầm có khẩu độ nhỏ hơn 2m | 50%R28 | 7 ngày |
| - Ván khuôn bản, dầm có khẩu độ 2-8m | 70%R28 | 10 ngày |
| - Ván khuôn bản, dầm có khẩu độ lớn hơn 8m | 90%R28 | 23 ngày |

Các biện pháp bảo dưỡng bê-tông thích hợp cần được thực hiện ngay sau khi tháo gở các ván khuôn thẳng đứng ở giai đoạn này. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm với bất kỳ hư hỏng và hậu quả nào gây ra bởi phương pháp tháo dỡ ván khuôn không đúng quy định.

Trong mọi trường hợp không được tháo dỡ ván khuôn khi chưa có sự chấp thuận của GSTCCÐT.

Ngay sau khi tháo dỡ ván khuôn, Nhà thầu có trách nhiệm báo cho GSTCCÐT đến để kiểm tra và khi có bất kỳ yêu cầu xử lý nào từ GSTCCÐT thì việc sửa chữa cần tiến hành không chậm trễ. Kết cấu không được chấp nhận nếu có những xử lý thực hiện trước khi GSTCCÐT kiểm tra.

##### 5.2.5.4. Hoàn thiện các bề mặt

##### 5.2.5.4.1. Loại “A”: Hoàn thiện nhám

Không đòi hỏi một loại hoàn tất đặc biệt nào và các mối nối hay mặt phẳng không cần phải đều đặn. Các mối lồi hay các cạnh lồi... được cho phép vượt quá các dung sai cho phép kể trên, nhưng không được làm  giảm yếu các tiết diện bê-tông.

##### 5.2.5.4.2. Loại “B”: Bề mặt hoàn tất phẳng

Ván khuôn loại “B”có mục đích là làm cho bê-tông hoàn tất phẳng phiu và có mặt khuôn chế tạo từ ván ép hay các vật liệu thích nghi khác có bề mặt rộng để làm giảm thiểu các đường nối càng ít càng tốt.

Ở các đường nối giữa các tấm ván, phải có liên kết tăng cường để duy trì độ thẳng hàng theo bề mặt của tấm ván. Các tấm ván chưa được bào láng hay các mặt thép chuẩn thương mại không được phép dùng trong công tác này. Sau khi bê-tông được đầm nén, các mặt phẳng nằm ngang phải được làm phẳng cẩn thận bằng cách sử dụng bai sắt.

##### 5.2.5.4.3. Loại “C”: Hoàn thiện cấp cao

Ðộ gồ ghề khi kiểm tra bằng thước 2m không vượt quá 5mm, và phải đảm bảo đồng đều về màu sắc. Việc thực hiện hoàn thiện cấp cao thường được thực hiện theo phương pháp xoa mài bằng máy hoặc bằng thủ công.

##### 5.2.5.4.4. Hoàn thiện bề mặt: Bảng kê phạm vi áp dụng

BẢNG

| Cấu kiện | Ðiều kiện | Loại hoàn tất bề mặt |
| --- | --- | --- |
| Móng | Phần nằm âm dưới đất | Loại “A” |
|  | Lộ ra ngoài, nằm trên mặt đất | Loại “B” |
|  | Mặt trên cùng, để đặt đế của máy thiết bị | Loại “C” |
| Dầm, cột | Phần nằm âm dưới đất (đà kiềng, cổ móng) | Loại “A” |
|  | Lộ ra ngoài, nằm trên mặt đất | Loại “B” |
| Mặt sàn, tấm đan BTCT |  | Loại “B” |
| Tường bê tông | Phần nằm âm dưới đất | Loại “A” |
|  | Lộ ra ngoài, nằm trên mặt đất | Loại “B” |

##### 5.2.5.5. Cốt thép

##### 5.2.5.5.1. Cắt và uốn cốt thép

Các bảng thống kê cốt thép chỉ có tính cách hướng dẫn và dùng lập dự toán. Nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra lại theo bản vẽ thiết kế trước khi tiến hành cắt và uốn cốt thép.

Cốt thép phải được cắt và uốn theo đúng TCVN 4453:1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Cốt thép được bẻ nguội đúng như chi tiết bằng một máy uốn cong được chấp thuận trước, mặc dù các thanh cốt thép có đường kính lớn có thể được uốn nóng với sự thỏa thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư. Sự cho phép này không được áp dụng cho các thanh cốt thép mà cường độ bền phụ thuộc vào biến dạng nguội. Các cốt thép uốn nóng không được phép nhúng lạnh.

Khi cần bẻ cong các cốt thép lòi ra khỏi bê-tông, phải lưu ý là bán kính của móc cong không nhỏ hơn như được mô tả trong TCVN hoặc tương đương. Bẻ cong tạm thời và sau đó  làm thẳng cốt thép trở lại sẽ không được phép thực hiện. Nếu được đặc cách cho phép bởi Chủ đầu tư, việc bẻ cong và làm thẳng sẽ được thực hiện ở điều kiện bình thường và bán kính trong của các móc cong không nhỏ hơn 4 lần đường kính của cốt thép mềm hoặc 6 lần đường kính của cốt thép có cường độ cao.

Không được cắt bằng gió đá. Mỗi bó thanh cốt thép uốn xong phải được gắn nhãn có ghi ký hiệu thanh.

##### 5.2.5.5.2. Hàn cốt thép

Cốt thép không được phép hàn trừ phi được chỉ định trên bản vẽ xây dựng và với điều kiện cốt thép là loại có thể hàn được.

Công tác hàn phải thực hiện bởi thợ hàn có tay nghề thích hợp. Việc hàn cốt thép sẽ không được tiến hành nếu không có sự đồng ý của GSTCCÐT. Sai lệch cho phép đối với mối hàn không được vượt quá trị số ở bảng 6 trong mục 4.3 TCVN 4453-1995.

Ít nhất 6 mẫu cho 100 mối hàn ghép nối sẽ được kiểm nghiệm, 3 mẫu để thử kéo, 3 mẫu để thử uốn. GSTCCÐT có thể yêu cầu thực hiện các kiểm tra bổ sung nhằm an tâm về chất lượng và tay nghề ở mọi thời điểm.

##### 5.2.5.5.3. Móc chôn của bu lông neo

Móc chôn của bu lông neo phải được thực hiện đúng bản vẽ. Bu-lông neo phải được định vị ở vị trí chính xác bằng các bản thép định vị hay các phụ kiện liên kết kim loại và phải được định vị chắc chắn để tránh khỏi bị dịch chuyển khi đổ bê-tông.

##### 5.2.5.5.4. Nối chồng cốt thép

Việc nối chồng cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của cốt thép chịu lực đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với thép có gờ. Không nối cốt thép ở vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong.

- Chiều dài nối chồng cốt thép không được nhỏ hơn trị số cho trong bảng Chiều dài nối buộc cốt thép bên dưới.

- Khi nối chồng, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt thép có gờ không uốn móc.

- Dây buộc thép dùng loại dây thép mềm đường kính 1mm.

- Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và 2 đầu).

Bảng chiều dài nối buộc cốt thép

| Loại cốt thép | Chiều dài nối buộc |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vùng chịu kéo |  | Vùng chịu nén |  |
|  | Dầm hoặc tường | Kết cấu khác | Ðầu cốt thép có móc | Ðầu cốt thép không có móc |
| Cốt thép trơn cán nóng | 40d | 30d | 20d | 30d |
| Cốt thép có gờ cán nóng | 40d | 30d | - | 20d |

##### 5.2.5.5.5. Vận chuyển và lắp dựng cốt thép

Khi vận chuyển cốt thép đã gia công cần đảm bảo không làm hư hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép, cốt thép từng thanh cần được buộc thành từng lô theo chủng loại và số lượng để tránh nhầm lẫn khi sử dụng.

Việc lắp dựng cốt thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Các bộ phận lắp dựng trước không gây trở ngại cho các bộ phận lắp dựng sau.

- Cốt thép phải cố định chắc chắn và đảm bảo không bị dịch chuyển trong quá trình đổ bê tông. Cốt thép cho các kết cấu đã hay đang đổ bê tông dở dang cần có biện pháp bảo vệ tránh các biến dạng và hư hỏng khác.

- Mối nối các thanh thép được cột chắc với nhau bằng dây kẽm. Số lượng mối nối buộc giữa các thanh thép giao nhau không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo thứ tự xen kẽ. Trong mọi trường hợp, các góc của đai thép với thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%.

##### 5.2.5.5.6. Lớp bê tông bảo vệ

Lớp bảo vệ bê tông được tính từ bề mặt bê tông đến phần ngoài cùng của cốt thép kể cả điểm nối. Chiều dày lớp bảo vệ bê tông đúng như bản vẽ thiết kế, trong trường hợp không có chỉ dẫn đặc biệt thì lớp bảo vệ không được nhỏ hơn đường kính của một thanh.

Số miếng kê tạo lớp bê tông bảo vệ cần được đặt tại vị trí thích hợp theo mật độ cốt thép nhưng không lớn hơn 1m một điểm kê. Miếng kê cần được chế tạo sẵn từ bê tông với bề dài cạnh từ 5-7cm, chiều dày đúng theo thiết kế. Ở giữa các miếng kê cần có dây thép bỏ sẵn để cố định vào cốt thép.

Trong trường hợp không có quy định trong bản vẽ thiết kế, chiều dày lớp bê tông bảo vệ được lấy như sau:

- Chiều dày lớp bê tông bảo vệ

| Loại kết cấu | Chiều dày lớp bê tông bảo vệ (mm) |
| --- | --- |
| Cốt chịu lực bản và tường có chiều dày nhỏ hơn 100m | 15 |
| Cốt chịu lực bản và tường có chiều dày dày hơn 100m | 20 |
| Cốt chịu lực cột và dầm có chiều cao tiết diện < 250mm | 20 |
| Cốt chịu lực cột và dầm có chiều cao tiết diện > 250mm | 25 |
| Cốt chịu lực dầm móng và móng lắp ghép | 35 |
| Cốt chịu lực móng đổ tại chỗ có bê tông lót | 40 |
| Cốt chịu lực móng đổ tại chỗ không bê tông lót | 70 |
| Cốt đai, cốt cấu tạo kết cấu có chiều cao tiết diện < 250mm | Max(15,) |
| Cốt đai, cốt cấu tạo kết cấu có chiều cao tiết diện > 250mm | Max(20,) |

##### 5.2.5.5.7. Các chi tiết chôn sẵn và bu lông neo

Nhà thầu phải lắp đặt cẩn thận tất cả các bu lông neo ở các vị trí chính xác trước khi đổ bê tông. Lỗ và các rãnh (nếu có) cần được chừa sẵn, không được cắt bê tông đã đổ.

Các lỗ chỉ được khoan thẳng vào bê tông đã đông cứng trong những trường hợp đặc biệt và với sự cho phép của GSTCCĐT. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải cẩn thận tránh làm cho cốt thép bị hư hỏng.

##### 5.2.5.6. Nghiệm thu trước khi đổ bê tông

Việc nghiệm thu công tác chuẩn bị đổ bê tông phải được tiến hành trước khi đổ bê tông. Tất cả các công tác không theo đúng trình tự trên sẽ không được chấp nhận và phải bị loại bỏ với chi phí do nhà thầu chịu, trừ khi được GSTCCÐT chỉ định khác đi.

Nhà thầu chỉ đề nghị GSTCCÐT tổ chức nghiệm thu các công tác đã hoàn thành khi cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã kiểm tra và xác nhận.

Nhà thầu phải gửi GSTCCÐT phiếu yêu cầu nghiệm thu ít nhất 48h trước khi tiến hành nghiệm thu. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản. Riêng đối với các hạng mục kết cấu quan trọng (Các hạng mục cần được lấy mẫu thử bêtông, cần có sự tham gia của đơn vị thiết kế trong quá trình nghiệm thu.

Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra lại những nội dung được GSTCCÐT yêu cầu. Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả nhân công, phương tiện cần thiết cho việc nghiệm thu.Khi GSTCCÐT phát hiện những sai sót còn tồn tại, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa tại chỗ ngay.

Trong trường hợp GSTCCÐT phát hiện nhà thầu chưa thực sự tiến hành công tác tự kiểm tra, hoặc có những sai phạm lớn không thể sửa chữa liền, GSTCCÐT sẽ tiến hành lập biên bản không đồng ý nghiệm thu ghi vào Nhật ký thi công. Nhà thầu sẽ phải sửa chữa theo đúng yêu cầu của GSTCCÐT. Mọi chi phí phát sinh do việc sửa chữa và chậm tiến độ sẽ do nhà thầu chịu. Nhà thầu sẽ phải gửi lại phiếu yêu cầu nghiệm thu cho lần nghiệm thu sau theo đúng trình tự nêu trên.

##### 5.2.5.6.1. Hồ sơ nghiệm thu

Hồ sơ nghiệm thu cần có:

- Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi (nếu có) của cốt thép trong quá trình thi công

- Phiếu giao hàng, chứng chỉ chất lượng thép

- Các kết quả kiểm tra mẫu thử về chất lượng thép

- Bản thiết kế thành phần bê tông

- Các biên bản hiện trường về việc thay đổi các chi tiết và bộ phận so với thiết kế.

- Các biên bản nghiệm thu công tác bê tông các kết cấu trung gian (VD: khi nghiệm thu để đổ bê tông sàn mái, cần có biên bản nghiệm thu bê tông của móng và cột…)

- Nhật ký thi công

##### 5.2.5.6.2. Dụng cụ kiểm tra

Thiết bị kiểm tra cần có

- Thước kẹp cơ khí

- Thước dây 5m

- Máy thủy chuẩn (nếu GSTCCÐT yêu cầu)

- Ống nước

- Quả dọi

##### 5.2.5.6.3. Nội dung nghiệm thu công tác ván khuôn

a. Các yêu cầu kiểm tra ván khuôn dàn giáo

| Các nội dung cần kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Yêu cầu kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Hình dáng, kích thước | Bằng mắt và thước có chiều dài thích hợp | Phù hợp với kết cấu của thiết kế, sai số không vượt quá các trị số trong bảng sai lệch cho phép đối với ván khuôn dàn giáo |
| Vị trí, độ nghiêng, cao độ | Bằng mắt, máy trắc đạc, ống nước và các thiết bị phù hợp | Phù hợp với thiết kế, sai số không vượt quá các trị số trong bảng sai lệch cho phép đối với ván khuôn dàn giáo |
| Kết cấu và vật liệu ván khuôn | Bằng mắt | Ðảm bảo theo quy định của mục 4.3.1 & 4.3.2 & 4.3.3 |
| Ðộ phẳng giữa các tấm ghép nối | Bằng thước | Không vượt quá 3mm |
| Ðộ kín, khít giữa các tấm ván khuôn, giữa ván khuôn và mặt nền | Bằng mắt | Ðảm bảo kín, khít không mất nước xi măng khi đổ và đầm bê tông |
| Vị trí, số lượng và kích thước các chi tiết chôn ngầm và đặt sẵn | Bằng mắt và các phương tiện thích hợp | Ðảm bảo theo đúng thiết kế |
| Chống dính ván khuôn | Bằng mắt | Lớp chống dính phủ kín các mặt ván khuôn tiếp xúc với bê tông |
| Vệ sinh bên trong ván khuôn | Bằng mắt | Không còn rác, bùn đất và các chất bẩn khác bên trong ván khuôn |
| Ðộ ẩm của ván khuôn | Bằng mắt | Ván khuôn gỗ đã được tưới nước trước khi đổ bê tông |

b. Sai lệch cho phép đối với ván khuôn dàn giáo

| Tên sai lệch | Mức cho phép (mm) |
| --- | --- |
| Sai lệch mặt phẳng ván khuôn so với phương thẳng đứng hoặc độ nghiêng thiết kế Móng Tường, cột Dầm | 20 10 5 |
| Sai lệch trục ván khuôn so với thiết kế Móng Tường, cột Dầm | 15 8 10 |

## 5.2.6. Nội dung nghiệm thu công tác cốt thép

Các yêu cầu kiểm tra công tác cốt thép:

| Các nội dung cần kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Yêu cầu kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Chủng loại, vị trí, số lượng và kích thước cốt thép | Bằng mắt và thước có độ dài thích hợp |  |
| Ðường kính cốt thép | Bằng thước kẹp cơ khí | Ðúng đường kính yêu cầu |
| Mặt ngoài cốt thép | Bằng mắt | Bề mặt sạch, không bị giảm tiết diện cục bộ, không bị rỉ sét, vảy cán, không dính bùn đất… |
| Cốt thép đã uốn | Thước có độ dài thích hợp | Ðảm bảo theo quy định |
| Thép chờ và chi tiết đặt sẵn | Bằng mắt và thước có độ dài thích hợp | Ðảm bảo vị trí, số lượng và kích thước theo đúng thiết kế |
| Nối buộc cốt thép | Bằng mắt và thước có độ dài thích hợp | Chiều dài nối chồng bảo đảm theo yêu cầu |
| Miếng kê bằng bê tông | Bằng mắt và thước có độ dài thích hợp | Miếng kê được chế tạo sẵn, không ít hơn 1 miếng kê trên 1m2. |
| Chiều dày lớp bê tông bảo vệ | Bằng mắt | Sai lệch so với thiết kế không qua trị theo quy định |

Sai lệch cho phép đối với cốt thép:

| Tên sai lệch | Mức cho phép (mm) |
| --- | --- |
| Sai lệch về khoảng cách giữa các cốt thép chịu lực của: Móng, bản, tường Cột dầm | 20 10 |
| Sai lệch về khoảng cách giữa các hàng cốt thép chịu lực theo chiều cao: Móng Dầm và bản dày hơn 100mm | 20 5 |
| Sai lệch về khoảng cách giữa các cốt thép đai của dầm cột: | 10 |
| Sai lệch cục bộ về chiều dày lớp bê tông bảo vệ Móng Cột, dầm Tường và bản chiều dày lớn hơn 100mm Tường và bản chiều dày nhỏ hơn 100mm | 10 5 5 3 |
| Sai lệch về độ nghiêng của cốt đai | 10 |

5.2.6.1. Máy thi công - Máy trộn và phương pháp trộn

Trước khi khởi công các công tác đổ bê-tông, Nhà thầu sẽ đệ trình cho Chủ đầu tư các điều khoản, dữ kiện sau đây để được chấp thuận:

a- Phương pháp được đề nghị để sản xuất bê-tông, chuyên chở, đổ và đầm nén kể cả loại và kích cỡ của thiết bị sử dụng.

b- Vị trí được đề nghị và loại của tất cả các mối nối xây dựng, chưa được trình bày trên bản vẽ thi công.

c- Phương pháp được đề nghị để xây dựng ván khuôn, kể cả các chống đỡ tạm thời

5.2.6.2. Kiểm tra chất lượng bê tông

Ðộ sụt của bê tông được kiểm tra tại hiện trường theo các quy định sau:

- Ðối với bê tông trộn tại chỗ cần kiểm tra ngay sau mẻ trộn đầu tiên, và kiểm tra vào giữa ca trộn.

- Ðối với bê tông tươi (bê tông thương phẩm) cần kiểm tra mỗi lần giao hàng tại nơi đổ.

Nhà thầu phải cung cấp một bộ dụng cụ kiểm tra độ sụt bê tông cho mỗi máy trộn hoạt động tại công trường, khi dùng bê tông trộn sẵn thì phải có ít nhất 1 bộ. Kích thước các dụng cụ như sau:

- Một côn hình nón cụt có d = 100mm, D = 200mm, h = 300mm.

- Một thanh thép tròn trơn đường kính 16cm dài 600mm.

- Việc thử độ sụt của bê tông phải tiến hành theo đúng TCVN 3106-2022 gồm các bước sau:

- Ðặt côn lên nền ẩm cứng, phẳng, không thấm nước

- Ðổ bê tông qua phễu vào côn thành 3 lớp, mỗi lớp chiếm khoảng 1/3 côn, sau khi đổ dùng thanh thép chọc đều, mỗi lớp chọc 25 lần

- Dùng bay gạt phẳng miệng côn, từ từ nhấc côn ra.

- Ðo chênh lệch giữa miệng côn và đỉnh khối bê tông.

Ðộ sụt của bê tông đo được phải nằm trong độ sụt cho phép ghi trong bảng sau

Ðộ sụt cho phép của hỗn hợp bê tông tại vị trí đổ:

| Vị trí | Ðộ sụt (mm) |
| --- | --- |
| Nền nhà, nền đường nội bộ, bê tông lót móng | 0-20 |
| Móng các cấu kiện | 20-40 |
| Cột, dầm, sàn, tường | 50-80 |
| Các kết cấu đổ bằng bê tông bơm | 120-150 |

Khi độ sụt không đạt yêu cầu trên, nhà thầu cần điều chỉnh lượng nước trong bê tông nhưng phải thay đổi lượng xi măng tương ứng sao cho tỷ lệ N/X không thay đổi.

5.2.6.3. Ðúc mẫu bê tông

Một nhóm mẫu thử cường độ nén bao gồm 3 viên mẫu kích thước 150x150x150mm được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ. Khi có yêu cầu của GSTCCÐT, một nhóm mẫu thử kiểm tra tính chống thấm nước bao gồm 6 viên mẫu hình trụ có đường kính và chiều cao bằng 150mm được lấy cùng một lúc và ở cùng một chỗ trên sàn mái.

Nhà thầu phải cung cấp các thiết bị sau để sử dụng tại công trường:

- 12 bộ khuôn mẫu đúc mẫu bê tông cho mỗi máy trộn.

- Thùng hay vật liệu khác để cất giữ các mẫu cốt liệu, xi măng.

Các khuôn lấy mẫu phải kín, không thấm nước, không gây phản ứng với xi măng và có bôi chất chống dính trên bề mặt tiếp xúc.

Mẫu sẽ được lấy ra từ đầu thoát của máy trộn hay tại vị trí đổ, tùy theo yêu cầu của GSTCCÐT. Các mẫu thử nghiệm sẽ được chế tạo và thử nghiệm theo đúng TCVN với điều kiện:

- Nếu bê-tông được đầm rung ở công trường hay ở công trình như thế nào thì mẫu thử nghiệm cũng phải được rung một cách tương tự.

- Thời hạn giữ mẫu trong khuôn là 16-24 giờ. Các mẫu thử nghiệm phải được chuyên chở từ công trường đến phòng thử nghiệm trong những thùng gỗ được cấu tạo chắc chắn và có lớp lót để bảo vệ các mẫu thử này.

Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả lao động, dịch vụ và vật liệu để thực hiện tất cả các thử nghiệm về bê tông và vật liệu bê tông.

Việc thử nghiệm phải do các phòng thí nghiệm (PTN) có tư cách pháp nhân thực hiện. PTN sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình giấy tờ chứng tỏ tư cách pháp nhân của PTN đó.

Cường độ nén của mẫu được xác định bằng trung bình giá trị cường độ nén của các viên trong tổ mẫu. Mẫu được xem như thỏa mãn yêu cầu về cường độ nén nếu không có mẫu thử nghiệm nào có cường độ nhỏ hơn cường độ qui định tối thiểu và sự khác biệt giữa cường độ nhỏ nhất và lớn nhất không nhiều hơn 15% của cường độ trung bình.

Nếu các mẫu thử nghiệm không thỏa mãn với yêu cầu thiết kế, khi đó kết cấu đang tiến hành có liên quan đến sẽ phải được sửa chữa, thử nghiệm bổ sung hay bị loại bỏ, với sự quyết định của GSTCCÐT. Các chi phí phát sinh từ công tác sửa chữa, thử nghiệm hay loại bỏ sẽ do Nhà Thầu chịu.

Các thử nghiệm bổ sung sẽ được tiến hành đối với các trường hợp sau:

- Mẫu đúc tại chỗ không đạt cường độ yêu cầu khi thử nén

- Số lượng mẫu đúc không đủ theo quy định

- Khi có nghi ngờ về kết quả nén mẫu

Tùy theo đặc điểm của kết cấu, GSTCCÐT sẽ quyết định phương pháp thử nghiệm bổ sung: khoan lấy mẫu hoặc dùng máy siêu âm kết hợp súng bật nẩy. Số thử nghiệm bổ sung không quá 2 nhóm mẫu đối với phương pháp khoan lấy mẫu và không quá 3 vị trí đối với phương pháp không phá hoại.

Khi bê tông bị từ chối, phải loại bỏ khỏi công trình theo quyết định của GSTCCÐT. Nếu bê tông có thể sửa chữa được Nhà thầu đệ trình phương pháp sửa chữa cho GSTCCÐT và chỉ sửa chữa sau khi GSTCCÐT chấp thuận.

Nếu cường độ bê tông của bất cứ kết cấu nào không đạt, GSTCCÐT có thể cho ngưng đổ bê tông ở những phần khác của kết cấu mà nó có thể bị ảnh hướng bởi phần bê tông bị khuyết tật. Việc ngừng đổ bê tông kéo dài cho đến khi các khuyết tật xử lý xong.

##### 5.2.6.3.1. Khoan lấy mẫu bê tông

Một nhóm mẫu thử cường độ nén bao gồm 3 viên mẫu hình trụ có đường kính 150mm và chiều cao bằng 300mm sẽ được khoan và nén lại dưới sự chứng kiến của GSTCCÐT.

Cường độ nén của mẫu khoan sẽ được nhân với hệ số tính đổi 1,2 theo đúng TCVN 3118-2022.

Việc khoan lấy mẫu chỉ được tiến hành ở các vị trí trên kết cấu sao cho sau khi lấy mẫu kết cấu không bị giảm khả năng chịu lực. Vị trí khoan lấy mẫu sẽ do GSTCCÐT chỉ định tại chỗ.

Các mẫu khoan từ kết cấu nếu có lẫn cốt thép thì vị trí, đường kính và các đặc điểm của cốt thép phải được ghi đầy đủ trong biên bản khoan mẫu và biên bản thử nén.

Nhà thầu có trách nhiệm sắp xếp cho GSTCCÐT kiểm tra các khu vực này trước khi sửa chữa. Mọi chi phí cho việc kiểm tra thủy tĩnh bao gồm cả cấp thoát nước do Nhà thầu chịu.

5.2.6.4. Nghiệm thu công tác bê tông

Việc nghiệm thu công tác bê tông chỉ được tiến hành khi đã có biên bản nghiệm thu công tác chuẩn bị đổ bê tông. Tất cả các công tác không theo đúng trình tự trên sẽ không được chấp nhận và phải bị loại bỏ với chi phí do nhà thầu chịu, trừ khi được GSTCCÐT chỉ định khác đi.

Nhà thầu chỉ đề nghị GSTCCÐT tổ chức nghiệm thu các công tác đã hoàn thành khi cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã kiểm tra và xác nhận.

Nhà thầu phải gửi GSTCCÐT phiếu yêu cầu nghiệm thu ít nhất 48h trước khi tiến hành nghiệm thu. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản. Riêng đối với các hạng mục kết cấu quan trọng (được liệt kê trong 5.13), cần có sự tham gia của đơn vị thiết kế trong quá trình nghiệm thu.

Nhà thầu phải tiến hành kiểm tra lại những nội dung được GSTCCÐT yêu cầu. Nhà thầu sẽ cung cấp tất cả nhân công, phương tiện cần thiết cho việc nghiệm thu.Khi GSTCCÐT phát hiện những sai sót còn tồn tại, Nhà thầu phải tiến hành sửa chữa tại chỗ ngay.

Trong trường hợp GSTCCÐT phát hiện nhà thầu chưa thực sự tiến hành công tác tự kiểm tra, hoặc có những sai phạm lớn không thể sửa chữa liền, GSTCCÐT sẽ tiến hành lập biên bản không đồng ý nghiệm thu ghi vào Nhật ký thi công. Nhà thầu sẽ phải sửa chữa theo đúng yêu cầu của GSTCCÐT. Mọi chi phí phát sinh do việc sửa chữa và chậm tiến độ sẽ do nhà thầu chịu. Nhà thầu sẽ phải gửi lại phiếu yêu cầu nghiệm thu cho lần nghiệm thu sau theo đúng trình tự nêu trên.

##### 5.2.6.4.1. Hồ sơ nghiệm thu

Hồ sơ nghiệm thu cần có:

- Các bản vẽ thiết kế, có ghi đầy đủ sự thay đổi (nếu có) trong quá trình thi công

- Các biên bản hiện trường cho phép thay đổi các chi tiết và các bộ phận trong thiết kế.

- Biên bản nghiệm thu kỹ thuật công tác chuẩn bị đổ bê tông

- Biên bản theo dõi quá trình đổ và bảo dưỡng bê tông.

- Biên bản lấy mẫu (nếu có)

- Các kết quả kiểm tra mẫu thử.

- Nhật ký thi công

##### 5.2.6.4.2. Dụng cụ kiểm tra

Thiết bị kiểm tra cần có

- Thước dài 2m

- Thước dây 5m

- Máy thủy chuẩn

- Ống nước

- Thước thăng bằng

- Quả dọi

##### 5.2.6.4.3. Nội dung nghiệm thu

Nhà thầu sẽ kiểm tra vị trí, kích thước và cân bằng thực tế của kết cấu đã hoàn thiện và báo cho GSTCCÐT khi có những sai lệch kích thước vượt quá giá trị cho phép và sẽ thực hiện công tác sửa chữa bao gồm cắt bỏ xây lại một phần hay toàn bộ như GSTCCÐT chỉ định.

Bê tông không đáp ứng các yêu cầu nêu ra trong tài liệu này hay có bất cứ các khuyết điểm sau đây sẽ bị từ chối:

- Có nhiều lỗ bọng, rã rời hay lỗ tổ ong, bề mặt không nhẵn phẳng, có khuyết tật.

- Dung sai xây dựng không đạt được.

- Cốt thép chờ đã dịch khỏi vị trí chính xác của nó.

- Các chi tiết chôn sẵn trong bê tông đã dịch khỏi vị trí chính xác của nó.

- Cường độ của bê tông không đạt theo yêu cầu thiết kế.

Sai số cho phép của bê-tông sau khi khô đối với bê-tông đổ tại chỗ

| Tên các sai lệch | Sai số cho phép (mm) |
| --- | --- |
| Ðộ lệch mặt phẳng theo phương đứng trên 1m chiều cao | 5 |
| Ðộ lệch mặt phẳng theo phương đứng trên toàn bộ chiều cao móng | 20 |
| Ðộ lệch mặt phẳng theo phương đứng trên toàn bộ chiều cao tường | 15 |
| Ðộ lệch mặt phẳng theo phương đứng trên toàn bộ chiều cao cột | 10 |
| Ðộ lệch mặt phẳng theo phương ngang trên 1m dài | 5 |
| Ðộ lệch mặt phẳng theo phương ngang trên toàn bộ chiều dài kết cấu | 20 |
| Ðộ gồ ghề của bề mặt bê tông khi kiểm tra bằng thước 2m | 7 (hoàn thiện thông thường) 5 (hoàn thiện cấp cao) |
| Sai lệch theo chiều dài kết cấu | 20 |
| Sai lệch theo tiết diện ngang kết cấu | 8 |
| Sai lệch cao độ đối với chi tiết làm gối tựa cho kết cấu thép | 5 |

| Tên các sai lệch | Sai số cho phép |
| --- | --- |
| Sai lệch độ cao của bề mặt trên của mặt móng | 2mm |
| Sai lệch độ nghiêng của bề mặt trên của mặt móng | 1/1000 |
| Xê dịch vị trí bu lông neo đối với tâm nhóm | 1,5mm |
| Xê dịch vị trí bu lông neo đối với tâm móng | 5mm |
| Sai lệch độ cao của đầu mút bu lông neo | +20;-0mm |

GSTCCÐT có thể cho phép bê tông đáng lẽ bị từ chối, được giữ để dùng trên các cơ sở sau đây:

- Ðánh giá lại các thông tin thống kê liên quan sức bền của bê tông và hay các đặc điểm công tác khác.

- Kiểm tra lại kết cấu.

- Thử nghiệm bổ sung khi được GSTCCÐT chấp nhận.

- Việc sửa chữa đã được chấp nhận.

Khi bê tông bị từ chối, phải loại bỏ khỏi công trình theo quyết định của GSTCCÐT. Nếu bê tông có thể sửa chữa được Nhà thầu đệ trình phương pháp sửa chữa cho GSTCCÐT và chỉ sửa chữa sau khi GSTCCÐT chấp thuận.

Nếu cường độ bê tông của bất cứ kết cấu nào không đạt, GSTCCÐT có thể cho ngưng đổ bê tông ở những phần khác của kết cấu mà nó có thể bị ảnh hướng bởi phần bê tông bị khuyết tật. Việc ngừng đổ bê tông kéo dài cho đến khi các khuyết tật xử lý xong.

5.2.6.5. Loại bỏ

Mặc dù đã được mô tả đầy đủ trong qui định kỹ thuật này, bất kỳ bê tông nào không được Chủ đầu tư chấp thuận, phương diện kết cấu hay quan sát bằng mắt hoặc không được sản xuất theo qui định này, sẽ được phá bỏ và thay thế cho đến khi Chủ đầu tư chấp thuận với chi phí do Nhà thầu chịu, trừ khi được chỉ định khác bởi Chủ đầu tư.

##### 5.2.7. Công tác đào đất hố móng

a. Việc đào đất phải tiến hành phù hợp với “Qui phạm công tác đất”, phải đảm bảo độ ổn định của mái dốc. Nhà thầu phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong công tác đào hố móng. Trong trường hợp cần thiết có thể phải dùng tường chắn tạm (cọc cừ...) để đảm bảo ổn định của các mái dốc hoặc ngăn nước ngầm trong quá trình thi công theo các quy định dưới đây và kinh phí thi công tường chắn tạm do Nhà thầu chịu.

Chiều sâu hố móng cho phép khi đào hào và hố móng có vách đứng không cần gia cố

| Loại đất | Chiều sâu hố móng không quá |
| --- | --- |
| Ðất cát, đá lẫn sỏi sạn | 1m |
| Ðất cát pha | 1,25m |
| Ðất thịt và đất sét | 1,5m |
| Ðất thịt chắc, đất sét chắc | 2m |

Ðộ dốc lớn nhất cho phép của mái dốc và hố móng khi không cần gia cố

| Loại đất | Ðộ dốc lớn nhất cho phép |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hố móng sâu đến 1.5m |  | Hố móng sâu đến 3m |  | Hố móng sâu đến 5m |  |
| Ðất đắp | 56 | 1:0.67 | 45 | 1:1 | 38 | 1:1.25 |
| Cát | 63 | 1:0.5 | 45 | 1:1 | 45 | 1:1 |
| Cát pha | 76 | 1:0.25 | 56 | 1:0.67 | 50 | 1:0.85 |
| Ðất thịt | 90 | 1:0 | 63 | 1:0.5 | 53 | 1:0.75 |
| Sét | 90 | 1:0 | 76 | 1:0.25 | 63 | 1:0.5 |

b. Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước bề mặt. Không để nước chảy tràn qua mặt bằng và không để hình thành vũng đọng trong quá trình thi công. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con trạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình.

Nước từ hệ thống tiêu nước thoát ra phải bảo đảm thoát nhanh, nhưng phải tránh xa những công trình sẵn có hoặc đang xây dựng. Cấm không được làm ngập úng, xói lở đất và công trình.

Ðể phòng ngừa vữa bị rửa trôi khỏi khối xây cần làm các rãnh thoát nước và các giếng thu nước. Nước ngấm vào hố móng trong thời gian xây móng nhất thiết phải bơm ra, không cho phép lớp bê tông hay vữa mới thi công ngập nước chừng nào chưa đạt 30% cường độ thiết kế. Khối lượng này Nhà thầu phải đưa vào trong hồ sơ dự thầu.

c. Ðất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải qui định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công. Trong trường hợp phải trữ đất để sau này sử dụng đắp lại vào móng công trình thì bãi đất tạm thời không được gây trở ngại cho thi công, không tạo thành sình lầy. Bề mặt bãi trữ đất phải có độ dốc để thoát nước.

Nhà thầu chịu trách nhiệm vận chuyển tất cả đất thừa, phế liệu, rác ra khỏi công trường. Nơi đổ bỏ do Nhà thầu chọn và chịu trách nhiệm với chính quyền. Mọi chi phí liên quan đến việc vận chuyển và hủy bỏ đất thừa được tính vào giá khoán gọn của Hợp đồng.

d. Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận bằng văn bản của GSTCCÐT và cơ quan quản lý hệ thống kỹ thuật ngầm đó. Trong quá trình đào móng Nhà thầu phải có cán bộ giám sát thường xuyên.

Trong trường hợp phát hiện ra những hệ thống kỹ thuật ngầm, công trình ngầm không thấy ghi trong thiết kế, Nhà thầu phải ngừng ngay lập tức công tác đào đất và báo ngay cho GSTCCÐT.

e. Mặt bằng đáy móng phải được dọn sạch và được làm bằng phẳng, giữ khô để tránh hoá bùn. Phải có máy bơm đủ công suất để bơm toàn bộ nước có trong hố móng. Hình dáng, kích thước của hố móng phải phù hợp với hình dáng và kích thước thiết kế của từng hạng mục và phải được nghiệm thu, ghi nhật ký trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo. Cao độ của đáy hố móng phải đúng cao độ thiết kế.

Nhà thầu phải làm lại mà không được yêu cầu bất kỳ kinh phí nào cho những phần mái dốc hay vật liệu làm mái dốc nếu không được kỹ sư Bên mời thầu phê duyệt. Nhà thầu phải đảm bảo tính nguyên vẹn của hố móng theo đúng các yêu cầu kỹ thuật cho đến khi nghiệm thu hố móng để chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Bất kỳ việc đổ bê tông nào tiến hành trước khi Kỹ sư Bên mời thầu phê duyệt đều phải loại bỏ và nhà thầu phải chịu mọi kinh phí để làm lại việc đó.

f. Những chỗ đào sâu qúa cao trình thiết kế ở mặt móng đều phải đắp bù lại và đầm chặt. Những chỗ vượt thiết kế ở mái dốc thì không cần đắp bù nhưng phải san gạt phẳng và lượn chuyển tiếp dần tới đường viền thiết kế.

g. Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất công trình và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình (đổ bê-tông, xây).

h. Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

i. Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ  sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

j. Việc đào đất phải được kiểm tra và có sự chấp thuận của GSTCCÐT trước khi đổ bê tông lót. Việc nghiệm thu này có thể được tiến hành đồng thời với việc nghiệm thu đóng cừ tràm (đối với móng có gia cố cừ tràm) hoặc nghiệm thu lắp đặt cốt thép (đối với các móng khác).

##### 5.2.8. Công tác đắp đất hố móng

a. Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế qui định. Phải sử dụng đầm máy nhỏ loại đầm thi công ở những nơi chật hẹp khó đầm bằng máy lớn.

b. Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

c. Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

d. Phải đắp đất bằng loại đất đồng nhất. Chỉ được phép đắp bằng loại đất hỗn hợp cát, sét, sạn sỏi khi mỏ vật liệu có cấu trúc hỗn hợp tự nhiên.

e. Khi đắp trả vào hố móng có tận dụng đất đào để đắp nhưng nếu loại đất tận dụng không đảm bảo chất lượng (đất yếu, bùn sét…) thì phải thay bằng loại đất khác. Phải sử dụng loại đất ít bị biến dạng khi chịu nén như cát, cát sỏi.

f. Việc san lắp lại được tiến hành sau khi bê tông móng đã được bảo dưỡng đủ thời gian qui định và phải được Kỹ sư bên Mời thầu cho phép. Mọi công tác cần thiết phải làm xong trước khi san lắp móng. Đất để san lắp móng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phải được thoả thuận của đại diện Chủ đầu tư. Việc nghiệm thu lấp đất hố móng phải được lập thành văn bản.

## 5.2.9. Công tác xây trát

Việc tiến hành công tác xây phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

- TCVN 4085-1995: Kết cấu gạch đá-Quy phạm thi công và nghiệm thu

- TCVN 4459-1987:  Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng

- TCVN 4314-2022: Vữa xây dựng. Yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 4314:2003: Vữa xây dựng – yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 947/QĐ-BXD: Ban hành chỉ dẫn kỹ thuật “Thi công và nghiệm thu tường xây bằng blốc bê tông khí chưng áp”

và các tiêu chuẩn, quy phạm có liên quan.

## 5.2.9.1. Vữa xây dựng

Vữa xây dựng được áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 4314:2003 và TCVN 947/QĐ-BXD. Là loại vữa xây mạch mỏng chuyên dùng cho xây gạch Block, mác 75, mạch vữa dày 5mm, được chế tạo bằng xi măng, chất tạo dẻo, keo hữu cơ, cát hoặc chất độn mịn.

Mác vữa sử dụng là giới hạn bền nén ở tuổi 28 ngày đêm, dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn.

Cát dùng cho vữa xây dựng áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 7570:2006, riêng môđun độ nhỏ của cát cho phép đến 0,7.

Chất kết dính có thể dùng xi măng poóclăng theo TCVN 2682:2020 hoặc các chất kết dính khác theo tiêu chuẩn hiện hành .

## 5.2.9.2. Gạch xây dựng

Sai lệch cho phép của kích thước viên gạch không vượt quá:

Theo chiếu dài: (+, - ) 7mm

Theo chiếu rộng: (+, - ) 5mm

Theo chiếu dầy: (+, - ) 3mm

Độ hút nước của viên gạch phải lớn hơn 8% và nhỏ hơn 18%.

## 5.2.9.3. Công tác xây

Khối xây phải đảm bảo các yêu cầu sau: mạch ngang-bằng, mạch đứng-thẳng, phẳng, không trùng mạch. Chiều dày mạch vữa ngang không nhỏ hơn 8mm và không lớn hơn 15mm.

Tất cả các mạch vữa ngang, dọc, đứng trong khối xây lanh tô, mảng tường cạnh cửa, cột phải đầy vữa. Mạch vữa xây phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xúc.

Ðối với khối xây tường dày 200, các hàng gạch giằng phải đặt theo kiểu ba dọc, một ngang. Mạch giữa 2 lớp gạch phải được chèn kín vữa.

Tường xây chèn khung phải được liên kết với cột khung bằng các râu thép chờ theo chỉ dẫn của thiết kế. Trong trường hợp trong bản vẽ thiết kế các râu thép này không thể hiện, dùng râu chờ là thép neo vào khối xây một đoạn 500mm với bước a = 500mm. Hàng gạch trên cùng của khối xây chèn khung phải dùng gạch đinh, xây chèn nghiêng, mạch xây phải đầy vữa.

Chỗ giao nhau, chỗ nối tiếp của khối xây tường phải xây đồng thời, khi tạm ngừng xây phải để mỏ giật, không cho phép để mỏ nanh. Phải quét hồ dầu vào chỗ tiếp giáp giữa khối xây và bê tông trước khi xây.

Trong quá trình xây, phải chừa sẵn các lỗ, rãnh đường ống điện, nước, đường thông hơi hoặc những chỗ có lắp đặt thiết bị sau này. Những chỗ không quy định thì không được để lỗ rỗng làm yếu kết cấu.

Khi thời tiết khô nóng, tường gạch mới xây phải được tưới ẩm để tránh mất nước nhanh.Không được va chạm mạnh, không được vận chuyển, đặt vật liệu hoặc đi lại trực tiếp trên khối xây đang thi công hoặc khối xây còn mới

Trong quá trình thi công, nếu phát hiện vết nứt trên khối xây phải báo ngay cho GSTCCÐT và thiết kế để tìm nguyên nhân và biện pháp xử lý, đồng thời phải làm mốc để theo dõi sự phát triển của vết nứt.

Mạch vữa xây phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xúc

Độ lệch tâm theo phương thẳng đứng của tường không vượt quá 0,5%, độ lệch tâm theo phương ngang không vượt quá 0,2%.

Nhà thầu tự xác định vị trí, độ cao theo thiết kế.

Mạch vữa xây phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xác, không trùng mạch, gạch phải tưới nước trước lúc xây.

Vữa xây phải theo cường độ chỉ định của thiết kế và qui phạm QPXD 32:68. Vật liệu phải được cân đong đúng tiên lượng (bằng hộc đong), trộn đều, nhuyễn dẻo.Vữa trộn phải dùng hết trước lúc đông cứng, tuyệt đối không dùng vữa để qua ngày khác dùng lại.

## 5.2.9.4. Nghiệm thu

Việc nghiệm thu công tác xây phải tiến hành trước khi khi tiến hành công tác tô trát bề mặt. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản, ghi rõ mức độ hoàn thành công tác thi công, các sai sót phát hiện trong quá trình nghiệm thu, quy định rõ thời gian sửa chữa.

Hồ sơ nghiệm thu cần có:

- Các bản vẽ thiết kế.

- Nhật ký công trình.

- Giấy chứng nhận quy cách, chất lượng gạch (do xí nghiệp sản xuất cấp).

- Các kết quả thử nghiệm gạch, vữa và các vật liệu khác (nếu có).

- Nội dung nghiệm thu bao gồm:

- Kiểm tra kích thước của khối xây.

- Kiểm tra chiều dày, độ đặc của mạch, độ thẳng đứng và nằm ngang, độ phẳng và thẳng góc, các trường hợp trùng mạch…

- Kiểm tra vị trí các hàng gạch chèn, việc đặt đúng và đủ các vị trí lỗ chừa sẵn để đặt đường ống, đường dây sau này.

- Việc thi công chính xác các khe lún, khe co giãn (nếu có)

Sai số cho phép

| Tên sai lệch | Trị số sai lệch cho phép (mm) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Móng | Tường |
| 1. Sai lệch khối xây so với kích thước thiết kế - Bề dày - Cao độ của các khối xây - Chiều rộng tường giữa các cửa - Chiều rộng ở các ô cửa sổ cạnh nhau - Xê dịch các trục kết cấu | 15 15 - - 10 | +15 & -10 15 -20 20 10 |
| 2. Sai lệch mặt phẳng và góc giừa mặt phẳng của khối xây so với phương thẳng đứng | - | 10 |
| 3. Ðộ lệch hàng khối xây trên chiều dài 10m so với phương ngang | 10 | 30 |
| 4. Ðộ gồ ghề trên bề mặt thẳng đứng khối xây (phát hiện khi kiểm tra bằng thước 2m) | 20 | 20 |

Trong trường hợp sai lệch thực tế của kết cấu xây lớn hơn sai số cho phép, việc tiếp tục thi công hay đập bỏ sẽ do GSTCCÐT quyết định với toàn bộ chi phí do nhà thầu chịu.

## 5.2.9.7. Công tác tô trát

##### 5.2.9.7.1. Vữa tô

Vữa cần được trộn bằng máy. Trộn cho đến khi vữa đồng nhất với thời gian trộn không nhỏ hơn 2 phút. Trường hợp không có điều kiện hoặc khối lượng vữa ít, có thể trộn thủ công với thời gian trộn không nhỏ hơn 3 phút.

Hỗn hợp vữa mới trộn phải đảm bảo độ lưu động yêu cầu và khả năng giữ nước. Ðối với vữa bị phân tầng do vận chuyển, trước khi dùng phải trộn lại tại chỗ thi công. Không cho phép dùng vữa đã đông cứng, vữa bị khô.

##### 5.2.9.7.2. Thi công tô trát

Trước khi tô trát, bề mặt công trình phải được làm sạch và tưới nước cho ẩm. Ðối với bề mặt kết cấu BTCT, trước khi trát phải dùng bàn chải thép đánh sạch giấy lót khuôn, mạt cốp pha, bụi bẩn rồi quét qua một lớp hồ dầu xi măng ngay trước khi tô để đảm bảo độ dính kết.

Trước khi trát các bề mặt lớn như tường, trần phải gắn các điểm làm mốc định vị hay khống chế chiều dày lớp vữa trát, vừa làm mốc chuẩn cho việc thi công

Khi tô trát, bề dày mỗi lớp trát không mỏng hơn 5mm và không dày hơn 8mm. Khi lớp trước đã se mặt mới trát lớp sau. Nều lớp trước đã khô thì phải tưới nước cho ẩm.

Tường tô phải đảm bảo độ phẳng, dùng thước nhôm cán theo nhiều phương để kiểm tra. Cần dùng bàn xoa bằng gỗ xoa nhiều lần cho đến khi bóng mặt.

Khi thời tiết khô nóng, tường gạch mới tô trát phải được tưới ẩm để tránh mất nước nhanh gây nứt.Khi lớp vữa trát chưa cứng không được va chạm hay rung động, bảo vệ mặt trát không để nước chảy qua hạt.

##### 5.2.9.7.3. Nghiệm thu

Công tác tô trát của một hạng mục chỉ được tiến hành sau khi công tác bê tông hoặc công tác xây của hạng mục đó đã được nghiệm thu.

Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản, ghi rõ mức độ hoàn thành công tác thi công, các sai sót phát hiện trong quá trình nghiệm thu, quy định rõ thời gian sửa chữa.

Hồ sơ nghiệm thu cần có:

- Các bản vẽ thi công

- Nhật ký công trình

- Các kết quả thử nghiệm cát, vữa và các vật liệu khác (nếu có)

Nội dung nghiệm thu bao gồm:

- Lớp vữa trát phải bám dính chắc vào két cấu, không bị bong rộp. Kiểm tra độ bám dính bằng cách gõ nhẹ vào mặt trát. Tất cả những chỗ có tiếng bộp phải phá ra trát lại

- Bề mặt trát không có vết rạn chân chim, không có vết lồi lõm, gồ ghề cục bộ hay các khuyết tật khác ở góc, cạnh, gờ chân tường, gờ chân cửa, chỗ tiếp giáp với các vị trí lắp đặt các thiết bị kỹ thuật, điện,nước, thông hơi thông gió, vệ sinh…

- Các đường gờ cạnh của tường phải thẳng, sắc nét. Các đường vuông góc phải kiểm tra bằng thước kẻ vuông. Mặt trên của bệ cửa sổ phải có độ dốc để thóat nước.

## 5.2.9.8. Sai số cho phép

| Loại sai lệch |  | Trị số sai lệch mặt trát (mm) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Móng | Dầm, cột | Trần | Tường |
| 1. Sai lệch theo phương thẳng đứng (tính với tòan bộ chiều cao hay chiều dài) |  | 15 | 5 | 10 | 10 |
| 2. Ðộ gồ ghề trên bề mặt (phát hiện khi kiểm tra bằng thước 2m) |  | 5 | 3 | 3 | 3 |

Trong trường hợp sai lệch thực tế của kết cấu xây lớn hơn sai số cho phép, việc tiếp tục thi công, sửa chữa hay đục bỏ sẽ do GSTCCÐT quyết định với toàn bộ chi phí do nhà thầu chịu

## 5.2.10 Chế tạo và lắp dựng kết cấu thép

## 5.2.10.1. Vật liệu

## 5.2.10.1.1. Thép xây dựng

Toàn bộ các kết cấu bằng thép đều phải dùng vật tư mới để chế tạo. Các loại thép sản xuất trong nước (bởi nhiều nhà sản xuất có nhãn hiệu trên thân cây thép đảm bảo chất lượng như thép Thái Nguyên = TISCO, thép Việt-Ú = V-UC, thép Việt-Sinh = NSV, thép Hòa Phát = DANI, thép Việt-Ý = VIS, thép Việt-Hàn = VSP…) hay thép nhập khẩu sẽ được chấp nhận sau khi Nhà thầu trình các chứng chỉ kỹ thuật kèm theo và các kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1:2014& TCVN 198-2008. Các đặc tính cơ lý và hoá lý của loại thép kết cấu đó phải được GSTCCÐT chấp thuận.

Toàn bộ các thanh thép và tấm thép dùng để chế tạo cột phải có bề mặt phẳng, không rỗ, không rỉ, không cong vênh, không bị phồng rộp hay các khuyết tật khác và phải đảm bảo đường kính cốt thép (đối với thép tròn trơn), đường kính danh nghĩa (đối với thép vằn).

Trong trường hợp trong bản vẽ thiết kế không quy định cụ thể, kết cấu thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Thép góc chế tạo cột có L<120 dùng mác SS400 theo tiêu chuẩn JIS G3101:2015 hoặc tương đương: giới hạn chảy fy = 245 N/mm2 (chiều dày δ ≤ 16mm), giới hạn chảy fy = 235 N/mm2 (chiều dày 16mm < δ ≤ 40mm), giới hạn chảy tính toán f = 220 N/mm2, giới hạn bền fu = 400÷510 N/mm2.

- Thép góc chế tạo cột có L ≥120 dùng mác SS540 theo tiêu chuẩn JIS G3101:2015 hoặc tương đương: giới hạn chảy fy = 400 N/mm2 (chiều dày δ ≤ 16mm), giới hạn chảy fy = 390 N/mm2 (chiều dày 16mm < δ ≤ 40mm), giới hạn chảy tính toán f = 350 N/mm2, giới hạn bền fu = 540 N/mm2.

- Thép tấm chế tạo cột dùng mác SM400A theo tiêu chuẩn JIS G3106:2015 hoặc tương đương: giới hạn chảy fy = 245 N/mm2 (chiều dày δ ≤ 16mm), giới hạn chảy fy = 235 N/mm2 (chiều dày 16mm < δ ≤ 40mm), giới hạn chảy tính toán f = 230 N/mm2, giới hạn bền fu = 400÷510 N/mm2.

- Thép tấm chế tạo cột dùng mác SM490A theo tiêu chuẩn JIS G3106:2015 hoặc tương đương: giới hạn chảy fy = 325 N/mm2 (chiều dày δ ≤ 16mm), giới hạn chảy fy = 315 N/mm2 (chiều dày 16mm < δ ≤ 40mm), giới hạn chảy tính toán f = 280 N/mm2, giới hạn bền fu = 490÷610 N/mm2.

- Toàn bộ cột được mạ kẽm nhúng nóng: đối với các thanh có chiều dày < 6mm thì mạ kẽm dày 100m, đối với các thanh có chiều dày ≥ 6mm và các bản mã thì mạ kẽm dày 110m.

- Bu lông, đai ốc liên kết các thanh dùng cấp độ bền 6.6 có ứng suất kéo ftb = 250 N/mm2 và ứng suất cắt fvb = 230 N/mm2; hoặc cấp độ bền 5.6 có ứng suất kéo ftb = 210 N/mm2 và ứng suất cắt fvb = 190 N/mm2 (tùy từng loại cột).

- Bulông leo dùng cấp độ bền 4.6 có ứng suất kéo ftb =170 N/mm2 và ứng suất cắt fvb=150 N/mm2.

- Bu lông neo dùng cấp độ bền 5.6 có ứng suất kéo ftb = 210 N/mm2 và ứng suất cắt fvb = 190 N/mm2.

- Toàn bộ bu lông và đai ốc được mạ kẽm nhúng nóng dày 55m.

- Vòng đệm vênh, vòng đệm phẳng được chế tạo bằng thép 65 hoặc loại tương đương theo tiêu chuẩn TCVN 130-77 và TCVN 2061-77.

- Que hàn dùng loại E43, E51 theo TCVN 3223:2000 hoặc tương đương.

##### 5.2.10.1.2. Bu lông

Yêu cầu đối với bu lông

Trừ khi có chỉ định riêng, các bu lông phải được chế tạo từ thép có độ bền lớp 5.6

Gia công bu lông và đai ốc theo các tiêu chuẩn sau:

| Gia công bu lông theo tiêu chuẩn | TCVN 1876-76 |
| --- | --- |
| Gia công đai ốc theo tiêu chuẩn | TCVN 1896-76 |
| Ren theo tiêu chuẩn | TCVN 2248-77 |
| Dung sai theo tiêu chuẩn | TCVN 1917-76 |
| Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn | TCVN 1916-76 |
| Gia công vòng đệm phẳng theo tiêu chuẩn | TCVN 2061-77 |
| Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn | TCVN 134-77 |
| Gia công vòng đệm vênh theo tiêu chuẩn | TCVN 130-77 |
| Nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn theo tiêu chuẩn | TCVN 128-63 |

Tất cả bu lông, đai ốc các đầu bu lông neo phải được mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo 18TCN 04-1992. Trong trường hợp bản vẽ thiết kế không chỉ định cụ thể, chiều dầy lớp mạ đối với bu-lông đai ốc vòng đệm là 55m, đối với các thanh bu lông neo là 100m.

##### 5.2.10.1.3. Bảo quản

Tất cả các vật liệu dùng cho kết cấu thép phải được bảo vệ tránh bị hư hại. Tất cả bu lông, đai ốc, miếng đệm, và những chi tiết nhỏ khác phải được chứa trong những hộp riêng rẽ, có ghi rõ loại, kích cỡ.

Khi vận chuyển thép, phải có bộ gá để thép không bị biến dạng. Khi bốc dỡ các bộ phận kết cấu thép từ nơi chế tạo về công trường, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra những chi tiết bị cong, vênh trong quá trình vận chuyển. Nhà thầu sẽ tiến hành những sửa chữa cần thiết để điều chỉnh các chi tiết đó với sự đồng ý của GSTCCÐT. Khi có bất cứ cấu kiện nào, theo ý của GSTCCÐT, bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa, Nhà thầu có trách nhiệm thay thế bằng cấu kiện mới với chi phí do Nhà thầu chịu.

Thép phải được xếp đống chắc chắn trong nhà có mái che. Trong trường hợp để ngoài trời thì phải xếp nghiêng cho ráo nước

Nhà thầu phải có trách nhiệm chú ý bảo quản các cấu kiện kết cấu thép được lưu kho tại công trường, tránh những va chạm làm cong vênh cấu kiện  hoặc hư hỏng lớp sơn (mạ) của cấu kiện.

Trước khi đem sử dụng, thép cần phải được làm sạch gỉ, sạch vết dầu mỡ và các tạp chất khác.

Các bu lông có đường kính khác nhau sẽ được đóng kiện riêng. Tất cả các bu lông đai ốc và long đen hãm sẽ được cung cấp trong 2 túi vải, nhãn rõ ràng đủ kích cỡ và số lượng.

## 5.2.10.2. Thử nghiệm vật liệu

Yêu cầu và nội dung nghiệm thu phải thực hiện theo quy định ban hành kèm theo quyết định số 82/QĐ-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003 của EVN. Trước khi tiến hành việc nghiệm thu tại xưởng, Nhà thầu phải trình cho GSTCCÐT các kết quả kiểm tra, thử nghiệm theo tiêu chuẩn sau:

- Hình dạng, kích thước, khối lượng: TCVN 7571-2019: Thép hình cán nóng hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

- Ðộ bền kéo, ứng suất tại giới hạn chảy, độ giãn dài tương đối: TCVN 197-1:2014: Kim loại - Phương pháp thử kéo.

- Cường độ uốn: TCVN 198-2008: Kim loại - Phương pháp thử uốn.

- Kết quả kiểm tra sẽ được trình cho GSTCCÐT. Nếu một hay nhiều kết quả kiểm tra của các thông số trên không đạt lô thép đó xem như không đạt.

- Việc lấy mẫu thử nghiệm gồm hai giai đoạn: Giai đoạn lắp mẫu và giai đoạn nghiệm thu thành phẩm và nhà thầu hoàn toàn  chịu các chi phí liên quan đến cống tác nghiệm thu (kể cả việc thực hiện lấy mẫu thử nghiệm cho đến khi nhận kết quả)

- Cứ mỗi lô thép có khối lượng ≤ 20 tấn, cần lấy 01 nhóm mẫu thử để kiểm tra, bao gồm tất cả các chủng loại cốt thép trong lô, mỗi loại lấy 03 thanh dài từ 0,5m-0,8m.

## 5.2.10.3. Tiêu chuẩn

Việc tiến hành công tác lắp dựng kết cấu thép phải tuân thủ theo các tiêu chuẩn sau:

- Kết cấu thép được chế tạo phải theo tiêu chuẩn TCVN 5575-2012.

- TCXDVN 170: 1989: Kết cấu thép – gia công lắp ráp và nghiệm thu – yêu cầu kỹ thuật.

- Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cấp điện áp đến 500kV (ban hành theo Quyết định số: 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ, ngày 07/01/2003).

- Các tiêu chuẩn được trích dẫn trong TCXD, QĐ trên.

## 5.2.10.4. Gia công

##### 5.2.10.4.1. Vật liệu dùng cho gia công

Các vật liệu dùng để chế tạo kết cấu thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế về chủng loại, cường độ, đồng thời phù hợp với các quy định nêu trong phần Vật liệu dùng trong xây dựng.

##### 5.2.10.4.2. Gia công cơ khí

Trước khi tiến hành gia công cơ khí, nhà thầu phải kiểm tra các kích thước chi tiết trong bản vẽ thiết kế để phát hiện và chỉnh sửa các sai sót. Trong trường hợp có sử dụng các mối nối bổ sung, nhà thầu cần đệ trình bản vẽ thể hiện các vị trí và chi tiết các mối nối dự kiến.

Cắt thanh bằng phương pháp cơ khí không được cắt bằng các phương pháp nhiệt khác. Việc khoan, cắt, đột, ép, uốn các chi tiết phải chính xác để việc lắp dựng cột ở công trường được dễ dàng.

Các tấm thép mỏng hơn 14mm phải cắt bằng máy. Thép tấm có chiều dày từ 14mm dùng làm tấm mã, bản đế và những bản mã có góc lượn không thể cắt bằng máy thì có thể cắt bằng hàn hơi.

Các mép cắt của chi tiết kết cấu thép phải được mài nhẵn, không được để xù xì hoặc có gờ. Cấm không được cắt thép hình hoặc thép bản tạo thành góc nhọn < 60 độ ở các chi tiết để tránh tai nạn khi vận chuyển và lắp dựng.

##### 5.2.10.4.3. Ðánh dấu chi tiết

Trước khi mạ, mỗi chi tiết của cột phải được đóng dấu chìm chỉ rõ là 1 chi tiết trong 1 cột nào đó phù hợp với số của nó trong bản vẽ được duyệt.

Hệ thống dấu dùng để nhận dạng các chi tiết của cột phải sao cho không dấu nào bị lặp lại trong một loại cột. Phải đóng dấu sao cho sau khi mạ vẫn đọc được dễ dàng và không ảnh hưởng đến độ bền của chi tiết. Dấu được đóng vào chỗ mà khi lắp dựng cột không bị chi tiết khác che khuất.

Tất cả các chi tiết phải được đánh dấu bằng dấu chìm ít nhất tại 2 vị trí, với chiều cao chữ ít nhất là 15mm. Vị trí đánh dấu cần bảo đảm không bị che khuất khi lắp vào vị trí.

##### 5.2.10.4.4. Mạ kẽm cho kết cấu thép

Việc mạ kẽm chỉ được tiến hành sau khi nhà sản xuất đã lắp ráp thử hoàn chỉnh.

Tất cả các chi tiết của kết cấu thép được mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng. Việc mạ kẽm nhúng nóng phải đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn 18 TCN 04-92. Trong trường hợp không có chỉ định trong bản vẽ thiết kế, thì chiều dầy lớp mạ đối với bu-lông đai ốc vòng đệm là 55 micromet, đối với các thanh và các tấm mã, bản đế là 110 micromet.

Lớp mạ phủ phải dính chặt, nhẵn, đều không chỗ nào rộp, có cục, sạn, mạ sót, có vết đen hoặc axít, xỉ hoặc các khuyết tật khác. Nếu các chi tiết bị cong vênh hoặc biến dạng sau khi mạ thì phải sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi giao hàng.

Các kết cấu sau khi đã gia công sau phải ghi số hiệu cho phù hợp bản vẽ kết cấu chi tiết.

## 5.2.10.5. Nghiệm thu gia công, lắp dựng thử kết cấu thép tại nơi chế tạo

Một cột đầy đủ của mỗi loại phải được dựng và thử tại trạm thử nghiệm của nhà thầu. Chiều cao của mỗi cột được thử là chiều cao lớn nhất của loại đó. Các bu lông dùng cho việc tổ hợp cột thử nghiệm phải đồng nhất với bu lông sẽ được cấp để lắp ráp tại hiện trường. Các bu lông cần được lắp đầy đủ các chi tiết đai ốc, vòng đệm và được xiết chặt giống như sau này lắp ráp tại hiện trường.

##### 5.2.10.5.1. Hồ sơ nghiệm thu

a) Nghiệm thu cột mẫu

Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi (nếu có) trong quá trình gia công

Văn bản đồng ý về các thay đổi so với thiết kế

Các chứng chỉ về vật liệu thép, phiếu xuất xưởng do nhà sản xuất thép cấp, các kết quả kéo thép cho mỗi loại thép hình và thép tấm.

Các biên bản kiểm tra, nghiệm thu chi tiết (bao gồm các số liệu sai số kích thước)

Các chứng chỉ kiểm tra siêu âm mối hàn (đường hàn đế)

b) Nghiệm thu lô hàng xuất xưởng

Các chứng chỉ về chiều dày lớp mạ (đối với kết cấu thép có mạ kẽm) hoặc chất lượng sơn (đối với kết cấu dùng sơn phủ)

Các bản vẽ hoàn công.

##### 5.2.10.5.2. Dụng cụ kiểm tra

Thiết bị kiểm tra cần có:

- Thước kẹp cơ khí

- Thước dây có chiều dài thích hợp

##### 5.2.10.5.3. Nội dung kiểm tra

Các nội dung cần kiểm tra:

- Hình dáng, kích thước thanh, chi tiết

- Khoảng cách, vị trí  các thanh, chi tiết

- Số lượng lỗ, khoảng cách giữa các tim lỗ

- Khoảng cách giữa các nhóm lỗ

## 5.2.10.6. Vận chuyển và lắp ráp

##### 5.2.10.6.1. Vận chuyển

Khi vận chuyển, phần kết cấu nhô ra phải được kẹp chặt. Khi treo buộc, vận chuyển trong nhà máy và bốc dỡ các thanh kết cấu thành phẩm phải thực hiện sao cho các chi tiết không bị biến dạng dư và xây xước. Không được treo buộc bằng xích trực tiếp lên bề mặt các chi tiết. Các chi tiết nhỏ cùng loai phải được xếp buộc thành bó khi bốc dỡ.

Khi vận chuyển, lưu kho phải bảo đảm kê lót chắc chắn, không được đặt kết cấu sát mặt đất hay để đọng nước trên kết cấu. Khoảng cách các tấm kê lót phải bảo đảm không gây biến dạng dư cho kết cấu. Trong các đống xếp nhiều tầng, giữa các phần tử kết cấu phải dùng các tấm để ngăn.

Nếu kết cấu có chỗ hư hỏng cần được gia cường hoặc thay thế bằng chi tiết mới. Việc gia cường chi tiết hay sửa chữa lớp mạ cần được sự đồng ý của đơn vị thiết kế.

##### 5.2.10.6.2. Lắp ráp

Chỉ cho phép bắt đầu thi công lắp ráp sau khi đã chuẩn bị xong mặt bằng và vị trí các gối tựa kết cấu thép. Trong quá trình lắp ráp, phải bảo vệ các bước ren của bu lông neo không bị gỉ và hư hỏng.

Khi liên kết bằng kết cấu bằng bu lông, đầu bu lông và êcu phải bắt chặt khít với các phần tử kết cấu và rông đen. Cần chú ý phần thân của bu lông cố định nhô ra khỏi lỗ phải là phần đã được ren và sau khi bắt chặt bu lông phải có ít nhất 1 vòng ren nhô ra khỏi êcu.

Bảng trị số lực siết bu lông kết cấu thép:

| BU LÔNG | LỰC SIẾT |  |
| --- | --- | --- |
|  | KGM | POUND FOOT |
| - BU LÔNG M12 | 3,6 | 26,17 |
| - BU LÔNG M16 | 8,6 | 62,52 |
| - BU LÔNG M18 | 12,3 | 89,42 |
| - BU LÔNG M20 | 16,9 | 122,86 |
| - BU LÔNG M24 | 29,1 | 211,55 |
| - BU LÔNG M27 | 41,5 | 301,7 |
| - BU LÔNG M30 | 56,9 | 413,66 |

##### 5.2.10.6.3. Kiểm tra lực xiết bu lông

Việc kiểm tra lực xiết bu lông sẽ do cán bộ kỹ thuật của Nhà thầu thực hiện trên toàn bộ các kết cấu thép. Mỗi kết cấu kiểm tra 25% số bu lông nhưng không ít hơn 5 cái. Nếu khi kiểm tra phát hiện 1 bu lông không đạt thì phải kiểm tra 100% số bulông, đồng thời phải xiết chặt thêm bu lông tới trị số quy định.

Độ xiết chặt tuân theo tiêu chuẩn TCXDVN 170: 2007 “Kết cấu thép – gia công, lắp ráp và nghiệm thu – yêu cầu kỹ thuật” cụ thể như sau: Độ xiết chặt bu lông được kiểm tra bằng que dò có chiều dày 0,3mm, que này không lọt được sâu quá 20mm vào khe hở giữa các chi tiết hoặc bằng cách gõ búa vào bu lông mà bu lông không bị rung hoặc lệch dịch.

Khi kiểm tra xong các đầu bu lông được đã kiểm tra phải được sơn lại. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào nhật ký công trình.

## 5.2.10.7. Nghiệm thu lắp ráp kết cấu thép

Nhà thầu chỉ đề nghị GSTCCÐT tổ chức nghiệm thu lắp ráp kết cấu thép khi cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã kiểm tra và xác nhận. Nhà thầu phải gửi GSTCCÐT phiếu yêu cầu nghiệm thu ít nhất 48h trước khi tiến hành nghiệm thu. Việc nghiệm thu phải được lập thành biên bản.

##### 5.2.10.7.1. Hồ sơ nghiệm thu

Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi (nếu có) trong quá trình thi công.

Văn bản đồng ý về các thay đổi so với thiết kế

Các biên bản nghiệm thu gia công, lắp dựng thử kết cấu thép tại nơi sản xuất

Các biên bản nghiệm thu móng, gối đỡ kết cấu và chi tiết đặt sẵn.

Biên bản kiểm tra lực xiết bu lông

##### 5.2.10.7.2. Dụng cụ kiểm tra: dụng cụ cần có

Máy trắc đạc

Ống nước

Thước dây có chiều dài thích hợp

Cờ lê lực

##### 5.2.10.7.3. Nội dung kiểm tra

Các yêu cầu kiểm tra lắp dựng kết cấu thép

| Các nội dung cần kiểm tra | Phương pháp kiểm tra | Yêu cầu kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Hình dáng, kích thước kết cấu | Bằng mắt và thước có chiều dài thích hợp | Phù hợp với thiết kế |
| Vị trí, độ nghiêng, cao độ | Bằng mắt, máy trắc đạc, ống nước và các thiết bị phù hợp | Phù hợp với thiết kế |
| Lực xiết bu lông | Cờ lê lực | Ðảm bảo theo quy định của bảng trị số lực siết bu lông kết cấu thép |
| Sơn phủ, vệ sinh bề mặt | Bằng mắt | Sạch chất bẩn, gỉ sét |

## 5.2.12. Lắp đặt phần điện

- Yêu cầu kỹ thuật chung

- Nhà thầu khi thi công công trình, ngoài việc tuân thủ theo bản vẽ thiết kế do Tư vấn thiết kế ban hành phải tuân thủ theo các tài liệu hướng dẫn lắp đặt thiết bị của nhà cấp hàng.

- Nhà thầu phải có biện pháp thi công từng hạng mục công trình sao cho quá trình thi công liên tục đúng tiến độ đảm bảo chất lượng .

- Nhà thầu phải có biện pháp an toàn thi công tránh tình trạng làm hư hỏng thiết bị, gây tai nạn lao động. Nếu xảy ra các hiện tượng trên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.

##### 5.2.12.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

5.2.12.2.7.2. Lắp đặt sứ

a. Nền móng

Các móng để lắp đặt các trụ sứ cách điện phải được lắp sao cho phù hợp với với những yêu cầu mô tả trong phần về nền móng.

b. Các kết cấu đỡ

Kết cấu trụ đỡ cần được lắp ráp chính xác trên các bulông néo nền móng và được làm bằng phẳng. Kết cấu này phải được nối với mạng lưới tiếp địa của trạm bằng một dây dẫn đồng và được hàn nhiệt.

c. Xếp các sứ

Các khối sứ đỡ phải được sắp xếp theo thứ tự nhà sản xuất qui định. Các sứ xếp chồng dạng chóp nghĩa là các khối sứ đường kính nhỏ xếp ở trên các phần tử đường kính lớn hơn xếp ở đáy. Tất cả các bulông phải được vặn chặt chính xác như nhà sản xuất đã qui định.

d. Tán che mưa

Các tán che mưa được cung cấp cùng với các cụm sứ và cũng phải được lắp đặt. Thông thường các tán che mưa được lắp đặt giữa các cụm sứ khi chúng được bắt bulông với nhau. Các tán che mưa giúp cho sứ nâng cao mức chịu điện áp trong thời tiết ẩm ướt và có thể cần thiết nếu như việc làm sạch đường dây mang điện luôn luôn được yêu cầu.

e. Lau chùi

Tất cả các sứ cách điện phải được làm sạch trước khi thử nghiệm. Các phương pháp để làm sạch đường dây tải điện sẽ được áp dụng cho các sứ cách điện ở trạm điện. Không có vấn đề gì với khoảng cách dòng rò đã chỉ định, việc làm sạch sứ bằng tay sẽ cần thiết nếu như mưa tự nhiên không đủ khả năng làm sạch sứ. Thời gian làm sạch sẽ được kéo dài ra bằng cách sử dụng các khoảng cách dòng rò cao hơn.

## 5.2.12.2.8. Lắp đặt dây dẫn, kẹp cực

5.2.12.2.8.1. Tiếp nhận, bốc dỡ và bảo quản

a. Tiếp nhận

a.1. Dây dẫn

Dây dẫn thường được kiểm tra cẩn thận tại nhà chế tạo trước khi chuyên chở nhưng tất cả các cuộn dây sau khi chuyển chở cần được kiểm tra khi giao hàng. Với các cuộn dây, cần phải kiểm tra các dấu hiệu của việc chuyên chở không cẩn thận như các khung bị vỡ hoặc bị bóp méo lớp bảo vệ bên ngoài đối với các tang quấn dây bằng gỗ hoặc biến dạng các vành xung quanh uốn vào bên trong đối với các tang quấn dây bằng thép. Với các tang quấn dây bằng gỗ cần được kiểm tra cẩn thận đinh và các vật có cạnh sắc có thể làm sứt dây dẫn. Tất cả dây dẫn cần phải được kiểm tra cẩn thận các hư hỏng do cọ xát, đặc biệt lớp bên ngoài, nếu có dấu hiệu hư hỏng các tang quấn dây.

a.2. Các đầu nối

Các đầu nối thường được chuyên chở trong các thùng các tông hoặc tương tự là loại bao bì dễ bị hư hỏng nếu không được xử lý thích hợp khi chuyên chở. Nếu bất kỳ thùng các tông nào có dấu hiệu hư hỏng, thùng đó phải được mở ra, các vật tư phải được kiểm tra so với danh mục hàng hoá chuyên chở xem có bị thiếu không và sau đó đóng kín trở lại. Tuy nhiên, cần phải đối chiếu vật tư với danh mục hàng hoá dù cho các thùng các tông có dấu hiệu hư hỏng hay không.

b. Bốc dỡ

b.1. Dây dẫn

Các cuộn dây dẫn luôn phải được nâng lên bằng phương pháp dùng thanh căng và không cho phép nâng các cuộn dây này bằng các phương pháp có thể làm biến dạng hay làm cho dây dẫn bị hư hỏng, bị bóp hoặc chồng lên nhau.

b.2. Các đầu nối

Các thùng các tông dùng trong chuyên chở thường được buộc vào các palét. Các palét này thường có các hướng dẫn cho việc nâng (hoặc di chuyển) và cần phải tuân theo hướng dẫn này trong mọi thời điểm.

c. Bảo quản

c.1. Dây dẫn

Do các tang quấn dây dẫn thường được bảo vệ bằng cả lớp bọc ngoài bằng gỗ và bằng lớp bọc nhựa xung quang dây dẫn (bên dưới lớp bọc ngoài), do đó, không cần thiết phải bảo quản các tang quấn dây này trong xưởng hoặc nhà kho. Tuy nhiên, các tang này phải luôn được đặt ở vị trí thẳng đứng chứ không phải đặt trên phía phẳng của nó, đặt như vậy sẽ làm cho dây dẫn xô lại, chồng lên nhau gây ra hư hỏng do cọ xát.

Các tang dây không được bảo quản ở các vị trí mà nước sẽ tiếp xúc thường xuyên với dây dẫn hoặc tại các vị trí thấp có thể làm đọng nước. Sau một thời gian lưu kho dài, có thể tạo ra màng ô xít trên dây dẫn mà cần phải làm sạch để chống hiệu ứng vầng quang và tiếng ồn nghe thấy được.

Chú ý: trước khi tháo bất kỳ dây dẫn nào ra khỏi tang trống để lắp đặt, lớp bọc bảo vệ bên ngoài cần được gỡ bỏ cẩn thận và toàn bộ bề mặt tiếp xúc với dây dẫn khi kéo ra cần phải kiểm tra các đinh nhô ra, các đai ốc hoặc các vật khác có thể làm hư hỏng đến dây dẫn.

c.2. Các đầu nối và phụ kiện

Do các đầu nối và phụ kiện thường được chuyên chở trong thùng các tông dễ bị hư hỏng, cần chú ý bảo vệ cẩn thận các thùng các tông này ở mức tốt nhất có thể.

Bảo quản trong nhà kín là rất tốt nhưng không cần thiết. Tuy nhiên, cần chú ý phủ các palét hoặc các thùng các tông để bảo vệ chúng khỏi mưa hoặc các điều kiện có thể làm hư hỏng và mất mát vật tư khác.

5.2.12.2.8.2. Lắp đặt dây dẫn trên không

a. Dây dẫn

Phải tuân thủ các qui trình liên quan đến lắp đặt dây dẫn trên không đối với đường dây truyền tải. Các qui trình này cũng được áp dụng cho lắp đặt dây dẫn trên không ở trạm biến áp.

- Do có thể tính toán chiều dài của dây dẫn để làm thanh cái trên không, phải đo và cắt chính xác, đặc biệt nếu lắp đặt các dây dẫn phân pha và nếu định lắp khoá hãm kiểu ép ở mỗi đầu cuối của dây dẫn trước khi nâng dây dẫn lên khoảng không giữa hai cột (hoặc hoặc lèo rẽ nhánh theo phương thẳng đứng).

- Phải chuẩn bị khi dỡ dây ra khỏi trống quấn dây sao cho nó không nằm trên mặt đất. Điều này đòi hỏi phải có lớp đệm khá dài, một khu vực ngoài trời không sử dụng càng gần chỗ lắp đặt trên không càng tốt. Tuy nhiên, khu vực này nhất thiết phải không có phương tiện giao thông qua lại và không có đọng nước làm hư hỏng đến dây dẫn.

- Đầu dây phải được bọc lại cẩn thận để tránh không cho dây dẫn bị tãi ra.

- Dây dẫn phải được đặt ở vị trí bằng phẳng, thẳng và không được để bị xoắn làm cho các dây bện bị va chạm, cọ xát với nhau làm cho dây dẫn bị xước và hư hỏng. Cũng như vậy, nếu dây dẫn không được đặt phẳng và thẳng, nó có thể gây ra các vị trí bị xoắn của các bộ phận khoá hãm.

- Cần phải lắp đặt cẩn thận các khoá hãm khi dây dẫn được bó để bảo đảm đặt đúng vị trí.

- Nếu có thể, cần phải lắp đặt hoàn chỉnh tuyến dây dẫn cùng một lúc có nghĩa là nâng dây dẫn vào vị trí và nối vào xà đỡ ở cả hai đầu dây trong cùng một thao tác lắp đặt.

- Mặc dù không hoàn toàn cần thiết, nên giới hạn số lượng dây trên tấm đệm là một đến hai pha nếu dây dẫn phân pha và 3 pha nếu dây dẫn pha đơn.

b. Các đầu nối kiểu ép

Các hướng dẫn cụ thể thường được các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp đầu nối cung cấp cho việc lắp đặt từng loại phụ kiện. Các hướng dẫn này cần được tuân thủ chặt chẽ.

Các thông tin liên quan đến dụng cụ ép với kích cỡ cố định sẽ được kèm theo hoặc mỗi phụ kiện được đánh dấu cỡ ép cố định. Nhất thiết phải bảo đảm lực ép cố định thích hợp để bảo đảm các đặc tính điện và cơ của mối nối.

- Trước khi nối, dây dẫn và lòng bên trong phụ kiện phải được lau. Nếu dây dẫn đổi màu do tác động của thời tiết hoặc bị đen, cẩn thận tháo phần dây nhôm ra một đoạn dài hơn 3/4 chiều dài của phần nhôm và lau sạch kỹ lưỡng bằng bàn chải kim loại hoặc giấy ráp. Kiểm tra lòng bên trong của phụ kiện, loại bỏ các vật lạ nếu có.

- Bọc dây dẫn trước khi cắt bằng băng để giữ nguyên dạng hình tròn để có thể dễ dàng trượt đầu dây qua khoá hãm bằng nhôm.

- Trượt phần thân bằng nhôm của khoá hãm qua dây dẫn cho đến khi dây dẫn thò ra khỏi cuối lưỡi một khoảng làm vừa đủ.

- Cắt tỉa bớt các sợi nhôm một khoảng bằng độ sâu của lòng ống nối thép cộng với 5/16 inch (8mm). Không cắt các sợi thép, giũa các chỗ gờ ráp nếu cần để nhét vào cho dễ.

- Nhét lõi thép vào ống thép.

- Chọn kích cỡ dập thích hợp để ép ống thép (kích cỡ dập phải giống như cỡ đánh dấu trên ống thép).

- Ép ống thép trên toàn bộ chiều dài bắt đầu từ gần chỗ gấp nếp. Nén chồng lên nhau cỡ 1/4 vết ép.

- Lau sạch bề mặt tiếp xúc của đầu cốt và khoá hãm bằng bàn chải kim loại cùng với hỗn hợp tiếp xúc điện.

- Bắt đầu cốt vào khoá hãm. Vặn chặt từng bulông theo sơ đồ vặn bulông.

c. Phụ kiện giữ khoảng cách

Phụ kiện giữ khoảng cách được chế tạo với bề mặt được thiết kế và kiểm tra cẩn thận để sử dụng ở điện áp cao và cực cao (EHV). Xử lý tại hiện trường cần phải cẩn thận để tránh các hư hỏng cơ học đối với các bề mặt của kẹp.

Dây dẫn phải võng chính xác ở các vị trí song song hoặc bó và hãm hai đầu trước khi lắp đặt phụ kiện giữ khoảng cách.

Qui trình hướng dẫn lắp đặt cho phụ kiện giữ khoảng cách:

- Tháo lỏng các bulông sao cho các cái kẹp có thể mở đủ cho đặt dây dẫn vào các rãnh.

- Lắp thẳng hàng các kẹp trên dây dẫn. Phần thân của các phụ kiện giữ khoảng cách phải thẳng và vuông góc với từng dây dẫn.

- Vặn chặt bulông bằng cờ lê troòng. Các bulông phải được vặn lần lượt.

Chú ý: Một số phụ kiện giữ khoảng cách được cung cấp với bulông tự gãy. Các hướng dẫn khi vặn cụ thể sẽ được nhà chế tạo cung cấp cho biết thứ tự vặn bulông để bảo đảm thứ tự gãy đúng của các bulông.

## 5.2.12.2.9. Lắp đặt chuỗi cách điện

- Sứ cách điện phải được bảo quản tốt trong quá trình vận chuyển, bốc dỡ. Khi vận chuyển cần phải giữ không cho các cách điện va đập vào nhau làm vỡ cách điện. Sứ cách điện trước khi lắp phải lau chùi sạch sẽ, kiểm tra sơ bộ toàn bộ sứ để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện được. Các phụ kiện lắp chuỗi cách điện cũng phải được kiểm tra trước khi lắp chuỗi cách điện.

- Lắp chuỗi cách điện vào xà trên cột chủ yếu bằng thủ công trên cao, dùng pu-li, dây trục nâng chuỗi cách điện cũng phải được kiểm tra trước khi lắp vào chuỗi cách điện.

- Đối với dây chống sét, khi lắp chuỗi cách điện cần kiểm tra các chốt và khóa lắp cho đầy đủ và đạt yêu cầu.

- Đơn vị xây lắp phải lắp đặt các cấu kiện, chi tiết ...theo đúng bản vẽ thi công.

### 5.2.14.1. Các yêu cầu về công tác lắp đặt

#### 5.2.14.1.1. Tiêu chuẩn

Việc tiến hành công tác này phải tuân thủ theo các quy định và hướng dẫn sau:

- Qui phạm trang bị điện 11TCN – xx – 2006

- Qui chuẩn kỹ thuật an toàn điện

- Ðặt đường dây điện trong nhà ở và công trình công cộng: TCXD 25:1991

- Ðặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng: TCXD 27:1991

- Các tủ cấp nguồn điện phải tuân theo tiêu chuẩn IEC144 để có khả năng chịu dựng được các điều kiện tự nhiên.

- Các vật liệu khác phải phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.

#### 5.2.14.1.2. Công tác lắp đặt và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị

* Các qui định chung

- Thi công xây dựng tuyến thông tin cáp quang phải tuân theo đúng đồ án thiết kế đã được phê duyệt và những tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm, quy chuẩn xây dựng, quy trình thi công.

- Khi chưa có đồ án thiết kế chính thức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, nhất thiết không được khởi công xây dựng công trình. Chủ đầu tư cần tổ chức bàn giao mặt bằng thi công và tuyến thi công giữa các bên: chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị khác có liên quan.

- Trước khi thi công phải có đầy đủ các giấy phép xây dựng.

- Đơn vị thi công phải lập kế hoạch thi công (phương án thi công, thiết kế tổ chức thi công) để đảm bảo thi công đúng theo thiết kế và theo tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, đảm bảo thi công đúng khối lượng, thời hạn và giá thành xây dựng.

- Đơn vị thi công không được tự ý sửa đổi thiết kế.

- Các vật liệu sử dụng trong công trình phải tuân thủ theo từng quy định trong thiết kế. Trường hợp cần thay đổi vật liệu khác với đồ án thiết kế, phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

- Tất cả các loại vật liệu trước khi đem dùng vào công trình phải được nghiệm thu về chất lượng và số lượng.

- Vật liệu, thiết bị, dụng cụ đưa ra hiện trường thi công phải có kho bảo quản và phân công người quản lý theo đúng quy trình quy phạm về bảo quản vật tư.

- Phải đo kiểm tra cáp trước và sau khi thi công. Kiểm tra các hạng mục cần thiết khác của tuyến cáp.

- Lực kéo cáp không được lớn hơn khối lượng của 1 Km cáp.

- Bán kính cong phải không nhỏ hơn bán kính cong cho phép của cáp (lớn hơn 20 lần đường kính cáp).

- Phải để dư cáp tối thiểu 12 m tại các điểm nối măng sông và 20 m ở cáp nhập trạm cho mỗi đầu cáp. Cáp dư phải được quấn thành cuộn gọn gàng với bán kính lớn hơn bán kính cong cho phép của cáp.

- Khi thi công cần phải có phương án đảm bảo an toàn công trình, an toàn lao động, chú ý bảo vệ tài sản của nhân dân và của Nhà nước tại những nơi đường cáp đi qua.

- Khi xây dựng tuyến mới gần tuyến cũ đang sử dụng, hoặc sửa chữa, lắp đặt thêm cáp trên tuyến đang sử dụng phải liên hệ chặt chẽ với các cơ sở

- Bưu điện ở địa phương, chính quyền địa phương và các cơ quan hữu quan.

- Việc thi công phải nhanh, gọn, đảm bảo an toàn giao thông và bảo đảm vệ sinh môi trường, sinh thái.

- Phải đánh dấu tuyến cáp, số cáp, đơn vị sử dụng bằng các cọc mốc, biển báo. Cứ ba bể cáp cần có một biển báo. Ngoài ra cần báo hiệu ở những nơi cáp đổi hướng, qua đường, qua cầu và qua các công trình khác.

- Sau khi hoàn thành công tác xây lắp, hiệu chỉnh, chạy thử 72 giờ, bên thi công tiến hành nghiệm thu, bàn giao thông qua bên A cho bên quản lý sử dụng vận hành theo đúng thủ tục hiện hành. Việc quản lý Hệ thống thông tin - SCADA sẽ do sự phân cấp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

* Các bước chuẩn bị

- Nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế (BVTC) và catalogue của các loại thiết bị cùng với những hướng dẫn lắp đặt khác, kiểm kê đầy đủ các loại thiết bị và linh kiện kèm theo.

- Tất cả thiết bị phải được bảo quản, vận chuyển đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất (độ nghiêng, nhiệt độ, độ ẩm v.v.). Khi nhận hàng, đơn vị thi công có trách nhiệm kiểm tra tình trạng, số lượng hàng hoá theo phiếu kiểm hàng kèm theo (package list). Trong trường hợp phát hiện có hư hỏng, thiếu hụt, phải lập biên bản với Bên giao hàng có sự chứng kiến của Chủ đầu tư và cơ quan do Chủ đầu tư mời.

#### 5.2.14.1.4. Lắp đặt cáp trong nhà

* Yêu cầu chung

- Cáp quang lắp đặt ở trong nhà phải được đặt trong ống, các hệ thống cầu cáp, v.v...

- Trước khi lắp đặt, tất cả các điểm uốn phải bảo đảm nhẵn trơn.

- Nếu cáp khác đặt chồng lên cáp quang thì phải dùng thêm ống bảo vệ cáp.

- Khi lắp cáp dựng thẳng đứng phải đảm bảo trọng lượng của cáp không được vượt quá tải căng lớn nhất của cáp khi lắp đặt.

- Cáp đi thẳng đứng được kẹp phụ trợ tại các điểm trung gian để giảm tải kéo căng của cáp. Lực căng của cáp phải đảm bảo nhỏ hơn trọng lượng 1 km cáp.

- Không được để cáp biến dạng, bẹp trong bất cứ đoạn nào. Kẹp giữ cáp phải phẳng, nhẵn để tránh ảnh hưởng đến cáp. Dây nhảy cáp cần được luồn trong ống nhựa mềm tại những vị trí cần thiết.

- Nếu không dùng kẹp cáp thì có thể sử dụng bộ treo cáp tại cuối cáp và đoạn trung gian dọc theo phương đi lên để treo cáp. Bộ treo cáp phải không được làm biến dạng cáp. Tại chỗ treo cáp có thể thít chặt cáp để tránh trường hợp cáp bị trượt ra ngoài. Trường hợp có bộ treo cáp được gắn lên xà, tường thì phải bảo đảm chắc chắn rằng độ uốn cong của cáp không vượt quá quy định (hình 4.5).

- Tuyến cáp nằm ngang được treo trên trần nhà, ống dẫn cáp, cầu cáp v.v... đều phải có dán nhãn "Cáp quang".

* Công tác lắp đặt cáp

- Cáp quang đi trong nhà luôn được lắp bằng tay. Khi cáp quang đi cùng với loại cáp khác hoặc khó kéo thì cần phải được bôi trơn.

- Kiểm tra tất cả các hộp xử lý cáp, các ống chứa cáp, các cầu cáp v.v... Đảm bảo và thoả mãn yêu cầu kỹ thuật đối với cáp và không có trở ngại trong quá trình thi công.

- Phải đảm bảo bán kính cong của cáp lớn hơn bán kính cong cho phép tại tất cả các điểm.

- Phải cuộn cáp trên sàn để tránh xoắn cáp.

- Phải có dự trữ cáp tại hộp xử lý cáp.

#### 5.2.14.1.5. Hàn nối sợi quang

* Chuẩn bị trang thiết bị nơi tiến hành hàn

Trang thiết bị dùng trong hàn nối phải đầy đủ, sạch và chính xác, cần chuẩn bị trang thiết bị theo danh mục sau:

- Thước kẻ;

- Dung dịch cồn rửa;

- Dung dịch rửa chất keo trên cáp;

- Khăn lau vải bông;

- Giấy xốp;

- Dao cắt sợi;

- Dụng cụ tuốt vỏ sợi;

- Dụng cụ cắt phần đệm và ống lỏng;

- Dụng cụ tuốt lớp vỏ phản xạ;

- Dao thường;

- Dụng cụ cắt cáp hoặc cắt sợi chính xác theo chiều dài;

- Kéo cắt;

- Nhíp để cặp sợi;

- Thùng chứa các sợi cắt bỏ đi;

- Bao tay bảo vệ;

- Phụ kiện bảo vệ mối hàn;

- Máy hàn sợi quang;

- Khay giữ mối hàn và bảng nối hoặc măng sông;

- Máy đo OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) hoặc máy đo công suất quang và nguồn phát quang ổn định;

- Bàn, ghế;

- Nhà bạt, máy nổ.

* Điều kiện hàn nối

- Đối với việc hàn nối ngoài trời phải bảo đảm tại đó khô ráo, ít bụi.

- Tuyệt đối không đặt máy hàn hồ quang tại những nơi gần chất dễ cháy nổ.

* Chuẩn bị hàn nối

- Chuẩn bị và xác định chính xác các cặp sợi cần hàn. Sắp xếp sợi vào khay để sợi, khay để sợi phải có đầy đủ các bộ giữ sợi.

- Bóc vỏ cáp với chiều dài tối thiểu 2m (độ dài phụ thuộc vào từng loại măng sông) bằng cách cắt lớp vỏ sau đó dùng dây tách vỏ của cáp để kéo, tách lớp vỏ cáp. Nếu cáp không có dây để tách vỏ cáp thì sử dụng các công cụ tách vỏ bằng dao nhưng phải bảo đảm không ảnh hưởng tới phần đệm hoặc ống bọc lỏng. Sau đó làm sạch các ống bọc lỏng và phần đệm bằng dụng cụ lau chuyên dụng, cắt bỏ các phần phụ, chỉ để lại ống bọc lỏng và sợi gia cường, cắt ngắn sợi gia cường để phù hợp với độ dài cần thiết khi nối vào măng sông.

- Đối với ống bọc lỏng thì cắt vỏ và tuốt ống bọc lỏng tối thiểu 1m bằng dụng cụ chuyên dụng (khoảng cách này phụ thuộc vào độ dài khay hàn).

- Đối với cáp bọc chặt phải bảo đảm là các sợi được tự do, điều này rất cần thiết để không làm ảnh hưởng tới sợi.

- Phải lau sạch tất cả các sợi bằng dụng cụ chuyên dụng, sử dụng găng tay bảo vệ để chống ảnh hưởng của dung môi khi lau.

- Xác định sợi cần nối, sử dụng bộ tuốt vỏ sợi để tuốt khoảng 5cm vỏ sợi. Độ dài này phụ thuộc vào yêu cầu của bộ cắt sợi và phương pháp nối. Để giúp cho việc cầm chặt sợi trong khi tuốt vỏ nên sử dụng vải ráp (có bột mài). Luôn luôn giữ bộ tuốt sợi vuông góc với sợi trong khi tuốt.

- Khi lau sợi trần bằng vải lau chuyên dụng phải tẩm cồn và lau theo một hướng . Sử dụng găng tay bảo vệ để bảo vệ tay khi tiếp xúc với các dung môi. Sau khi lau sạch không được sờ vào sợi trần đã tuốt và khi sắp xếp sợi phải bảo đảm sao cho không tiếp xúc vào bề mặt sợi.

- Chuẩn bị dụng cụ cắt và tiến hành cắt để được độ dài bảo đảm yêu cầu của kỹ thuật hàn.

- Để đảm bảo mặt sợi thẳng góc, tất cả các sợi cần hàn phải được cắt bằng bộ cắt sợi. Sử dụng cặp, nhíp để loại bỏ phần thừa của sợi vào trong vị trí quy định. Trong khi cắt phải đeo kính bảo vệ.

* Công tác hàn nối

- Trường hợp hàn bằng phương pháp hàn hồ quang: Đưa các sợi hàn cần hàn vào máy hàn và thực hiện các thao tác cần thiết. Suy hao của mối hàn được chỉ thị trên máy. Nếu mối hàn đạt tiêu chuẩn thì thực hiện bảo vệ mối hàn bằng ống co nhiệt, bằng kẹp nhôm hoặc các dụng cụ bảo vệ chuyên dụng khác. Đo kiểm tra bằng máy OTDR (hoặc máy đo công suất quang) theo cả cả hai chiều. Nếu mối hàn không đạt yêu cầu thì thực hiện các thủ tục hàn lại cho đến khi đạt yêu cầu mới tiếp tục bảo vệ mối hàn.

- Trường hợp hàn ghép cơ khí: sợi hàn được đưa vào bộ nối cơ khí . Để đảm bảo sợi không bị xoắn, đặt sợi vào ống trong khay hàn và sau đó cuộn sợi trong khay để tạo ra sự bền chắc trước khi ghép.

* Công tác hoàn thiện

- Sau khi hoàn thành việc hàn phải rất cẩn thận đưa mối hàn vào trong khay hàn. Đảm bảo rằng bán kính cong của sợi không bị quá giới hạn cho phép.

- Sau khi tất cả các sợi đã được hàn cần giữ cho sợi chắc chắn bằng các ống hoặc các bọc đệm đặt trên khay. Cuộn thêm các sợi riêng lẻ quanh khay hàn. Luôn bảo đảm rằng bán kính cong của sợi không bị quá giới hạn cho phép. Ống bao sợi và đệm sợi phải được xếp vòng quanh giá đỡ. Phải bảo vệ cáp quang và gia cường để ghép vào măng xông.

- Đóng măng sông lại khi các mối hàn thoả mãn yêu cầu.

#### 5.2.14.1.6. Lắp đặt hộp nối cáp quang (măng sông)

- Mặt bằng thi công phải bảo đảm cho bố trí vật liệu, không có hơi ga, chất dễ cháy, đảm bảo cho việc hàn nối sợi.

- Hạn chế những người không có nhiệm vụ vào trong khu vực thi công.

- Kiểm tra hộp măng sông theo tài liệu kỹ thuật.

- Ướm cáp và kiểm tra hồ sơ tuyến cáp.

- Chuẩn bị cáp cho măng sông theo kích thước tuỳ thuộc vào loại măng sông.

- Cuốn băng dính vào điểm lắp kẹp cáp và phải bảo đảm cho vừa măng sông.

- Lắp kẹp cáp phải bảo đảm khi đưa cáp vào không bị gập quá bán kính cong cho phép. Sau khi xiết chặt kẹp vào cáp, vít chặt dây gia cường vào thanh nối đất.

- Bôi mỡ lên thành của vỏ trong măng sông.

- Khi đặt gioăng nhựa phải ấn chặt nó lên thành vỏ trong măng sông.

- Phải bôi mỡ vào mặt trong các cổng của gioăng nhựa.

- Khi hàn nối măng sông cáp, cần phải phân nhóm sợi quang cẩn thận.

- Phải đo kiểm tra chất lượng mối hàn sợi quang.

- Khi đưa ống co nhiệt hoặc kẹp bảo vệ vào giữa của khay đựng sợi phải rất cẩn thận, định vị chắc chắn vào khay sợi.

- Bôi mỡ lên mặt trên của gioăng nhựa.

- Phải bọc vỏ trong măng sông bằng lưới đệm.

- Kiểm tra đối soát lần cuối chất lượng mối hàn.

### 5.2.14.3. Các yêu cầu kỹ thuật khác

#### 5.2.14.3.1. Vận chuyển vật tư thiết bị

Nội dung các công việc cần thực hiện:

- Nhà thầu chịu trách nhiệm toàn bộ mọi vấn đề liên quan trong quá trình vận chuyển tới địa điểm thi công. Cung cấp, vận chuyển vật tư thiết bị, bảo quản kể cả lưu kho và thi công lắp đặt sẽ do Nhà thầu thực hiện và chịu trách nhiệm

- Bốc xếp, chằng buộc vật tư  thiết bị cho vận chuyển

- Vận chuyển vật tư thiết bị về công trường thi công xây lắp.

- Bảo quản trong suốt quá trình vận chuyển và lắp đặt thiết bị.

- Các điều kiện thực hiện và yêu cầu kỹ thuật:

- Nhà thầu phải bố trí nhân lực có kinh nghiệm, có đủ phương tiện vận tải và biện pháp vận chuyển hàng hoá phù hợp với yêu cầu vận chuyển (vật tư, thiết bị) hàng hoá công kềnh, dẽ hỏng và dễ vỡ.

- Nhà thầu phải trình bày biện pháp kỹ thuật vận chuyển vật tư thiết bị điện cho trạm đảm bảo an toàn và đúng tiến độ lắp đặt.

- Mọi hư hỏng vật tư thiết bị do quá trình vận chuyển gây ra Nhà thầu phải bồi thường và chịu mọi chi phí do việc chậm tiến độ.

#### 5.2.14.3.2. Cắt điện đấu nối

- Nhà thầu có trách nhiệm xin cắt điện để thực hiện công tác thi công, đấu nối có liên quan.

- Nhà thầu lập phương án thi công chi tiết, có kế hoạch cắt điện cụ thể và đăng ký bằng văn bản với bên A ít nhất trước 1 tháng và làm thủ tục xin cắt điện. Phía Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, dụng cụ... đảm bảo tiến độ thi công đấu nối trong thời gian cắt điện đúng như kế hoạch đã thống nhất.

- Việc chậm trả điện do thi công gây ra mà phía Nhà thầu không giải trình được nguyên nhân được bên A chấp nhận thì Nhà thầu phải chịu bồi thường thiệt hại do ngừng cung cấp điện cho Đơn vị quản lý lưới điện. Phần chi phí này (căn cứ bảng giá trị yêu cầu bồi thường thiệt hại do Đơn vị quản lý lưới điện lập, được cấp trên trực tiếp chấp thuận) Bên A sẽ khấu trừ vào phần giá trị hợp đồng của công trình mà Nhà thầu nhận được để trả cho phía Đơn vị quản lý lưới điện bị thiệt hại.

#### 5.2.14.3.3. Nghiệm thu, chạy thử và bàn giao

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ phục vụ công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo quy định: Bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu từng phần, biên bản thí nghiệm,...

- Nhà thầu cử đại diện tham gia các bước nghiệm thu theo quy định.

- Nhà thầu chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc nghiệm thu đóng điện, xử lý sự cố (nếu có) và các yêu cầu khác của hội đồng nghiệm thu.

- Nhà thầu tham gia trực trong thời gian nghiệm thu đóng điện.

#### 5.2.14.3.4. Bảo dưỡng và dịch vụ

- Việc nghiệm thu không có nghĩa loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu đối với các thiết bị hạng mục đã được nghiệm thu. Vào thời điểm bàn giao công trình, toàn bộ thiết bị điện phải trong tình trạng như mới. Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải bảo vệ mọi máy móc và thiết bị điện, và phải duy tu/sơn lại nếu GSTCCÐT yêu cầu.

- Trong thời gian bảo hành, Nhà thầu phải sửa chữa và điều chỉnh miễn phí trong thời gian ngắn nhất mọi hư hỏng, khuyết tật xảy ra cho hệ thống dây và thiết bị điện trong công trình, mà theo ý kiến của GSTCCÐT là do sai sót về vật liệu hoặc thi công gây ra. Nhà thầu phải bồi thường cho Chủ đầu tư về mọi thiệt hại về người và của do các sai sót này gây ra.

#### 5.2.14.3.5. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công

- Sau khi thi công xong nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch hoàn trả mặt bằng mà trong quá trình thi công Nhà Thầu đã mượn chỗ để thi công; vệ sinh toàn bộ thiết bị sẵn sàng cho nghiệm thu. Tất cả máy móc, vật tư thiết bị và các nguyên vật liệu còn dư trong quá trình thi công phải được chuyển ra khỏi khu vực trạm biến áp để chuẩn bị cho công việc nghiệm thu đóng điện.

- Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi nào có Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát thiết kế xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu chính thức đóng điện 3 ngày.

### 5.2.14.4. Biện pháp an toàn lao động

- Nhà thầu thi công phải chấp hành đúng các quy trình và quy phạm do Ban An toàn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành. Các thành viên thi công phải có thẻ an toàn lao động được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

#### 5.2.14.4.1. Công tác nghiệm thu

- Nghiệm thu các công trình xây dựng tuyến thông tin cáp quang phải tuân thủ các quy định của Nhà nước và của Ngành về nghiệm thu các công trình xây dựng.

- Công trình thi công xong phải nghiệm thu đạt yêu cầu quy định mới được bàn giao để đưa vào sử dụng.

- Nghiệm thu phải căn cứ vào:

- Thiết kế bản vẽ thi công đã được phê duyệt.

- Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm có liên quan của Nhà nước và của Ngành.

- Các kết quả đo kiểm tra thực hiện trong quá trình xây dựng, lắp đặt công trình.

- Các điều khoản quy định về khối lượng và chất lượng công trình trong các hợp đồng giao nhận thi công.

- Trước khi tiến hành nghiệm thu công trình bên thi công phải giao cho Hội đồng nghiệm thu những tài liệu về:

- Hồ sơ hoàn công;

- Tài liệu thiết kế công trình;

- Quyết định phê chuẩn luận chứng kinh tế-kỹ thuật, phê chuẩn thiết kế, quyết định phê duyệt kết quả trúng thầu;

- Hợp đồng kinh tế giao nhận thi công, xây lắp công trình giữa chủ đầu tư và nhà thầu;

- Những tài liệu về thay đổi thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, và những văn bản bổ sung khối lượng phát sinh (nếu có) đã được xác nhận của cơ quan thiết kế, chủ đầu tư và nhà thầu;

- Những văn bản nghiệm thu kỹ thuật do đơn vị thi công thực hiện và được đơn vị chủ quản hoặc đơn vị thiết kế đồng ý;

- Biên bản nghiệm thu và và các chứng chỉ chứng nhận vật tư thiết bị;

- Nhật ký công trình của bên thi công;

- Bản ghi chép các công trình ngầm và công trình bị che khuất;

- Các biên bản nghiệm thu từng hạng mục công trình, các công trình ngầm, các công trình bị che khuất thực hiện trong quá trình thi công;

- Các biên bản đo điện trở tiếp đất và kiểm tra các trang bị bảo vệ, đánh dấu công trình;

- Biên bản ghi chép tình hình vận hành thử thiết bị;

- Biên bản ghi chép tình hình hư hỏng thiết bị và các công việc sửa chữa;

- Những văn bản pháp lý về sử dụng đất và đền bù;

- Bản liệt kê các vật tư dự phòng của công trình;

- Biên bản về thu hồi vật liệu;

- Các văn bản thoả thuận giữa các bên liên quan.

- Tổ chức nghiệm thu: Chủ đầu tư công trình chịu trách nhiệm tổ chức công tác nghiệm thu, thành lập Hội đồng nghiệm thu. Cùng tiến hành công tác nghiệm thu với chủ đầu tư có:

- Đại diện cơ quan thiết kế công trình;

- Đại diện cơ quan tư vấn giám sát thi công;

- Đại diện đơn vị thi công;

- Đại diện đơn vị quản lý, vận hành và khai thác tuyến thông tin quang.

- Trách nhiệm và quyền hạn của các tổ chức trong quá trình nghiệm thu.

        - Chủ đầu tư

- Trách nhiệm: Thành lập Hội đồng nghiệm thu; Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước, của Ngành về quản lý chất lượng công trình.

- Quyền hạn: Thuê đơn vị tư vấn giám sát thi công; Từ chối nghiệm thu khi khối lượng hoặc chất lượng của công trình không đạt các yêu cầu thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan.

        - Tổ chức tư vấn thiết kế

- Trách nhiệm: Tham gia cùng với đơn vị thi công và chủ đầu tư trong việc xem xét hồ sơ để tiến hành nghiệm thu.

- Quyền hạn: Từ chối nghiệm thu công trình khi khối lượng hoặc chất lượng của công trình không đúng theo yêu cầu thiết kế được phê duyệt và các tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép.

        - Đơn vị thi công

- Trách nhiệm: Thực hiện các yêu cầu nghiệm thu.

- Quyền hạn: Không chịu trách nhiệm về chất lượng công trình do chủ đầu tư tự ý đưa vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu.

- Thời gian bảo hành:

- Thời gian bảo hành cho mỗi công trình thông tin cáp quang phải tuân thủ các quy định hiện hành.

- Đơn vị thi công chịu trách nhiệm và tìm biện pháp giải quyết mọi vấn đề nảy sinh do thi công trong thời gian bảo hành.

## 5.3. YÊU CẦU BỔ SUNG VỀ XÂY LẮP ĐƯỜNG DÂY ĐẤU NỐI

# 5.3.2 Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phần xây lắp đường dây:

Nhà thầu phải tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng, đồng thời phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật chính dưới đây, cùng với các chỉ dẫn kỹ thuật chi tiết theo đường dẫn link phía dưới mục này.

### 5.3.2.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

#### 5.3.2.1.1 Các qui chuẩn, quy định:

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- QCXDVN 01:2008/BXD: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng;

- QCVN 02:2022/BXD: Quy chuẩn quốc gia về điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng ban hành kèm theo thông tư số 02/2022/TT-BXD ngày 26/9/2022 của Bộ Xây dựng;

- QCVN: QTĐ-7:2008/BCT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện – Tập 7: Thi công các công trình điện.

- Quy phạm Trang bị điện 11TCN - 18 – 2006, 11TCN - 19 – 2006, 11TCN - 20 – 2006, 11TCN - 21 – 2006.

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện (Nghị định 14/2020/NĐ-CP); Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/04/2020 của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP (Nghị định 51/2020/NĐ-CP); Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công thương về Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

- Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26 tháng 07 năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

#### 5.3.2.1.2 Các qui chuẩn, quy định:

- TCVN 2737: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5574:2018: Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 5575:2012: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế

- Tiêu chuẩn sản xuất tháp ống thép truyền tải điện, tháng 04/2015 của Hiệp hội tháp thép Nhật Bản.

- TCVN 10304:2014: Móng cọc - Tiêu chuẩn thiết kế;

- TCVN 9362:2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình;

- TCVN 5573:2011: Kết cấu gạch đá và gạch đá cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế;

- 14 TCN 12-2002: “Công trình thuỷ lợi – Xây và lát đá – Yêu cầu kỹ thuật thi công và nghiệm thu”

- TCVN 4612:1988: Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng kết cấu bê tông cốt thép.

- TCVN 4055-2012: Tổ chức thi công;

- TCVN 4612:1988 Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng kết cấu bê tông cốt thép-Ký hiệu quy ước và thể hiện bản vẽ;

#### 5.3.2.1.3 Các qui chuẩn, quy định:

- TCVN 4447-2012: Công tác đất – Quy phạm thi công nghiệm thu;

- TCVN 9361:2012: Công tác nền móng – Thi công và nghiệm thu;

#### 5.3.2.1.4 Các tiêu chuẩn về công tác bê tông cốt thép và vữa:

- TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9345:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm;

- TCVN 9340:2012: Hỗn hợp bê tông trộn sẵn – Yêu cầu cơ bản đánh giá chất lượng và nghiệm thu;

- TCVN 9338:2012: Hỗn hợp bê tông nặng – Phương pháp xác định thời gian đông kết;

- TCVN 8828:2011: Bê tông - Yêu cầu bảo dưỡng ẩm tự nhiên;

- TCVN 9343:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Hướng dẫn công tác bảo trì;

- TCVN 9346:2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Yêu cầu bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường biển;

- TCVN 4506:2012: Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 7570: 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 2682 : 2009 : Xi măng poóc lăng – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 6260-2009 : Xi măng poóc lăng hỗn hợp – Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 4029:1995, TCVN 4787:2009, TCVN 4030:2003, TCVN 6017:1995, TCVN 6016:2011, TCVN 141:1998: Xi măng. Các tiêu chuẩn để thử xi măng

- TCVN 7572: 2006: Cốt liệu cho bê tông và vữa. Phương pháp thử;

- TCVN 3118:1993: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén;

- TCVN 3016:1993: Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt;

- TCVN 3119:1993: Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ kéo khi uốn;

- TCVN 1651-2018: Thép cốt bê tông cán nóng;

- TCVN 197-2002; TCVN 198-1985: Kéo, uốn thử cốt thép;

- TCVN 9390:2012: Thép cốt bê tông – Mối nối bằng dập ép ống – Yêu cầu thiết kế thi công và nghiệm thu;

- TCVN 9392:2012: Thép cốt bê tông - Hàn hồ quang;

- TCVN 5709 : 2009 : Thép các bon cán nóng dùng trong xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

- TCVN3223: 2000: Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp

- TCVN3909: 2000: Que hàn điện dùng cho thép các bon và thép hợp kim thấp. Phương phápthử

- TCVN 4314:2003 : Vữa xây dựng – Yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 4459:1987 : Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa xây dựng

#### 5.3.2.1.5 Các tiêu chuẩn về công tác kết cấu thép:

- TCVN 5575: 2012: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép

- TCVN 2248-77: Ren bu lông sau khi mạ

- TCVN 1877-76: Dung sai ren

- TCVN 2248-77: Ren đai ốc

- TCVN 1916-95: Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc - Yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 1889-76: Bu lông đầu sáu cạnh (nửa tinh) - kết cấu và kích thước

- TCVN 1897-76: Đai ốc đầu sáu cạnh (nửa tinh) - Kích thước

- TCVN 2061-77: Vòng đệm phẳng

- TCVN 2060-77: Vòng đệm nhỏ - Kích thước

- TCVN 130-77: Vòng đệm lò xo - Kích thước và yêu cầu kỹ thuật.

- TCVN 132-77: Vòng đệm lớn – Kích thước

- TCXDVN 170: 2007: kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật.

- JIS G3101: Japanese Industrial Standard, Rolled steel for general structure.

- JISG3444: Japanese Industrial Standard, Carbon steel tubes for general structure;

- JISG3106: Japanese Industrial Standard, Rolled steel for welded structure;

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- 11 TCN-19-2006 : Quy phạm trang bị điện

#### 5.3.2.1.6 Các tiêu chuẩn về công tác kết cấu thép:

- TCVN 9377-1:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng - Thi công và nghiệm thu - Phần 1 : Công tác lát và láng trong xây dựng;

- TCVN 9377-2:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 2: Công tác trát trong xây dựng;

- TCVN 9377-3:2012: Công tác hoàn thiện trong xây dựng – Thi công và nghiệm thu – Phần 3: Công tác ốp trong xây dựng;

- TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;

- TCVN 5638: 1991: Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 5637: 1991: Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 5640: 1991: Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản;

- TCVN 4453-1995: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối. Qui phạm thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4085-2011: Kết cấu gạch đá – Quy phạm thi công và nghiệm thu;

- TCVN 4055:2012: Tổ chức thi công

- TCVN4091: 1985 : Nghiệm thu các công trình xây dựng

#### 5.3.2.1.7 Quy chuẩn, tiêu chuẩn về phần điện:

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QTĐ-5 : 2009 BCT Ban hành kèm theo quyết định số: 54/2008/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2008;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện QCVN QTĐ-7 : 2009 BCT Ban hành kèm theo quyết định số: 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện hạ áp QCVN QTĐ-8 : 2010 BCT Ban hành kèm theo quyết định số: 04/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 2 năm 2011;

- Quy phạm trang bị điện 11TCN – 18,19,20,21–2006 – Bộ Công nghiệp nay là Bộ Công thương;

- Các tiêu chuẩn ITU-T, IEC, IEEE có liên quan;

- IEC61089-Tiêu chuẩn về dây dẫn;

- IEC 60305- Tiêu chuẩn về cách điện.

#### 5.3.2.1.8 Quy chuẩn, tiêu chuẩn về phần điện:

- Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 về quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

- Quyết định số 143/QĐ-EVN ngày 26/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVN;

- Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV÷500kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

Ngoài các Quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định nêu tại mục 1 này, cần tham chiếu các Tập chỉ dẫn kỹ thuật, bản vẽ kèm theo đường dẫn file thuộc hồ sơ mời thầu này

### 5.3.2.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

#### 5.3.2.2.1 Yêu cầu chung:

- Trước khi bắt đầu công việc, Đơn vị thi công chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và phải xin giấy phép và thanh toán các lệ phí cấp phép theo quy định (nếu có).

- Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng phù hợp theo Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện.

- Bất kỳ giấy phạt nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Đơn vị thi công sẽ quy cho Đơn vị thi công. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào giá trị sẽ thanh toán cho Đơn vị thi công.

- Đơn vị thi công phải chỉ định ít nhất 02 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình, và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

- Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Đơn vị thi công thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.

- Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Đơn vị thi công sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của Cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo đúng thiết kế.

- Các công việc của Đơn vị thi công trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

- Đơn vị thi công phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

- Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Đơn vị thi công có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Đơn vị thi công phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.

- Công tác giám sát, nghiệm thu thực hiện theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

#### 5.3.2.2.2 Yêu cầu về tổ chức thi công và giám sát:

Yêu cầu tổ chức kỹ thuật chung cần thực hiện bao gồm nhưng không hạn chế các công việc sau:

- Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong hồ sơ thiết kế.

- Đảm bảo nguồn điện, nước phục vụ thi công và không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Đảm bảo mọi biện pháp an toàn trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình;

- Đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình.

- Lối ra vào công trường thể hiện trong thiết kế bản vẽ thi công. Đơn vị xây lắp có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

- Căn cứ theo thiết kế bản vẽ thi công và mặt bằng công trình đã nhận, xác định chính xấc mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được Chủ đầu tư kiểm tra và thoả thuận.

- Phải xác định chính xác của công việc định vị vị trí, cao độ của các chi tiết móng, trên cơ sở các số liệu gốc của hiện trường do đại diện Chủ đầu tư cung cấp.

- Phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Chủ đầu tư có thể kiểm tra công tác định vị và những công việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

### 5.3.2.3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

#### 5.3.2.3.1 Yêu cầu chung:

- Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo nhữngyêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thực hiện được điều này Đơn vị xây lắp phải đảm bảo duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 hoặc ISO 9001-2015.

- Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.

- Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hoặc IEEE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.

- Các loại vật tư, vật liệu, thiết bị cung cấp phải đúng theo yêu cầu thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành. Các thiết bị, vật liệu chính như: đường ống, dây điện, cáp điện bắt buộc phải có xác nhận nguồn gốc xuất xứ, các thông số kỹ thuật và thoả thuận cung cấp (hoặc uỷ quyền) của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối.

- Ngoài các yêu cầu cụ thể của thiết kế, các yêu cầu khác phải tuân theo quy chuẩn QCVN 16:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về hàng hóa, vật liệu xây dựng và các TCVN hiện hành.

- Các loại vật tư, vật liệu, thiết bị do nhà thầu cung cấp phải mới 100%, phù hợp với tiêu chuẩn và đúng theo yêu cầu thiết kế. Riêng đối với thép làm móng, bu lông neo bắt buộc phải có xác nhận nguồn gốc xuất xứ, các thông số kỹ thuật và thoả thuận cung cấp (hoặc uỷ quyền) của nhà sản xuất.

| TT | Tên và qui cách | Yêu cầu chất lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xi măng | TCVN 2682-2009 TCVN 6260-2009 | Có chứng chỉ xác nhận |
| 2 | Đá dăm (không dùng sỏi) | TCVN 7570-2006 |  |
| 3 | Cát vàng | TCVN 7570-2006 |  |
| 4 | Thép … | TCVN 1651-2018 TCVN 1765-75 JISG - 3112 | Có chứng chỉ, thông số kỹ thuật và cam kết cung cấp của nhà sản xuất, hoặc đại lý chính thức |
| 5 | Bu lông neo | TCVN 1876-76 TCVN 1896-76 TCVN 1916-1995 TCVN 5575:2012 JIS B1180, JIS B1181 | Có chứng chỉ, thông số kỹ thuật và cam kết cung cấp của nhà sản xuất, hoặc đại lý chính thức |
| 6 | Thép hình các loại | TCVN 1656-93. JIS G3101, 3192 | Có chứng chỉ, thông số kỹ thuật và cam kết cung cấp của nhà sản xuất, hoặc đại lý chính thức. |

#### 5.3.2.3.2 Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư:

Các bản vẽ thiết kế thi công phải được đọc song song với Quy định kỹ thuật này. Ngoài ra, Chủ đầu tư còn có các yêu cầu cụ thể đối với vật tư thiết bị do Nhà thầu cung cấp như sau:

Xi măng:

- Xi măng dùng để thi công là xi măng poóc lăng theo tiêu chuẩn xi măng poóc lăng nêu trên.

- Tại mọi thời điểm nhà thầu phải cung cấp các chứng chỉ xác nhận chất lượng của xi măng dùng cho công trình đảm bảo các tiêu chuẩn yêu cầu trong thời gian sử dụng, chứng nhận này do một cơ quan có đủ tư cách pháp nhân cấp.

- Xi măng cần phải giữ tại công trường trong kho kín. Bao xi măng phải được cách nước và thoáng khí trên sàn cách mặt đất không nhỏ hơn 30cm và phải có biện pháp phòng chống các huỷ hoại của thời tiết hay các nguyên nhân khác trước thời gian đưa vào sử dụng. Bất cứ phần xi măng nào không đảm bảo chất lượng do ẩm, vón cục hoặc do các nguyên nhân khác đều không được sử dụng và được thay thế bằng xi măng khác, nhà thầu phải chịu kinh phí này.

- Xi măng mới sản xuất còn nóng cần phải lưu kho để nguội sau 22 ngày mới sử dụng. Không sử dụng xi măng đã sản xuất quá 12 tháng hoặc tuy chưa quá 12 tháng nhưng đã bị giảm chất lượng như vón cục, chậm đông kết, giảm cường độ.

Cốt liệu (Cát, sỏi (Đá)):

- Quy trình này gồm những quy định cho cốt liệu nhỏ và lớn để sản xuất bê tông cốt thép. Các cốt liệu được lấy từ tự nhiên: sỏi, cuội phải tuân theo tiêu chuẩn "Kết cấu bê tông cốt thép toàn khối - Qui phạm thi công và nghiệm thu", đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật tuân thủ các tiêu chuẩn nêu trên.

- Cốt liệu cần phải cứng, bền, sạch, không bẩn bởi các tạp chất làm ảnh hưởng đến chất lượng bê tông như: quặng sắt, muối sulfat, can xi, magenium. Cốt liệu không được lẫn vỏ nhuyễn thể.

Đá:

- Cốt liệu thô dùng trong công tác bê tông được nghiền từ đá tự nhiên, phải tuân theo tiêu chuẩn "Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật”.

- Tất cả các cốt liệu phải cứng, rời và có kích thước các cạnh đồng đều nhau. Tỷ lệ các hạt dẹt, hình kim phải có tỷ lệ phần trăm thoả mãn các tiêu chuẩn nêu trên.

Cát:

- Cát sử dụng có nguồn gốc tự nhiên được lấy từ các mỏ cát được cấp phép.

- Khi thay đổi nguồn mua vật liệu nhà thầu phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết bằng kinh phí của mình và chỉ sử dụng khi đã được kỹ sư bên mời thầu phê duyệt.

- Các loại cốt liệu bị loại bỏ nhất thiết phải chuyển khỏi công trường.

- Công tác kiểm tra kỹ thuật phải được tiến hành đều đặn trong suốt quá trình giao nhận vật liệu. Nhà thầu phải có các sàng tiêu chuẩn và các thiết bị kiểm tra khác tại hiện trường.

Nước:

- Nước dùng để sản suất bê tông phải sạch không có dầu, mỡ, muối, axít, đường, thực vật hay các tạp chất. Trước khi sử dụng nước phải được thí nghiệm theo tiêu chuẩn nêu trên

- Nhà thầu phải tuân theo các phê duyệt của kỹ sư bên mời thầu về nguồn nước dùng cho thi công và phải tiến hành các thí nghiệm cần thiết mà kỹ sư bên mời thầu yêu cầu.

- Các thí nghiệm về nước phải tiến hành thường xuyên trong quá trình sử dụng. Khi thay đổi nguồn cấp nước nhà thầu phải đệ trình các tài liệu thí nghiệm chứng tỏ nước từ nguồn mới thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật và chỉ được sử dụng khi có thoả thuận bằng văn bản của bên mời thầu. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí về cung cấp nước kể cả các loại bể chứa để phục vụ cho việc thi công.

Phụ gia:

- Tuỳ điều kiện thi công cụ thể, nhà thầu có thể kiến nghị sử dụng phụ gia tăng dẻo và các phụ gia khác cho bê tông. Nhà thầu cần sử dụng phụ gia cẩn thận đúng mục đích và liều lượng.

- Tất cả các phụ gia được sử dụng cho bê tông đều phải có chứng chỉ xác nhận chất lượng và tính năng của nó. Nhà thầu phải đảm bảo phụ gia không gây bất kỳ hiệu ứng phụ nào ảnh hưởng đến cường độ, độ bền và tuổi thọ của bê tông.

- Trước khi dùng phụ gia bê tông cho mục đích nào đó, nhà thầu phải tiến hành đúc mẫu thử nghiệm và có sự giám sát, nhất trí của bên mời thầu mới được sử dụng. Nhà thầu phải đánh giá lợi ích của việc sử dụng phụ gia, không được cộng thêm bất kỳ chi phí nào vào hợp đồng cho việc sử dụng và thử nghiệm phụ gia.

- Có thể sử dụng phụ gia đông kết nhanh trong thời tiết lạnh hoặc ở các móng bị ngập nước hoặc phụ gia làm chậm đông kết khi thời tiết quá nóng để thuận lợi cho thi công.

- Tổng giá trị muối trong cốt liệu bê tông, nước và phụ gia không được vượt quá quy định.

- Khi Nhà thầu có yêu cầu chấp thuận việc sử dụng các phụ gia, bên Mời thầu có quyền đòi hỏi Nhà thầu phải trộn thử các mẫu trộn bê tông để so sánh chủng loại bê tông có phụ gia và không có phụ gia và từ đó xác định được đặc tính của chất phụ gia. Chi phí của những lần trộn thử nghiệm này sẽ do Nhà thầu chịu.

Cốt thép:

- Cốt thép (BTCT) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn nêu trên. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa). Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo các tiêu chuẩn hiện hành.

Đá xây:

- Cường độ chịu nén tối thiểu  R>850kg/cm2

- Khối lượng riêng tối thiểu 2,4T/m3;

- Đá dùng để xây mặt ngoài phải có chiều dài ít nhất 30cm, diện tích mặt phô ra phải ít nhất bằng 300cm2, mặt đá lồi lõm không quá 3cm.

- Đá hộc: phải có kích thước tối thiểu: dày 10cm, dài 25cm, chiều rộng tối thiểu bằng hai lần chiều dày. Mặt đá không được lồi lõm quá 3cm;

- Đá chẻ: phải có bề mặt tương đối phẳng; Sau khi chẻ, cần đẽo bằng đục và búa con bề mặt còn lồi lõm nhiều hoặc chưa vuông vắn để bề mặt tương đối phẳng và vuông vắn. Đá chẻ dùng xây lát với vữa phải đạt chất lượng của đá hộc và có bề mặt phẳng hơn.

- Đá đẽo: yêu cầu như đối với đá hộc, ngoài ra phải được đẽo gọt bằng búa để cho mặt phô ra ngoài tương đối bằng phẳng và vuông vắn.

- Đá đẽo vừa: cần có độ lồi lõm bề mặt không quá 10mm, có cạnh dài nhỏ nhất là 15cm, góc không được lõm và không nhỏ hơn 60o.

- Đá đẽo kỹ: được gia công kỹ, chiều dày và chiều dài của đá tối thiểu là 15 và 30cm. Chiều rộng ở mặt phô ra ít nhất gấp rưỡi chiều dày và không nhỏ hơn 25cm. Mặt đá phải tương đối bằng phẳng, vuông vắn, độ gồ ghề không quá 1cm.

Ống nhựa lỗ thoát nước:

- Dùng loại ống nhựa PVC có đường kính 60mm được cắt ngắn qui cách theo bản vẽ thiết kế. Ống nhựa phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo qui định hiện hành, không được cong vênh, trầy xước.

Yêu cầu Bu lông neo :

- Bu lông neo được cung cấp phải mới nguyên 100%, theo tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật dưới đây:

- Gia công bu lông, đai ốc theo tiêu chuẩn: TCVN1876-76, TCVN1976-76, TCVN1916-1995, JIS B1180, JIS B1181

- Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn: 18TCN 04-92.

- Chi tiết như các bản vẽ trong phần thiết kế.

- Vật liệu để chế tạo bu lông neo phải có nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá và phải đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định của thiết kế, thép không được rỗ, rỉ, cong, vênh.

Vật liệu chế tạo cột thép hình:

- Thanh có bề rộng cánh ≤ 100mm dùng thép có mác SS400 tiêu chuẩn JISG 3101 (Hoặc tương đương). Có giới hạn chảy tiêu chuẩn fy=245N/mm2, giới hạn bền tiêu chuẩn fu=400N/mm2

- Thanh có bề rộng cánh > ≥100mm dùng thép có mác SS540 tiêu chuẩn JISG 3101 (Hoặc tương đương). Có giới hạn chảy tiêu chuẩn fy=400N/mm2, giới hạn bền tiêu chuẩn fu=540N/mm2.

- Thép hình sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7571:2006 và thép bản sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7573:2006.

- Các chi tiết sau khi gia công tại nhà máy phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN 04-92.

- Các thông số kỹ thuật của bulông liên kết cột:

- Tất cả các bu lông, đai ốc ngoại trừ bu lông neo móng, bu lông leo dùng cấp bền 5.6 và 6.6 theo các loại cột đã được quy định chi tiết ở các bản vẽ chế tạo;

- Cấp độ bền 5.6 và 6.6 theo các loại cột đã được quy định chi tiết ở các bản vẽ chế tạo (các loại bu lông thang T0, T1, T2,,)

- Cấp độ bền 4.6 (bu lông thang T,)

- Bu lông neo móng dùng thép CT38 hoặc tương đương có cường độ tính toán chịu kéo fba =150 N/mm2.

### 5.3.2.4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

- Trước khi thi công, nhà thầu phải trình đầy đủ giấy tờ xuất xứ hàng hóa, máy móc thiết bị dự kiến đưa vào công trường cho TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt;

- Thi công theo đúng trình tự hướng dẫn ghi trong bản vẽ thiết kế đã được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt;

- Các hạng mục chôn sâu được thi công trước, các hạng mục có móng nông sẽ thi công sau, để đảo bảo an toàn công trình và không ảnh hưởng các hạng mục xung quanh;

- Khi lắp đặt các hạng mục trên cao, lắp đặt thiết bị thì nhà thầu phải đệ trình biện pháp thi công cụ thể, chi tiết được TVGS và Chủ đầu tư phê duyệt mới được triển khai. Đồng thời tuân thủ theo các chuyên gia hướng dẫn trong quá trình lắp đặt.

- Đơn vị xây lắp khi thi công công trình, ngoài việc tuân thủ các quy định theo chỉ dẫn kỹ thuật, còn phải tuân thủ theo các tài liệu hướng dẫn lắp đặt thiết bị của nhà sản xuất. Các tài liệu này sẽ do Chủ đầu tư cấp

### 5.3.2.5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

- Đơn vị thi công phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, bao gồm: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại .v.v.

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

- Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.

- Quá trình vận hành thử nghiệm phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Trước khi vận hành phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục nghiệm thu các cấp theo quy định hiện hành.

### 5.3.2.6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:

- Đối với việc hàn nối ngoài trời phải bảo đảm tại đó khô ráo, ít bụi.

- Tuyệt đối không đặt máy hàn hồ quang tại những nơi gần chất dễ cháy nổ.

- Thiết bị trong trạm (thi công đấu nối thanh cái trong trạm) gồm nhiều loại như: Máy biến áp, máy biến áp tự dùng, các thiết bị phân phối 500kV, 220kV và 110kV, 22kV. Đặc điểm của các thiết bị này là giá thành cao, dễ bị hư hỏng do những va chạm mạnh và rất nguy hiểm về cháy nổ nếu như qui trình lắp ráp không đúng. Do vậy Đơn vị xây lắp lắp đặt thiết bị phải là đơn vị chuyên ngành, công nhân lắp ráp phải đúng chuyên ngành xây lắp điện và đòi hỏi phải là công nhân lành nghề.

- Ngoài ra, nhà thầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối khi thi công trong môi trường đang mang điện, dễ gây cháy nổ. Trước khi bắt đầu thi công trong môi trường này phải có sự cho phép của Đơn vị quản lý vận hành có thẩm quyền.

### 5.3.2.7. Yêu cầu về an toàn lao động:

#### 5.3.2.7.1 Yêu cầu về kế hoạch quản lý an toàn trong xây dựng:

Để đảm bảo an toàn thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình quy phạm thi công, cụ thể:

- Máy móc thiết bị phải được kiểm tra định kỳ trước khi vận hành.

- Công nhân làm việc trên cao phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Trước khi làm việc trên cao phải kiểm tra dụng cụ lao động, dây an toàn, dụng cụ phải gọn nhẹ, dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, có sương mù, mưa, giông, sét. Công nhân phục vụ dưới đất phải mang mũ an toàn và đứng xa những vị trí nguy hiểm.

- Khi cẩu vật tư thiết bị phải kiểm tra dây chằng buộc, móc cáp cẩn thận. Công nhân phục vụ không được đứng dưới phạm vi hoạt động của cần cẩu.

- Lắp đặt các thiết bị điện cần có biện pháp bảo vệ an toàn cho người và thiết bị không được để trầy xước, hư hỏng.

- Phải có biển báo nguy hiểm và cấm thao tác đóng điện ở những vị trí cần thiết.

- Vận chuyển đất cát, vật liệu xây dựng phải có biện pháp che chắn.

#### 5.3.2.7.2 Yêu cầu về an toàn trong quá trình vận hành:

Để đảm bảo an toàn trong vận hành phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật an toàn điện trong công tác vận hành, cụ thể:

- Nghiêm cấm những người lạ vào trạm, đối với những người vào tham quan, nghiên cứu phải do đơn vị trưởng, phó (hoặc kỹ thuật viên) hướng dẫn.

- Những công nhân vào trạm làm việc nhất thiết phải có từ bậc II an toàn, nhóm trưởng phải có bậc III an toàn trở lên.

- Vào trạm làm việc, tham quan đều phải tôn trọng nội quy trạm, những người vào lần đầu tiên phải được hướng dẫn tỉ mỷ.

- Vào trạm để làm công tác sửa chữa thiết bị hoặc điều chỉnh rơ le, đồng hồ… nhất thiết phải có hai người và chỉ được làm việc trong phạm vi cho phép.

- Khoảng cách an toàn khi công tác không có hàng rào chắn phải đảm bảo:

- > 1,0m đối với cấp điện áp 22kV

- > 1,5m đối với cấp điện áp 110kV

- > 2,5m đối với cấp điện áp 220kV

- > 4,5m đối với cấp điện áp 500kV

- Đối với công việc sửa chữa lâu dài hoặc có vận chuyển thiết bị cồng kềnh, phải lập phương án kỹ thuật và biện pháp an toàn cụ thể trước khi tiến hành công việc.

- Khi thiết bị trong trạm bị sự cố thì phải đứng cách xa thiết bị đó ít nhất 5m nếu đặt trong nhà, 10m nếu đặt ngoài trời.

- Chỉ được phép đến gần khi biết chắc chắn thiết bị Hòan toàn không có điện nữa, Khi sắp có giông, sét phải ngừng mọi công tác đang làm trong trạm ngoài trời và trên các cầu dao vào của đường dây nổi đấu vào trạm xây.

#### 5.3.2.7.3 Yêu cầu về an toàn trong quá trình thi công:

- An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Đơn vị thi công.

- Đơn vị thi công phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

- Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

- Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các quy trình, quy định về xây dựng, kỹ thuật an toàn... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định hiện hành.

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các quy định về kỷ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành, Đơn vị thi công chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, quy định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng quy định trong quy trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng hiện hành.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị .

- Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong quy trình thi công.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký và đạt chất lượng.

- Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.

- Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên cho các công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động.

- Kiểm tra kỹ dụng cụ mang theo trước khi lên cao, dụng cụ mang theo phải gọn gàng nhẹ dễ thao tác.

- Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù và khi có gió cấp 5 trở lên.

- Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm biển báo và barie, ban đêm phải treo đèn đỏ.

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành.

- Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.

### 5.3.2.8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành.

- Các dụng cụ thiết bị thi công phải phù hợp với các quy định an toàn.

- Thiết bị thi công phải phù hợp với biện pháp tổ chức thi công các hạng mục của gói thầu.

- Nhà thầu phải cam kết huy động đầy đủ xe máy, nhân lực phục vụ cho gói thầu, đảm bảo chất lượng và tiến độ dự án.

- Phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Chủ đầu tư có thể kiểm tra công tác định vị và những công việc liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ trang thiết bị, phương tiện, vật tư, vật liệu và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công;

- Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng;

- Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

### 5.3.2.9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

#### 5.3.2.9.1 Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể:

- Giải phóng mặt bằng: Việc giải toả hành lang an toàn phải tuân theo Nghị định số 14/2014/NĐ-CP của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật điện lực an toàn điện và thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/08/2021 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về an toàn điện. Ngoại trừ việc đền bù diện tích chiếm đất vĩnh viễn và hành lang an toàn theo quy định của Nghị định trên (do chủ đầu tư thực hiện), phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do việc thi công các hạng mục công trình gây ra. Trước khi thi công phải có trách nhiệm phát quang cây cối, nhà cửa, vật kiến trúc trong phạm vi công trình và trong hành lang an toàn đã được Chủ đầu tư đền bù mà dân không di dời. Các cây cối, nhà cửa và vật kiến trúc vi phạm hành lang an toàn được chặt tỉa phải được dọn dẹp không được làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân ngoài hành lang an toàn điện và môi trường xung quanh. Trước khi hoàn tất và bàn giao công trình cho Chủ đầu tư, đơn vị thi công phải chặt phát lại và dọn sạch toàn bộ hành lang an toàn theo quy định của các Nghị định trên.

- Bàn giao tim mốc: Chủ đầu tư sẽ bàn giao tim cọc mốc trên cơ sở các vị trí này đã được cơ quan tư vấn xác định tại hiện trường. Đơn vị thi công phải thực hiện tất cả các công việc kiểm tra cần thiết trước khi thi công và phải chịu trách nhiệm về công việc kiểm tra đó, bao gồm:

- Kiểm tra trục tim mốc.

- Phục hồi những vị trí mốc đã mất.

- Việc kiểm tra này được thực hiện theo hồ sơ bản vẽ thiết kế. Trường hợp sai lệch, hoặc không phù hợp với địa hình, địa chất hoặc bất cứ sai khác nào, Đơn vị thi công phải báo ngay cho cơ quan tư vấn và chủ đầu tư để giải quyết.

- Trên cơ sở tiến độ tổng thể của gói thầu, nhà thầu lập bảng tiến độ tổng thể các hạng mục. Trong đó phải có thời gian cụ thể bắt đầu và kết thúc từng hạng mục. Đồng thời bố trí cán bộ chủ chốt theo dõi và trực tiếp điều hành từng hạng mục.

- Tùy theo khối lượng các hạng mục công việc, đặc điểm công trình. Việc tổ chức công trường phải đảm bảo tính khoa học trong thi công trên công trường. Bố trí vật liệu xây dựng phải hợp lý, đảm bảo việc thi công các hạng mục thuận lợi và dễ dàng. Ngoài ra mặt bằng công trường phải thoát nước tốt trong mùa mưa, các công trình phụ bố trí đảm bảo vệ sinh chung trên công trường, không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn đất tạm thời và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của mình. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tự thuê đơn vị rà phá bom mìn cho công trình tạm này. Phối hợp, hỗ trợ Bên A trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

- Chặt cây phát tuyến phục vụ thi công, san gạt mặt bằng, đào đúc móng bao gồm cả việc gia công chế tạo, lắp đặt bu lông neo, xây kè móng, xây rãnh thoát nước, cung cấp và vận chuyển cột thép, lắp dựng cột, lắp đặt cách điện, phụ kiện, rải căng dây dẫn, các loại dây chống sét, cáp quang, lắp đặt chống sét van, lắp đặt hệ thống nối đất (bao gồm đo điện trở tiếp địa) và các công việc liên quan khác như đã được thể hiện trong hồ sơ thiết kế và theo các quy định trong Hồ sơ mời thầu này.

- Cung cấp và lắp đặt toàn bộ hệ thống biển báo (biển báo thứ tự cột, biển báo nguy hiểm, biển báo thứ tự pha, biển báo vượt sông...), tiếp địa ngoài hàng lang theo quy định cho đường dây.

- Làm thủ tục xin cắt điện phục vụ thi công, đấu nối và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.

- Làm thủ tục xin phép kéo dây vượt chướng ngại, thực hiện công tác cảnh giới an toàn giao thông đường bộ/đường thủy, thực hiện các công trình phụ trợ kéo, đỡ dây vượt chướng ngại vật trên cạn/dưới nước, làm thủ tục xin cắt điện phục vụ thi công, đấu nối.... và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này và dự trù chi phí vào giá chào thầu.

- Làm thủ tục cắt điện các đường dây liên quan với đơn vị vận hành trong quá trình thi công.

- Biển báo đường dây vượt sông: Nhà thầu phải khảo sát và thỏa thuận vị trí đặt biển với cơ quan đường thủy và tính chi phí vào giá dự thầu.

- Đấu nối đường dây vào trạm.

(*) Bố trí kho bãi và bảo quản vật tư

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bố trí kho bãi tạm (đủ điều kiện cho xe tải > 25 tấn chở được thanh cột dài tới 12m có thể ra vào được) để tiếp nhận VTTB do bên A giao tại kho (cột, dây dẫn và dây chống sét, cáp quang, cách điện và phụ kiện). Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản VTTB theo quy định của EVN.

- Chi phí kho bãi tạm, bốc dỡ vận chuyển sẽ được tính toán và phân bổ trong giá chào thầu của Nhà thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm vận chuyển và chuẩn bị kho bãi, tiếp nhận và vận chuyển hàng hoá về công trường bảo quản và lắp đặt.

(**) Đo điện trở tiếp địa

- Nhà thầu phải có trách nhiệm thuê một đơn vị đo chuyên ngành (được cấp giấy phép chứng nhận) để đo điện trở nối đất (sau khi móng cột và tiếp địa đã hoàn thành) cho từng vị trí cột riêng rẽ bằng dụng cụ và phương pháp đo được sự đồng ý của chủ đầu tư. Kết quả đo ghi vào biểu thống nhất trình chủ đầu tư xem xét.

- Trong trường hợp giá trị điện trở nối đất cột lớn hơn các giá trị quy định trong quy phạm trang bị điện (Phần II hệ thống đường dẫn điện và Mục III.1.) thì Nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư để có biện pháp cải thiện điện trở đất và có trách nhiệm đo lại điện trở nối đất cho đến khi đạt yêu cầu.

Thực hiện tiếp địa công trình, nhà cửa trong và ngoài hành lang tuyến

#### 5.3.2.9.2 Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công các hạng mục đường dây:

- Nhà thầu thực hiện thi công xây dựng đường dây 110kV với giải pháp thi công phù hợp với điều kiện địa hình trên tuyến, quy định của cơ quan quản lý nông/lâm nghiệp (khuyến khích giải pháp thi công bằng cơ giới, mở đường tạm để phương tiện cơ giới vào thi công các vị trí móng cột gồm các công tác (san gạt mặt bằng, đào đắp hố móng, lắp dựng cột,….) nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành).

- Nhà thầu mô tả biện pháp tổ chức thi công để thực hiện đúng tiến độ theo yêu cầu. Biện pháp tổ chức thi công cần thể hiện rõ tổ chức công trường, tổ chức bộ máy quản lý thi công, bố trí nhân lực thi công, bố trí máy móc thi công; Có phương án, giải pháp, biện pháp thi công với các vị trí trong rừng tự nhiên, biện pháp thi công đường tạm, biện pháp vận chuyển vật liệu, vật tư phù hợp.

- Các công việc chuẩn bị ban đầu:

- Đo đạc kiểm tra và đóng cọc mốc:

- Chủ đầu tư sẽ bàn giao tim cọc mốc của các vị trí cột nhà thầu trên cơ sở các vị trí này đã được cơ quan tư vấn xác định tại hiện trường (biên bản bàn giao tim mốc). Nhà thầu sẽ thực hiện tất cả các công việc kiểm tra cần thiết trước khi thi công và phải chịu trách nhiệm về công việc kiểm tra đó.

- Kiểm tra trục tim tuyến.

- Phục hồi những vị trí mốc đã mất.

- Việc kiểm tra này được thực hiện theo bản vẽ bố trí cột trên mặt cắt dọc trong hồ sơ thiết kế TKBVTC. Giá trị sai số phép giữa các số liệu trong bản vẽ và thực tế như sau:

- Chiều dài khoảng cột					:  1,0%

- Chênh lệch độ cao tương đối giữa các vị trí cột	:  1,0%

- Sai lệch góc lái						:  30”

- Khoảng cách điện tới vật thể khác			 : - 0,3m

- Trường hợp sai lệch quá giới hạn trên và các vị trí cột trên mặt cắt dọc không phù hợp với địa hình, địa chất hoặc bất cứ sai khác nào, nhà thầu phải báo ngay cơ quan tư vấn và chủ đầu tư để giải quyết.

- Công tác phát tuyến phục vụ thi công:

- Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng thi công

- Trước khi dự thầu, Nhà thầu cần xem xét, tham quan tuyến đường dây để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng mặt bằng, điều kiện tự nhiên và các yếu tố liên quan khác ảnh hưởng đến việc đấu thầu.

- Trước khi thi công Nhà thầu có trách nhiệm phát tuyến để thi công móng và kéo dây phải được dọn dẹp không được làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân ngoài hành lang an toàn điện và môi trường xung quanh. Chi phí này phải bao gồm trong giá chào thầu.

- Thiết bị và nhân công

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dụng cụ lao động, bảo hộ lao động. Nhà thầu tự chọn loại dụng cụ để chặt cây như rựa, cưa máy,… phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

- Bên mời thầu có quyền huỷ bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận công nhân nào mà là không phù hợp với công việc chặt cây và phát quang.

- Dọn sạch mặt bằng:

- Ngoài những yêu cầu kỹ thuật khác trong hồ sơ dự án, Đơn vị xây lắp có trách nhiệm với các nội dung chủ yếu sau:

- Bóc bỏ lớp đất thực vật và các chướng ngại vật khác trên mặt bằng theo yêu cầu thiết kế và đổ đúng nơi qui định do Đơn vị xây lắp thoả thuận với địa phương.

- Đơn vị xây lắp có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lán trại không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong quá trình thi công.

- Yêu cầu kỹ thuật

- Việc giải toả hành lang an toàn phải tuân theo Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện, Nghị định 51/2020/NĐ-CP, Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương về Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện.

- Ngoại trừ việc đền bù diện tích chiếm đất vĩnh viễn và hành lang tuyến theo quy định của Nghị định trên (do chủ đầu tư thực hiện), nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại do việc thi công các hạng mục công trình gây ra.

- Chiều rộng hành lang tuyến được giới hạn bởi 2 mặt phẳng thẳng đứng về 2 phía đường dây, song song với đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi phía là 6m.

- Vệt kéo dây: song song với đường dây với chiều rộng 2m (2m tính từ tim dây dẫn) mỗi pha. Đường dây là 02 mạch và 4 mạch có các pha bố trí trùng nhau theo chiều thẳng đứng nên vệt kéo dây bao gồm (2 vệt x 2m).

- Đối với các đoạn tuyến đi qua rừng tự nhiên, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng (nếu có):

+ Chỉ cho phép mé cây tỉa cành, phát quang bụi rậm (không chặt cây rừng) trong suốt quá trình thi công móng, dựng cột và kéo dây. Nhà thầu tự khảo sát, xin phép cơ quan quản lý rừng để tiếp cận công trường và tiến hành các biện pháp thi công (đường tạm, vận chuyển, kho, bãi...) phù hợp cho các đoạn tuyến đặc biệt này, đặc biệt tuân thủ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

+ Nhà thầu phải tuân thủ phạm vi, quy mô đường tạm thi công đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Thí nghiệm toàn bộ vật liệu đưa vào xây dựng công trình:

- Vật liệu cấu kiện xây dựng: vật tư; phụ kiện; thiết bị do nhà thầu đưa vào thi công xây lắp hoặc cung cấp công trình thất thiết phải:

- Khai báo rõ nguồn khai thác (xuất xứ); xuất trình các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm kèm theo các thông số kỹ thuật và quy cách của vật tư, thiết bị.

- Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định trước khi đưa vào sử dụng và trình chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng của các sản phẩm được đưa vào công trường. Trong suốt quá trình thi công nếu có yêu cầu từ phía đại diện của chủ đầu tư về việc kiểm tra, thí nghiệm về vật liệu xây lắp nhà thầu phải tuân thủ thực hiện, mọi chi phí nhà thầu xây lắp tự chịu trách nhiệm.

- Vận chuyển:

- Đường vận chuyển

- Đường hiện có: Nhà thầu có trách nhiệm xin phép sử dụng những đường công cộng hiện có, cũng như nộp các khoản lệ phí giao thông (nếu có). Các chi phí này được phân bổ vào trong đơn giá đề xuất của Nhà thầu và không đòi hỏi bất kỳ các phát sinh trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

- Đường vào công trường: Nếu cần thiết, Nhà thầu phải xây dựng và bảo trì đường vào công trường mới từ đường hiện có vào vị trí móng cột, vào hành lang tuyến, vào lán trại và kho bãi của Nhà thầu bằng vốn của mình. Mọi chi phí từ việc xin phép chủ đất, kiểm kê và đền bù hoa màu chủ đất để phục vụ việc xây dựng đường vào công trường do phía Nhà thầu chịu.

- Toàn bộ chi phí bồi thường hoa màu đất đai do làm đường thi công, lập lán trại tạm thi công (kể cả thuê đất), các lệ phí cầu đường (nếu có) phục vụ thi công thì Nhà thầu phải đưa vào giá chào thầu và sẽ được khoán gọn (không phải nghiệm thu khối lượng).

- Công tác vận chuyển

- Trước khi tiến hành vận chuyển vật liệu, vật tư, thiết bị… vào công trường, nhà thầu cần đánh giá hiện trạng kỹ thuật của hệ thống đường, các địa hình có thể vận chuyển hoặc phải cải tạo hay san ủi đường mới để có phương án vận chuyển phù hợp đối với từng loại vật tư, vật liệu…. đồng phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển.

- Vận chuyển vật tư thiết bị: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại, phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ vật tư lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.

- Dây dẫn và cáp ngầm phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng).

- Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.

- Các loại thiết bị điện khác (máy cắt...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xẩy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.

- Phương án huy động vật tư, vật liệu

- Nhà thầu cần đánh giá trước các khu vực cung cấp vật liệu, vật tư mà tuyến đường dây đi qua để có phương án huy động phù hợp. Ngoài ra cần đánh giá các nhu cầu hiện có và có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp cho nhà thầu.

- Quy định đóng gói vật tư thiết bị thu hồi.

- Yêu cầu đóng gói dây dẫn, dây chống sét, dây chống sét cáp quang

- Dây dẫn, dây chống sét, dây chống sét cáp quang được đóng gói trong ru lô (tang trống cáp) bằng gỗ có khung thép và mỗi cuộn được đóng trong 1 tang trống riêng biệt.

- Đường kính tang trống phải đủ lớn để ngăn ngừa các hư hại khi quấn và xả dây. Trong mọi trường hợp, đường kính tang trống phải lớn hơn hoặc bằng 40 lần đường kính ngoài của dây.

- Trống phải chịu bền trong quá trình bảo quản và được thiết kế sao cho tránh được các hư hại trong quá trình vận chuyển và bốc dỡ dây OPGW.

- Yêu cầu đóng gói về cách điện và phụ kiện

- Tất cả các vỏ thùng, bao bì bằng sườn gỗ, ván ép,…để đóng gói bảo quản phải được ghi rõ ràng ở bên ngoài các thông tin: tổng trọng lượng, vị trí chịu tải, ....

- Tất cả các hàng hóa được đóng gói cẩn thận sao cho có thể vận chuyển đảm bảo cách điện được bảo vệ chống lại các tác nhân như thời tiết bất lợi, rung lắc khi vận chuyển,… trong vận chuyển và lưu kho.

- Mỗi thùng hoặc gói hàng sẽ chứa một danh sách đóng gói trong một phong bì không thấm nước. Tất cả các mặt hàng phải được đánh dấu rõ ràng để dễ dàng kiểm tra, đối chiếu

- Yêu cầu kỹ thuật công tác thi công móng

- Trước khi tiến hành mở móng

- Trước khi thi công đào móng, Đơn vị thi công phải tiến hành đo trắc đạc và cắm mốc theo đúng kích thước, vị trí tọa độ nêu trong hồ sơ bản vẽ thiết kế. Xác định chính xác cao độ hạ cốt (nếu có) và sơ đồ bố trí móng.

- Để thi công móng bất kì vị trí cột trung gian (đỡ thẳng) nào trong một khoảng néo, Đơn vị thi công phải dùng máy trắc đạc đo kiểm tra toàn bộ khoảng néo.

- Để thi công móng cột néo góc, Đơn vị thi công phải đo kiểm tra lai tuyến của 02 khoảng néo hai bên (hội từ hai đầu lại).

- Kiểm tra sự phù hợp của bình đồ so với địa hình thực tế.

- Kiểm tra sự phù họp của tim cột và tim móng ở bản vẽ sơ đồ cột

- Tuyến đường dây và cao độ

- Đơn vị thi công xác định lại chiều dài theo tim tuyến của từng khoảng cột của đường dây, xác định vị trí móng, độ cao mặt đất của từng trụ móng, xác định các cọc mốc cần thiết theo yêu cầu của công việc để đảm bảo độ chính xác của các vị trí móng. Chủ đầu tư có thể kiểm tra tuyến đường dây và cao độ cho đơn vị thi công ở từng thời điểm, nhưng trách nhiệm đảm bảo chính xác hoàn toàn vẫn thuộc về đơn vị thi công.

- Đối với các vị trí móng nằm ở địa hình có độ dốc nhỏ, không có bản vẽ kè móng thì cốt ±0,00 (cốt san gạt) được thực hiện theo bản vẽ Sơ đồ móng và bản vẽ mặt cắt dọc.

- Đối với các vị trí móng trên sườn dốc phải san gạt để xác định cốt 0,00 (cốt san gạt), các móng vị trí có chênh cao cốt về địa hình: trước khi đào hố móng đơn vị thi công có trách nhiệm truyền dẫn cao độ cốt mặt đất tự nhiên tại tim móng ra ngoài phạm vi đào móng san gạt, đánh dấu và bảo quản để làm cơ sở cho công tác nghiệm thu khối lượng san gạt cũng như tính đúng đắn của công tác thi công (phải thể hiện rõ trong nhật ký thi công). Việc xác định cao độ cốt san gạt hoặc cốt hoàn thiện so với cốt tự nhiên tại tim móng phải đảm bảo đúng theo bản vẽ “San gạt - kè móng” tại vị trí đó.

- Hướng móng

Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo độ chính xác của vị trí cột và hướng mỗi móng cột theo hồ sơ thiết kế. Hướng móng mỗi vị trí cột được đặt sao vị trí trục ngang của xà nằm như sau:

- Trong mặt phẳng vuông góc với trục dọc của đường dây (đối với các cột đỡ thẳng, đỡ vượt, néo thẳng).

- Trong mặt phẳng phân giác của góc hợp bởi 2 đoạn tuyến đường dây kề nhau móng mỗi cột néo góc.

- Trong mặt phẳng vuông góc với trục dọc tuyến đường dây (không kể trục dọc của khoảng cột từ cột cuối vào poóc tích trạm biến áp) móng cột cuối ngoại trừ có hướng dẫn trong bản vẽ.

- Các vị trí đặc biệt khác cần xem hướng dẫn chi tiết ở bản vẽ Sơ đồ móng, bản vẽ Sơ đồ san gạt và kè móng, bản vẽ bình đồ bố trí móng cột và các bản vẽ liên quan khác để đảm bảo thi công đúng thiết kế.

- Công tác san gạt mặt bằng móng

- Công tác san gạt tại các vị trí phải tuân thủ theo bản vẽ "San gạt – kè móng" được thiết kế tại vị trí đó, không được mở rộng phạm vi san gạt nhằm đảm bảo tính đúng đắn của cấu kiện được bố trí cũng như diện tích chiếm đất vĩnh viễn.

- Trước khi tiến hành san gạt phải chuyền cao độ tim vị trí ra khỏi phạm vi móng và tiến hành bảo quản để làm cơ sở nghiệm thu sau này. Công việc này phải được ghi rõ trong nhật ký thi công (ghi rõ tọa độ điểm được chuyền).

- Mọi sự sai khác địa hình, địa chất trong quá trình san gạt phải được báo cáo cho Chủ đầu tư để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Mái taluy phải đảm bảo theo yêu cầu thiết kế, mái phải được gọt, vỗ đúng yêu cầu kỹ thuật, mọi mái taluy dốc hơn thiết kế đều không đảm bảo theo yêu cầu.

- Kiểm tra cao độ san gạt của cốt chân móng thấp, cao phù hợp với bản vẽ cho các vị trí có chênh cao cốt về địa hình.

- Khi thi công đào móng không được phá vỡ kết cấu nền dưới đáy móng.

- Khi thi công Nhà thầu không được phép mở đường phía dưới chân kè móng taluy âm, nếu nhà thầu mở đường dưới chân taluy âm làm ảnh hưởng đến an toàn của móng và kè móng nhà thầu phải có biện pháp xử lý và chịu toàn bộ chi phí xử lý để đảm bảo an toàn.

- Công tác đào móng

- Việc đào đất phải tiến hành phù hợp với "Quy phạm công tác đất", phải đảm bảo ổn định của các mái dốc. Đơn vị xây lắp phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình trong công tác đào hố móng.

- Biện pháp thi công đào hố móng tại các vị trí được qui định trong tập "Tổ chức xây dựng và Tổng dự toán", nhà thầu có thể lựa chọn biện pháp thi công khác phù hợp với sơ đồ tổ chức cũng như phương tiện thi công của mình. Tại các vị trí móng có mặt bằng thi công lớn thì nên dùng máy đào để thi công là chính, dọn sạch hố móng bằng thủ công.

- Đơn vị xây lắp phải trình phương án và biện pháp thi công chi tiết các vị trí hố móng gặp lớp địa chất bất thường như: sình lầy, hiện tượng cát chảy, gặp đá vv... sao cho quá trình thi công không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị thi công. Trước khi thi công, Đơn vị xây lắp phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư về biện pháp thi công do Đơn vị xây lắp trình. Trong trường hợp cần thiết có thể phải sử dụng tường chắn tạm (cọc cừ) để đảm bảo ổn định của các mái dốc hoặc ngăn nước ngầm trong quá trình đào hố móng.

- Mặt bằng đáy hố móng phải được dọn sạch và bằng phẳng, giữ khô để tránh hoá bùn. Phải có máy bơm đủ công suất để hút toàn bộ nước có trong hố móng.

- Trong trường hợp đào hố móng mà phát hiện có sự sai khác về địa chất so với thiết kế, Đơn vị thi công phải có trách nhiệm báo lại bên Chủ đầu tư và được Chủ đầu tư đồng ý mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

- Hình dạng, kích thước của hố móng phải phù hợp với hình dáng và kích thước thiết kế của từng loại móng và phải được nghiệm thu trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.

- Cao độ của đáy hố móng phải đúng cao độ thiết kế, đơn vị thi công phải đảm bảo tính nguyên vẹn của hố móng đúng theo các yêu cầu kỹ thuật cho đến khi nghiệm thu hố móng để chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Nếu sau khi nghiệm thu hố móng nhưng chưa triển khai ngay công tác đổ bê tông thì trước khi tiếp tục triển khai đơn vị xây lắp phải hoàn thiện hố móng, nếu có hiện tượng sạt lở, bùn hóa hố móng phải tiến hành nghiệm thu lại.

- Bất kỳ việc đổ bê tông nào tiến hành trước khi được kỹ sư bên Chủ đầu tư phê duyệt đều phải loại bỏ và đơn vị thi công phải chịu mọi kinh phí để làm lại việc đó. Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải quy định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công.

- Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận, nếu có hư hỏng các công trình này hoặc làm hư hỏng cây cối, hoa màu, vật nuôi....... (nếu có), nhà thầu phải chịu chi phí đền bù.

- Sửa phẳng đáy hố móng bằng phương pháp cắt phẳng đất để không làm hư hỏng kết cấu nguyên thổ đáy móng. Chỉ cho phép lấp đất làm phẳng mặt bằng đáy hố móng khi có chênh lệch dưới 10cm và sau đó phải tiến hành đầm kỹ. Nếu đất có lẫn đá tảng hay đá mồ côi thì phần đào sâu quá cao trình thiết kế tại những hòn đá đó phải được bù đắp bằng vật liệu cùng loại hay bằng vật liệu ít biến dạng khi chịu nén như cát, đá, sỏi.

- Trường hợp móng nằm ở vùng đất yếu, nước ngầm cao hoặc nằm trong ao thì trước khi đào móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước, bờ bao ngăn nước... Khi mở móng phải có biện pháp bảo vệ hố móng bằng cừ tràm, cừ ván thép, cừ larsen, phên tre ... và bơm nước hố móng thường xuyên. Xung quanh đáy hố móng có mương thoát nước dẫn về 2 hố thu 0.5m3 để bơm thoát nước ngầm và nước mưa. Khi thi công cần lưu ý đến các công trình lân cận và thông báo cho điạ phương, công an khu vực biết.

- Công tác đắp đất

- Việc san lấp được tiến hành sau khi bê tông móng đã được bảo dưỡng đủ thời gian quy định và phải được kỹ sư bên Chủ đầu tư cho phép.

- Đất để san lấp móng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phải được thoả thuận của đại diện Chủ đầu tư.

- Đất lấp hố móng và đất đắp mặt bằng móng, kè móng, mương thoát nước phải đổ từng lớp dày ≤ 20 cm, tưới nước đảm bảo độ ẩm cho phép trước khi đầm, hệ số đầm nén k≥0.85, đất đắp móng phải đạt dung trọng  ≥ 1,55 T/m3 đối với các vị trí móng trụ và  ≥ 1,45 T/m3 đối với móng bản và móng cọc.

- Các vị trí móng đều phải đắp đất theo kích thước được ghi trong bản vẽ thiết kế. Đất đắp có thể lấy từ dưới hố móng đào lên hoặc từ nơi khác vận chuyển đến. Không được lấy đất sát vị trí móng để đắp chân cột và tuyệt đối không được lấy đất về phía taluy âm của móng.

- Đơn vị thi công cần duy trì lớp đắp nền đến khi nghiệm thu phần việc theo hợp đồng. Nếu phải lấy vật liệu từ nơi khác đến cho việc đắp nền chân cột, đơn vị thi công phải thống nhất với chủ đầu tư khu vực khai thác vật liệu thích hợp cho việc đắp nền để vật liệu có chất lượng đúng với yêu cầu.

- Đất thừa có thể đắp vào chân móng trong phạm vi diện tích chiếm đất vĩnh viễn theo bản vẽ thiết kế. Việc đấp đất phải đảm bảo thoát nước đều về các hướng, không tạo dòng chảy làm xói lở móng. Trường hợp các vị trí có bố trí móng lệch địa hình tuyệt đối không được đắp đất thừa trong phạm vi móng. Đất thừa còn lại (nếu có) phải vận chuyển đến nơi khác đổ phải được thoả thuận với chính quyền địa phương. Chi phí đất thừa đổ đi được đơn vị thi công đánh giá theo điều kiện của từng vị trí và đưa vào đơn giá chào thầu.

- Bên chủ đầu tư có thể tiến hành thí nghiệm dung trọng lớp đất đắp để kiểm tra đơn vị thi công thực hiện đúng độ đầm nén yêu cầu. Bất kỳ móng nào xác định đất lấp hố móng đầm nén không đạt chất lượng phải đào lên và thực hiện lại bằng chi phí của đơn vị thi công.

- Công tác bê tông và vữa xây

- Yêu cầu chung

  - Nhà thầu phải tiến hành công tác bê tông vữa theo đúng những yêu cầu và quy định trong tiêu chuẩn TCVN

- Mác bê tông và vữa phải được cơ quan có đủ tư cách pháp nhân thí nghiệm;

- Cường độ bê tông yêu cầu là cường độ chịu nén 28 ngày tính từ khi đổ bê tông theo kết quả thí nghiệm trên mẫu thử của bê tông sản xuất;

- Phương pháp thử cường độ bê tông tuân theo TCVN;

  - Đơn vị xây lắp không được phép đổ bê tông cũng như sử dụng vữa để xây trát khi kỹ sư Chủ đầu tư chưa duyệt vật liệu.

  - Bê tông có thể được sản xuất tại công trường hoặc ở trạm trộn rồi vận chuyển đến công trường(hoặc có thể sử dụng bê tông tươi thành phẩm). Công tác trộn bê tông tại công trường phải tiến hành bằng máy trộn.

  - Giám sát của bên mời thầu sẽ từ chối thi công khi kiểm tra tại hiện trường thiếu các thiết bị như máy trộn (máy trộn hỏng), đầm dùi phục vụ công tác đổ bê tông.

  - Mác bê tông phải được cơ quan có đủ tư cách pháp nhân thiết kế cấp phối và thí nghiệm mẫu bê tông kiểm định.

  - Trước khi đổ bê tông cần phải nghiệm thu phần cốt pha, cốt thép. Tất cả phần này đều phải làm đúng theo thiết kế. Trong trường hợp hố móng có nước ngầm cần phải có biện pháp thi công để thu nước ngầm hoặc phải dùng bơm rút nước liên tục trong suốt quá trình đổ bê tông đến khi bê tông đông kết. Công tác cuối cùng là bảo dưỡng kết cầu bê tông vừa đổ xong theo đúng quy định.

  - Nhà thầu phải thông báo bên Mời thầu biết khi nào tiến hành đổ bê tông.

- Thử nghiệm bê tông

  - Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên mời thầu hoặc người đại diện được uỷ quyền.

  - Việc thử xi măng và cốt liệu phải được tiến hành để đảm bảo chất lượng như yêu cầu.

  - Nhà thầu cần có đầy đủ ở công trường các loại khuôn thép mẫu cần thiết và thiết bị bảo dưỡng mẫu bê tông.

  - Số lượng mẫu thử khi đổ bê tông phải tuân theo quy định hiện hành.

  - Cứ mỗi một bộ mẫu thử cần phải thử độ sụt 1 lần theo TCVN.

  - Nhà thầu cần hợp tác với phòng thí nghiệm tiến hành công việc được nhanh chóng thuận lợi. Nhà thầu cần tạo điều kiện phòng thử nghiệm tới làm việc tại xưởng trộn bê tông. Nhà thầu cũng cần tạo điều kiện kỹ sư bên mời thầu tiếp xúc với phòng thí nghiệm. Nhà thầu cần cung cấp phòng thí nghiệm ở tại công trường mọi thiết bị cần thiết để chứa và bảo quản các mẫu bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

  - Mọi việc làm, điều hành, vận chuyển và bảo dưỡng của các mẫu thử chỉ do phòng thí nghiệm tiến hành.

  - Phòng thí nghiệm phải tiến hành thử, bao gồm (nhưng không hạn chế) những nội dung sau:

+ Thử thành phần bê tông như xi măng, cát, đá, nước.

+ Kiểm tra và xem xét cấp phối tính toán dự kiến của nhà thầu.

+ Kiểm tra nhà xưởng và thiết bị việc đo đạc, trộn và phân phối bê tông.

+ Kiểm tra nhà xưởng và thiết bị đong đo.

+ Kiểm tra việc trộn bê tông.

+ Kiểm tra phiếu giao của các xưởng trộn bê tông.

  - Hồ sơ thí nghiệm và kiểm tra, bao gồm (nhưng không hạn chế) những nội dung sau:

+ Kiểm tra phiếu giao của các xưởng trộn bê tông.

+ Kiểm tra lượng nước trong việc trộn bê tông, nếu được phép có thể kiểm tra ngoài hiện trường.

+ Lấy mẫu và thí nghiệm độ rỗng trong bê tông.

+ Thí nghiệm độ sụt của vữa bê tông.

+ Lấy mẫu thử cường độ chịu nén phòng thí nghiệm.

+ Đo nhiệt độ của hỗn hợp vữa bê tông, hoặc bê tông đã đổ và nhiệt độ của bê tông trong thời gian bảo dưỡng.

+ Đo nhiệt độ không khí trong quá trình đổ và bảo dưỡng bê tông.

+ Kiểm tra quá trình đổ và bảo dưỡng bê tông.

  - Những điểm được nêu trong mục này, bất cứ lúc nào kỹ sư bên mời thầu cũng có thể yêu cầu mẫu thử để thí nghiệm trong phòng thí nghiệm độc lập, nhà thầu phải chịu phí tổn.

  - Khi sử dụng bê tông trộn sẵn, số mẫu thử cũng được lấy theo quy định hiện hành. Mọi phí tổn công việc thử, lấy mẫu bao gồm cả thí nghiệm bổ sung đều do nhà thầu chịu.

  - Đánh giá thí nghiệm :

+ Khi kết quả thử mẫu 7 ngày không thoả mãn. Nhà thầu có thể lựa chọn để thay thế bê tông không đạt mà không chờ tới ngày thứ 28. Nếu kết quả mẫu thí nghiệm sau 28 ngày cũng không đạt thì khối bê tông đã lấy mẫu thử sẽ bị loại bỏ và nhà thầu phải dừng công việc đổ bê tông. Công việc này sẽ không được tiến hành đến khi có giấy phép của kỹ sư bên mời thầu, nhà thầu phải chịu mọi chi phí.

+ Nhà thầu có thể định ra thời điểm để lấy mẫu bê tông thử từ bê tông đã hoàn thiện theo sự thống nhất của bên mời thầu và phù hợp với quy trình đã nêu trên. Nếu kết quả thí nghiệm thoả mãn yêu cầu có thể tiến hành thi công bình thường.

+ Trong điều kiện cần thiết, nhà thầu có thể định ra thời điểm thích hợp để thí nghiệm cường độ bê tông. Việc thử cường độ của bê tông được tiến hành với sự chấp thuận của kỹ sư bên mời thầu. Trong trường hợp kết quả thí nghiệm không đạt yêu cầu, có nghĩa là cường độ bê tông không phù hợp với yêu cầu thiết kế, nhà thầu chịu trách nhiệm xử lý bằng kinh phí của mình.

- Thử nghiệm cấp phối bê tông sơ khởi

  - Nhà thầu phải thuê và chịu kinh phí để các phòng thí nghiệm thiết kế cấp phối bê tông và kiểm tra mẫu. Trước khi sử dụng cấp phối phải được bên mời thầu phê duyệt.

  - Trước khi tính toán cấp phối, phòng thí nghiệm phải tiến hành các thí nghiệm theo các tiêu chuẩn tương ứng:

+ Xi măng: định rõ nguồn cung cấp của từng loại xi măng.

+ Cốt liệu: phân tích hạt, trọng lượng riêng, độ bền, độ rỗng, độ ẩm của cốt liệu thô và mịn.

+ Mô đun độ mịn của cốt liệu mịn.

  - Hỗn hợp bê tông được tính toán và kiểm tra theo tiêu chuẩn TCVN.

  - Hỗn hợp bê tông được tính toán theo các chỉ dẫn sau:

+ Phòng thí nghiệm phải ghi nhận được (bằng cách xác định trên mẫu thử) tỷ lệ nước xi măng, lượng nước, cỡ hạt, độ sụt, độ rỗng và cường độ của hỗn hợp bê tông. Để xác định độ sụt cực đại và cực tiểu, cường độ, trọng lượng bê tông bình thường cần đúc 4 (bốn) mẫu thử với lượng nước - xi măng khác nhau. Hỗn hợp bê tông có thể thay đổi để sử dụng nhiều loại vật liệu sẵn có trong nước. Số mẫu dùng để xác định cường độ nén phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 3118:1993. Số mẫu dùng để xác định cường độ kéo khi uốn phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 3119:1993.

+ Yêu cầu đối với mẫu thử là cường độ 7 ngày thí nghiệm phải đạt 58,4% cường độ 28 ngày. Từ thí nghiệm này đưa ra biểu đồ biểu thị của mối liên quan giữa tỉ lệ nước - xi măng và cường độ nén. Một biểu đồ cường độ 7 ngày và một biểu đồ cường độ 28 ngày. Mỗi cường độ tính toán đều dựa trên việc thử hỗn hợp, vật liệu như trong thi công và phải thực hiện đến khi có kết quả thoả đáng.

  - Nhà thầu sẽ không được phép đổ bê tông tại công trường khi bên mời thầu chưa duyệt vật liệu. Ngoại trừ tính toán cấp phối và thí nghiệm sơ bộ, có thể chứng nhận tạm thời kết quả thử 7 ngày sơ bộ. Phòng thí nghiệm cần tiến hành thử nghiệm thêm về thành phần bê tông khi đặc tính hoặc nguồn gốc vật liệu thay đổi và tiến hành tính toán hỗn hợp mới nếu bê tông không đáp ứng cường độ đã định.

  - Trái lại, trong trường hợp cường độ cao hơn cường độ đã định, bên mời thầu có thể phép giảm số lần thí nghiệm.

- Thử nghiệm về độ sụt

  - Thử nghiệm về độ sụt như được mô tả trong TCVN 3106: 1993. Sự thuần nhất của bất cứ chủng loại nào của bê tông sẽ phải được kiểm tra ít nhất mỗi ngày một lần trong thời gian đổ bê tông, và nhiều hơn nếu độ ẩm của cát - Đá bị thay đổi. Trị số của độ sụt sẽ được xác định bởi bên Mời thầu.

- Thử nghiệm cường độ nén của bê tông

          - Lấy mẫu

  - Thử nghiệm về độ sụt như được mô tả trong TCVN 3106: 1993. Sự thuần nhất của bất cứ chủng loại nào của bê tông sẽ phải được kiểm tra ít nhất mỗi ngày một lần trong thời gian đổ bê tông, và nhiều hơn nếu độ ẩm của cát - Đá bị thay đổi. Trị số của độ sụt sẽ được xác định bởi bên Mời thầu.

          - Thử nghiệm và công tác chuẩn bị

  - Các mẫu thử nghiệm sẽ được chế tạo và thử nghiệm theo đúng TCVN 3118:1993 và TCVN 3119: 1993.

* Nếu bê tông được đầm rung ở công trường hay ở công trình như thế nào thì mẫu thử nghiệm cũng phải được rung một cách tương tự.

* Các mẫu thử nghiệm phải được chuyên chở từ công trường đến phòng thử nghiệm trong những thùng gỗ được cấu tạo chắc chắn và có lớp lót để bảo vệ các mẫu thử này.

* 3 tổ hợp mẫu (mỗi tổ hợp 3 mẫu) sẽ được thử nghiệm ở mỗi 7, 14 và 28 ngày.

          - Các yêu cầu quy định

- Cường độ

  - Yêu cầu được xem như thỏa mãn nếu không có mẫu thử nghiệm nào có cường độ nhỏ hơn cường độ quy định trong thiết kế và sự khác biệt giữa cường độ nhỏ nhất và lớn nhất không nhiều hơn 20% của cường độ trung bình này. Nếu các mẫu thử nghiệm trong ngày không thỏa mãn với quy định kỹ thuật này, khi đó công trình đang tiến hành có liên quan đến sẽ phải được sữa đổi, thử nghiệm tại chỗ hay bị loại bỏ, với sự quyết định của bên Mời thầu. Các chi phí phát sinh từ công tác sửa đổi, thử nghiệm hay/và loại bỏ sẽ do Nhà thầu chịu.

- Hàm lượng xi - măng và nước

  - Bê tông trong đó hàm lượng xi-măng và nước ngoài giới hạn quy định thì bên Mời thầu có quyền quyết định loại bỏ.

- Cường độ kết cấu

  - Trong trường hợp có sự nghi ngờ về cường độ của toàn thể kết cấu, hay từng phần cấu kiện bê tông, Chủ đầu tư có quyền tiến hành thử nghiệm lại cường độ, hoặc thuê đơn vị có tư cách pháp nhân thử nghiệm. Việc thử nghiệm thực hiện theo TCVN 9335:2012 (Bê tông nặng – Phương pháp thử không phá hủy – Xác định cường độ nén sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy).

- Thi công bê tông

- Trộn bê tông

  - Thành phần của các chủng loại bê tông khác nhau cần thiết cho công trình phải tuân thủ cấp phối của vữa bê tông bao gồm hàm lượng xi măng cát đá theo đúng thiết kế của đơn vị tư vấn thiết kế về cấp phối.

  - Đơn vị thi công phải chú ý đặc biệt đến sự kiện là trong bất kỳ trường hợp nào xi măng nhiều Oxyde Nhôm đều không được dùng đến trong bất cứ hạng mục công trình nào. Bê tông phải đủ dẻo để có thể đổ vào các góc cạnh của ván khuôn và quanh chu vi của cốt thép mà không bị phân ly hay nước tụ tập ở trên mặt thép. Khi tháo gở ván khuôn, mặt bê tông phải có một mặt láng, không bị tổ ong, nứt nẻ, hay đọng nước và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được chỉ định.

  - Nếu Đơn vị thi công muốn thay đổi nguồn cung cấp bất kỳ thành phần vật liệu nào phải được sự chấp thuận đồng ý của bên Chủ đầu tư.

- Vữa bê tông thương phẩm:

  - Tổng quát: đơn vị thi công có thể sử dụng vữa bê tông thương phẩm cho công trình nhưng xưởng sản xuất bê tông thương phẩm phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.

  - Kiểm tra: kỹ sư bên chủ đầu tư phải được tự do tới nhà xưởng sản xuất và điểm giao hàng bất cứ lúc nào để kiểm tra chất lượng và lấy mẫu thí nghiệm.

  - Cấp phối và cường độ: xưởng sản xuất vữa bê tông thương phẩm phải có phòng thí nghiệm đủ điều kiện để xác định được cấp phối vữa bê tông thương phẩm để đạt được cường độ cần thiết của bê tông. Đơn vị thi công và bên cung cấp bê tông thương phẩm cùng có trách nhiệm giám sát việc sản xuất vữa bê tông theo cấp phối đã định. Cường độ bê tông là cường độ chịu nén tối thiểu của các mẫu thí nghiệm, nếu đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ được chấp nhận đưa vào sử dụng.

- Vữa bê tông thương phẩm phải được chuyên chở bằng xe chuyên dùng; thời gian vận chuyển vữa chỉ được nằm trong giới hạn cho phép để đảm bảo vữa không bị lắng đọng, phân lớp hoặc ninh kết trong quá trình vận chuyển. Nếu thời gian vận chuyển vượt quá quy định thì phải xử lý thêm xi măng và nước để trộn lại theo chỉ dẫn của kỹ sư bên chủ đầu tư hoặc loại bỏ.

- Sau khi vận chuyển vữa tới công trường không đổ vữa trực tiếp trên nền đất, cần đổ trên sàn lát tôn hoặc nền ximăng, hoặc lát gạch để vữa không bị lẫn đất bẩn, giảm chất lượng. Phải dùng hết hỗn hợp vữa ximăng trước khi ximăng bắt đầu đông kết. Thời gian bắt đầu đông kết của ximăng được xác định bằng thí nghiệm hoặc tham khảo bảng 4.5 “Tiêu chuẩn 14TCN 12-2002”.

- Kiểm tra chất lượng vữa:

- Kiểm tra độ lưu động (độ xuyên côn) thường xuyên, mỗi ca tối thiểu phải đo hai lần để điều chỉnh lượng nước trộn vữa khi cần thiết;

- Trong mùa hè nắng nóng, mùa khô với gió hanh khô, vữa mất nước nhanh, thì phải thử thêm khả năng giữ nước của hỗn hợp vữa và độ phân tầng: độ phân tầng không được lớn hơn 30 cm3.

- Cứ trộn 50 m3 hỗn hợp vữa, phải đúc một nhóm ba mẫu để thử cường độ ở tuổi 28 ngày, nếu cần dự đoán sớm cường độ vữa ở tuổi 28 ngày thì phải đúc thêm một nhóm ba mẫu vữa để thí nghiệm ở tuổi 3 hoặc 7 ngày.

- Trộn bê tông bằng trạm trộn tại công trường

          - Tổng quát

- Bê tông cần được trộn đúng mác theo thiết kế. Kỹ sư bên mời thầu thống nhất cấp phối vật liệu theo thể tích, công suất mẻ trộn, thiết bị trộn, cách đo xi măng và cốt liệu.

- Máy trộn phải đúng kích cỡ và số lượng đảm bảo để hoàn thành công việc. Nhà thầu cần đảm bảo đủ những phụ tùng máy trộn để máy trộn hoạt động tốt theo yêu cầu.

          - Mặt bằng bố trí

- Mặt bằng phải đáp ứng các yêu cầu của xưởng bê tông. Vị trí máy trộn và kho chứa cốt liệu phải thuận tiện việc giao nhận vật liệu và bê tông. Điện, nước phải được cung cấp đầy đủ vv...

          - Thiết bị trộn

- Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra để xác định độ chính xác của thiết bị trong trạm trộn và thiết bị dự phòng để trạm làm việc liên tục.

          - Cấp phối mẻ trộn

- Xi măng và mỗi kích cỡ của cốt liệu phải được tính bằng khối lượng. Nước phải được tính bằng khối lượng hay thể tích. Lượng nước đo không được vượt quá 1% số lượng nước cần thiết mẻ trộn.

          - Cấp phối mẻ trộn theo thể tích

- Cốt liệu có thể tính theo khối tích xi măng dùng một mẻ trộn. Mỗi kích cỡ của cốt liệu một mẻ trộn phải đo bằng thùng kim loại. Thùng chứa phải có kích cỡ sao thể tích có thể kiểm tra, đo đạc dễ dàng.

- Việc tính kích cỡ của thùng chứa phải được kỹ sư bên mời thầu thoả thuận và được tính dựa trên mật độ của cốt liệu đo được, chứ không phải của mật độ giả định.

- Nước có thể được đo hoặc bằng khối lượng hoặc bằng thể tích, nhưng phải đảm bảo tỉ lệ nước xi măng được chính xác theo cấp phối của bê tông.

          - Trộn bê tông

- Thiết bị trộn phải được định cỡ một cách cẩn thận, chính xác và rõ ràng theo tỷ lệ của các thành phần trộn như đã định trong những lần trộn thử nghiệm để có được mẻ bê tông chuẩn ngay trong lần trộn đầu tiên.

- Thiết bị phải được vận hành theo hướng dẫn của nhà chế tạo và bảo dưỡng, đặc biệt đối với bộ phận quay của thùng trộn trong thời gian làm việc vv... Mỗi mẻ phải được trộn đến khi bê tông đều màu, dẻo và không quá 2 phút hoặc thời gian chỉ định của máy trộn, thời gian đó được tính từ khi nạp xong xi măng và cốt liệu vào thùng trộn.

- Nước phải được đưa vào từ từ khi thùng trộn đang quay. Tất cả nước một mẻ trộn phải được vào trong một phần tư thời gian trộn trôi đi. Nhà thầu cần tuân theo hướng dẫn kỹ thuật đối với mọi máy sử dụng.

- Bất kỳ mẻ bê tông nào quá nhão hoặc quá khô không đảm bảo việc đầm hoàn chỉnh hoặc làm giảm cường độ của bê tông đều bị loại bỏ. Máy trộn sẽ phải lắp đồng hồ và chuông báo hiệu để đảm bảo thời gian trộn chính xác. Lượng trộn trong một mẻ không được quá công suất quy định của máy trộn.

- Toàn bộ mẻ trộn phải đổ ra hết trước khi nạp vật liệu mẻ trộn mới vào thùng trộn. Tất cả thiết bị, hộp đo, bảng điều khiển .v.v. cần phải được làm sạch sau mỗi ca hoặc ngày làm việc.

- Trộn bê tông bằng trạm trộn tại công trường

- Bê tông sẽ được chuyên chở theo phương cách bảo đảm chất lượng và độ thuần nhất đến nơi đổ. Thùng chứa và các thiết bị để chuyên chở bê tông sản xuất từ xi măng Porland hay xi măng Sulfate cao sẽ không được lẫn lộn với bê tông hay vữa của loại xi măng khác.

- Bê tông phải được đổ vào vị trí cuối cùng càng sớm càng tốt theo tình trạng thực tế cho phép sau khi trộn hoàn tất. Đầm nén bê tông sẽ thực hiện trong vòng 20 phút kể từ lúc vữa bê tông ra khỏi máy trộn. Khi bê tông trộn sẵn được cung cấp trong những bồn trộn có máy quay và tuân theo TCVN, thời gian tổng cộng giữa lúc đổ nước vào khối trộn lẫn và đầm nén sẽ không được quá 2 giờ. Không được đổ nước thêm vào khối trộn khi bê tông đã rời khỏi bồn trộn.

- Bê tông không được đổ ở một cao độ quá mức có thể gây ra sự phân ly, các bề mặt không được mong muốn hay phẩm chất kết cấu khiếm khuyết (chiều cao cực đại đổ bê tông là l,5m). Khi đổ bê tông từ những ống mềm dẻo những ống này không được đóng màng xi măng hay cục xi măng cứng.

- Vữa bê tông không được đổ vào bật kỳ phần nào của kết cấu nếu khuôn ván, gối kê và cốt thép chưa được đặt xong như quy định. Những khoảng trống để đổ bê tông phải sạch và không có nước đọng.

- Khi bê tông được đổ vào những bề mặt hấp thụ nước, cần có biện pháp đề phòng để tránh khả năng nước từ bê tông mới đổ bị hấp thụ bởi các bề mặt thấm nước này.

- Khi đổ bê tông Nhà thầu phải bảo đảm là các cốt thép và các phần chôn của các vật liệu khác không bị xê dịch.

- Bê tông phải được đổ một cách liên tục giữa các mối nối để tạo thành một khối đồng nhất không bị phân lớp. Các nền móng phải được đổ trong một lần đến hết chiều sâu và bề mặt phải được làm phẳng một cách cẩn thận. Biện pháp thi công xây dựng phải được sắp xếp sao sự co rút của bê tông có thể xảy ra mà không bị cản trở bởi phần khác của kết cấu. Bê tông đổ vào những hố đào có be bằng gỗ sẽ được đổ nén sát vào mặt hố đào khi gỗ được rút ra.

- Tất cả bê tông phải được đổ liên tục đến khi xong công tác hay đến một mối nối đã được chỉ định trước. Phương pháp đổ phải làm sao giảm thiểu sự mất mát xi măng và phân ly của vật liệu và phải được chấp thuận bởi bên Mời thầu.

- Đầm nén bê tông

- Bê tông phải được đầm nén đều khắp bằng phương pháp rung cơ học để tạo được một khối rắn chắc đồng nhất với một bề mặt láng được chỉ định. Đầm nén phải được hoàn tất trước khi bê tông đông đặc lần đầu tiên. Bê tông đông đặc từng phần sẽ không được tái sử dụng hay dùng đến. Sự dịch chuyển của ván khuôn có thể tránh được bằng cách đổ và đầm nén bê tông theo từng lớp mống và đổ nhanh liên tiếp. Lưu ý đổ bê tông cẩn thận vào chung quanh các cốt thép, các phần chôn vào bê tông và các góc cạnh của ván khuôn. Việc đầm rung được thực hiện bằng các máy rung nhúng vào bê tông hay các máy rung bề mặt trong trường hợp tráng bê tông, loại máy rung và số lượng máy phải đủ dùng công tác đang tiến hành (tần số rung từ 160 đến 360 Hz). Được phép sử dụng máy rung ngoại vi gắn vào máy rung khác. Không được cột máy vào các cột thép và phải tránh sự va chạm vô ý của máy rung vào các cốt thép.

- Đầu rung và động cơ phải có kích thước tương xứng với kết cấu đang thi công (có nghĩa là máy rung nhỏ không thể được dùng khối lượng bê tông lớn, và máy lớn không thể sử dụng các tường mỏng hay các mặt cắt có đặt rất nhiều cột thép). Cần bố trí một thợ sửa sắt lành nghề để theo dõi từ đầu đến cuối việc sửa chữa những sự di chuyển sai lệch. Công tác đầm rung phải được thực hiện bởi một thợ điều hành có khả năng, kinh nghiệm và thực hiện sao không gây ra ảnh hưởng tai hại đến bê tông mới cứng bên cạnh.

- Công tác đầm nén sẽ được thực hiện liên tục đến khi bê tông đạt được trạng thái đầm nén tối ưu khi các bọt không khí không còn bể trên bề mặt và tất cả các đá rời đã được hấp thụ vào khối bê tông, bề mặt không còn loang lỗ, ẩm và chiếu sáng. Các máy rung sẽ được dùng để đè nén bê tông vào các cạnh của ván khuôn và lúc nào cũng phải có bê tông đầy đủ phần trước các máy rung.

- Máy rung bề mặt chỉ được phép sử dụng đến khi các cột thép được đặt chân từng lớp song song nằm ngang hoặc khi sự xếp đặt hay mật độ thích nghi với cách đầm này. Công tác đầm nén phải được duy trì đến khi thấy lớp hồ xuất hiện ở bề cạnh của mặt rung, tuy nhiên máy rung không được phép đứng yên, vận tốc di chuyển phải được phép điều chỉnh để có mức độ rung vừa đủ bê tông. Ngay sau khi rung, bề mặt của nền móng phải được làm phẳng bằng dụng cụ cào mặt hay "bay" để có bề mặt mong muốn. Tuy nhiên lớp mặt này, phải được giữ ở mức độ tối thiểu tuyệt đối.

- Bình thường, máy rung sẽ được nhúng vào các điểm cách nhau từ 0,5m tới 0,75m và vôi thời gian từ 5 tới 10 giây. Chiều sâu tối đa của bê tông rung sẽ không quá 0,8m. Mỗi lớp bê tông phải được đầm khi đổ bê tông lớp trên.

- Máy rung phải được đặt trên mặt vữa bê tông trong thời gian sớm nhất để có thể tự chìm vào trong khối bê tông dưới sức nặng của máy rung. Máy rung không được đè vào bê tông khi đã bắt đầu đông, nhưng phải xuyên qua phần bê tông bên dưới lớp bê tông đang được đổ để đầm nén bê tông và loại trừ sự phân lớp bê tông.

- Trong suốt quá trình đổ bê tông cần phải có biện pháp cố định và kiểm tra thường xuyên đối với việc định vị bu lông neo để có điều chỉnh kịp thời phù hợp với từng loại bu lông, bản đế và chân cột trước khi bê tông đi vào thời gian đông kết. Ngoài ra cần kiểm tra độ chênh bề mặt các trụ móng theo qui định.

- Bảo dưỡng bê tông

- Bê tông phải được bảo dưỡng khỏi ảnh hưởng xấu của điều kiện khí hậu sau khi đổ. Cần có các biện pháp thích hợp để tránh bê tông khỏi bị bốc hơi nước quá nhiều từ bề mặt do nhiệt độ cao hay/và các luồng gió khô và để duy trì nhiệt độ bê tông chỉ cao hơn 5°C so với nhiệt độ mát.

- Bê tông phải được bảo dưỡng ít nhất là 7 ngày, khi dùng xi măng Portland thông dụng hay 4 ngày khi dùng xi măng đông nhanh, trừ phi bên Mời thầu đồng ý cho phép thời gian ngắn hơn.

- Trong thời kỳ bảo dưỡng bề mặt lộ ra ngoài, mặt phẳng của bê tông phải được che phủ khỏi bị bốc hơi quá đáng bằng các phương pháp sau:

+ Ván đóng sát bề mặt bê tông.

+ Trực tiếp và liên tục dùng nước, dưới dạng một lớp sương mỏng để không làm hư hỏng bề mặt.

+ Bao phủ với một lớp không thấm nước sát với bề mặt bê tông để tránh sự lưu thông quá đáng của không khí.

+ Dùng màng bảo dưỡng bề mặt

+ Các phương pháp khác được chấp thuận.

- Trong bất kỳ trường hợp nào, phương pháp bảo dưỡng không được làm hư hỏng bề mặt đã hoàn tất.

Không được phép đi lại hay đè tải trọng lên bê tông đến khi bê tông đủ cứng để có thể chịu tải mà không ảnh hưởng đến bê tông

- Thi công bê tông khối lớn.

- Các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép đợc gọi là khối lớn khi kích thước cạnh nhỏ nhất không dưới 2,5m và chiều dày lớn hơn 0,8m.

Ngoài những quy định về thi công bê tông trên thì đối với bê tông khối lớn, khi thi công bê tông khối lớn phải có các biện pháp hạn chế ứng suất nhiệt phát sinh do chênh lệch nhiệt độ giữa mặt ngoài và trong lòng khối bê tông trong quá trình đóng rắn.

Nhà thầu có thể hạn chế bởi ứng suất nhiệt bằng các biện pháp sau:

a) Dùng phụ gia hóa dẻo để giảm lượng xi măng;

b) Dùng xi măng ít tỏa nhiệt;

c) Dùng phụ gia chậm đông kết;

d) Làm lạnh cốt liệu và trộn bê tông bằng nuớc nhiệt độ thấp;

e) Đặt các đường ống dẫn nhiệt từ trong lòng bê tông ra ngoài bằng nước lạnh;

g) Độn thêm đá hộc vào khối đổ; .

h) Che phủ quanh khối bê tông bằng vật liệu cách nhiệt đề giữ đồng đều nhiệt độ trong khối bê tông;

i) Chia các khối đố thích hợp để hạn chế sự tích tụ nhiệt trong lòng bê tông. Việc chia khối đổ cần xác định cụ thể có tính đến điều kiện thi công, vật liệu bê tông, điều kiện thời tiết và đặc điểm kết cấu.

- Khi thi công bê tông khối lớn phải thực hiện những quy định sau:

a) Khi chia kết cấu thành nhiều khối đổ theo chiều cao thì mặt tiếp giáp giữa các khối đổ phải được đánh xờm dể đảm bảo tính liền khối;

b) Việc đổ bê tông khép kín các khối chèn đợc thực hiện sau khi các khối đổ trước đã co ngót và nhiệt độ đã giảm tương ứng với quy định trong thiết kế tổ chức thi công;

c) Đối với móng chịu tải trọng động nên đổ bê tông liên tục, không có mạch ngừng thi công. Truờng hợp cần có mạch ngừng để phù hợp với điều kiện thi công.

d) Bê tông phải đổ liên tục thành nhiều lớp có chiều dầy đều nhau, phù hợp với đặc trưng của máy đầm sử dụng và đổ theo một phơng nhất định cho tất cả các lớp.

Đổ bê tông theo phương pháp bậc thang (cùng một lúc đồ hai ba lớp) chỉ thực hiện khi đã có thiết kế thi công và các chỉ dẫn về công nghệ đổ bê tông bậc thang.

e) Khoảng thời gian ngừng cho phép giữa các lớp đố để không tạo thành khe lạnh phải qua thí nghiệm, căn cứ vào nhiệt độ môi trường, điều kiện thời tiết, tính chất của xi măng sử dụng và các nhân tố khác để quyết định.

Chú thích :

1) Thời gian tạm ngừng cho phép đổ bê tông có thể tham khảo các trị số bảng 18 nếu không có điềukiện thí nghiệm.

2) Nếu thời gian tạnh ngừng vượt quá thời gian quy định trong bảng 18 thì phải xử lý bề mặt bê tông.

Bảng 18 - Thời gian ngừng cho phép khi đổ bê tông không có phụ gia (phút)

| Nhiệt độ trong khối khi đổ bê tông, oC | Xi măng Pooc lăng | Xi măng Pooc Lăng xỉ Xi măng Puzơlan |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn 30 | 60 | 60 |
| 20 - 30 | 90 | 120 |
| 10 - 20 | 135 | 180 |

Khi xử lí cần thực hiện như sau:

-  Cường độ của lớp bê tông bên dưới chưa đạt đến 25 daN/cm2 thì không được làm công tác chuẩn bị ở trên mặt để đổ lớp bê tông khác;

-  Mặt bê tông đã đông kết và sau 4 giờ - 10 giờ thì dùng vòi phun nước, bàn chải sắt làm nhám mặt bê tông;

- Trước khi đồ bê tông lớp trên, mặt bê tông xử lí phải vệ sinh sạch, hút khô nước và rải một lớp vữa xi măng cát vàng dầy 2cm - 3cm.

Thời gian tháo cốp pha phải căn cứ vào cường độ đạt được của bê tông đồng thời xem xét khả năng khống chế vết nứt vì nhiệt. Tránh tháo cốp pha khi có sự chênh lệch nhiệt độ giữa khối bê tông và nhiệt độ môi trường, Không tháo cốp pha khi có luồng gió lạnh. Khi nhiệt độ trong lòng bê tông và nhiệt độ môi trường chênh lệch nhau quá 15OC – 20OC thì phải có lớp phủ bảo vệ bề mặt bê tông sau khi tháo cốp pha.

Bảo dưỡng bê tông khối lớn.

Nhiệm vụ chủ yếu của việc bảo dưỡng bê tông khối lớn là khống chế sự chênh lệch nhiệt độ giữa bề mặt bê tông và trong lòng khối bê tông nhằm hạn chế vết nứt vì nhiệt. Việc bão dưỡng này phải cán cứ vào điều kiện thực tế mà áp dụng các biện pháp sau: . .

a) Dẫn nhiệt từ trong lòng khối bê tông ra ngoài bằng đờng ống với nước có nhiệt độ thấp hoặc bằng không khí. lạnh; .

b) Bao phủ bề mặt bê tông để giữ cho nhiệt độ của khối bê tông được đồng đều từ trong ra ngoài.

c) Không tháo dỡ cốp pha trước bẩy ngày (7 ngày).

- Công tác bê tông và vữa xây

- Yêu cầu chung

  - Trừ những điều đặc biệt còn tất cả các thép chịu lực đều phải tuân theo tiêu chuẩn Kết cấu bê tông cốt thép hiện hành.

  - Kỹ sư Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các mẫu thử bất kỳ lúc nào, có thể chọn lựa bất kỳ loại thép nào để đưa vào thử nghiệm. Các mẫu thử phải kiểm định ở những cơ quan có đủ chức năng và thẩm quyền. Chi phí đó do nhà thầu chịu.

  - Thép buộc phải bằng thép mềm với đường kính nhỏ nhất là 0,6 mm hoặc thép đàn hồi trong trường hợp cần thiết để tránh sai lệch cốt thép trong khi đổ bê tông.

  - Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải thoả mãn các yêu cầu của thiết kế. Nếu có sự thay đổi cốt thép so với thiết kế (về nhóm, số hiệu số lượng và đường kính của cốt thép) hoặc thay đổi các kết cấu neo giữ phải được sự đồng ý của kỹ sư bên mời thầu và tuân theo các quy định.

Cốt thép trước khi gia công phải thoả mãn các yêu cầu:

  - Bề mặt sạch, không có bùn đất, dầu mỡ, sơn bám dính vào, không có vẩy sắt, sứt sẹo.

  - Cốt thép bị bẹp, bị giảm diện tích mặt cắt do cạo gỉ, làm sạch bề mặt hoặc do nguyên nhân khác gây nên không được quá giới hạn phép là 2% đường kính.

  - Trước khi gia công, cốt thép phải được nắn thẳng, độ cong vênh còn lại không được vượt quá sai số phép trong quy quy định theo các tiêu chuẩn hiện hành.

  - Không được quét nước xi măng hoặc bất cứ vật liệu gì lên cốt thép để phòng gỉ trước khi đổ bê tông. Những đoạn cốt thép chờ để thừa ra ngoài khối bê tông đổ lần trước, phải làm sạch bề mặt, cạo hết vữa xi măng dính bám trước khi đổ bê tông lần sau.

  - Cốt thép phải được bảo quản riêng theo từng nhóm và phải có các biện pháp chống ăn mòn, chống rỉ.

  - Cốt thép cần phải được cất giữ dưới mái che và xếp thành đống phân biệt theo số hiệu, đường kính, chiều dài và ghi mã hiệu để tiện việc sử dụng, không được sắp xếp lẫn lộn giữa cốt thép gỉ và chưa rỉ. Trường hợp phải xếp cốt thép ở ngoài trời thì kê một đầu cao và một đầu thấp trên nền cứng không có cỏ mọc. Đống cốt thép phải kê cao hơn mặt nền ít nhất là 30cm, không xếp cao quá 1,2m và rộng quá 2m.

  - Đối với cốt thép kéo nguội phải được cất giữ trong nhà kín, khô ráo.

  - Sai lệch về đường kính của cốt thép tròn nhẵn (CB240-T) và thép vằn (CB400-V) tuân thủ theo TCVN1651:2018.

  - Trên bề mặt cốt thép vằn kể cả gân, gò không được có vết nứt, sứt mẻ.

  - Cốt thép phải được thử kéo, uốn tuân thủ theo quy định.

- Gia công cốt thép

  - Gia công uốn và cắt cốt thép theo đúng bản vẽ thiết kế.

  - Cốt thép phải được cắt và uốn theo đúng TCVN 1651 - 2018. Cốt thép được bẻ nguội đúng như chi tiết bằng một máy uốn cong được chấp thuận trước. Mặc dù các thanh cột thép có đường kính lớn có thể được uốn nóng với sự thỏa thuận bằng văn bản của bên Mời thầu. Sự phép này không được áp dụng các thanh cốt thép mà cường độ bền phụ thuộc vào biến dạng nguội. Các cốt thép uốn nóng không được phép nhúng lạnh. Việc uốn cốt thép phải được thực hiện sao có được một độ cong đều đặn. Khi nhiệt độ của thép thấp hơn 50C phải lưu ý đặc biệt là giảm vận tốc bê cong (bẻ cong chậm lại), hay với sự đồng ý của bên Mời thầu phép gia tăng bán kính bẻ cong. Khi cần thiết, cốt thép có thể được đốt nóng đến nhiệt độ không quá 1000C với sự chấp thuận bởi bên Mời thầu.

  - Bẻ cong tạm thời và sau đó làm thẳng cột thép trở lại sẽ không được phép thực hiện. Nếu được đặc cách phép bởi bên Mời thầu, việc bẻ cong và làm thẳng sẽ được thực hiện ở điều kiện khí trời bình thường và bán kính trong của các móc cong không nhỏ hơn 4 lần đường kính của cốt thép mềm hoặc 6 lần đường kính của cốt thép có cường độ cao.

- Buộc cốt thép

  - Thép buộc phải bằng thép mềm với đường kính nhỏ nhất là 0,6mm hoặc thép đàn hồi trong trường hợp cần thiết để tránh sai lệch cốt thép trong khi đổ bê tông. Số lượng mối buộc hay hàn dính không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo thứ tự xen kẽ. Trong mọi trường hợp thì các góc giữa đai thép và thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%.

  - Việc nối buộc cốt thép (nối chồng lên nhau) phải theo qui định của thiết kế, không nối những chổ chịu lực lớn và chổ bị uốn cong.

  - Sai lệch cho phép đối với cốt thép sau khi lắp dựng tuân thủ theo qui định trong Bảng 9: tiêu chuẩn TCVN 4453-1995.

- Buộc cốt thép

  - Nối cốt thép móng bằng nối buộc hoặc nối hàn.

  - Lưu ý xếp đặt các mối nối đúng theo quy phạm cho phép cụ thể 50% cho loại CB400(AIII,CIII), và 25% cho loại CB240(AI,CI) trên cùng một mặt cắt.

  - Nối buộc: chiều dài mối nối chồng lên nhau là 40d (d là đường kính cốt thép cần nối). Trong quá trình buộc cốt thép cần tránh đi lại trên sắt để tránh làm lệch và dơ cốt thép.

  - Nối hàn: Cốt thép móng được hàn ở nhà máy hoặc xưởng gia công cốt thép. Cốt thép không được phép hàn tại công trường trừ phi được chỉ định trên bản vẽ xây dựng và với điều kiện cốt thép là loại có thể hàn được.

  - Cốt thép móng nối bằng phương pháp hàn thì công tác hàn nối phải được kiểm tra, giám sát, lấy mẫu thử và nghiệm thu theo đúng quy định trước khi đưa vào sử dụng.

  - Phương pháp hàn cần phải tuân thủ theo tiêu chuẩn TCVN9392:2012 Thép cốt bê tông – Hàn hồ quang và tiêu chuẩn TCVN4453:1995 Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối – Quy phạm thi công và nghiệm thu.

  - Sử dụng loại que hàn E51 1 theo tiêu chuẩn TCVN3223:2000, hàn thép loại CB400-V cho các thép có đường kính từ ϕ12 ÷ ϕ32.

  - Chiều dài mối hàn theo các kiểu hàn như sau:

Hình 1. Liên kết hàn có sử dụng ốp táp bằng thép cốt

Hình 2. Liên kết hàn ghép chồng (thép cốt này ghép trên thép cốt kia)

Hình 3. Liên kết hàn ghép chồng (cả hai thép cốt ghép nằm ngang)

- Kết quả kiểm tra cốt thép và kết quả kiểm tra mối hàn phải ghi chép vào sổ từng ngày, có ghi rõ loại sản phẩm cốt thép, tên người gia công, người hàn, chế độ hàn, loại và số liệu que hàn. Số mối hàn nối hoặc buộc nối phải tuân theo quy phạm.

- Các mối nối hàn cốt thép phải được thí nghiệm đảm bảo yêu cầu theo quy định trước khi đưa vào sử dụng.

- Chiều cao hàn nối thép như sau :

| Đường kính thép | Chiều cao đường hàn |
| --- | --- |
| ϕ12 | Hh ≥ 4(mm) |
| ϕ14 | Hh ≥ 6(mm) |
| ϕ16 | Hh ≥ 6(mm) |
| ϕ18 | Hh ≥6(mm) |
| ϕ 20 | Hh ≥ 8(mm) |
| ϕ 22 | Hh ≥ 8(mm) |
| ϕ 25 | Hh ≥ 8(mm) |
| ϕ 28 | Hh ≥ 10(mm) |
| ϕ 32 | Hh ≥ 10(mm) |

- Vận chuyển và lắp đặt cốt thép

  - Khi vận chuyển cốt thép và các thành phần, phải áp dụng các biện pháp chống ăn mòn, chống va đập và làm biến dạng cốt thép. Cốt thép phải lắp đặt đúng vị trí thiết kế.

- Công tác ván khuôn

- Đóng ván khuôn

  - Trước khi thi công ván khuôn, các bản vẽ ván khuôn và giàn chống của nhà thầu phải được bên Mời thầu chấp thuận.

  - Ván khuôn phải được lắp đặt thẳng và vuông góc. Khi những vạt nghiêng hay cạnh được yêu cầu trên bản vẽ, các vạt nghiêng này phải được cắt một cách chính xác theo đúng kích thước để tạo thành một mối nghiêng phẳng phiu và liên tục. Các tấm ván khuôn phải có cạnh ngay, vuông phép lắp đặt chính xác và tạo một góc cạnh gọn gàng ở các mối nối thi công trong bê tông.

  - Các tấm ván khuôn phải được ghép chặt ở các mặt nối theo phương thẳng đứng hay nằm ngang, trừ phi được chỉ định khác đi.

  - Ở những cạnh ngoài của bệ móng phải được đổ với một vạt góc nghiêng. Khuôn ván phải thích hợp với phần kết cấu ở bất kỳ khía cạnh nào và phải cao tới mặt hoàn tất đòi hỏi của bê tông. Nếu làm bằng gỗ, mẫu khuôn sẽ phải được chế tạo bằng gỗ tốt trong mùa, đóng theo kích cỡ và đủ dày đề chống lại áp suất của bê tông ướt mà không bị biến dạng. Các khuôn phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng để đủ sức chịu đựng mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào: dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, vật liệu và máy móc.

  - Bê tông chỉ được đổ khi các hệ thống ván khuôn và giàn giáo được bên Mời thầu chấp thuận.

- Làm sạch ván khuôn

- Khoảng trống để đổ bê tông không được có chất bẩn, mạt cưa, các dây kẽm nối kết,.v.v… trước khi đổ bê tông. Ván khuôn tiếp súc với bê tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được chấp thuận. Các chất dầu lót này không được tiếp súc với cốt thép hay với bê tông ở các mối liên kết khác. Ván khuôn bị hư hỏng hay méo mó sẽ không được sử dụng.

- Tháo gỡ ván khuôn

- Khi ván khuôn dùng các bề mặt thẳng đứng như các mặt hông của móng được tháo gỡ trong vòng ít hơn 15 giờ ở nhiệt độ 16oC, Nhà thầu phải cẩn thận tránh không làm hỏng bê tông đặc biệt là các cạnh nhô ra và chi tiết chôn sẵn. Các biện pháp bảo dưỡng bê tông thích hợp cần được thực hiện ngay sau khi tháo gỡ ván khuôn thẳng đứng ở giai đoạn này và đồng thời bê tông phải được bảo vệ khỏi bị nhiệt độ thấp hay nhiệt độ cao bằng các phương pháp cách nhiệt thích hợp.

- Nhà thầu có trách nhiệm tháo gở tất cả các thành phần của ván khuôn, các ván đỡ hay các thành phần chống đỡ nào của khuôn bê tông một cách an toàn.

- Quy cách lắp bulông neo/Stub-bar

- Bu lông neo/Stub-bar phải được thực hiện đúng bản vẽ. Bu lông neo/Stub-bar phải được định vị ở vị trí chính xác bằng các bản thép định vị hay các phụ kiện liên kết kim loại và phải được định vị chắc chắn để tránh khỏi bị dịch chuyển khi đổ bê tông.

- Định vị kích thước nằm ngang bằng khung định vị.

- Xác định, căn chỉnh kích thước thẳng đứng bằng livo.

- Độ sai lệch phép theo phương ngang là  2mm.

- Vải địa kỹ thuật:

- Yêu cầu đối với vật tư vải địa kỹ thuật do nhà thầu cung cấp

- Cường độ chịu kéo không dưới 15kN/m;

- Độ giãn dài < 65 %;

- Khả năng chống xuyên thủng từ 3500 N/m đến 5000 N/m;

- Công tác trải vải

- Mặt bằng hố móng trước khi trải vải cần phải được dọn sạch gốc cây, rễ cây và các vật liệu không phù hợp khác, sau đó tiến hành trải vải theo chiều cuộn của vải trùng với hướng di chuyển chính của thiết bị thi công.

- Các nếp nhăn và nếp gấp phải được kéo thẳng, nếu cần phải dùng bao cát hoặc ghim sắt (hoặc cọc gỗ) để cố định các mép vải nhằm bảo đảm các tấm vải không bị nhăn hoặc dịch chuyển trong quá trình trải vải và đắp đất trên mặt vải.

- Trước khi đắp đất, cát phải kiểm tra và nghiệm thu công tác trải vải, nếu vải bị hư hỏng và tùy theo sự chấp thuận của tư vấn giám sát, có thể sửa chữa bằng cách thay thế hoặc trải thêm một lớp vải trên chỗ bị hư hỏng với chiều rộng phủ ra ngoài phạm vi hư hỏng không nhỏ hơn chiều rộng chồng mí.

- Nối vải

- Nối chồng mí: chiều rộng chồng mí tối thiểu là 300mm

- Nối may: chỉ may phải là sợi tổng hợp loại polypropylene, polyamide hoặc polyester.

- Cát đệm hố móng:

- Cát đệm phải đáp ứng các yêu cầu theo TCVN 7570 :2006, cụ thể như sau:

- Đầm chặt từng lớp 300mm với hệ số đầm nén k>0.9;

- Module độ lớn hạt từ 1 mm đến 5mm, trong đó lượng hạt nhỏ hơn 0,14 mm (tính bằng % khối lượng cát) ≤ 10%, lượng hạt trên 5mm (tính bằng % khối lượng cát) ≤ 10. Phương pháp thử nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 7572-2006;

- Hàm lượng hữu cơ <5% (TCVN 4198:2014 - Về đất xây dựng - Các phương pháp xác định thành phần hạt trong phòng thí nghiệm);

- Công tác kiểm tra kỹ thuật phải được tiến hành đều đặn trong suốt quá trình giao nhận vật liệu. Phải có các sàng tiêu chuẩn và các thiết bị kiểm tra khác tại hiện trường.

- Chỉ dẫn công tác xây, trát trong xây dựng

- Trước khi trát, bề mặt khối xây phải được làm sạch và tưới nước để làm ẩm (nếu khối xây mới được thi công, thì chỉ cần tưới ẩm). Phải trát lớp vữa lót để lấp đầy các chỗ trũng và tạo thành bề mặt tương đối phẳng, sau đó trát lớp tiếp theo (có thể là lớp ngoài cùng).

- Khi trát, phải miết bằng bàn xoa để cho vữa dính chặt vào mặt trát, các lớp vữa liên kết chặt với nhau và mặt trát bằng phẳng. Để tăng sự liên kết của lớp vữa sau với lớp vữa trước, cần đánh xờm mặt lớp trát trước bằng cách dùng bay vạch các vết dài ngang dọc khi vữa còn chưa cứng hẳn. Khi lớp vữa trước đã se mặt, mới được trát lớp sau. Nếu lớp trước khô quá, thì phải tưới nước để làm ẩm. Mặt lớp trát cuối cùng phải xoa kỹ để mặt vữa thật bằng phẳng.

- Kiểm tra độ phẳng của mặt trát bằng cách đặt thước thẳng dài 2m, rồi đo khe hở giữa thước và mặt tường; Nếu thấy chỗ nào chưa phẳng, thì sửa chữa ngay. Bề mặt sau khi trát không được có vết nứt nẻ kiểu chân chim, gồ ghề hoặc các vết vữa chảy hay các khuyết tật khác. Các đường gờ cạnh của tường và kết cấu phải thẳng, sắc nét.

- Kiểm tra độ bám dính của vữa bằng cách gõ nhẹ trên lớp trát, nếu chỗ nào phát ra tiếng kêu bồm bộp, là dính bám kém , phải phá ra và trát lại.

- Chỉ dẫn kỹ thuật công tác hoàn thiện khác

- Công tác tạo mặt bằng cổ móng:

- Sau khi hoàn thiện công tác đổ bê tông cần phải kiểm tra độ chênh cao 4 trụ cổ móng theo qui định. Nếu độ chênh này vượt quá giới hạn cho phép đơn vị xây lắp phải báo cáo với Chủ đầu tư để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Trường hợp độ chênh trong phạm vi cho phép, để mặt bằng đặt bản đế làm việc đồng bộ tránh gây ứng suất trước trong các thanh cột cần phải hoàn thiện lớp đệm ở giữa bản đế cột và mặt trên cổ móng, yêu cầu cụ thể như sau:

- Đục xờm bề mặt lớp bê tông, tưới nước lạch sạch bề mặt này.

- Chuẩn bị các tấm thép được chế tạo sao cho có thể gá vào chân các bu lông neo và có chiều dày tương đương với độ chênh giữa bản đế và bề mặt móng (tương tự tấm đệm số 4 của bu lông neo), các khoảng hở còn lại được chèn vữa mác cao có cường độ tối thiểu phải bằng lớp bê tông chịu lực.

- Lớp vữa được hoàn thiện bên ngoài cho toàn bộ tiết diện của cổ móng với chiều dày lớp vữa bằng khoảng hở cần xả lý.

- Công tác thi công lắp dựng cột

- Công tác tạo mặt bằng cổ móng:

- Nhà thầu phải lắp dựng cột theo đúng bản vẽ chế tạo được cung cấp. Cột phải đầy đủ với tất cả cấu kiện đúng vị trí và các bulông bao gồm cả bu lông neo và thang trèo nếu có được lắp chặt trước khi kéo dây. Bu lông neo móng được đánh chết ren bằng cách đột hình chữ V hết chiều sâu ren bu lông. Các bu lông phải xiết chặt trước khi bắt đầu kéo dây. Không được lắp dựng cột thép trước khi bê tông chân móng cuối cùng đạt cường độ cần thiết và hoàn tất việc lấp hố móng.

- Bảo quản và kho

- Trong kho và tại vị trí cột, tất cả các thép cột phải được giữ sạch đất trong điều kiện sạch và gọn. Tránh tiếp xúc nước đọng hoặc các chất khác để lớp mạ không bị ăn mòn. Phải chú ý quan tâm khi bảo quản và kho để tránh hư hại kết cấu đối với các cấu kiện của cột hoặc tránh tổn hại lớp mạ hoặc các bề mặt bảo vệ khác. Không phép kéo lết kết cấu thép trên mặt đất và nén thép cột chồng lên nhau hoặc dịch chuyển kết cấu này trên kết cấu khác.

- Mọi lớp rỉ bên ngoài, lớp muối ăn mòn và tạp chất khác xuất hiện trước hoặc trong quá trình lắp dựng cột phải loại bỏ nhưng không được gây tác hại lớp bảo vệ bề mặt của các kết cấu. Hơn nữa, bất kỳ vật liệu lạ nào có khả năng dính chặt vĩnh viễn vào cấu trúc đều phải được loại bỏ.

- Mạ kẽm cột

- Toàn bộ cột hiện hữu sau khi nghiệm thu tại xưởng được mạ kẽm bằng phương pháp mạ nhúng nóng theo 18TCN 04-92 với chiều dầy lớp mạ trung bình quy định:

+ Đối với chi tiết dầy < 6mm dầy 100 µm;

+ Đối với chi tiết dầy  6mm dầy 110 µm;

+ Bu lông, đai ốc, vòng đệm dầy 55 µm.

- Chiều dày thực lớp mạ không nhỏ hơn 90% chiều dày trung bình. Chiều dày lớp mạ tối đa không quá 200 µm.

- Các chi tiết mạ không đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn nêu trên cần phải loại bỏ.

- Trình tự lắp dựng cột

- Kiểm tra mặt bằng lắp dựng cột:

Cần xác định sai số về mặt phẳng các trụ móng, các bu lông neo. Nếu các sai số nằm trong giới hạn phép mới được lắp dựng cột. Nếu sai số quá giới hạn phép phải báo bên mời thầu biết để tìm cách xử lý. Chi phí để xử lý do nhà thầu chịu.

- Cột thép có thể lắp dựng bằng cách lắp từng đoạn cột trên mặt đất và cẩu lên lắp vào vị trí của nó hoặc lắp từng thanh tại chỗ theo biện pháp thi công của Nhà thầu. Đối với các vị trí đặc biệt phải được chủ đầu tư thoả thuận trước khi tiến hành lắp dựng. Các dây néo và thiết bị khác dùng để kéo cấu kiện, các đoạn cột hoặc toàn bộ cột phải bảo quản tránh bị cắt do kẹt vào góc các cấu kiện làm hư hỏng cấu kiện hoặc các cấu kiện chịu ứng suất dư khi kéo. Các cấu kiện, các đoạn cột hay toàn bộ cột được kéo lên sao cho không kéo lê trên mặt đất hoặc va đập vào các phần cột đã lắp dựng. Các bề mặt tiếp xúc của các cấu kiện, bản nối phải sạch trước khi các cấu kiện được lắp vào.

Lưu ý:

- Trước khi dựng cột cần căn chỉnh mặt bằng các bu lông bản đế trụ móng rồi mới tiến hành dựng.

- Trong quá trình dựng cột cần phải đào hố thế để neo tạm cột trong quá trình lắp dựng.

- Xiết bu lông

- Trong quá trình lắp đặt cột các bu lông, đai ốc chỉ được vặn bằng tay. Sau khi cột đã được lắp dựng hoàn chỉnh, các đai ốc sẽ được xiết đến lực xiết theo quy định trong hồ sơ chế tạo cột thép phù hợp với từng chủng loại bu lông.

- Không phép dùng các cờ lê khi xiết làm biến dạng đai ốc hoặc cắt gọt hoặc làm bong lớp mạ.

- Sau khi xiết đai ốc, tất cả đai ốc được chốt lại bằng ốc hãm hoặc các biện pháp như thiết kế đã chỉ dẫn. Các bu lông được bắt theo quy định chung là đưa bu lông từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên (tức đai ốc nằm phía ngoài cột hoặc phía trên thanh trừ trường hợp đặc biệt). Các bu lông đều có vòng đệm vênh và lắp theo trình tự: vòng đệm phẳng - vòng đệm vênh - đai ốc.

- Các cấu kiện hư hại

- Nếu phát hiện thấy sai sót trong thanh cột, nhà thầu phải thông báo ngay chủ đầu tư để yêu cầu nhà chế tạo xem xét có thể sửa chữa các sai sót tại hiện trường hoặc đưa trở lại nhà chế tạo để sửa chữa hoặc thay thế.

- Trong lắp ráp cột được phép có độ lệch theo quy phạm, nhưng không cho phép doa để sửa chữa lỗ gia công không tốt của xưởng chế tạo.

- Các thanh cột bị cong vênh hoặc biến dạng khác trong kho, trong vận chuyển trong bảo quản, hay trong lắp dựng sẽ do nhà thầu làm thẳng lại hoặc thay bằng thanh khác. Chỉ được dùng các biện pháp làm thẳng lại các thanh mà không gây tổn hại lớp mạ và chất lượng thanh. Dung sai đối với các thay đổi theo mặt ngang của các thanh làm thẳng lại như sau:

- Thanh chịu nén: dung sai:  2/1000

- Thanh chịu kéo: dung sai:  6/1000

- Tất cả các ống thép hư hại mà sức bền của nó bị giảm đều phải thay thế.

- Lớp mạ hư hại

- Tất cả hư hại lớp mạ do vận chuyển, bảo quản, kho, sửa chữa các cấu kiện biến dạng hoặc cong vênh, cong tại chỗ hoặc lắp ráp do Nhà thầu sửa chữa. Nơi hư hại được lau chùi sạch bằng khăn lau vải sạch với xăng trắng tiếp đó chải sạch bằng bàn chải sắt. Sau khi chải sạch bằng bàn chải sắt, các chổ này sẽ được làm sạch bằng dung môi để tẩy sạch các chất bẩn còn sót lại và phải sơn mạ ít nhất bằng 2 lớp.

- Nếu lớp mạ của đoạn ống cột đơn thân bị hư hại không thể sửa chữa tại vị trí cột được, nhà thầu chế tạo cột phải mạ lại cấu kiện hư hại, đảm bảo chất lượng, kinh phí do nhà thầu tự thu xếp.

- Dấu hiệu, biển báo và biển số

- Nhà thầu gắn lên mỗi cột số thứ tự cột theo thiết kế ở độ cao khoàng 2.5m cách mặt đất.

- Biển báo nguy hiểm được gắn trên tất cả các cột ở độ cao khoảng 2.5m. Các vị trí cột vượt đường quốc lộ, hoặc vượt sông theo hướng dẫn của chủ đầu tư sẽ lắp thêm biển báo nguy hiểm nữa lên chỗ thích hợp ở mặt cột để đảm bảo rằng người dân được thông báo về nguy hiểm.

- Cột sau khi lắp dựng phải được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kỹ lưỡng đảm bảo độ cứng, vững trên nền móng và các yêu cầu khác theo quy phạm (Mục III.1) mới được chuyển bước thi công.

- Yêu cầu kỹ thuật nối đất

- Các yêu cầu chủ yếu

Điện trở nối đất phải đảm bảo theo quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006 như sau:

| Ðiện trở suất của đất  (Ω.m) | Ðiện trở nối đất (Ω) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cột cao ≤ 40m | Cột cao > 40m |
| Ðến 100 |  10 |  5 |
| Trên 100 đến 500 |  15 |  7,5 |
| Trên 500 đến 1000 |  20 |  10 |
| Trên 1000 đến 5000 |  30 |  15 |

Thực hiện việc lắp đặt tiếp địa cột theo các yêu cầu trong phần thiết kế TKKT.

Các quy định chung cho hệ thống nối đất thuộc công trình như sau:

- Tia nối đất: Tiếp đất sử dụng loại hình tia bằng thép dẹt ẟ = 40 x 6 mm, gồm 02 tia dài 20m chôn sâu cách mặt đất tối thiểu 1.0m, khoảng cách mỗi tia > 5.0m.

Liên kết trong hệ thống nối đất

- Liên kết tia với tia: sử dụng phương pháp hàn điện với chiều dài đường hàn liên tục ≥ 6mm; mặt tiếp tiếp xúc phải đạt tối thiểu 2/3 đường kính tia (đối với tia hình tròn) để liên kết tia với cờ tiếp địa. Đối với vật liệu bằng thép không gỉ sử dụng thêm phương pháp hàn inox phù hợp.

- Liên kết hệ thống nối đất với cột: sử dụng cờ tiếp địa liên kết bằng bulông với thanh chính của cột sao cho đảm bảo bề mặt tiếp xúc giữa cờ tiếp địa và thanh chính của cột tối thiểu đạt 80% tiết diện bề mặt cờ.

- Để bảo đảm tiếp xúc tốt giữa hệ thống nối đất và cột toàn bộ đoạn dây nối đất nhô lên khỏi mặt đất và chi tiết bắt nối đất vào cột phải được mạ kẽm.

- Các yêu cầu chủ yếu

- Nhà thầu phải có trách nhiệm thuê một đơn vị đo chuyên ngành (được cấp giấy phép chứng nhận) để đo điện trở nối đất (sau khi móng cột và tiếp địa đã hoàn thành) từng vị trí cột riêng rẽ bằng dụng cụ và phương pháp đo được sự đồng ý của chủ đầu tư. Kết quả đo ghi vào biểu thống nhất trình chủ đầu tư xem xét.

- Trong trường hợp giá trị điện trở nối đất cột lớn hơn các giá trị quy định trong quy phạm trang bị điện (Phần II hệ thống đường dẫn điện và Mục III.1.) thì Nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư để có biện pháp cải thiện điện trở đất và có trách nhiệm đo lại điện trở nối đất đến khi đạt yêu cầu.

- Công tác lắp chuỗi cách điện, rải căng dây

- Yêu cầu về lắp đặt chuỗi cách điện

- Bảo quản và vận chuyển:

- Cách điện và phụ kiện do Nhà thầu cấp phải được bảo quản và vận chuyển cẩn thận để tránh hư hỏng. Tất cả các cách điện phải được bảo vệ trong khi lắp để tránh bị gãy vỡ hoặc bị cong các chốt. Tất cả cách điện phải được làm sạch, không dơ bẩn và bám bụi. Chỉ được dùng khăn lau không làm xây xát vật liệu để lau sạch cách điện. Không được dùng bàn chải sắt để làm sạch bất kỳ bộ phận nào.

- Nếu cách điện bị hư hỏng với bất cứ lý do nào, đều phải báo chủ đầu tư biết và thay thế; Trường hợp do nhà thầu xây lắp làm hỏng, nhà thầu phải thay cách điện hư hỏng theo hướng dẫn của chủ đầu tư bằng chi phí của mình.

- Lắp đặt chuỗi cách điện dây dẫn: Các chuỗi cách điện được lắp ráp các chi tiết phù hợp với bản vẽ thiết kế. Tất cả các chốt hãm phải được lắp ráp và kiểm tra cẩn thận đảm bảo chúng nằm đúng vị trí.

- Lắp chuỗi chống sét: Nhà thầu phải lắp đặt tất cả các chuỗi treo dây chống sét lên các cột phù hợp với các chi tiết nêu trong bản vẽ hoặc hướng dẫn của chủ đầu tư.

- Yêu cầu về căng dây dẫn, dây chống sét

- Bảo quản và kho bãi

- Trong kho và trong bảo quản, tất cả các cuộn dây đều được đặt cách mặt đất bằng gỗ kê và trong điều kiện sạch sẽ. Phải tránh tiếp xúc với bất cứ các chất nào có thể gây hư hại dây dẫn và các cuộn dây.

- Không được kéo lê dây dẫn trên mặt đất hoặc bất kỳ mặt gồ ghề nào khác. Cần có biện pháp phòng ngừa khi bốc dỡ lên xuống xe để các cuộn dây dẫn, dây chống sét không bị rơi xuống đất.

- Kế hoạch căng dây:

- Nhà thầu phải lập kế hoạch căng dây báo cáo chủ đầu tư trước lúc thực hiện. Kế hoạch nêu rõ tiến độ công việc, phương pháp căng dây, dựng dàn giáo tạm, nối đất tạm, các thiết bị, phụ kiện căng dây bằng kim loại, người được giao thực hiện công việc và danh sách dụng cụ thiết bị sử dụng cùng với các chỉ dẫn.

- Dụng cụ, thiết bị căng dây:

- Các ròng rọc được lắp ổ bi có chất lượng cao hoặc ổ bi lăn. Ròng rọc được lót bằng chất dẻo hữu cơ hoặc tương đương được chủ đầu tư thoả thuận. Nếu sử dụng ròng rọc không có lót thì phải bằng hợp kim nhôm hoặc Manhesium, các rãnh phải đánh bóng nhẵn. Các ròng rọc dùng để lắp đặt dây chống sét bằng thép mạ kẽm tiêu chuẩn có thể không có lót nhưng các rãnh phải được đánh bóng nhẵn. Ròng rọc phải quay dễ dàng trong thiết bị căng dây mà không gây hư hại bề mặt tiếp xúc của dây dẫn. Các ròng rọc không quay tự do được hoặc cản trở công việc căng dây phải thay thế ngay.

- Các giá đỡ cuộn dây: các giá đỡ cuộn dây phải chế tạo chắc chắn để đỡ cuộn dây khi ra dây.

- Dây cáp mồi - thừng: dây cáp mồi bằng thép hoặc dây thừng ny lông hoặc vật liệu khác phải được thoả thuận của chủ đầu tư.

- Tùy theo khả năng trang thiết bị của nhà thầu mà dùng biện pháp rải dây bằng máy rải dây hoặc thủ công.

- Máy kéo dây: máy kéo dây phải có công suất không nhỏ hơn lực căng dây lớn nhất của dây dẫn, dây chống sét. Máy kéo dây phải có tời chạy bằng động cơ có cơ cấu truyền động thay đổi tốc độ khi căng dây.

- Thiết bị điều chỉnh căng dây: Thiết bị điều chỉnh căng dây lót chất dẻo hữu cơ kiểu bánh xe to, thiết bị lắp đặt dây chống sét mạ kẽm có thể không lót. Bộ hãm kiểu bánh xe to hoặc phanh hãm hoạt động bằng hơi, thủy lực hoặc điện. Thiết bị điều chỉnh căng dây sao ứng suất đạt đến độ căng thiết kế, độ căng không đổi được duy trì tới khi bộ hãm nhả ra. Thiết bị được thiết kế sao dây dẫn và dây chống sét không bị phát nóng khi ra dây. Lớp lót hữu cơ trên bộ hãm kiểu bánh xe có chiều dày không được nhỏ hơn 6 mm. Đường kính bộ hãm tại đáy rãnh đối với bộ hãm kép không được nhỏ hơn 35 lần đường kính dây dẫn, dây chống sét và không được nhỏ hơn 1,5m bộ hãm đơn. Thiết bị hãm phải có khả năng duy trì lực căng liên tục.

- Thiết bị kẹp: Thiết bị kẹp là loại có thể lắp bất kỳ chỗ nào trên dây dẫn, dây chống sét để kẹp dây chặt hơn khi lực căng tự động tăng do lực căng dây gia tăng.

- Thiết bị ép: Thiết bị ép các mối nối chịu lực và khoá néo đầu dây là loại thủy lực thích hợp với áp kế và khuôn ép dây dẫn, dây chống sét hoặc loại được chấp nhận khác có chức năng hoàn toàn đáp ứng công việc nối ép dây như yêu cầu.

- Dàn giáo: Nhà thầu phải xin phép cơ quan quản lý các công trình có đường dây tải điện cắt qua như đường sông, đường bộ, đường sắt, đường dây thông tin và các đường dây điện lực... để thi công công trình.

Bằng kinh phí của mình, nhà thầu làm dàn giáo tại các vị trí vượt công trình giao chéo để rải căng dây. Dàn giáo phải có đủ sức chịu được áp lực gió, tải trọng đứng và tất cả các tải trọng khác được dự đoán và không được để dây dẫn, dây chống sét cách mặt đường sắt, đường ô tô nhỏ hơn hoặc bằng 5.0 mét và đường dây thông tin, điện lực nhỏ hơn hoặc bằng 1.5 mét trong lúc ra dây. Dàn giáo bằng kim loại phải có thiết bị nối đất tạm thời.

- Phương pháp căng dây dẫn, dây chống sét:

- Dây dẫn, dây chống sét được kéo vào vị trí qua thiết bị căng dây bằng hợp bộ máy kéo hãm dây có động cơ và loại puly bằng chất dẻo hữu cơ dưới tác dụng giới hạn lực căng dây. Dây kéo phải đủ dài để tránh chuỗi cách điện và cấu trúc chịu lực căng quá mức. Dây kéo được liên kết với dây dẫn, dây chống sét bằng các đầu nối khớp cầu xoay và các rọ kiểu bao ôm. Đuôi rọ được vuốt sát dây dẫn để rọ chạy theo ròng rọc ngoại trừ kiểu cá biệt được chủ đầu tư phép.

- Trong bất cứ trường hợp nào, việc căng dây dẫn, dây chống sét đều thực hiện sau 28 ngày sau khi móng bê tông hoàn thành hoặc trong khoảng thời gian khác đã được chủ đầu tư thoả thuận, đồng thời việc xiết bu lông cột đã hoàn thành và chủ đầu tư đã kiểm tra và phép.

- Việc căng dây dẫn, dây chống sét và các công việc liên quan đều được tiến hành ban ngày. Dây dẫn, dây chống sét không được căng với tốc độ quá chậm hoặc quá nhanh. Tốc độ chấp nhận được từ: 4  10 km/giờ.

- Việc đặt thiết bị căng và kéo dây trong khi căng dây sao độ dốc của đường dây kéo không lớn hơn 1 theo chiều đứng và hợp lực trên xà ngang do vượt tải không lớn hơn tải trọng thiết kế lớn nhất đã nêu trong các bản vẽ cột.

- Phải luôn chú ý đảm bảo dây dẫn, dây chống sét không bị gấp hoặc trầy xước dưới bất kỳ dạng nào. Dây dẫn, dây chống sét không được kéo lê trên mặt đất, dưới nước, đá, dây thép gai hoặc bất kỳ vật gì gây hư hại dây. Ở nơi không thể giữ dây dẫn, dây chống sét tiếp xúc với các vật làm tổn thương dây dẫn, dây chống sét phải dùng dàn giáo hoặc ròng rọc hoặc các con lăn gỗ hoặc nhôm. Dàn giáo bằng vật liệu không làm hư hại dây dẫn, dây chống sét, được chủ đầu tư chấp nhận.

- Dây dẫn, dây chống sét bị hư hại do nhà thầu, nếu phải thay thế các đoạn dây hư hại đó thì nhà thầu phải chịu kinh phí.

- Các đoạn dây bị hư hại ít, hoặc bị trầy xước được chủ đầu tư thoả thuận sửa chữa bằng cách đánh bóng bằng vải nhám hoặc vải khác tương tự hoặc bằng ống nối, ống vá sửa chữa hoặc các biện pháp khác. Không được tiến hành sửa chữa bằng bàn chải thép. Các phần dây dẫn, dây chống sét hư hại do các thiết bị kẹp, gá phải loại bỏ trước khi lấy độ võng dây dẫn, dây chống sét.

- Các thiết bị căng dây, khi treo dây lên cột để lấy độ võng phải điều chỉnh sao dây dẫn, dây chống sét nằm trong rãnh ròng rọc ở cùng mức như các khoá đỡ khi đã bắt chặt.

- Trước khi căng dây trong một khoảng néo cần neo tạm 1 phía của cột néo và chỉ được phép căng từng pha một. Tuyệt đối không được tiến hành căng nhiều pha về cùng 1 phía mà không đảm bảo vấn đề neo tạm về phía ngược lại (tham khảo bản vẽ mặt đứng sơ đồ néo tạm cột néo).

- Ngoài ra, đối với dây OPGW, việc căng dây còn phải tuân theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

- Nhà thầu phải có BPTC phần lắp đặt phụ kiện cải tạo chuỗi cách điện đảm bảo không làm hư hỏng vật tư hiện hữu, đảm bảo lắp đặt đủ TCVH.

- Nối đất tạm thiết bị căng dây:

- Toàn bộ thiết bị kéo và căng dây phải được nối đất có hiệu quả và thiết bị nối đất di động được lắp trên dây dẫn trần trước thiết bị căng dây.

- Mỗi dây dẫn, dây chống sét của đường dây khi căng đều phải nối đất vào tất cả cột thép bằng các dây cáp nối đất di động. Các thiết bị nối đất được để tại chỗ tới khi việc lắp đặt dây dẫn, dây chống sét hoàn thành và được tháo gỡ vào giai đoạn cuối của công việc này.

- Khi tiến hành căng dây gần hoặc ngang qua đường dây đang hoạt động nhà thầu phải có biện pháp đề phòng cần thiết để ngăn ngừa tai nạn và thiệt hại về người và của do cảm ứng hay tiếp xúc.

- Nối dây:

- Được thực hiện tuân theo quy phạm thi công các công trình điện nêu trong Mục III.1. Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ dụng cụ cần thiết gồm cả các dụng cụ nối ép để lắp đặt các mối nối chịu lực, khóa néo, ống nối, ống vá và các vật liệu kèm theo.

- Ống nối bằng thép mạ kẽm dây chống sét sau khi nối sẽ được sơn kín để chống rỉ.

- Vị trí nối dây và yêu cầu kỹ thuật:

Tất cả chỗ nối và sửa chữa dây dẫn phải cách khoá đỡ một khoảng cách tối thiểu là 25m. Trong mỗi khoảng cột chỉ phép không nhiều hơn một mối nối. Riêng các khoảng vượt sông không được phép nối dây dẫn và dây chống sét theo quy phạm trong Mục III.1.

- Lấy độ võng:

Các khoảng cột lấy độ võng chọn càng sát (về chiều dài) với khoảng cột quy định càng tốt. Đối với khoảng néo có nhiều khoảng cột, khoảng lấy độ võng, được chọn ở khoảng cột gần mỗi đầu khoảng néo và một hoặc hai khoảng cột gần với giữa khoảng néo.

| Khoảng néo lấy độ võng gồm | Số khoảng cột đo độ võng |
| --- | --- |
| 1 khoảng | 1 khoảng |
| 2  6 khoảng | 2 khoảng |
| 7  15 khoảng | 3 khoảng |

Nhà thầu cung cấp lực kế, bảng độ võng căng dây dẫn, dây chống sét, máy kinh vĩ và các thiết bị thích hợp khác để đo độ võng cũng như nhiệt kế để đo nhiệt độ lúc căng dây để quyết định độ võng dây dẫn, dây chống sét. Lực kế phải được kiểm tra, nếu cần phải hiệu chỉnh.

- Dung sai độ võng:

- Cho phép sai số độ võng trong bất kỳ khoảng cột nào là:  5%

- Độ chênh lệch độ võng lớn nhất giữa các pha trong bất kỳ khoảng cột nào không vượt quá 10%.

- Khoảng cách từ dây dẫn đến đất và các công trình khác phải đảm bảo yêu cầu của quy phạm trang bị điện 11TCN-19-2006, Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện. Nếu các khoảng cách trên không đảm bảo, nhà thầu phải báo cơ quan tư vấn và chủ đầu tư.

- Lực căng dây dẫn giữa các khoảng cột phải bằng nhau để các chuỗi đỡ ở vị trí thẳng đứng trong mặt phẳng ngang của cột khi dây dẫn được kẹp vào khoá đỡ.

- Đo nhiệt độ lấy độ võng:

- Nhiệt độ dây dẫn, dây chống sét được xác định bằng nhiệt kế (bách phân C). Nhiệt kế lấy độ võng được chuẩn bị trước đặt vào chỗ trống trong dây dẫn cùng loại với dây dẫn lấy độ võng.

- Dùng nhiệt kế đo độ võng có độ dài 60cm, nhiệt kế lấy độ võng đặt tự nhiên dưới ánh sáng mặt trời trong 15 phút ở độ cao võng dây gần đúng tới mặt đất.

- Nhiệt độ trung bình trong thời gian căng dây, độ võng tính toán dùng để căng dây phải được sự đồng ý của chủ đầu tư.

- Kẹp dây dẫn, dây chống sét:

- Sau khi lấy độ võng dây dẫn, dây chống sét được giữ ở thiết bị hãm dây thời gian 2 giờ. Sau thời gian 2 giờ phải kiểm tra lại độ võng đúng với các trị số độ võng theo yêu cầu của thiết kế (nếu khác phải chỉnh lại). Khi đó trên dây dẫn, dây chống sét tại tất cả các điểm sẽ được đánh dấu chính xác và kẹp chặt vào các khoá đỡ và khoá néo trong cùng ngày. Các chuỗi đỡ phải thẳng và song song với trục đứng của cột.

- Lắp chống rung, tạ bù dây dẫn, dây chống sét:

- Nhà thầu lắp đặt chống rung, tạ bù theo các bản vẽ trong hồ sơ thiết kế TKBVTC hoặc theo yêu cầu của nhà chế tạo (nhà cấp hàng) được chấp nhận. Chống rung và tạ bù được gắn chặt an toàn để tất cả tạ chống rung, tạ bù được treo trong một mặt đứng. Chống rung, tạ bù được lắp đặt ngay khi dây dẫn được kẹp vào khóa và trong bất kỳ trường hợp nào không được quá 24 giờ sau khi kẹp dây dẫn vào khóa.

- Yêu cầu về cắt điện đấu nối đường dây vào đường dây hiện có và kéo dây giao chéo đường dây hiện có

- Nhà thầu phải khảo sát và lập phương án thi công chi tiết cắt điện dây dẫn công trình khác để thi công đấu nối dây dẫn, phương án thi công kéo dây tại các khoản giao chéo với đường dây mang điện, đường giao thông trình chủ đầu tư và cấp thẩm quyền liên phê duyệt trước khi tiết hành thi công. Phương án thi công phải đảm bảo thực hiện đấu nối theo đúng thiết kế, an toàn điện và giảm tối thiểu thời gian cắt điện.

- Đấu nối vào đường dây hiện có: ngoài việc tuân thủ các quy trình quy phạm thi công đối với các việc liên quan trong đấu nối, nhà thầu còn phải đặc biệt lưu ý thực hiện đấu nối đảm bảo theo đúng thiết kế về thứ tự pha, an toàn điện và thời điểm đấu nối và tiến hành thoả thuận cắt điện với đơn vị quản lý vận hành các đối tượng dự định cắt điện và phải tuân thủ theo “Quy trình an toàn điện ban hành theo quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam”.

- Kéo dây giao chéo các đường dây đang vận hành: ngoài việc tuân thủ các quy trình quy phạm thi công đối với các việc liên quan trong kéo rải căng dây. Nhà thầu còn phải đảm bảo rằng biện pháp thi công thực hiện kéo rải căng dây theo đúng thiết kế, đúng thứ tự pha, an toàn điện, chọn thời điểm kéo rải dây thích hợp để làm giảm thiểu thời gian cắt điện và không làm ảnh hưởng đến sự làm việc của đường dây hiện có.

- Các yêu khác đối với công tác xây lắp

- Nối đất phòng, tránh điện cảm ứng

Nối đất phòng, tránh điện cảm ứng phải đảm bảo yêu cầu theo Thông tư 31/2014/TT-BCT về việc quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014của chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện. Thực hiện việc nối đất phòng, tránh điện cảm ứng theo các yêu cầu sau:

- Phạm vi nối đất: Ngoài hành lang an toàn lưới điện đến 25m tính từ mép dây dẫn ngoài cùng đối với đường dây 220kV và đến 60m đối với đường dây 500kV.

- Yêu cầu nối đất:

- Nhà ở, công trình có mái bằng kim loại cách điện với đất: chỉ nối đất mái, các kết cấu kim loại nằm dưới mái không phải nối đất.

- Nhà ở, công trình có mái không làm bằng kim loại: nối đất tất cả các kết cấu kim loại cách điện với đất như vách, tường bao, dầm, xà, vì kèo, khung cửa.

- Nối đất các kết cấu kim loại cách điện với đất ở bên ngoài nhà ở, công trình như khung sắt, tấm tôn, ăng ten tivi, dây phơi.

- Trang bị nối đất: Cọc nối đất sử dụng loại thép góc, mạ kẽm, được vát nhọn một đầu và đầu kia gia công khoan các lỗ để bắt bulông. Trong đó đào đất đóng cọc theo bản vẽ đã được thiết kế, vị trí chôn đã được thoả thuận với gia đình trong biên bản.

- Chi phí nối đất và quản lý hệ thống nối đất:

- Chi phí nối đất:

Đối với nhà ở, công trình có trước khi xây dựng công trình lưới điện cao áp, chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp chịu mọi chi phí lắp đặt hệ thống nối đất.

Đối với nhà ở, công trình có sau công trình lưới điện cao áp thì chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình chịu mọi chi phí lắp đặt, bảo dưỡng hệ thống nối đất.

- Quản lý hệ thống nối đất: Chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở, công trình có các kết cấu kim loại nối đất phải quản lý hệ thống nối đất. Khi phát hiện hệ thống nối đất hư hỏng hoặc có hiện tượng bất thường thì báo ngay đơn vị quản lý lưới điện cao áp để phối hợp giải quyết.

- Các lưu ý khi thi công

- Khi những đoạn tuyến vượt qua đường điện, thông tin vì vậy khi thi công phải có biện pháp để bảo đảm an toàn người, thiết bị và an toàn giao thông đường bộ.

- Khi kéo dây vượt đường điện lực nhất thiết phải xin cắt điện để thi công. Đối với đường dây thông tin, đường giao thông phải làm dàn giáo chắc chắn để kéo dây.

- Trong quá trình thi công nếu thấy có gì sai khác với thiết kế cần báo ngay cơ quan thiết kế để kịp thời xử lý.

- Tất cả các cột trên đường dây phải được sơn biển số và biển báo nguy hiểm theo quy trình an toàn điện quy định.

## 5.4 MỘT SỐ LƯU Ý KHI THỰC HIỆN

## 5.4.1. YÊU CẦU VỀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Để ngăn chặn, phòng ngừa các tác động xấu đến hoạt động môi trường và các rủi ro cho các cộng đồng dân cư địa phương và để hạn chế tối thiểu các tác động tới môi trường trong suốt quá trình thi công; Trên cơ sở phạm vi gói thầu, Nhà thầu phải tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đã được các cấp thẩm quyền phê duyệt và các quy định hiện hành, Kế hoạch quản lý môi trường được niêm yết công khai ở địa phương, Quy trình quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng, an ninh công trường (HSES), Quy trình hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn iso 14001:2015….

Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống sạt lở, chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.

Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng, dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, đảm bảo tổng thể mặt bằng công trình đáp ứng đúng bản vẽ thiết kế. Nhà thầu có trách nhiệm trong việc vận chuyển và thoả thuận với địa phương về nơi đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung.

Nhà thầu thi công xây dựng để xảy ra các hoạt động làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của Nhà thầu gây ra.

Trong quá trình thi công các đơn vị thi công phải tuân thủ thông tư số 02/2018/TT-BXD ngày 06/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây dựng, và các quy định khác về vệ sinh môi trường.

Sau khi thi công xong nhà thầu có trách nhiệm thu dọn và làm sạch hoàn trả mặt bằng mà trong quá trình thi công Nhà thầu mượn chỗ để thi công. Tất cả máy móc, vật tư thiết bị và các nguyên vật liệu còn dư trong quá trình thi công phải được chuyển ra khỏi khu vực trạm biến áp để chuẩn bị cho công việc nghiệm thu đóng điện.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi nào có Chủ đầu tư và thiết kế xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu chính thức đóng điện 3 ngày.

## 5.4.2. QUY ĐỊNH KHO BÃI TẬP KẾT VẬT TƯ, THIẾT BỊ

- Yêu cầu chung về kho bãi VTTB

- Công tác thi công lắp đặt thiết bị tại công trường thường thực hiện trên địa hình rộng (mặt bằng trạm biến áp), trải dài qua nhiều vùng dân cư (các tuyến đường dây đi qua các địa phương khác nhau), các VTTB được cấp phát theo từng giai đoạn thi công do đó cần thiết phải bố trí xây dựng kho bãi tập kết VTTB để lưu kho bảo quản phục vụ cấp phát theo tiến độ dự án.

- Tất cả các VTTB trước khi đưa vào thi công lắp đặt công trình phải đảm bảo đã được nghiệm thu kiểm tra thực tế đạt yêu cầu chất lượng và số lượng theo quy định để bàn giao cho đơn vị thi công xây lắp hoặc đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản tại kho bãi tập kết VTTB phục vụ việc cấp phát cho đơn vị thi công lắp đặt theo từng giai đoạn của dự án.

- Khi tiếp nhận VTTB từ nhà thầu cấp hàng phải có đầy đủ hồ sơ chứng từ cần thiết theo đúng quy định, trong đó phải có tài liệu kỹ thuật của VTTB, bảng kê đóng gói chi tiết và tài liệu của nhà sản xuất về hướng dẫn (cảnh báo) vận chuyển, sắp xếp bảo quản, lắp đặt,... Tài liệu hướng dẫn vận chuyển, sắp xếp bảo quản VTTB của nhà sản xuất phải được bàn giao cùng với hàng hóa và để tại kho bãi tập kết làm căn cứ cho việc thực hiện vận chuyển, sắp xếp bảo quản VTTB đúng theo quy định.

- Yêu cầu kỹ thuật kho bãi

a) Vị trí đặt kho bãi:

- Kho bãi tập kết VTTB được lựa chọn đặt tại những vị trí thuận tiện giao thông, đảm bảo thuận tiện cung cấp vật tư cho thi công theo tiến độ ấn định và phù hợp với chi phí vận chuyển từ kho bãi đến vị trí thi công. Đối với công trình lắp đặt tại trạm biến áp, kho bãi có thể tập kết trong mặt bằng của trạm tại vị trí phù hợp với quá trình thi công dự án.

b) Hệ thống kho bãi gồm có kho kín, kho hở và bãi ngoài trời, trong đó:

- Kho kín: thường dùng để chứa xi măng, phụ kiện điện và các VTTB khác,... được bố trí ở các khu đất trống sao cho thuận tiện cho việc xuất vật tư cho thi công. Kết cấu kho được làm bằng nhà khung thép, lợp tôn thuận lợi cho việc lắp dựng, di chuyển, nền được tôn/đắp cao hơn xung quanh, lát gạch thông thường hoặc lát gỗ để chống ẩm ướt, có hệ thống rãnh thoát nước phù hợp.

- Kho hở: thường dùng để chứa tiếp địa, dây dẫn, dây chống sét, cáp quang, sắt thép gia công và các VTTB khác,... cũng là nơi dùng để chứa và gia công cốt thép móng,… Kết cấu kho được làm bằng tranh, tre, nứa, lá; nền được san phẳng và tôn cao hơn xung quanh (10 ÷ 15) cm, có bố trí rãnh thoát nước phù hợp.

- Bãi ngoài trời (sân bãi lộ thiên): thường để tập kết ván khuôn, cột thép, đá dăm, đá hộc, cát sỏi các loại và các loại VTTB khác,... tùy theo cần thiết phải được che phủ tránh hư hỏng do ảnh hưởng thời tiết mưa, nắng nóng,… bãi tập kết được rào chắn để bảo vệ, xung quanh làm rãnh để thoát nước phù hợp.

c) Yêu cầu kỹ thuật kho bãi:

- Kho bãi (kín, hở, bãi ngoài trời) phải đủ diện tích để chứa lưu kho các vật liệu VTTB; Đơn vị tư vấn thiết kế có trách nhiệm tính toán diện tích của kho bãi theo quy định phù hợp với từng công trình, cụ thể theo Hồ sơ tổ chức xây dựng của từng đề án.

- Mặt bằng kho bãi phải đảm bảo thoát nước tốt, nền kho bãi được tôn cao hơn xung quanh (10 ÷ 15) cm, rải 1 lớp đá mạt tạo mặt bằng cho sạch sẽ, đối với kho bãi tập kết vật liệu VTTB quan trọng dễ hư hỏng cần phải láng nền bằng xi măng, lát gạch, đá hoặc kê cao bằng gỗ để bảo quản tránh đặt trực tiếp xuống mặt bằng kho bãi, bố trí rãnh thoát nước phù hợp.

- Kho bãi phải có có hệ thống tường rào bảo vệ xung quanh để đảm bảo an ninh trong quá trình lưu kho và phải đảm bảo các điều kiện về an toàn, phòng chống cháy nổ,… Để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng điện trong kho bãi, cầu dao tổng tủ điện bố trí tại nhà trực kho có lắp aptômát (tủ điện) để ngắt điện khi bị sự cố chạm chập điện hoặc quá tải đúng quy định an toàn kho.

- Yêu cầu bảo quản VTTB tập kết tại kho bãi

- Các loại VTTB để tại kho bãi phải được bảo quản, bảo dưỡng định kỳ theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà chế tạo hoặc theo quy định hướng dẫn chung cho từng chủng loại vật tư, nhằm đảm bảo cho VTTB duy trì được trạng thái tốt, sẵn sàng cấp cho đơn vị xây lắp thi công (không bị han gỉ, không bị hư hao, không bị tổn thất do ẩm thấp, va chạm hoặc đè nén, đổ vỡ hư hỏng, không bị mối mọt…).

- VTTB được sắp xếp theo nguyên tắc gọn gàng, dễ tìm kiếm và xuất đi, đảm bảo tất cả các vị trí đều có lối đi bộ và xe tải, xe máy nâng di chuyển dễ dàng để bàn giao tiếp nhận VTTB đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, phân loại từng khu vực để VTTB theo cùng chủng loại.

- Trước khi bàn giao VTTB A cấp cho đơn vị xây lắp, hoặc đơn vị chịu trách nhiệm bảo quản, đơn vị quản lý dự án phải gửi các yêu cầu công tác bảo quản VTTB để đơn vị tiếp nhận nghiên cứu và chuẩn bị cơ sở kho bãi đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để tập kết VTTB đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản không bị hao mòn xuống cấp.

- Đơn vị quản lý dự án, chủ sở hữu công trình phối hợp với nhà thầu thi công lắp đặt hoặc hội đồng nghiệm thu phải tiến hành tổ chức nghiệm thu kiểm tra hạng mục kho bãi (kín, hở, bãi) đảm bảo yêu cầu bảo quản VTTB của nhà sản xuất và đảm bảo yêu cầu về tổ chức công trường được duyệt; Không bàn giao VTTB cho đơn vị xây lắp khi không đảm bảo các yêu cầu nêu trên; Thông báo cho nhà thầu xây lắp chịu trách nhiệm trả các chi phí phát sinh liên quan đến chậm bố trí kho bãi tập kết VTTB A cấp theo hợp đồng đã ký kết (nếu có), đồng thời có thể phải chịu phạt thêm nếu làm chậm tiến độ hợp đồng.

- VTTB đã bàn giao cho nhà thầu xây lắp, trong quá trình thi công định kỳ hoặc đột xuất (nếu cần) các đơn vị quản lý dự án cần có kế hoạch tổ chức kiểm tra tình trạng bảo quản, sử dụng VTTB tại công trường đã bàn giao cho nhà thầu xây lắp, lập biên bản kiểm tra VTTB và lưu lại bằng hình ảnh, xác định trách nhiệm và phương án xử lý trong trường hợp phát hiện vi phạm. Trong các hợp đồng xây lắp phải quy định rõ phạm vi trách nhiệm và mức độ bồi thường đối với công tác bảo quản VTTB của đơn vị xây lắp tại công trường.

- Đối với VTTB trạm biến áp nếu đến thời hạn giao hàng mà chưa có mặt bằng trạm để làm kho bãi tiếp nhận VTTB thì đơn vị quản lý dự án chủ động liên hệ với nhà thầu cấp hàng để phối hợp có phương án tiếp nhận VTTB phù hợp với tiến độ thực hiện dự án, đơn vị quản lý dự án phải đề xuất phương án bảo quản VTTB tại các đơn vị truyền tải điện khu vực (như trạm biến áp, đội truyền tải điện,...) hoặc để tại kho của đơn vị hoặc thuê kho, bãi trình BQLDA xem xét giải quyết.

- Đối với VTTB là các thiết bị điện tử (tủ rơ le, ĐKBV, thiết bị viễn thông,...) phải được lưu giữ bảo quản trong phòng kho kín có điều hòa đảm bảo điều kiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các quy định hiện hành liên quan.

- Hồ sơ chứng từ theo dõi tại kho bãi tối thiểu phải có bao gồm: Biên bản bàn giao VTTB (phiếu nhập xuất kho) giữa các bên; Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến thiết bị; Bảng kê đóng gói chi tiết (Packing list); Tài liệu hướng dẫn vận chuyển bốc dỡ, sắp xếp bảo quản VTTB.

- Các quy định khác:

- Chủ đầu tư sẽ cung cấp một số vật tư, thiết bị cho Nhà thầu tại kho Nhà thầu tại công trường một hoặc nhiều đợt (bao gồm dây dẫn, dây chống sét, VTTB nhập ngoại (cáp quang kèm phụ kiện, cách điện kèm phụ kiện, vật tư thiết bị trạm lặp quang)...

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bố trí kho bãi để tồn trữ và bảo quản vật tư, thiết bị đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất và yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tất cả vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu thì Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ đầu tư, hoặc tại một địa điểm khác do Chủ đầu tư chỉ định, ngay sau công trình đã được nghiệm thu đóng điện.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại vật tư, thiết bị trong suốt quá trình vận chuyển, bảo quản và thi công công trình. Trong trường có sự mất mát, hư hỏng thì Nhà thầu phải chịu bồi thường đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ đầu tư.

- Trong thời gian bảo quản VTTB tại công trình: Chủ đầu tư sẽ tổ chức đoàn kiểm tra kho và công tác bảo quản VTTB tại công trình với Nhà thầu xây lắp.

- Nhà thầu cần lựa chọn các khu vực dự định làm kho bãi phù hợp với đường vận chuyển, nguồn cung các loại vật liệu, vật tư và tiến hành các thỏa thuận cũng như xây dựng trước để phục vụ công tác tập kết và lưu giữ.

Địa điểm và kích thước, quy cách kho bãi được Đơn vị thi công lập phải phù hợp với quy trình bảo quản của từng loại vật tư và trình Bên chủ đầu tư để thỏa thuận.

- Kiểm tra bảo vệ xói lở đất tại vị trí cột là việc quan trọng hàng đầu. Trong thời gian làm đường vào công trường, Nhà thầu san gạt và tạo dốc đường đề phòng nước chảy qua vị trí cột và giảm thấp nhất việc sói lở. Các vị trí cột nếu cần cũng được tạo dốc để chống sói lở do nước chảy. Nếu có dòng nước tự nhiên chảy qua vị trí cột thì phải chuyển hướng nước chảy vòng tránh vị trí cột hoặc ngăn ngừa sói lở bằng biện pháp phù hợp như san ủi hoặc kè đá hoặc chắn sói lở khác.

## 5.5. CÁC YÊU CẦU KHÁC ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY LẮP

## 5.5.1. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công

Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng (vỉa hè) mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

## 5.5.2. Công tác nghiệm thu, chạy thử, bàn giao

Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,...) cho từng giai đoạn của công tác nghiệm thu, như:

+ Nghiệm thu công việc thi công xây dựng,

+ Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng,

+ Nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình đưa vào sử dụng.

Nhà thầu chỉ được chuyển bước thi công sau khi có kết luận của tư vấn giám sát, chủ đầu tư về chất lượng thi công các hạng mục công việc đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt.

Nhà thầu phải khắc phục ngay các tồn tại (nếu có), trong thời hạn mà tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã nêu ra trong biên bản nghiệm thu.

Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đợn vị quản lý vận hành.

Phải tuân thủ Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

## 5.5.3. Biện pháp an toàn thi công

- Trong quá trình thi công nhất thiết phải tuân thủ theo quy trình an toàn lao động trong xây dựng trạm biến áp và đường dây dẫn điện trên không điện thế 500kV, 220kV của nhà nước ban hành.

- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người và công trình trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. Ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đề phòng tai nạn. Có biện pháp bảo đảm an toàn lao động khi gặp điều kiện thời tiết bất lợi trên công trường.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động có phải giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

- Khi có sự cố về an toàn lao động, Nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do Nhà thầu không bảo đảm an toàn lao động gây ra.

- An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu.

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí  đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

- Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

- Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về xây dựng, kỹ thuật an toàn... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành.

- Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định về kỷ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không CT/ĐT-XL-01-75, QCVN 18:2014/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia - An toàn trong xây dựng và các qui định an toàn khác của nhà nước ban hành, Nhà thầu chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn  trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng hiện hành.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị .

- Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký và đạt chất lượng.

- Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.

- Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên cho các công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động

- Kiểm tra kỹ dụng cụ mang theo trước khi lên cao, dụng cụ mang theo phải gọn gàng nhẹ dễ thao tác

- Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù và khi có gíó cấp 5 trở lên.

- Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm biển báo và barie, ban đêm phải treo đèn đỏ.

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành.

- Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.

## 5.5.4. Thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh

Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho Ban QLDA để chủ trì phối hợp với các Tư vấn liên quan cùng thống nhất biện pháp giải quyết. Mọi trường hợp thay đổi, xử lý đều phải có biên bản và có sự phê duyệt của cấp thẩm quyền.

Sau khi các thay đổi, xử lý được cấp thẩm quyền phê duyệt, nếu có phát sinh khối lượng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán bổ sung. Dự toán bổ sung được lập trên cơ sở các đơn giá trúng thầu và các đơn giá khác được Chủ đầu tư chấp thuận.

Thời gian lập, phê duyệt thiết kế và dự toán bổ sung không tính vào thời gian thi công công trình của Nhà thầu.

## 5.5.5. Thông báo công việc, quản lý và giám sát công trình

Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và phải xin giấy phép và thanh toán các lệ phí cấp phép theo quy định (nếu có).

Bất kỳ phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ quy cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào giá trị sẽ thanh toán cho Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 02 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình, và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.

Các cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của Cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo đúng thiết kế.

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng  tất cả khối lượng  công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại  bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành  hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

Trong một số trường hợp  đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất  biện pháp giải quyết  thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.

## 5.5.6. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng theo đúng hồ sơ quản lý chất lượng đệ trình và được Chủ đầu tư phê duyệt.

- Nhà thầu phải bố trí đủ nhân sự theo từng vị trí công việc cụ thể trên công trường để xử lý, giải quyết kịp thời các phát sinh, vướng mắc (nếu có) trên công trường.

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn từng nhóm công tác tại hiện trường.

- Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

- Trong quá trình kiểm tra, giám sát thi công nếu thấy điểm nào không phù hợp với thiết kế hoặc có biến cố kỹ thuật Nhà thầu sẽ báo ngay cho Chủ đầu tư và Tư vấn để kịp thời xử lý.

## 5.5.7. Yêu cầu khác

- Đơn vị thi công chịu trách nhiệm xây dựng và bảo quản kho bãi của mình. Địa điểm và kích thước, quy cách kho bãi được Đơn vị thi công lập phải phù hợp với quy trình bảo quản của từng loại vật tư và trình Bên chủ đầu tư để thỏa thuận.

- Tất cả vật tư thiết bị do Chủ đầu tư cấp nếu có dư, thừa thì Đơn vị thi công phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ đầu tư, hoặc tại một địa điểm khác do Chủ đầu tư chỉ định, ngay sau công trình đã được nghiệm thu đóng điện.

- Đơn vị thi công hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị Chủ đầu tư cấp do Đơn vị thi công gây nên. Trong trường hợp này, Đơn vị thi công phải chịu bồi thường đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ đầu tư.

## 5.6. YÊU CẦU VỀ PHẠM VI CÔNG VIỆC KÈM THEO BẢNG TỔNG HỢP GIÁ CHÀO THẦU

- Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Hiện tại dự toán gói thầu trên được duyệt với thuế VAT là 8% nên nhà thầu chào thuế VAT là 8% (để đưa về 1 mặt bằng giá để so sánh khi đánh giá). Tỉ lệ % áp dụng đối với thuế VAT được thanh toán theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện được nghiệm thu;

- Bảng tiên lượng HSMT được đọc cùng với phần chỉ dẫn đối với nhà thầu, điều kiện chung và điều kiện cụ thể của hợp đồng; các yêu cầu kỹ thuật và bản vẽ trong HSMT. Trong trường hợp có sự sai khác (tính thiếu) về khối lượng, Nhà thầu căn cứ vào bản vẽ HSMT kiểm tra và lập bảng khối lượng tính thiếu (ghi rõ cách tính) so với tiên lượng mời thầu và lập bảng chào giá riêng, bên mời thầu sẽ chuẩn xác lại khối lượng này.

- Đơn giá chào thầu: Nhà thầu tính toán đơn giá chào thầu của tất cả các hạng mục bao gồm những nội dung công việc phục vụ công tác thi công của Nhà thầu như: Đền bù phục vụ thi công (bao gồm các công việc như: Thiệt hại hoa màu đối với công tác đào đất (phần ngoài diện tích chiếm đất vĩnh viễn); Tiếp địa; Diện tích phần đất mượn tạm xung quanh bị ảnh hưởng và đối tượng, mật độ cây trồng trên phần đất bị ảnh hưởng; Thiệt hại tại bãi tập kết vật liệu: diện tích bãi tập kết vật liệu phù hợp cho từng vị trí móng và đối tượng, mật độ cây trồng; Thiệt hại đối với công tác kéo rãi căng dây các đoạn tuyến đi qua vườn cây trồng, đối tượng không thuộc diện giải phóng hành lang: vệt kéo dây hợp lý và đối tượng, mật độ cây trồng,...); di chuyển thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường; Công trình tạm thi công; Đường, cầu tạm thi công; Cảnh giới bảo đảm an toàn thi công; Rà phá bom mìn các công trình tạm phục vụ thi công; Mặt bằng tập kết vật liệu; Kho bãi, lán trại tạm; Vận chuyển đổ thải (bao gồm cả công tác thỏa thuận, xin phép); Đảm bảo an toàn lao động trên công trường; chi phí tiếp nhận và bảo quản VTTB bên mời thầu cấp; kể cả các khoản phí, lệ phí (nếu có) liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm.

- Đơn giá Đào đất/đào đá hố móng, rãnh tiếp địa, tường kè: Dựa vào mô tả địa chất trên mặt cắt dọc tuyến trong chỉ dẫn kỹ thuật, qua khảo sát thực tế của Nhà thầu tại hiện trường, Nhà thầu kiểm tra và tự đánh giá theo Biện pháp thi công của mình đảm bảo thi công đúng quy trình, quy phạm hiện hành. Giá chào thầu bao gồm các khối lượng: Đào gốc cây, đắp bờ bao, bơm nước, vét bùn, gia cố hố đào bằng cọc, cừ, phên tre… để chống sạt lở, ... và không đòi hỏi các chi phí phát sinh.

- Đơn giá đắp đất móng, rãnh tiếp địa, mương cáp: Nhà thầu tự đánh giá và chào thầu hạng mục đắp đất hố móng, rãnh tiếp địa, mương cáp, san bằng mặt bằng móng đảm bảo yêu cầu thiết kế bao gồm cả: bổ sung khối lượng đất thiếu (nếu có), vận chuyển đất đá thừa ra khỏi móng (nếu có), bao gồm chi phí thí nghiệm dung trọng đất, hệ số đầm nén đất (do đơn vị có tư cách pháp nhân thực hiện)... và không đòi hỏi các chi phí phát sinh.

- Các công tác phần xây dựng được hiểu bao gồm cả phần cung cấp vật tư, gia công và xây lắp hoàn chỉnh.

- Đơn giá phần Bê tông các loại: Nhà thầu chào giá bao gồm cả công tác ván khuôn.

- Đơn giá chào thầu phần cột thép và kết cấu thép của nhà thầu phải là sản phẩm hoàn chỉnh bao gồm chi phí gia công hoàn thiện, mạ kẽm....

- Đơn giá lắp dựng cột đường dây, kết cấu thép trạm (VND/kg): Đơn giá phần lắp dựng cột/kết cấu thép trạm có khối lượng mời thầu là thép đã mạ trừ cắt vát, đục lỗ, bao gồm khối lượng bu lông. Chào giá bao gồm cả hố thế lắp dựng cột, tín hiệu cảnh báo các loại trên cột. Đánh chết ren theo quy định và sơn lại bằng sơn giàu kẽm tại các bu lông sau khi phá ren.

- Đơn giá Phần kéo dây (dây dẫn, chống sét và cáp quang, cách điện và phụ kiện): Công tác lắp đặt bao gồm cả vận chuyển trong nội bộ công trường; xin phép và thỏa thuận đấu nối, cắt trả điện với đơn vị quản lý vận hành, cơ quan chức năng…. Công tác kéo rải, căng dây bao gồm ép nối vá dây, kéo dây qua vị trí bẻ góc. Công tác kéo rải, căng dây cáp quang bao gồm kẹp dây cáp quang vào cột,…Công tác kéo dây vượt các loại chướng ngại vật: Nhà thầu tự khảo sát tính toán và phân bổ vào giá chào thầu các chi phí liên quan đến các khoảng vượt đường dây (bao gồm cả kéo dây vượt hotline); đường dây thông tin, đường ô tô các loại, đường sắt, vượt sông hồ, vượt nhà, chi phí bọc hotline đường dây…(bao gồm các khoản chí phí như khảo sát, thỏa thuận với các đơn vị liên quan, làm dàn giáo...) đảm bảo công tác kéo dây của Nhà thầu và không đòi hỏi thêm khoản phát sinh khác.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm tính toán, dự trù chi phí và phần bổ vào giá chào thầu bao gồm: công tác cảnh giới, điều tiết, báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công; che chắn, bảo vệ an toàn khu vực công trường; vận chuyển đất thừa, rác thải đổ đúng nơi quy định (nhà thầu tự thỏa thuận, xin phép đổ thải).

- Đối với VTTB do bên nhà thầu cấp: Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng còn mới 100% và vận chuyển toàn bộ vật liệu, thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh đáp ứng theo yêu cầu kỹ thuật đã trình bày ở Chương V yêu cầu kỹ thuật của HSMT, nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn hiệu, đặc tính, thông số kỹ thuât.

- Các loại VTTB do ban A cung cấp (nếu có):

Bên mời thầu cấp cung cấp tại kho nhà thầu trên công trường và nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản đúng yêu cầu kỹ thuật VTTB. Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo quy trình bảo quản vật tư thiết bị (trên cơ sở quy định của nhà sản xuất) trước khi bàn giao vật tư thiết bị cho nhà thầu và nhà thầu phải tuân thủ theo các quy định của Bên mời thầu về kho bãi, quy trình bảo quản mà không được phép đòi hỏi bất cứ chi phí phát sinh nào. VTTB dư thừa sau thi công, nhà thầu phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và vận chuyển bàn giao tại kho bên mời thầu.

Công tác lắp đặt VTTB điện trạm phải bao gồm toàn bộ phụ kiện đi kèm thiết bị; hệ thống nối đất đến chân trụ đỡ, giá đỡ.

- Nhà thầu đề xuất Hồ sơ quản lý chất lượng phù hợp Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 của Tập đoàn điện lực Việt nam về việc Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối truyền tải điện và đính kèm 01 tập trong E-HSDT để chủ đầu tư xem xét và phê duyệt ngay sau khi ký hợp đồng.

- Công tác lắp đặt, thí nghiệm cáp quang, tiếp địa bao gồm kiểm tra, thử nghiệm, hàn nối, thông mạch,… phải được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm có đầy đủ năng lực đảm bảo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu và đóng điện vận hành công trình.

- Đối với các đoạn đấu nối, giao chéo với đường dây trung áp nhà thầu phải thực hiện thi công bằng công nghệ hotline. Chi phí cho phần công việc này được tính trong đơn giá dự thầu, trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm chi phí thi công bằng công nghệ hotline thì HSDT của nhà thầu bị loại.

- Nhà thầu phải sẵn sàng hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện ghi nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử theo yêu cầu của Tập đoàn điện lực Việt Nam.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhân lực có chuyên môn được đào tạo, học tập để triển khai thực hiện nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm IMIS 2.0 trong quá trình thực hiện hợp đồng. Đảm bảo hoàn thiện theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với các nhà thầu thi công khác của dự án để đảm bảo rút ngắn thời gian cắt điện thi công.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm đấu nối hệ thống chiếu sáng trong trạm (do nhà thầu cung cấp) với tủ điều khiển chiếu sáng trung tâm (tủ do Nhà thầu khác cung cấp).

- Nhiều hạng mục trong bảng tiên lượng mời thầu được mời theo đơn giá tổng hợp, tức là bao gồm tất cả các vật tư, vật liệu, các loại chi phí để hoàn thiện hạng mục theo đúng thiết kế:

Ví dụ: Móng cột được tính toán chi tiết theo thiết kế từ vật liệu gồm: cốt thép, xi măng, cát, đá sỏi; nhân công gồm: đào, đáp, lắp dựng cốt thép, đổ bê tông móng,; máy thi công gồm: các ca máy cùng các chi phí khác được phân bổ vào đơn giá như chi phí chung, lán trại tạm, lãi định mức,... Nhà thầu chịu trách nhiệm phân bổ toàn bộ các chi phí này vào đơn giá dự thầu.

- Bảng giá không nêu khối lượng cụ thể việc đào và đắp đất hố móng, đường ống, hố ga, tiếp địa...nhà thầu tự phân bổ giá của khối lượng này (nếu có đào và đắp đất) trong thi công vào các đơn giá chào thầu khác có liên quan.

- Các chi phí phục vụ công tác thi công như lán trại tạm, điện nước, kho chứa, tiếp nhận bảo quản vật tư, đền bù thi công (nếu có) và các công việc thuộc biện pháp tổ chức thi công của gói thầu, nhà thầu tự phân bổ vào các đơn giá dự  thầu.

- Giá chào không bao gồm chi phí bảo hiểm công trình. Bảo hiểm nhân lực và phương tiện thi công trên công trường thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

PHẦN 2. QUY ĐỊNH VỀ VẬT TƯ VẬT LIỆU, THIẾT BỊ SỬ DỤNG TRONG GÓI THẦU

1. Các yêu cầu về vật tư, thiết bị chính cung cấp trong phạm vi gói thầu:

1.1 Yêu cầu chung

Vật tư, thiết bị phải đáp ứng Thông số kỹ thuật được quy định trong hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt và các yêu cầu kỹ thuật chi tiết nêu trong tập hồ sơ này. Trường hợp có sai khác về kỹ thuật giữa hồ sơ thiết kế và yêu cầu kỹ thuật nêu trong tập hồ sơ này thì thông số sẽ được chiếu theo quy định trong tập hồ sơ này.

Các vật tư thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị nhập ngoại (nếu có) phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hoá: Các tài liệu chứng minh sự đáp ứng của hàng hóa so với yêu cầu nêu trong Hồ sơ mời thầu dưới hình thức văn bản, bản vẽ và số liệu để cung cấp bao gồm:

- Tài liệu về mặt kỹ thuật như tiêu chuẩn hàng hóa, tính năng, thông số kỹ thuật, thông số bảo hành của từng loại hàng hóa (kèm theo một số bản vẽ để mô tả nếu cần);

- Giấy phép bán hàng (ủy quyền) của nhà sản xuất. Trường hợp nhà cung cấp không phải nhà sản xuất thì phải có ủy quyền của NSX cho nhà cung cấp.

- Bảng đặc tính kỹ thuật của hàng hóa chào thầu và bản vẽ chào thầu phải được nhà thầu ký và đóng dấu. Ý kiến của Nhà thầu về từng điều khoản yêu cầu kỹ thuật của Bên mời thầu để chứng minh sự đáp ứng về cơ bản của hàng hóa và dịch vụ đối với những yêu cầu đó, hoặc nêu rõ những sai lệch so với yêu cầu kỹ thuật;

- Chứng chỉ thử nghiệm mẫu (type test) đối với dây dẫn, nguyên liệu thép dùng để chế tạo cột, cách điện, phụ kiện, cáp quang và phụ kiện và các thiết bị khác như cầu chì, cầu dao, cáp lực,… theo phạm vi cung cấp trong gói thầu phù hợp với chỉ dẫn trong phần kỹ thuật trong E-HSMT và hồ sơ thiết kế kèm theo.

- Chứng chỉ chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương;

- Giấy chứng nhận vận hành thành công của các thiết bị trong và ngoài nước

- Các yếu tố có liên quan khác trong việc vận chuyển, lắp đặt...

- Tiêu chuẩn IEC, ASTM, TCVN hoặc tương đương được sử dụng làm tiêu chuẩn trong phần yêu cầu kỹ thuật. Tất cả hàng hoá cung cấp phải đảm bảo các tiêu chuẩn này với ấn bản mới nhất. Trường hợp áp dụng các tiêu chuẩn khác thì Nhà thầu phải chứng minh các tiêu chuẩn áp dụng phải tương đương hoặc yêu cầu cao hơn so với các tiêu chuẩn theo yêu cầu tại phần yêu cầu kỹ thuật.

E-HSDT của nhà thầu có thể bị loại nếu nhà thầu không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ các tài liệu chứng minh tính đáp ứng về kỹ thuật của các hàng hóa chào thầu

2.2 Yêu cầu kỹ thuật với dây trần

2.2.1. Tiêu chuẩn áp dụng:

- Dây nhôm lõi thép ACSR (tên gọi khác: AC, As, ACKP, …) sản xuất và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 hoặc tương đương.

- Trường hợp các loại dây dẫn điện theo các tiêu chuẩn trên không đáp ứng được yêu cầu dự án, có thể xem xét lựa chọn chủng loại dây dẫn khác. Tuy nhiên CĐT và đơn vị tư vấn phải có luận cứ cụ thể để chứng minh sự cần thiết phải có lựa chọn khác.

2.2.2. Yêu cầu về cấu trúc dây nhôm lõi thép:

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

- Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đồng tâm, đều và chặt.

- Các sợi nhôm là loại nhôm kéo cứng có điện trở suất không vượt quá 28,264 nΩ.m (tương ứng với 61% IACS theo Tiêu chuẩn đồng ủ quốc tế - International Annealed Copper Standard);

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm. Lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là:

+ 4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm.

+ 5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm.

- Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào.

- Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong bảng 1. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh.

Bảng 1 - Số lượng mối nối cho phép trong các dây bằng nhôm

| Số lớp nhôm | Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

- Bội số bước xoắn đối với các lớp của dây nhôm lõi thép như bảng sau:

Bảng 2: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

- Trong một lõi thép 19 sợi, bội số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, bội số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong.

- Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài.

Bảng 2: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây nhôm lõi thép theo tiết diện

| Tiết diện danh định (Nhôm/thép) (mm²) | Cấu trúc phần nhôm (wire × mm) | Cấu trúc phần thép (wire × mm) | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm²) | Tiết diện tính toán phần thép (mm²) | Điện trở DC ở 20°C (Ω/km) | Lực kéo đứt tối thiểu (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 / 4,2 | 6 × 2,30 | 1 × 2,30 | 24,9 | 4,2 | 1,1521 | 9.296 |
| 35 / 6,2 | 6 × 2,80 | 1 × 2,80 | 36,9 | 6,2 | 0,7774 | 13.524 |
| 50 / 8,0 | 6 × 3,20 | 1 × 3,20 | 48,3 | 8 | 0,5951 | 17.112 |
| 70 / 11 | 6 × 3,80 | 1 × 3,80 | 68 | 11,3 | 0,4218 | 24.130 |
| 70 / 72 | 18 × 2,20 | 19 × 2,20 | 68,4 | 72,2 | 0,4194 | 96.826 |
| 95 / 16 | 6 × 4,50 | 1 × 4,50 | 95,4 | 15,9 | 0,3007 | 33.369 |
| 95 / 141 | 24 × 2,20 | 37 × 2,20 | 91,2 | 141 | 0,3146 | 180.775 |
| 120 / 19 | 26 × 2,40 | 7 × 1,85 | 117,6 | 18,8 | 0,244 | 41.521 |
| 120 / 27 | 30 × 2,20 | 7 × 2,20 | 114 | 26,6 | 0,2531 | 49.465 |
| 150 / 19 | 24 × 2,80 | 7 × 1,85 | 147,8 | 18,8 | 0,2046 | 46.307 |
| 150 / 24 | 26 × 2,70 | 7 × 2,10 | 148,9 | 24,2 | 0,2039 | 52.279 |
| 150 / 34 | 30 × 2,50 | 7 × 2,50 | 147,3 | 34,4 | 0,2061 | 62.643 |
| 185 / 24 | 24 × 3,15 | 7 × 2,10 | 187 | 24,2 | 0,154 | 58.075 |
| 185 / 29 | 26 × 2,98 | 7 × 2,30 | 181,3 | 29,1 | 0,1591 | 62.055 |
| 185 / 43 | 30 × 2,80 | 7 × 2,80 | 184,7 | 43,1 | 0,1559 | 77.767 |
| 185 / 128 | 54 × 2,10 | 37 × 2,10 | 187 | 128,2 | 0,1543 | 183.816 |
| 240 / 32 | 24 × 3,60 | 7 × 2,40 | 244,3 | 31,7 | 0,1182 | 75.050 |
| 240 / 39 | 26 × 3,40 | 7 × 2,65 | 236,1 | 38,6 | 0,1222 | 80.895 |
| 240 / 56 | 30 × 3,20 | 7 × 3,20 | 241,3 | 56,3 | 0,1197 | 98.253 |
| 300 / 39 | 24 × 4,00 | 7 × 2,65 | 301,6 | 38,6 | 0,0958 | 90.574 |
| 300 / 48 | 26 × 3,80 | 7 × 2,95 | 294,9 | 47,8 | 0,0978 | 100.623 |
| 300 / 66 | 30 × 3,50 | 19 × 2,10 | 288,6 | 65,8 | 0,1 | 117.520 |
| 300 / 67 | 30 × 3,50 | 7 × 3,50 | 288,6 | 67,3 | 0,1 | 126.270 |
| 300 / 204 | 54 × 2,65 | 37 × 2,65 | 297,8 | 204,1 | 0,0968 | 284.579 |
| 330 / 30 | 48 × 2,98 | 7 × 2,30 | 334,8 | 29,1 | 0,0861 | 88.848 |
| 330 / 43 | 54 × 2,80 | 7 × 2,80 | 332,5 | 43,1 | 0,0869 | 103.784 |
| 400 / 18 | 42 × 3,40 | 7 × 1,85 | 381,3 | 18,8 | 0,0758 | 85.600 |
| 400 / 22 | 76 × 2,57 | 7 × 2,00 | 394,2 | 22 | 0,0733 | 95.115 |
| 400 / 51 | 54 × 3,05 | 7 × 3,05 | 394,5 | 51,1 | 0,0733 | 120.481 |
| 400 / 64 | 26 × 4,37 | 7 × 3,40 | 390 | 63,6 | 0,0741 | 129.183 |
| 400 / 93 | 30 × 4,15 | 19 × 2,50 | 405,8 | 93,3 | 0,0711 | 173.715 |

Bảng 3: Đặc tính cơ lý sợi dây nhôm tròn

| Đường kính sợi nhôm (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| từ 1,50 đến 1,85 | ± 0,02 | 190 | 1,5 |
| từ hơn 1,85 đến 2,00 | ± 0,03 | 185 | 1,5 |
| từ hơn 2,00 đến 2,30 | ± 0,03 | 180 | 1,5 |
| từ hơn 2,30 đến 2,57 | ± 0,03 | 175 | 1,5 |
| từ hơn 2,57 đến 2,80 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 2,80 đến 3,05 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 3,05 đến 3,40 | ± 0,04 | 165 | 1,7 |
| từ hơn 3,40 đến 3,80 | ± 0,04 | 160 | 1,8 |
| từ hơn 3,80 đến 4,50 | ± 0,05 | 160 | 2,0 |

Bảng 4: Đặc tính kỹ thuật của sợi thép mạ kẽm

| Đường kính danh định (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,50 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,65 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,85 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,00 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,10 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,30 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,40 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 230 |
| 2,50 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,65 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,80 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,95 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 3,05 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,20 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,40 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,60 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 3,80 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 4,50 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

2.2.3. Quy định về điền mỡ trung tính cho dây ACSR

Trường hợp cần sử dụng dây nhôm lõi thép có điền mỡ cho vùng cần chống gỉ, chống ăn mòn dây dẫn, dây dẫn ACSR phải điền mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

- Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

- Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

- Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 105C.

Định mức khối lượng mỡ đối với từng loại dây được tính toán theo phụ lục C, TCVN 6483:1999. Một số loại dây thông dụng áp dụng theo bảng sau:

Bảng 5: Định mức khối lượng mỡ một số loại dây ACSR thông dụng

| Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) | Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35/6.2 | 3,6 | 185/29 | 18,9 |
| 50/8,0 | 4,7 | 185/43 | 22,5 |
| 70/11 | 6,6 | 185/128 | 42,2 |
| 70/72 | 19,2 | 240/32 | 24,1 |
| 95/16 | 9,3 | 240/39 | 25,2 |
| 95/141 | 30,7 | 240/56 | 29,4 |
| 120/19 | 12,2 | 300/39 | 29,3 |
| 120/27 | 13,9 | 300/48 | 31,2 |
| 150/19 | 14,2 | 300/66 | 36,1 |
| 150/24 | 15,8 | 330/43 | 45,0 |
| 150/34 | 17,9 | 400/51 | 53,4 |
| 185/24 | 18,4 | 500/64 | 67,5 |

2.2.4. Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN 3102 và các tiêu chuẩn khác liên quan.

1. Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

Với dây có điền mỡ cần thực hiện thêm hạng mục sau:

- Sự đồng đều của lớp mỡ (kiểm tra bằng mắt trên chiều dài 3m lớp mỡ đồng đều không có chỗ khuyết)

2. Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

- Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

- Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

- Đường cong ứng suất - biến dạng

- Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép

- Số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Mối nối trong các sợi nhôm

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

- Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt)

Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục:

- Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

3. Các yêu cầu về khác về thử nghiệm:

Trước khi được lắp đặt tại công trường tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây, toàn bộ chi phí thử nghiệm và chi phí cắt mẫu do nhà thầu chi trả. Cụ thể:

3a-Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo gồm các hạng mục chính:

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép

+ Độ bám dính và chiều dầy lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm)

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Độ giãn dài của sợi nhôm

+ Số lần bẻ cong sợi nhôm

+ Điện trở 1 chiều ở 200C

+ Bội số bước xoắn từng lớp

+ Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

3b-Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng: Thực hiện theo quy định tại văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng Công ty điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác xuất, kiểm soát chất lượng mua sắm VTTB;

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là đơn vị độc lập được chủ đầu tư chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một số chỉ tiêu được thử nghiệm bao gồm :

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép

+ Độ bám dính và chiều dầy lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm)

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Độ giãn dài của sợi nhôm

+ Số lần bẻ cong sợi nhôm

+ Điện trở 1 chiều ở 200C

+ Bội số bước xoắn từng lớp

+ Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

3c-Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, chủ đầu tư sẽ thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản như :

+ Các thông số trên lô quấn.

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép (Bằng panme, thước kẹp chuyên dùng, …).

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn (Bằng cầu đo).

+ Bội số bước xoắn từng lớp (Đếm bằng mắt).

+ Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (Tách lớp ~3m và kiểm tra bằng mắt).

+ Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi thép (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ).

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

2.2.5. Yêu cầu về lô quấn dây (tang quấn dây)

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các lô quấn dây, tổng trọng lượng của dây và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô dây tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn vào mỗi lô.

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

- Lỗ giữa của lô dây được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

- Các lô dây phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

- Trên mỗi lô phải có đầy đủ các nhãn mác bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, năm sản xuất, số lô sản xuất (hợp đồng), tên dự án (nếu có), chủng loại dây, tổng chiều dài dây, chiều quay, ... và theo yêu cầu cụ thể của dự án.

2.2.6. Nhận diện thương hiệu

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

2. Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

2.2.7.  Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật chính của dây ACSR: Chương V. Yêu cầu kỹ thuật - III. Bảng cam kết kỹ thuật

2.3. Cách điện cho dây dẫn và phụ kiện

Phạm vi cung cấp của phần này bao gồm các chuỗi cách điện và phụ kiện cho dây dẫn ACSR, cáp quang và dây chống sét với số lượng được kê chi tiết ở phần tiên lượng mời thầu. Chi tiết các cấu kiện, vật liệu và thiết kế của các chuỗi cách điện phải phù hợp với các bản vẽ mời thầu.

2.3.1. Điều kiện chung

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 110 | 35 | 22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha |  |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 123 | ≥ 38,5 | ≥ 24 |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 | 50 |

2.3.2. Yêu cầu chung

1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2. Yêu cầu khác:

  - Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

  - Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

  - Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

  - Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

  - Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

3. Yêu cầu về thử nghiệm điển hình đối với chuỗi cách điện 220kV; 110 kV:

Nhà thầu cung cấp Biên bản thử nghiệm điển hình của chuỗi cách điện 220kV; 110kV do Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 phát hành, các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của HSMT.

2.3.3. Mô tả chung:

2.3.3.1 Cách điện treo:

a. Vật liệu chế tạo: Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn).

b. Chất lượng bề mặt cách điện treo: Bề mặt cách điện treo không được có các khuyết tật như các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

c. Phụ kiện chuỗi cách điện:

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện treo phải được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85μm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá hủy cơ học của cách điện.

- Mỗi chuỗi cách điện bao gồm một số bát cách điện và đầy đủ phụ kiện để lắp đặt hoàn chỉnh như móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối, khóa néo, khóa đỡ v.v.

- Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Đối với các bát cách điện còn phải đánh dấu thêm kích thước và cường độ chịu lực cơ khí. Các đánh dấu này phải đảm bảo dễ đọc và không tẩy xóa được.

- Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo-lắp, thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm v.v. để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng. Các phụ kiện của chuỗi cách điện phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của bát cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

- Các phụ kiện đỡ, hãm trực tiếp với dây dẫn, cáp điện (như khóa đỡ, khóa néo v.v.) phải được lựa chọn để phù hợp với từng loại dây dẫn, cáp điện; vừa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vừa không gây tổn hại cho dây trong suốt quá trình vận hành. Đối với dây dẫn có lớp ngoài cùng bằng nhôm thì các khóa đỡ phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm hoặc bằng dây bảo vệ hợp kim nhôm (Armour Rod). Đối với khóa néo dây (loại bắt bu lông) bắt buộc phải có lớp lót bằng nhôm, độ dày lớp lót ≥ 0,5mm.

- Các chốt bi, chốt ngang (như chốt ngang của khóa đỡ dây, khóa néo dây, mắt nối kép v.v.) phải làm bằng thép không gỉ, chịu mài mòn cao (mác thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương).

- Chuỗi cách điện phải có các vòng kẽm chống ăn mòn khi đi qua các khu vực nhiễm bẫn, nhiễm mặn.

d. Các loại bát cách điện sử dụng trong phạm vi gói thầu:

Hình 1: Bát sứ cách điện với khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

Bảng 1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U70Bs | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |
| U120B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |
| U160Bs | 160 | 280 | 146 | 315 | 20 |

Các loại bát cách điện trong Bảng được ký hiệu như sau:

+ U: Cách điện treo, thủy tinh.

+ B hay C: Cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn hoặc chốt bi.

+ S hay L: Loại bát cách điện ngắn hay dài.

+ P: Cách điện dùng trong môi trường nhiễm bẩn.

+ Phần số: Chỉ tải trọng phá hủy cơ khí hay cơ điện (kN).

2.3.3.2. Cách điện đứng 110kV:

a. Cách điện đỡ là loại Line Post/Pin Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1; IEC 60071-1:2011; IEC 60507:2013; IEC 60071-2:2018; IEC 60660:1999; IEC 60168:2001; IEC 60815-1:2008; IEC 60815-1:2008; IEC 60815-2:2008; IEC 60437:1997; IEC 60815-3:2008):

- Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

- Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

- Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép…) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

2.3.4. Tiêu chuẩn chế tạo cách điện treo: được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

2.3.5. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

- Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

- Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305, IEC 60168:2001 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho Ceramic material.

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test):

Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định dưới đây và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60383-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (Verification of the dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra độ dịch chuyển (Verification of the displacements) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (Verification of the locking system) (E2).

- Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test)(E1) cho Ceramic material.

- Thí nghiệm tải phá hủy cơ học (Mechanical failing load test) (E1).

- Thí nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho Toughened glass.

- Thí nghiệm đánh thủng cách điện (Puncture withstand test) (E1).

- Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1).

- Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

Số lượng lấy mẫu thử nghiệm được quy định tại văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, cụ thể như sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu theo yêu cầu tại văn bản 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 như sau:

| Vật liệu cách điện Hạng mục thử | Thủy tinh | Sứ gốm | Polymer |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x | x |
| - Đo chiều dài dòng rò | x | x | x |
| - Thử nghiệp điện áp chịu xung sét | x | x | x |
| - Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện khô | x | x | x |
| - Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x | x |
| - Thử nghiệm sốc nhiệt | x |  |  |
| - Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x | x |

- Các mẫu thử nghiệm đạt tiêu chuẩn sẽ chỉ lưu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại (trừ các mẫu thực hiện thử nghiệm phá hủy) hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án, hoặc để lưu trữ, đối chiếu với sản phẩm lắp đặt thực tế trên lưới.

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

Đơn vị thử nghiệm là một đơn vị độc lập có uy tín được người mua chấp thuận. Sau khi các bên lựa chọn xác suất xong, mẫu VTTB được đánh dấu bằng niêm phong, nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển và xếp dỡ mẫu đến nơi thử nghiệm và ngược lại.

### 2.3.6. Đánh dấu và đóng gói:

Đánh dấu:

Tất cả các đĩa cách điện sẽ được đánh dấu, trước khi tráng men, tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và cường độ chịu lực cơ khí.

Các phụ kiện sẽ được vân chuyển riêng rẽ và đánh dấu để có thể dễ dàng lựa chọn, lắp ráp tại xưởng của người mua.

Đóng gói:

Cách điện, trừ khi được yêu cầu khác, phải được đóng gói để vận chuyển bằng đường biển trong lồng bịt kín 2 đầu có độ bền đủ để ngăn làm hư hỏng thiết bị bên trong khi vận chuyển, bảo quản và vận chuyển tới khu vực thi công.

Lồng đựng phải được đánh dấu ở các phía và ở 2 đầu bằng mã phân biệt các loại cách điện khác nhau.

Các lồng riêng rẽ có thể được vận chuyển bằng tàu trong những thiết bị lớn như các công ten nơ hoặc ổ bện rơm. Các thiết bị chứa đó sẽ phải được đánh dấu bằng bảng in hoặc bằng nhãn được buộc chặt có những thông tin tối thiểu như sau:

(a)	Số hợp đồng.

(b)	Số mục trong hợp đồng.

(c)	Số Công ten nơ.

(d)	Khối lượng.

(e)	Trọng lượng thô (kg)

(f)	Trọng lượng thực (kg)

Các phụ kiện sẽ được đóng gói trong các hòm và hòm sẽ đựng tất cả các bộ phận cần thiết để lắp đặt hoàn chỉnh. Các bộ phận cần thiết để lắp đặt phải được miêu tả rõ. Các bộ phận tương ứng sẽ được bó với nhau bằng dây băng hoặc dây kim loại. Mỗi bộ của giáp bảo vệ phải có nhãn để xác định kích thước của phụ kiện và dây dẫn đi kèm. Nhãn phải chịu được thời tiết bên ngoài.

### 2.3.7 Yêu cầu tài liệu đệ trình trong HSDT:

Nhà thầu phải hoàn thiện Bảng đặc tính kĩ thuật và đệ trình những thông tin cần thiết để chứng minh tính đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu trong E-HSDT. Nó bao gồm:

(a)	Bảng đặc tính kĩ thuật hoàn thiện theo yêu cầu của E-HSMT.

(b)	Catalog, các tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhà sản xuất

(c)	Bản vẽ phác hoạ của bát cách điện gồm mặt cắt ngang tán cách điện và các thông tin sau:

(i)	Kiểu thiết kế theo tiêu chuẩn áp dụng.

(ii)	Đường kính ngoài của tán và khoảng cách giữa các tán với dung sai chế tạo.

(iii)	Chiều dài dòng rò của toàn bộ và từng bộ phận.

(iv)	Các đặc tính cơ và điện.

(v)	Kích thước của vòng treo và mắt nối.

(vi)	Chất liệu.

(vii)	 Trọng lượng 1 đơn vị.

(viii) Dấu nhận dạng.

(ix)	Số Catalog tham chiếu theo quy định của nhà sản xuất.

(x)	Bảng kê chi tết số các bản vẽ.

(d)	Bản vẽ kỹ thuật của từng chủng loại chuỗi cách điện chào thầu bao gồm đầy đủ chi tiết số lượng, kích thước, mã hiệu của cách điện, từng loại phụ kiện sử dụng; kích thước của toàn bộ chuỗi cách điện.

(e)		Biên bản thí nghiệm mẫu của cách điện được thực hiện bới phòng thí nghiệm độc lập đủ thẩm quyền.

(f)	Các bản vẽ kích thước chi tiết của các phụ kiện lắp ráp chào thầu. Tất cả các kích thước và lưu ý sẽ được miêu tả trong hệ SI. Các giá trị vật lý chi tiết của vật liệu dùng để chế tạo phụ kiện.

(g)  	Các biên bản thí nghiệm điển hình của phụ kiện thử nghiệm về lớp mạ, khả năng chịu lực theo các tiêu chuẩn có TCVN, IEC có liên quan;

2.3.8. Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật chính của Bát cách điện; Chuỗi cách điện và phụ kiện: Chương V. Yêu cầu kỹ thuật - III. Bảng cam kết kỹ thuật

2.4. Yêu cầu kỹ thuật đối với cột BTLT

Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN 5847-2016

* Yêu cầu về vật liệu

- Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

- Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

- Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

- Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

- Cốt thép

- Cốt thép ứng lực trước (PC) phù hợp TCVN 6284-1:1997; TCVN 6284-2:1997; TCVN 6284-3:1997 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40 MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x 300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

Cột bê tông ly tâm cung cấp trong phạm vi gói thầu phải được tính toán thiết kế và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn hiện hành trước khi đưa vào lắp đăt.

* Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

- Ghi nhãn

+ Ký hiệu đúc chìm

Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

- Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

- Dạng kết cấu cốt thép (PC/NPC);

- Chiều dài cột;

- Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

VÍ DỤ: TP-PC.12-3,5 được hiểu là cột điện bê tông ly tâm ứng lực trước, sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất trụ điện và cơ khí Tiền Phong, dài 12, tải trọng thiết kế 3,5 kN.

Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định tại Phụ lục A.

+ Nhãn mác in trên cột

Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

- Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

- Ngày, tháng, năm sản xuất;

- Số lô sản phẩm;

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

+ Hồ sơ kỹ thuật

Mỗi lô cột điện bê tông phải có hồ sơ kỹ thuật bao gồm:

- Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất;

- Loại sản phẩm, kích thước cơ bản;

- Số hiệu lô sản phẩm;

- Ngày, tháng, năm sản xuất;

- Thông tin cần thiết về chất lượng sản phẩm cho mỗi lô hàng, trong đó thể hiện kết quả thử các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn này.

+ Bảo quản

- Sản phẩm cột điện bê tông lưu kho được xếp theo lô và theo loại. Mỗi lô xếp thành nhiều tầng, số tầng phụ thuộc vào tải trọng cột và mác bê tông cột. Giữa các tầng kể cả tầng sát đất phải kê gỗ. Điểm kê phải tính toán thích hợp (2 vị trí cách mỗi đầu L/5). Khi xếp cột, chú ý sao cho nhãn hiệu và ngày tháng sản xuất quay về cùng một phía và dễ đọc.

+ Vận chuyển

- Sản phẩm chỉ được phép bốc xếp, vận chuyển khi cường độ bê tông đạt tối thiểu 85 % mác thiết kế.

- Sản phẩm được bốc xếp, dỡ bằng cần cẩu chuyên dụng với móc dây cáp mềm hoặc thiết bị nâng thích hợp.

- Khi vận chuyển, các cột điện bê tông phải được buộc chặt với phương tiện vận chuyển để tránh xô đẩy, va đập, gây hư hỏng.

## 2.5 Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phần cung cấp cột thép:

### 2.5.1. Các công việc chính:

- Chuẩn bị gia công (chế tạo).

- Gia công (chế tạo).

- Nghiệm thu cột mẫu cho từng chủng loại cột.

- Sữa chữa sai sót, khuyết tật (nếu có).

- Gia công chế tạo hàng loạt.

- Đóng kiện và giao hàng.

- Cột thép sẽ được chế tạo và nghiệm thu theo “Qui định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cột” ban hành kèm theo quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ, ngày 07/01/2003 của EVN.

### 2.5.2. Tiêu chuẩn:

- TCVN 5575: 2012: Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép;

- TCXDVN 170-2007: kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 2248-77 (Ren bulong sau khi mạ);

- TCVN 1877-77 (Dung sai ren);

- TCVN 1916-95 (Bulong, vít, vít cấy và đai ốc. Yêu cầu kỹ thuật);

- TCVN 132-77: Vòng đệm lớn - Kích thước;

- TCVN 2060-77: Vòng đệm nhỏ - Kích thước;

- TCVN 2061-77: Vòng đệm phẳng - Kích thước;

- TCVN 130-77: Vòng đệm lò xo - Kích thước và yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 197-2002: Vật liệu kim loại - Thử kéo ở nhiệt độ thường.

- TCVN 1765-1975: Thép cacbon kết cấu thông thường.

- JIS G3101: Japanese Industrial Standard, Rolled steel for general structure;

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

- Quy định về Thiết kế, Chế tạo và Nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bulông Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ, ngày 07/01/2003 của EVN;

- 18 TCN 04-92: Hệ thống tải điện 500kV - Phủ kẽm nhúng nóng cột điện;

- 11 TCN-19-2006 : Quy phạm trang bị điện – Phần II: Hệ thống đường dây dẫn điện.

### 2.5.3. Đặc trưng vật lý của thép:

- Tỷ trọng 				:  7850 (kG/m3)

- Hệ số dãn dài vì nhiệt 		:  0,12x10-4  (C-1)

- Mô đun đàn hồi E			:  2,1x106 (kG/cm2)

- Mô đun trượt G			:  0,81x106 (kG/cm2)

- Hệ số nở ngang			:  0,3

### 2.5.4. Đặc trưng tính toán của thép:

- Vật liệu dùng để chế tạo cột điện theo quy định tại các bản vẽ thiết kế chế tạo cột. Cường độ của thép dùng chế tạo cột như sau:

- Thép góc có bề rộng cánh nhỏ hơn 120mm và thép tấm sử dụng thép thông dụng có cường độ theo giới hạn chảy và giới hạn bền như sau:

* Đối với thép có bề dầy  δ ≤ 16mm:

- Mác thép SS400 theo tiêu chuẩn JIS G3101 hoặc tương đương.

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn chảy fy	: >245 N/mm2

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn bền fu		: 400 ÷510 N/mm2

* Đối với thép có bề dầy 16< δ ≤ 40mm:

- Mác thép SS400 theo tiêu chuẩn JIS G3101 hoặc tương đương.

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn chảy fy	: >235 N/mm2

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn bền fu		: 400 ÷510 N/mm2

* Đối với thép có bề dầy δ > 40mm:

- Mác thép SS400 theo tiêu chuẩn JIS G3101 hoặc tương đương.

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn chảy fy	: >215 N/mm2

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn bền fu		: 400 ÷510 N/mm2

- Thép góc có bề rộng cánh từ 120mm trở lên sử dụng thép mác cao có cường độ theo giới hạn chảy và giới hạn bền như sau:

* Đối với thép có bề dầy  δ ≤ 16mm:

- Mác thép SS540 theo tiêu chuẩn JIS G3101 hoặc tương đương.

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn chảy fy	: 400 N/mm2

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn bền fu		: 540 N/mm2

* Đối với thép có bề dầy  16 < δ ≤ 40mm:

- Mác thép SS540 theo tiêu chuẩn JIS G3101 hoặc tương đương.

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn chảy fy	: 390 N/mm2

- Cường độ tiêu chuẩn theo giới hạn bền fu		: 540 N/mm2

### 2.5.5. Đặc trưng tính toán của liên kết:

#### 2.5.5.1 Hàn:

- Hàn điện bằng tay theo TCVN1691-1975, đường hàn kiểu T6 và T9, dùng que hàn E43 theo TCVN3223-2000 hoặc loại có tính năng kỹ thuật tương đương. Các chi tiết phức tạp như bản đế trước khi hàn chình thức phải gá tổ hợp và hàn đính. Hàn đính và hàn chính thức dùng phương pháp hàn điện hồ quang, áp dụng công nghệ hàn gián đoạn để tránh biến dạng nhiệt.

- Cường độ tiêu chuẩn đối với kim loại đường hàn theo cường độ tức thời đối với đường hàn góc fwun :  430 N/mm2.

- Cường độ tính toán đối với kim loại đường hàn theo cường độ tức thời đối với đường hàn góc fwf :  180 N/mm2.

- Hàn và kiểm tra mối hàn theo TCXDVN 170-2007.

#### 2.5.5.2 Bu lông, đai ốc và vòng đệm:

- Bu lông

Bu lông liên kết cột được dùng loại sau đây:

- Bu lông liên kết cột dùng bu lông cấp độ bền 5.6:

- Cường độ chịu cắt tính toán  fvb	: 190 N/mm2

- Cường độ chịu kéo tính toán  ftb   	: 210 N/mm2.

- Bu lông thang leo dùng bu lông cấp độ bền 4.6 loại C*; Cấp bền 5.6 loại C1*, C2*.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn 	: TCVN 1889-76

- Ren theo tiêu chuẩn			: TCVN 2248-77.

- Dung sai theo tiêu chuẩn 		: TCVN 1917-76.

- Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn	: TCVN 1916-1995.

- Bu lông trọn bộ bao gồm: 1 bu lông, 1 đai ốc, 1 vòng đệm phẳng, 1 vòng đệm vênh.

- Đai ốc

- Đai ốc dùng ở cấp độ bền 5 cho bu lông liên kết

- Đai ốc dùng ở cấp độ bền 5 cho các loại bu lông thang có cấp bền 5.6

- Đai ốc dùng ở cấp độ bền 4 cho các loại bu lông thang có cấp bền 4.6

- Đai ốc chế tạo theo tiêu chuẩn 	:TCVN 1897-76.

- Ren theo tiêu chuẩn			: TCVN 2248-77.

- Dung sai theo tiêu chuẩn 		: TCVN 1917-76.

- Yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn	: TCVN 1916-1995.

- Vòng đệm

- Vòng đệm phẳng dùng thép CT3 hoặc loại có tính năng kỹ thuật tương đương, tuân thủ theo TCVN 2061-77 (tiêu chuẩn gia công) và TCVN 134-77 (yêu cầu kỹ thuật).

- Vòng đệm vênh dùng thép 65 hoặc loại có tính năng kỹ thuật tương đương, gia công tuân thủ theo TCVN 130-77.

- Nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 128-63

- Đường ren của bu lông phải nhô ra quá phần siết của đai ốc khi đã vặn chặt, phần nhô này tối thiểu là 1 đai ốc. Bu lông, đai ốc và vòng đệm đều phải mạ kẽm với bề dày đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn ngành 18 TCN 04-92.

#### 2.5.5.3 Bu lông thang:

- Cấp độ bền 5.6 (các loại bu lông thang ,)

- Cường độ chịu cắt tính toán fvb	: 190 N/mm2

- Cường độ chịu kéo tính toán ftb	: 210 N/mm2

- Cấp độ bền 4.6 (bu lông thang )

- Cường độ chịu cắt tính toán fvb	: 150 N/mm2

- Cường độ chịu kéo tính toán ftb	: 170 N/mm2

- Thang leo bằng các bu lông bậc thang bắt vào 2 thanh chính của cột suốt từ chân tới đỉnh cột theo bản vẽ chi tiết cấp ở giai đoạn “Bản Vẽ Thi Công”.

- Bu lông chân thang () gồm: 1bulông, 2 đai ốc, 2 vòng đệm phẳng.

- Bu lông chân thang (,) gồm: 1bulông, 2 đai ốc, 2 vòng đệm phẳng, 1 Vòng đệm vênh.

- Thang leo bằng các bu lông bậc thang bắt vào 1 thanh chính của cột suốt từ chân tới đỉnh cột theo bản vẽ chi tiết cấp ở giai đoạn “Bản vẽ thi công”.

### 2.5.6. Yêu cầu chung của vật liệu:

- Thép dùng để chế tạo cột điện không được gỉ thành lớp, không rỗ, cho phép gỉ ở dạng biến màu bụi phấn ô xuýt bám trên bề mặt.

- Dùng thép phải có chất lượng tốt, thép không được thay đổi các tính chất vật lý hoặc bị mòn đi khi mạ nhúng nóng.

- Toàn bộ các thanh thép dùng để gia công, chế tạo cột thép và các kết cấu bằng thép dùng cho các công trình điện (đường dây, trạm biến áp, nhà máy điện) dùng thanh nguyên chế tạo. Nhà thầu phải thực hiện việc lấy mẫu thép theo các quy định hiện hành để thử nghiệm các chỉ tiêu cơ lý của thép, chi phí cho nội dung này bao gồm trong giá dự thầu. Cơ bản như sau:

- Thí nghiệm cơ lý trên các mẫu thép.

- Thí nghiệm cần được thực hiện sẽ bao gồm cường độ chịu uốn, cường độ kéo đứt và phần trăm độ dãn dài. Một bộ thí nghiệm sẽ được thực hiện cho mỗi 50 tấn thép xuất qua nhà máy chế tạo.

- Các thí nghiệm cơ khí và mạ kẽm trên mẫu Bu lông và đai ốc sẽ được thực hiện.

- Nhà thầu phải cấp cho Bên mua giấy chứng nhận chất lượng chế tạo thép và các đặc tính cơ bản của các loại thép.

- Bên mua sẽ tổ chức lấy một số mẫu bất kỳ trong vật liệu chế tạo để thí nghiệm. Việc thử nghiệm do một cơ quan chuyên ngành đảm nhiệm, nếu vật liệu không đáp ứng được các yêu cầu thử nghiệm thì phải loại bỏ cả lô vật liệu đó

### 2.5.7. Yêu cầu chung của vật liệu:

#### 2.5.7.1 Chuẩn bị gia công:

- Theo phần bản vẽ (sẽ được cung cấp ở giai đoạn BVTC sau khi đã trúng thầu), Nhà thầu kiểm tra và rà soát lại các kích thước của các chi tiết kết cấu của cột, kích thước chân cột, bản đế cột liên kết với móng. Kiểm tra  sự đảm bảo các chi tiết bắt dây vào cột theo sơ đồ các chuỗi cách điện trúng thầu. Gia công cột mẫu theo đúng bản vẽ được cấp, cột mẫu phải được Tư vấn thiết kế và Bên mời thầu nghiệm thu mới được tiến hành gia công cột hàng loạt (các sai khác về kích thước các chi tiết, các kích thước chưa rõ hoặc không đảm bảo quy định về gia công chế tạo kết cấu thép (nếu có) sẽ được thông qua Tư vấn và Bên mời thầu khi nghiệm thu cột mẫu).

- Tất cả các sai khác được tìm thấy trong phần bản vẽ (sai khác kích thước hình học, ký hiệu, điều kiện cấu tạo...). Nhà thầu phải lập thành bảng phụ lục và đề xuất biện pháp hiệu chỉnh, xử lý trình Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư xem xét thông qua. Chi phí vật liệu, nhân công cho việc hiệu chỉnh, gia công hiệu chỉnh, lắp ráp lại do Nhà thầu chịu.

#### 2.5.7.2 Gia công:

- Các yêu cầu chung

- Bề mặt của thép phải phẳng, không rỗ, không gỉ, không cong vênh, không được phồng rộp, không bị cán nóng hoặc các khuyết tật khác. Thép phải đủ chiều dài cần thiết để chế tạo thanh, không được nối thanh bằng hàn. Việc nối thanh bằng bu lông sẽ chỉ thực hiện đơn chiếc và nối tại vị trí cụ thể theo bản vẽ thiết kế. Việc khoan, cắt, đột, ép, uốn các chi tiết phái chính xác để việc lắp dựng cột ở công trường được dễ dàng.

- Việc gia công tuân thủ “Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cột theo Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ, ngày 07/01/2003 của EVN và do thiết kế xử lý.

- Dung sai các thành phần cấu kiện sau khi hoàn thiện phải đảm bảo tuân theo tiêu chuẩn Việt Nam TCXDVN 170:2007.

- Gia công, lắp ráp và nghiệm thu phải tuân thủ theo TCXDVN 170:2007.

- Cắt thép

- Các mép cắt của chi tiết cột thép phải được nhẵn, không được để sù sì hoặc có gờ. Cấm cắt thép hình hoặc thép bản tạo thành các góc nhọn < 60 ở các chi tiết để tránh tai nạn khi vận chuyển và lắp dựng.

- Cắt thanh bằng phương pháp cơ khí, không được cắt bằng phương pháp nhiệt khác. Đối với thép dày từ 14mm trở lên dùng làm tấm mã, bản đế và những bản mã có góc lượn không thể cắt bằng máy được có thể cắt bằng hàn hơi, sau đó gia công lại bằng phương pháp cắt gọt. Các thanh và tấm mỏng hơn 14mm phải cắt trên máy CNC.

- Uốn thép

- Khi cần uốn cong các chi tiết thì việc thao tác uốn và tạo hình được thực hiện ở nhiệt độ từ 850C  950C, sau đó làm mát tự nhiên bằng không khí sao cho chi tiết không bị cong vênh hoặc rạn nứt. Tuyệt đối không được dùng hàn đắp hồ quang để gia nhiệt khi nắn và uốn thép.

- Nhà thầu dùng một nhiệt kế tin cậy hoặc dụng cụ đo khác để kiểm tra nhiệt độ trên. Dự kiến dùng dụng cụ đo phải đệ trình cho cố vấn duyệt và chỉ được sử dụng khi dụng cụ này đã được duyệt.

- Khi uốn cong thép góc, thì vật liệu ở vùng uốn cong bị biến dạng (vùng góc của thép L) phải dùng máy mài tẩy bỏ các gờ nhọn, chiều dài mài tối thiểu là 1mm, khoảng cách tối thiểu mỗi bên trục uốn là 40mm (theo chiều dọc thanh) và 12mm theo bề rộng thanh kể từ điểm uốn.

- Các thép góc có bề dày   8mm cần được uốn nguội phải tạo mẫu trước có bán kính như bán kính của chi tiết cần uốn. Tấm mẫu phải có bề dày  3 lần bề dày của bản cần uốn. Thép chỉ được uốn nguội khi góc uốn từ 10 trở xuống. Sau khi uốn phải kiểm tra bằng hạt từ  tính về rạn nứt trên 2% sản phẩm của 1 mẻ. Một mẻ được định nghĩa là số lượng của chi tiết được uốn nguội trong từng ngày. Kiểm tra hạt từ tính về rạn nứt được tiến hành trên các gờ bình thường của đường cong trên 1 khoảng cách ít nhất 15mm về mỗi phía của đường cong. Chi tiết sẽ bị loại nếu thấy các hạt không thẳng hàng, có dấu hiệu rạn nứt khi kiểm tra bằng thấu kính có độ phóng đại tối thiểu là 5 lần. Nếu hư hỏng thì tất cả các chi tiết còn lại của mẻ đó phải được kiểm tra như cách ở trên mà không có chi phí bổ sung. Chi phí cho các thử nghiệm hạt từ được mô tả trên đây phải đưa vào chi phí chế tạo và lắp đặt, cố vấn có quyền kiểm tra các chi tiết uốn vượt quá số lượng đã mô tả ở trên và không có chi phí bổ sung.

- Tạo lỗ bu lông

- Lỗ được khoan bởi giá và khuôn dẫn hoặc dây chuyền công nghệ máy CNC để tăng độ chính xác. Mũi khoan và khuôn dùng cho công tác này phải được duy trì đủ sắc bén để tạo lỗ tròn, không có cạnh sắc, nếp nhăn,v..v. Tất cả các lỗ bu lông phải đảm bảo dung sai cho phép.

- Lỗ bu lông phải tròn, đường kính của 1 lỗ trước khi mạ không lớn hơn 1,6 mm so với đường kính bu lông cho tất cả các cỡ bu lông (trừ những lỗ đã ghi rõ trên bản vẽ). Lỗ bu lông phải là hình trụ tròn thẳng đứng, vuông góc với mặt phẳng thép (lỗ bu lông không được xiên).

- Quá trình tạo lỗ không làm biến dạng, cong vênh và phá vỡ kết cấu thép xung quanh lỗ.

- Hàn các chi tiết

- Chỉ được hàn các chi tiết bản mã với nhau hoặc bản mã với thép hình như bản đế cột hoặc các chi tiết liên kết với phụ kiện đường dây.

- Cấm hàn nối thanh cột hoặc hàn chồng xếp mặt các bản mã lên nhau hoặc lên các chi tiết khác. Cấm không được xẻ rãnh thanh thép để thực hiện gia công uốn sau đó hàn đắp lại. Tất cả các cấu kiện riêng rẽ phải được hình thành từ 1 thanh thép (hoặc 1 tấm thép) mà không có bất kỳ 1 đường hàn nào.

- Phải áp dụng đúng quy trình hàn theo quy định. Các vật liệu (que hàn) phải được quy định trước.

- Các đường hàn phải đều chiều cao và nhẵn, không có sét, rác bẩn, dầu mỡ, sơn hoặc gỉ sâu. Đường hàn không được rỗ và không đầy khít. Sau khi cho chảy vật liệu hàn phải gạt hết vảy hoặc có thể dùng búa gõ nhẹ và chải sắt đánh hết vẩy.

- Toàn bộ các đường hàn sau khi hàn xong phải kiểm tra bằng siêu âm và có chứng chỉ xác nhận kết quả đường hàn. Các tấm hoặc thanh sau khi hàn phải đảm bảo độ bằng phẳng và thẳng không được cong vênh hoặc biến dạng.

- Nối đoạn bằng thép góc

- Việc nối các thanh thép phải tuân thủ theo các chỉ dẫn được nêu ra trong bản vẽ
chế tạo cột thép.

- Nếu thanh ốp đặt phía trong thanh cần nối thì phải vát sống thanh ốp chiều dày vát bằng bán kính trong của thanh cần nối.

- Nếu thanh ốp đặt phía ngoài thanh cần nối thì phải vát sấy đầu thanh cần nối, chiều dày vát bằng bán kính trong của thanh ốp.

- Mỗi đầu thanh nối phải dùng tối thiểu là 4 bu lông.

- Đánh dấu nhận dạng

- Trước khi mạ, mỗi chi tiết của cột phải được đóng dấu chìm chỉ rõ là 1 chi tiết trong 1 cột nào đó phù hợp với số của nó trong bản vẽ được duyệt. Đồng thời mỗi chi tiết cần đóng dấu tên đơn vị thiết kế, nhà sản xuất để quản lý trong quá trình thi công và vận hành sửa chữa sau này.

- Hệ thống dấu dùng để nhận dạng các chi tiết của cột phải sao cho không dấu nào bị lặp lại trong một loại cột.

- Phải đóng dấu sao cho sau khi mạ vẫn đọc được dễ dàng và không ảnh hưởng đến độ bền của chi tiết. Dấu được đóng vào chỗ mà khi lắp dựng cột không bị chi tiết khác che khuất.

- Việc đánh dấu bu lông được thực hiện ở đầu mỗi bu lông để xác định nhà sản xuất, loại, kích thước, chiều dài và chiều dài đường ren. Dấu hiệu có thể được khắc hoặc dập nổi.

- Để tạo thuận lợi khi lắp dựng, quy định vị trí đóng dấu thống nhất tại mặt ngoài của chi tiết (ở vị trí làm việc):

- Đóng tại đầu thanh  hướng lên trên cho các thanh đứng, thanh xiên.

- Đóng tại đầu bên trái cho thanh nằm ngang.

- Đóng tại góc phía trên của các bản mã.

- Dấu phải đảm bảo theo 169NL-BQL:

- Chiều cao chữ và số của dấu tối thiểu bằng 12mm.

- Độ sâu dấu tối thiểu đạt 1mm.

- Mạ kẽm

- Dây chuyền sản xuất và công nghệ chế tạo của nhà sản xuất cột thép phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Bể mạ phải có kích thước lọt lòng  12m x 1m x 0,85m.

- Có hệ thống nước sạch đủ cung cấp thỏa mãn nhu cầu mạ.

- Tự động điều chỉnh nhiệt độ.

- Có hệ thống trợ dung.

- Phương pháp bảo vệ kết cấu thép của cột là mạ nhúng nóng sau khi hoàn thành mọi việc: đánh số thanh, số chi tiết, cắt, khoan, bào mòn, uốn, hàn hoặc bất kỳ quá trình chế tạo nào. Trước khi mạ kẽm của tất cả các thanh thép để sản xuất cột, chúng phải được làm sạch gỉ, bụi dầu và chất bẩn dính vào bên ngoài. Tất cả các kết cấu thép phải mạ từng thanh từng chi tiết một. Nếu có cong vênh hoặc biến dạng sau khi mạ thì phải sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi giao hàng. Quá trình chuẩn bị và thực hiện mạ kẽm nhúng nóng không được gây ra biến dạng hay bất kỳ tác động nào làm ảnh hưởng đến các đặc tính cơ lý của vật liệu.

- Mạ kẽm nhúng nóng phải tuân thủ tiêu chuẩn 18TCN-04-92 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác, với chiều dày trung bình lớp mạ theo quy định trong bảng sau:

| Loại chi tiết | Độ dày lớp mạ trung bình (m) | Độ dày lớp mạ cục bộ tối thiểu (m) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết của cột thép có bề dày ≥ 6mm | 110 | 99 |
| Chi tiết của cột thép có bề dày < 6mm | 100 | 90 |
| Bu lông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 50 |

- Chiều dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% chiều dày trung bình như quy định. Chiều dày lớp mạ tối đa (trừ bu lông, đai ốc) không quá 200µm.

- Kẽm mạ phải đạt độ tinh khiết tối thiểu 98,5%, Bề mặt phải đều, nhẵn, không rỗ khí, rỗ xỉ, vón cục… Nếu có cong vênh biến dạng sau khi mạ thì phải sữa chữa hoặc loại bỏ trước khi giao hàng.

- Tính đồng nhất của lớp kẽm mạ phải được kiểm tra bằng máy, lớp mạ phủ phải dính chặt, nhẵn, đều không chỗ nào rộp, có cục, sạn, mạ sót, có vết đen hoặc axít, xỉ hoặc các khuyết tật khác.

- Số lượng vật liệu trong mỗi đợt mạ và các mẫu thử cho một đợt mạ phải đánh dấu dễ dàng nhận biết. Mẫu thử là 2 hoặc nhiều mảnh riêng lẻ, mỗi mảnh có diện tích phủ tối thiểu là 2600mm2 được cắt ra từ vật liệu dùng để chế tạo các chi tiết của cột.

- Nếu một vài mẫu thử lấy từ đó ra không đáp ứng khối lượng lớp phủ tối thiểu theo tiêu chuẩn mạ thì số thanh trong đợt mạ đó không đạt yêu cầu.

- Sau khi mạ, các vật liệu chế tạo cột thép sẽ được xử lý bằng dung dịch Sodium Dichromate hoặc dung dịch Preton W20 để chống sự hình thành gỉ màu trắng. Nếu có bằng chứng của lớp gỉ màu trắng rõ ràng trên các cấu kiện thép Bên mua sẽ yêu cầu Nhà thầu thực hiện những thí nghiệm kiểm tra cần thiết để xác định mức độ hư hỏng nếu có và thực hiện các giải pháp khắc phục.

- Những vật liệu mà trên đó lớp mạ kẽm bị hư hỏng sẽ được nhúng kẽm trở lại trừ khi hư hỏng là cục bộ và có thể sửa chữa bằng hợp chất sửa chữa lớp mạ. Trong trường hợp này, hợp chất sẽ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Chất hàn hoặc Axit chảy tràn sẽ được tẩy rửa ngay lập tức và công việc được thực hiện sao cho không gây hư hỏng cho lớp mạ bên cạnh  hoặc cho chính kim loại. Các bộ phận mà trên đó lớp mạ kẽm trở nên bị hư hỏng sau khi đã được nhúng kẽm hai 2 lần sẽ bị loại bỏ.

- Nếu bất kỳ một bộ phận mạ kẽm nào được nhận thấy không hoàn hảo nó sẽ được thay thế. Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan tới việc thay thế cạc bộ phận không hoàn hảo.

- Nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị để kiểm tra chiều dày lớp mạ kẽm hoặc thống nhất với đơn vị mua một phương pháp thí nghiệm việc mạ kẽm được chấp thuận.

- Nhà thầu phải thực hiện các thí nghiệm mạ kẽm trên các mẫu thép, chi phí bao gồm trong giá dự thầu: các thí nghiệm cần được thực hiện sẽ bao gồm việc xác định trọng lượng, độ dính kết và đặt tính đồng nhất của lớp mạ. Một bộ thí nghiệm được thực hiện cho mỗi 50 tấn thép mạ kẽm xuất qua nhà máy chế tạo.

- Các thí nghiệm cơ khí và mạ kẽm trên mẫu Bu lông và đai ốc sẽ được thực hiện.

- Độ xiết chặt bu lông:

- Bu lông cột thép được xiết đủ chặt để đảm bảo có sự tiếp xúc tốt giữa các bề mặt, độ xiết chặt tuân theo điều 4.4.5 tiêu chuẩn TCXDVN 170-2007: kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật cụ thể như sau: Khi tổ hợp bằng bu lông cần phải xiết chặt các bu lông và làm trùng các lỗ còn lại bằng những chốt tổ hợp. Độ khít khi xiết chặt bu lông được kiểm tra bằng que dò có bề dày 0,3mm không lùa được sâu quá 20mm vào khe.

- Ngoài cách kiểm tra như trên, bu lông được coi là vặn chặt nếu toàn bộ vòng đệm vênh nằm trên cùng mặt phẳng hoặc dùng clê lực kiểm tra đều đạt yêu cầu cho từng loại bu lông theo bảng sau:

| LỰC XIẾT BU LÔNG THEO TCVN 8298:2009 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Loại bu lông | Lực xiết đạt (N.m) |  |  |
|  |  | Cấp độ bền 4.6 | Cấp độ bền 5.6 | Cấp độ bền 6.6 |
| 1 | M12 | 30,4 | 30,8 | 45,6 |
| 2 | M16 | 73,4 | 91,8 | 110,2 |
| 3 | M20 | 143,2 | 179,0 | 214,8 |
| 4 | M22 | 191,2 | 239,0 | 286,8 |
| 5 | M24 | 246,0 | 307,4 | 369,0 |
| 6 | M27 | 359,2 | 449,0 | 538,8 |
| 7 | M30 | 450 | 562,5 | 675,0 |

- Các sai số gia công

- Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ, ngày 07/01/2003 của EVN.

- Độ cong của chi tiết:

- Đối với chi tiết tấm phẳng độ cong được đo bằng khe hở giữa tấm và thước thép thẳng. Sai lệch cho phép là 1,5/1000 L (L là chiều dài đo)

- Đối với thanh thép góc độ cong được đo bằng khe hở giữa dây căng nối 2 đầu và cạnh thép góc. Sai lệch cho phép là 1/1000 L (L là chiều dài đo)

- Độ ô van của lỗ khoan cho phép trong phạm vi  0,6 đến 1mm

- Sai số cho phép kích thước chiều dài và chiều rộng của chi tiết, sai số cho phép về khoảng cách tâm các lỗ lấy theo bảng 2:

Bảng 2

| Khoảng kích thước tính bằng mm | Sai số kích thước cho phép so với thiết kế ± mm |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kích thước chiều dài chiều rộng | Khoảng cách tâm lỗ |  |
|  |  | Các lỗ bên | Các lỗ kề nhau |
| Từ 0,006 đến 0,003 Từ 0,03 đến 0,12 Từ 0,12 đến 0,135 Từ 0,135 đến 1,0 Từ 1,0 đến 1,5 Từ 1,5 đến 2,5 Từ 2,5 đến 4,5 Từ 4,5 đến 9,0 Từ 9,0 đến 15 Từ 15 đến 21 | ≤ 0,2 ≤ 0,3 0,5 0,8 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 | 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,0 1,5 2,0 2,5 4,0 | ≤ 0,2 ≤ 0,3 -0,7 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 |

### 2.5.8. Quy định về nghiệm thu cột và lắp thử tại xưởng:

#### 2.5.8.1 Yêu cầu và nội dung nghiệm thu:

- Trong quá trình nghiệm thu cột mẫu trước khi sản xuất hàng loạt, nhà thầu phải cấp cho Chủ đầu tư các loại tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất sứ và mã hiệu thép, tài liệu chứng nhận chất lượng hợp chuẩn (phiếu xuất xưởng), tài liệu của nhà sản xuất thép thể hiện đặc tính cơ - hoá của thép, tiêu chuẩn chế tạo, quy cách sản phẩm của các loại thép sẽ sử dụng để chế tạo cột, chứng chỉ kiểm tra mối hàn, lớp mạ kẽm.

- Các cột chế tạo ở dạng đơn chiếc, nghiệm thu lắp ráp thử từng cột một. Đối với cột chế tạo hàng loạt, nghiệm thu lắp ráp cột đầu tiên.

- Cột được lắp trên mặt phẳng ngang. Nhà thầu phải lập sơ đồ các gối đỡ để đảm bảo cột lắp ráp ở vị trí nằm ngang. Cột điện lắp ráp tại xưởng phải sử dụng các thanh cột, bu lông, đai ốc, đệm vênh được xiết chặt, giống như sau này được lắp trên hiện trường. Nhà thầu phải tiến hành đo đạc và nghiệm thu nội bộ trước khi nghiệm thu chính thức. Biên bản nghiệm thu cột mẫu là tài liệu pháp lý trong hồ sơ chế tạo cột.

- Nhà thầu phải thông báo cho Bên mua trước 05 ngày về việc kiểm tra lắp ráp cột mẫu để tổ chức và phối hợp với các đơn vị có liên quan. Tất cả các chi phí cho việc này (bao gồm cả vé máy bay, vé xe đi lại, khách sạn ...) phải bao gồm trong giá chào thầu. Việc nghiệm thu nhằm hạn chế tối thiểu các sai sót và không làm giảm trách nhiệm bảo hành sản phẩm theo hợp đồng.

- Độ không trùng khít các lỗ, khi lắp ráp các chi tiết thành từng đoạn cột, cho phép theo Bảng 5:

Bảng 5:

| Khoảng sai lệch tính bằng mm. | Số lượng cho phép sai lệch trong đoạn cột |
| --- | --- |
| Đến 0,5 Từ 0,5 đến 1,0 Từ 1,0 đến 1,5 | Không hạn chế 50% 10% |

- Độ sai lệch cho phép khi kiểm tra cột lắp ráp tại xưởng chế tại theo Bảng 6:

Bảng 6

| Tên gọi của sai lệch | Giá trị cho phép |
| --- | --- |
| - Độ cong của thanh trụ, thanh giằng thanh ngang được đo bằng khoảng cách lớn nhất giữa đường thẳng nối hai đầu thanh và đường cong thực của thanh. | 1/750 L ( L là chiều dài của thanh) nhưng không quá 20mm |
| - Độ cong của xà | 1/300 L (L là chiều dài của xà ) |
| - Độ gãy khúc của cột được đo bằng khoảng cách lớn nhất giữa đường thẳng nối tâm đỉnh cột với đường cong nối tâm của đoạn cột | 1/750 H ( H là chiều cao của cột ) |
| - Độ lệch của xà so với mặt phẳng đế cột, khi độ dài của xà: |  |
| - Đến 12m | 1/150 L ( L là chiều dài của xà ) |
| - Lớn hơn 15m | 1/250 L |
| - Độ không vuông góc của đường trục cột với mặt phẳng đế cột ( mặt phảng tạo bỡi 4 chân cột ) được đo bằng khoảng cách giữa đường trục của cột và đường thẳng vuông góc với mặt đế cột đi qua tâm đế cột và đỉnh cột. | 1/750 H ( H là chiều cao của cột ) |
| - Độ không nằm trùng trên mặt phẳng đi qua đường trục của cột và vuông góc với hai cạnh bên của hình chân đế cột của đường trục xà, đo bằng khoảng chuyển vị của đầu xà so với mặt phẳng trên. | 50mm |

- Giá trị momen lực xiết bu lông cho công tác lắp ráp cột được lấy như sau: Theo mục b9. Độ xiết chặt bu lông (Bảng 1).

- Khối lượng nghiệm thu: Là khối lượng sản phẩm thành phẩm sau khi chế tạo hoàn chỉnh (đã trừ đi khối lượng cắt, vát, đục lỗ) nguyên cột. Làm cơ sở thanh quyết toán hợp đồng giữa hai bên. Nhà thầu thực hiện hoàn công khi nghiệm thu cột mẫu và cung cấp đầy đủ số lượng bu lông, đai ốc, vòng đệm đảm bảo đủ bu lông liên kết cột. Số lượng bu lông cột chuẩn xác lại đã bao gồm trong giá dự thầu và không được tính phát sinh.

#### 2.5.8.2 Phương pháp nghiệm thu:

- Thiết bị, dụng cụ kiểm tra: Các loại thước đo chiều dài thông dụng, ống ghen trong, máy định vị… tất cả các thiết bị, dụng cụ kiểm tra đều phải trong trạng thái làm việc nghiêm chỉnh, chính xác.

- Cột điện được lắp ráp nghiệm thu tại xưởng chế tạo, trên mặt bằng nằm ngang. Mặt bằng lắp cột phải bố trí theo chỉ dẫn của “Quy định về thiết kế, chế tạo và nghiệm thu chế tạo cột điện bằng thép liên kết bu lông cột theo Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ, ngày 07/01/2003 của EVN.

- Nội dung kiểm tra:

- Độ cong của các thanh trụ, thanh giằng, thanh xà… Là khoảng cách lớn nhất giữa đường thẳng nối hai đầu sống lưng thanh và đường sống lưng thực tế của thanh. Độ cong cho phép: e ≤ 1/750 L nhưng không quá 20mm (L là chiều dài thanh).

- Độ cong của xà: là khoảng cách của đường thẳng nối hai đầu xà với đường cong thực tế của xà. Giá trị sai lệch cho phép: e ≤ 1/300 L.

- Độ gãy khúc của cột được đo bằng khoảng cách lớn nhất giữa đường thẳng nối tâm của đỉnh cột và tâm của mặt phẳng đế cột với tâm của các tiết diện mặt cột. Giá trị sai lệch cho phép: e ≤ 1/750 H (H là chiều cao cột).

Phương pháp thực hiện: Dùng các phương pháp ngắm thẳng hoặc ngắm máy.

- Các mặt phẳng chân đế cột

- Xác định tâm của chân đế cột

- Để phát hiện khi ngắm dùng các miếng gỗ nhỏ (20x20x10) gắn tại tâm của các mặt phẳng đoạn cột. Ngắm 2 điểm tâm đỉnh cột và chân đế cột. So sánh với các điểm tâm của các đoạn cột. Nếu dùng máy ngắm thì đảm bảo chính xác hơn.

- Dùng quả dọi để xác định độ gãy khúc dọc tuyến.

- Độ không vuông góc của đường trục cột với mặt phẳng đế cột đo bằng sai lệch giữa đường trục của cột và đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đế cột qua tâm đế cột và đỉnh cột. Giá trị sai lệch cho phép: 1/750 H (H là chiều cao cột).

Phương pháp thực hiện: như kiểm tra độ gãy khúc.

- Đường tâm trục xà phải nằm trùng trên mặt phẳng tạo bỡi đường trục cột và đường xuất phát từ tâm đế cột vuông góc với cạnh bên của hình chân đế cột. Độ không nằm trùng của đường tâm trục xà với mặt phẳng này, đo bằng khoảng cách chuyển vị của đầu xà. Giá trị sai lệch: e 50mm

#### 2.5.8.3 Trình tự nghiệm thu:

- Bước 1: Kiểm tra nghuyên vật liệu đầu vào:

- Kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào về số lượng, chất lượng, quy cách chủng loại và các chứng chỉ chất lượng đáp ứng hồ sơ số lượng, chất lượng, quy cách chủng loại và các chứng chỉ chất lượng theo quy định của hợp đồng;

- Bằng chi phí quản lý của mình, Đơn vị được giao quản lý dự án tổ chức lấy tối thiểu 10 mẫu nguyên liệu thép (bất kỳ) đi thử nghiệm tại cơ quan kiểm định độc lập, Nhà sản xuất phải cấp mẫu miễn phí theo chỉ định để Đơn vị quản lý dự án mang đi thử nghiệm tại cơ quan kiểm định độc lập.

- Bước 2: nghiệm thu cột mẫu;

- Bước 3: Kiểm tra sản phẩm sau khi chế tạo nguội;

- Bước 4: Kiểm tra sản phẩm sau khi mạ kẽm nhúng nóng;

- Bước 5: Lấy mẫu chi tiết thành phẩm đi thử nghiệm:

Bằng chi phí quản lý của mình, Đơn vị được giao quản lý dự án tổ chức lấy tối thiểu 10 mẫu chi tiết thành phẩm (bất kỳ) đi thử nghiệm tại cơ quan kiểm định độc lập, Nhà sản xuất phải cấp mẫu (chi tiết thành phẩm bất kỳ) miễn phí theo chỉ định để Đơn vị quản lý dự án mang đi thử nghiệm tại cơ quan kiểm định độc lập.

- Bước 6: nghiệm thu sản phẩm sau khi hoàn thành việc đóng gói xuất xưởng.

#### 2.5.8.3 Hồ sơ nghiệm thu xuất xưởng cột:

- Thành phần tham nghiệm thu từng bước và nghiệm thu hoàn thành sản phẩm bao gồm các đại diện của Chủ đầu tư, cơ quan tư vấn thiết kế, nhà sản xuất. Sau mỗi lần kiểm tra, nghiệm thu phải lập biên bản kiểm tra, nghiệm thu.

- Trước khi tổ chức nghiệm thu, nhà sản xuất phải chuẩn bị và giao đầy đủ hồ sơ, chứng chỉ pháp lý phù hợp theo yêu cầu nghiệm thu từng bước và nghiệm thu sản phẩm hoàn thành (hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; số lượng, chất lượng nguyên vật liệu đầu vào, chứng chỉ kiểm tra chất lượng thép, siêu âm mối hàn chân đế, chiều dày lớp mạ kẽm,…).

- Đóng kiện giao hàng:

- Công tác đóng gói và giao hàng tuân theo TCVN 128-63.

- Toàn bộ chi tiết của từng cột sẽ được đóng từng chi tiết với nhau phù hợp với bảng kê đóng gói theo từng kiện cho mỗi chuyến giao hàng (nếu không có hướng dẫn nào khác). Kiện được đóng cho từng cột và những chi tiết giống nhau phải cho vào cùng một bó và thuận tiện cho việc vận chuyển, bốc dỡ và lắp ráp sau này.

- Phương pháp đóng kiện:

- Bó: Các chi tiết tương đối lớn sẽ được bó sao cho mỗi bó có trọng lượng không vượt quá 2000 (kg). Mỗi bó sẽ buộc chắc chắn và an toàn bằng đai thép, để tránh làm hỏng lớp mạ phải lót bằng vật liệu xốp mềm dưới đai buộc.

- Hòm: Tất cả những chi tiết nhỏ như bu lông, đai ốc, vòng đệm, tấm táp và các chi tiết nhỏ khác sẽ được đóng vào hòm gỗ. Bu lông, đai ốc, vòng đệm sẽ được đóng vào các bao dứa hay bao tải sợi thô trước khi cho vào hòm gỗ. Trọng lượng của mỗi hòm gỗ không vượt quá 500 (kg).

- Sơ đồ đóng kiện được gửi cho Chủ đầu tư 01 tuần trước khi giao hàng.

- Mỗi cột sẽ được cung cấp trong các kiện đã được đánh số, có nhãn rõ ràng. Các kiện phải đảm bảo chắc chắn an toàn để cho phép vận chuyển và bốc dỡ bằng cần cẩu. Mỗi kiện phải có bảng kê đóng gói liệt kê các chi tiết và số lượng và bảng kê các kiện để lắp ráp hoàn chỉnh 1 cột.

- Các bu lông-đai ốc-vòng đệm có đường kính và chiều dài khác nhau sẽ được phân loại và đóng kiện riêng trong các túi vải khác nhau.

- Hồ sơ nghiệm thu xuất xưởng cột:

- Hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chứng chỉ thử nghiệm nguyên vật liệu đầu vào.

- Hồ sơ chứng nhận số lượng, chất lượng quy cách chủng loại nguyen vật liệu đầu vào của nhà sản xuất.

- Biên bản xác nhận kết quả thử nghiệm nguyên vật liệu đầu vào tai cơ quan kiểm định độc lập (kèm chứng chỉ kết quả thử nghiệm của cơ quan kiểm định độc lập).

- Biên bản kiểm tra nguyên vật liệu đầu vào.

- Biên bản nghiệm thu cột mẫu.

- Biên bản kiểm tra sản phẩm nguội sau khi chế tạo (kết quả siêu âm mối hàn…);

- Biên bản kiểm tra sản phẩm sau khi mạ kẽm nhúng nóng (kết quả kiểm tra chiều dầy lớp mạ, độ bám dính lớp mạ);

- Biên bản xác nhận kết quả thử nghiệm chi tiết thành phẩm sau khi thử nghiệm tại cơ quan kiểm định độc lập (kèm chứng chỉ kết quả thử nghiệm của cơ quan kiểm định độc lập).

- Biên bản nghiệm thu sản phẩm hoàn thảnh và đóng gói xuất xưởng.

- Khi làm thủ tục thanh toán, nhà sản xuất phải giao đủ 08 bộ bản vẽ hoàn công cho mỗi loại cột. Hồ sơ phải đầy đủ các tài liệu về vật liệu, các chứng chỉ kiểm tra chất lượng thép, mẫu thí nghiệm kéo thép, siêu âm mối hàn chân đế, chiều dày lớp mạ kẽm,… các biên bản nghiệm thu chế tạo cột điện và chứng chỉ xuất xưởng theo quy định nêu trên.

- Bảo hành công tác lắp dựng:

- Trường hợp cột đem ra thi công lắp tại hiện trường không đạt yêu cầu, nhà cung cấp cột phải xử lý cho từng loại cột để đạt yêu cầu kỹ thuật trong vòng không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A. Mọi chi phí (vận chuyển, gia công sữa chữa, vật tư phục vụ cho việc xử lý, chi phí nghiệm thu đến khi đạt yêu cầu v..v..) nhà chế tạo cung cấp cột chịu trách nhiệm không tính vào giá thành cung cấp.

2.5.9. Yêu cầu kỹ thuật của các chủng loại thép chế tạo cột, nguồn gốc xuất sứ, nhà sản xuất chi tiết theo quy định tại: Chương V. Yêu cầu kỹ thuật - III. Bảng cam kết kỹ thuật

2.14 Yêu cầu kỹ thuật đối với cáp quang và phụ kiện

2.14.1 Tiêu chuẩn áp dụng

Các tiêu chuẩn áp dụng:

- ITU G652: 		Đặc tính kỹ thuật của cáp sợi quang;

- ANSI/EIA 359-A           Tiêu chuẩn về màu và nhận diện sợi quang;

- IEC 60794-4:		Cáp quang

- IEC 60793:		Yêu cầu kỹ thuật về sợi quang

- TCN 68-160:		Cáp sợi quang- Yêu cầu kỹ thuật;

- TCVN 8665:2011:	Sợi quang dùng cho mạng viễn thông

- TCVN 5064-1994: 	Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không;

- IEC 61089:		Dây dẫn tròn đồng tâm sử dụng trên không;

- IEC 61597: 		Dây dẫn điện trên không- Phương pháp tính toán quấn/bện dây;

- IEEE 1138-2009		Đặc tính và thử nghiệm cáp quang OPGW;

| - ITU-T G.650.1 | Định nghĩa và phương pháp thử nghiệm một số đặc tính kỹ thuật của cáp sợi quang |
| --- | --- |
| - ITU-T G.650.2 |  |

Và các tiêu chuẩn tương đương.

2.14.2 Các yêu cầu kĩ thuật đối với cáp quang kiêm chống sét OPGW và phụ kiện:

2.14.2.1. Cáp OPGW

Cấu tạo của dây chống sét kết hợp sợi quang gồm:

+ Các sợi quang được chế tạo bằng thuỷ tinh quang học có vỏ bọc (vỏ phản xạ) bằng silic hoặc sợi tổng hợp, đánh dấu bằng các màu khác nhau để phân biệt các sợi;

+ Ống bảo vệ sợi quang bằng vật liệu nhôm hoặc thép bọc nhôm hoặc thép không gỉ;

+ Phần dây nhôm, nhôm hợp kim hoặc thép bọc nhôm đáp ứng các yêu cầu của dây chống sét, nối đất  sử dụng trên đường dây điện áp cao 110kV;

Lõi cáp quang và ống bảo vệ phải là đảm bảo tính toàn vẹn và liên tục, không có mối nối, có độ bền phù hợp với các trạng thái chịu lực và biến dạng cho phép của dây nhôm bọc bảo vệ phía ngoài. Góc bảo vệ của dây chống sét bằng 00 .

Dây chống sét kết hợp cáp quang được bảo vệ chống ăn mòn, nhiệt độ chịu đựng bình thường bằng 1200C, nhiệt độ chịu đựng cho phép trường hợp chịu ngắn mạch bằng 1600C (Case 3 – IEC 1089).

Nhà thầu phải cung cấp thêm các bảng mô tả các thông số kĩ thuật của cáp quang OPGW như sau :

- Bản vẽ mặt cắt ngang

- Số lượng và đường kính của dây

- Đường kính của 1 sợi cáp

- Đường kính ngoài của dây

- Trọng lượng dây

- Tải trọng làm việc lớn nhất

- Modulus đàn hồi

- Hệ số giãn nở dài

- Hệ số giãn nở nhiệt

- Điện trở dây dẫn ở 20C

- Nhiệt độ làm việc cho phép

2.14.2.2.  Phụ kiện cáp quang kiêm dây chống sét

Phụ kiện cáp quang được thiết kế và cung cấp lắp đặt nhằm làm giảm thiểu các tác động  có hại của ngoại lực và làm giảm phẩm chất truyền dẫn tín hiệu của cáp quang trong quá trình vận hành, sử dụng…

Phụ kiện được chế tạo định hình sẵn, đảm bảo đúng quy cách và an toàn trong phạm vi tải trọng tác động của dây cáp, sử dụng bulông ốc xoáy để lắp đặt cấu kiện

a. Tạ chống rung cho cáp OPGW gồm có: tạ chống rung và lớp bện bảo vệ;

Tạ chống rung làm giảm chấn động do sức gió, mưa bão và giảm tác động của ngoại lực xảy ra trong quá trình vận hành; nhà thầu có trách nhiệm tính toán, lựa chọn và cung cấp tạ chống dung phù hợp với loại cáp quang OPGW và điều kiện môi trường tác động tại khu vực đường dây đi qua;

b. Chuỗi đỡ cáp quang gồm có chi tiết cấu kiện là mắt nối đơn, khoá đỡ cáp, Gu dông chữ U, kẹp cáp, đầu cốt, tấm đệm … theo yêu cầu của các bản vẽ mời thầu

c. Chuỗi néo cáp quang gồm có các chi tiết cấu kiện là: dây bắt néo, khoá néo cáp, mắt nối trung gian, móc treo chữ U, kẹp cáp, đầu cốt… theo yêu cầu của các bản vẽ mời thầu

### 2.14.2.3. Kiểm tra và thử nghiệm.

a. Thử nghiệm mẫu:

Các kiểm tra và thí nghiệm dùng để đảm bảo chất lượng cáp quang và sự phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn quy định trong hồ sơ mời thầu;

Các thử nghiệm này bao gồm:

+ Thử khả năng chịu lực căng của cáp quang;

+ Thử khả năng chịu va đập của cáp quang;

+ Thử khả năng chịu lực nén của cáp quang;

+ Thử khả năng chịu lực xoắn của cáp;

+ Thử độ mèm dẻo và uốn cong của cáp;

b. Thử nghiệm xuất xưởng:

- Được tiến hành trong quá trình chế tạo cáp OPGW, bao gồm:

+ Kiểm tra đường kính trường mode;

+ Đường kính lõi;

+ Độ mở số;

+ Đường kính vỏ phản xạ;

+ Sai số đồng tâm trường mốt;

+ Tính toàn vẹn và liên tục của cáp

+ Hệ số suy hao;

+ Hệ số tán sắc

+ Bước sóng cắt…

2.14.2.4 Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật chính cáp quang OPGW và phụ kiện: Chương V. Yêu cầu kỹ thuật - III. Bảng cam kết kỹ thuật

III. Bảng đặc tính kỹ thuật chào thầu: Nhà thầu phải điền đầy đủ các thông tin của các thiết bị chào thầu vào cột “Đề xuất” như yêu cầu trong các bảng đi kèm HSMT.

IV. Các bản vẽ: Theo tập hồ sơ bản vẽ đóng kèm.