## Danh mục vật tư
BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁC VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHÀO THẦU
Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" trong các bảng tại file exel đính kèm và phải có đầy đủ các tài liệu (type test, catalogue, bản vẽ hoặc các tài liệu tương đương,…) chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
A | Dây và cáp điện
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x120-0,6/1kV
2 | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x240-0,6/1kV
3 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120
4 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95
5 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70
6 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50
B | Tủ điện và aptomat
1 | Tủ PP hạ thế - 400A, 3 lộ ra (3x150A)
2 | Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 400A
3 | Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 150A (Hoặc cao hơn có thể chỉnh dòng vận hành định mức tại 150A)
C | Đầu cốt
1 | Đầu cốt đồng - nhôm 70 mm
2 | Đầu cốt đồng - nhôm 95 mm
3 | Đầu cốt đồng - nhôm 120 mm
4 | Đầu cốt đồng - nhôm 150 mm
5 | Đầu cốt đồng 95mm
6 | Đầu cốt đồng 120 mm
7 | Đầu cốt đồng 240 mm
D | Ghíp, kẹp cáp
1 | Ghíp cáp hạ thế (25-120) - 2 bulong
2 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x50
3 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x70
4 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x95
5 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x120
6 | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x50
7 | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x70
8 | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x95
9 | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x120
I | Cột điện
1 | Cột bê tông vuông H-7,5B
2 | Cột bê tông vuông H-7,5C
3 | Cột bê tông vuông H-8,5B
4 | Cột bê tông vuông H-8,5C
5 | Cột bê tông ly tâm NPC-I-8,5-190-3
6 | Cột bê tông ly tâm NPC-I-8,5-190-4,3
7 | Cột bê tông ly tâm NPC-I-10-190-4,3
K | Vật tư khác
1 | Đai thép + khóa đai
2 | Nắp chụp đầu cực sứ MBA/REC/LBS trung thế
3 | Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế
L | Vật tư phần xây dựng
1 | Thép xây dựng phần móng
2 | Cấu kiện thép mạ kẽm
3 | Xi măng
4 | Cát bê tông
5 | Đá các loại

## Dây và cáp điện
A | Dây và cáp điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x120-0,6/1kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x120
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x120
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 18
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,154
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
II | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x240-0,6/1kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x240
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x240
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 34
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 17,6 ÷ 19,2
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,7
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,0762
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
III | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x120
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,253
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.7
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 16.8
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
IV | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x95
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,320
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.7
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 13.3
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
V | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x70
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,443
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 9.8
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
VI | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x50
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,641
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 7
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ

## Tủ điện và aptomat
B | Tủ điện và aptomat
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Tủ PP hạ thế - 400A, 3 lộ ra (3x150A)
I.1 | Vỏ tủ
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Loại tủ |  | Loại vỏ tủ đặt ngoài trời, kiểu treo trên cột, 2 lớp cánh, có ngăn chống tổn thất riêng, có tấm Panel bảo vệ khi thao tác ATM.
4 | Vỏ tủ |  | Tôn dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện được gia công thêm 01 móc khóa phụ có nắp che mưa nắng kèm theo phụ kiện lắp đặt.
5 | Chống sét van hạ thế | quả | 3
6 | Cấp bảo vệ vỏ tủ |  | IP 54
7 | Bàn lề cánh tủ, móc khóa, các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời |  | làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123.
8 | Nhãn mác đánh dấu trên tủ |  | Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau: - Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo - Số Seri - Năm sản xuất - Điện áp định mức - Dòng điện định mức - Tần số định mức
9 | Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
I.2 | Dàn thanh cái
1 | Thanh cái |  | Thanh cái bằng Đồng, mật độ dòng điện ≤2,5A/mm2.
2 | Hệ thống thanh cái phù hợp với các áp tô mát: ATM tổng 400A và 3 lộ ra 150A |  | Đáp ứng
II | Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 400A
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
5 | Số cực |  | 03 cực
6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | 0,5 ÷ 1 x In
8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3pha) | VAC | 230/400
9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
11 | Tần số định mức | Hz | 50
12 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 400
13 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
14 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 50
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
16 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | không tải/ có tải ở dòng định mức: 4.000/1.000
17 | Phụ kiện đi kèm:
17.1 | - Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
17.2 | - Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
17.3 | - Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng
17.4 | - Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng
18 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
21 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V - HSMT
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V - HSMT
III | Áp tô mát - MCCB 3 cực loại 150A (Hoặc cao hơn có thể chỉnh dòng vận hành định mức tại 150A)
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
5 | Số cực |  | 03 cực
6 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
7 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | 0,7 ÷ 1 x In
8 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3pha) | VAC | 230/400
9 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
10 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
11 | Tần số định mức | Hz | 50
12 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 150 (Hoặc cao hơn có thể chỉnh dòng vận hành định mức tại 150A)
13 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
14 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 36
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
16 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | Lần | không tải/ có tải ở dòng định mức: 7.000/1.000
17 | Phụ kiện đi kèm:
17.1 | - Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
17.2 | - Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
17.3 | - Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng
17.4 | - Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng
18 | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
21 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V - HSMT
23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V - HSMT

## Đầu cốt
C | Đầu cốt
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Đầu cốt đồng - nhôm 70 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 70
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 270
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 4.3
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Đầu cốt đồng - nhôm 95 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 95
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 320
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 5.9
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
III | Đầu cốt đồng - nhôm 120 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 120
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 380
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 7.4
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu
IV | Đầu cốt đồng - nhôm 150 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 150
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 440
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 9.3
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu
V | Đầu cốt đồng 95mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 95
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 340
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 9.9
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
VI | Đầu cốt đồng 120 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 120
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 420
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 12.5
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
VII | Đầu cốt đồng 240 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 2
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 240
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 630
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 24.9
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu

## Ghíp, kẹp cáp
D | Ghíp, kẹp cáp
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Ghíp cáp hạ thế (25-120) - 2 bulong
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624, hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
5 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
6 | Phạm vi sử dụng |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 25-120mm2
7 | Cấu tạo:
7.1 | - Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999
7.2 | - Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
8 | Số bulon |  | 2
9 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
10 | Số lưỡi ngàm |  | 3
11 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290
12 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp.
13 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
14 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥ 290
15 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | ⁰C | ≤ 80
16 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV/1 phút | 6
17 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140oC
18 | Nhiệt độ môi trường cực đại | ⁰C | 50
19 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
20 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
21 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
22 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
23 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
24 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
25 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x50 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
5 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
6 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu-lông thép mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
7 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp xiết vào bu-lông móc và 02 bu-lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 23,8 |  | 23.8
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
16 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
17 | Thử tải động |  | Đáp ứng
18 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
19 | Bản vẽ của nhà sản xuất/catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu
III | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x70 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
5 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
6 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu-lông thép mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
7 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp xiết vào bu-lông móc và 02 bu-lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 33,32 |  | 33.32
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
16 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
17 | Thử tải động |  | Đáp ứng
18 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
19 | Bản vẽ của nhà sản xuất/catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu
IV | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x95 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
5 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
6 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu-lông thép mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
7 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp xiết vào bu-lông móc và 02 bu-lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 45,22 |  | 45.22
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
16 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
17 | Thử tải động |  | Đáp ứng
18 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
19 | Bản vẽ của nhà sản xuất/catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu
V | Kẹp xiết cáp vặn xoắn 4x120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x120 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
5 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
6 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu-lông thép mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
7 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp xiết vào bu-lông móc và 02 bu-lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 57,12 |  | 57.12
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
16 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
17 | Thử tải động |  | Đáp ứng
18 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
19 | Bản vẽ của nhà sản xuất/catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu
VI | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x50 mm2. |  | Đáp ứng
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  | Đáp ứng
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 12
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140oC
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 100
16 | Thử lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa
VII | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x70 mm2. |  | Đáp ứng
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  | Đáp ứng
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 12
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140oC
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 100
16 | Thử lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa
VIII | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x95 mm2. |  | Đáp ứng
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  | Đáp ứng
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 12
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140oC
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 100
16 | Thử lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa
IX | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x120 mm2. |  | Đáp ứng
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  | Đáp ứng
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 12
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140oC
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 100
16 | Thử lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa

## Cột điện
I | Cột điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cột bê tông vuông H-7,5B
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chiều dài cột | m | 7.5
3 | Kích thước đầu cột | mm | 140x140
4 | Kích thước đáy cột | mm | 340x240
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kg | ≥360
II | Cột bê tông vuông H-7,5C
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chiều dài cột | m | 7.5
3 | Kích thước đầu cột | mm | 140x140
4 | Kích thước đáy cột | mm | 340x240
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kg | ≥460
III | Cột bê tông vuông H-8,5B
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chiều dài cột | m | 8.5
3 | Kích thước đầu cột | mm | 140x140
4 | Kích thước đáy cột | mm | 370x250
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kg | ≥360
IV | Cột bê tông vuông H-8,5C
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chiều dài cột | m | 8.5
3 | Kích thước đầu cột | mm | 140x140
4 | Kích thước đáy cột | mm | 370x250
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kg | ≥460
V | Cột bê tông ly tâm NPC-I-8,5-190-3
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 8.5
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 3
VI | Cột bê tông ly tâm NPC-I-8,5-190-4,3
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 8.5
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 4,3
VII | Cột bê tông ly tâm NPC-I-10-190-4,3
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 10
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 4,3

## Vật tư khác
K | Vật tư khác
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Đai thép + khóa đai
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001
I.1 | Đai thép
1 | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ, dùng để cố định hòm công tơ; hộp phân phối; móc treo (má ốp); ống nhựa PVC lên cột bê tông
2 | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥ 790
3 | Chiều dày đai thép | mm | ≥ 0,7
4 | Chiều rộng đai thép | mm | ≥ 20
5 | Chiều dày đai thép | mm | ≥ 0,7
6 | Chiều dài đai thép | mm | ≥ 1200
I.2 | Khóa đai
1 | Loại |  | Khóa đai làm bằng thép không gỉ
2 | Lực kéo tuột | kN | ≥ 7,8
3 | Kích thước |  | Kích thước của khóa đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng
II | Nắp chụp đầu cực sứ MBA/REC/LBS trung thế
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 1597; TCVN 1595; IEC 60707
3 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (Silicone rubber)
4 | Điện áp định mức | kV | 24-35
5 | Cấp chống cháy |  | Fv0
6 | Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn | 0C | 250
7 | Độ bền xé rách | kN/m | ≥ 15
III | Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 1597; TCVN 1595; IEC 60707
3 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (Silicone rubber)
4 | Điện áp định mức | kV | 0.6
5 | Cấp chống cháy |  | Fv0
6 | Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn | 0C | 250
7 | Độ bền xé rách | kN/m | ≥ 15

## Vật tư phần xây dựng
L | Vật tư phần xây dựng
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Thép xây dựng phần móng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn thép |  | TCVN 5709:2009 hoặc tương đương
II | Cấu kiện thép mạ kẽm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn thép |  | JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn mạ |  | 18TCN-04-92
4 | Phương pháp mạ |  | mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm
III | Xi măng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Ký, mã hiệu sản phẩm |  | PCB30
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 2682:2020 hoặc tương đương
IV | Cát bê tông
1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại |  | Cát vàng
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006 hoặc tương đương
V | Đá các loại
1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại |  | Quy cách, kích cỡ từng loại theo thiết kế
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006; QCVN 16:2023/BXD hoặc tương đương

## Dây và cáp điện (2) (hidden)
Dây và cáp điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60502; TCVN 5064:1994/SĐ1: 1995; TCVN 5935:2013 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | AC50/8 - XLPE 4.3/ HDPE
4 | Độ dầy lớp bán dẫn trong | mm | ≥ 0,3
5 | Độ dầy cách điện XLPE | mm | ≥ 4,3
6 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/ sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
7 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/ sau lão hóa | % | ≥200 / ≥150
8 | Hàm lượng cacbon nhựa HDPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày lớp vỏ HDPE | mm | ≥ 1,8
10 | Ứng suất kéo đứt trước của lớp vỏ HDPE | Mpa | ≥ 22
11 | Độ giãn dài tương đối trước lão hóa của lớp vỏ HDPE | % | ≥ 400
12 | Độ giãn dài tương đối sau lão hóa của lớp vỏ HDPE | % | ≥ 300
13 | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút) |  | Điện áp thử nghiệm 40kV – Không bị đánh thủng
I.1 | Cấu trúc của lõi dẫn điện
1 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 48,2/8,04
2 | - Số lượng sợi và đường kính sợi:
2.1 | + Phần thép | số sợi x mm | 1x3,2
2.2 | + Phần nhôm | số sợi x mm | 6x3,2
3 | - Số lớp dây:
3.1 | + Phần nhôm | lớp | 1
3.2 | + Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
3.3 | + Phần thép | lớp | 1
3.4 | + Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
4 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
5 | Đường kính ruột dẫn | mm | ≈ 9,6
6 | Đường kính tổng | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
8 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 17.112
9 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,5951
10 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Các thông số khác |  | Theo TCVN 5935:1995; IEC 60502-2; TCVN 5844:1994;
I.2 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,7
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 165
I.3 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.098
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.274
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 230
II | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5064:1994/ SĐ 1995; TCVN 6483; IEC 61089:1997 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | ACSR 70/11
4 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 68,0/11,3
5 | Số lượng sợi và đường kính sợi:
5.1 | - Phần thép | số sợi x mm | 1x3,8
5.2 | - Phần nhôm | số sợi x mm | 6x3,8
6 | Số lớp dây:
6.1 | - Phần nhôm | lớp | 1
6.2 | - Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
6.3 | - Phần thép | lớp | 1
6.4 | - Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
7 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
8 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | ≈ 11,4
9 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng không kể mỡ | kg/km | ≈ 274
10 | Khối lượng mỡ | kg/km | ≥ 6,6
11 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 24.130
12 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,4218
13 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
II.1 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,8
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 160
II.2 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.098
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.176
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 250
III | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5064:1994/ SĐ 1995; TCVN 6483; IEC 61089:1997 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | ACSR 300/48
4 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 295,0/47,8
5 | Số lượng sợi và đường kính sợi:
5.1 | - Phần thép | số sợi x mm | 7x2,95
5.2 | - Phần nhôm | số sợi x mm | 26x3,8
6 | Số lớp dây:
6.1 | - Phần nhôm | lớp | 2
6.2 | - Bội số bước xoắn lớp nhôm
| + Lớp 1 |  | 10-18
| + Lớp 2 |  | 10-15
6.3 | - Phần thép | lớp | 1
6.4 | - Bội số bước xoắn lớp thép |  | 14-28
7 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
8 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | ≈ 24,1
9 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng không kể mỡ | kg/km | ≈ 1187
10 | Khối lượng mỡ | kg/km | ≥ 31,3
11 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 100.623
12 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,0978
13 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
III.1 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,8
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 160
III.2 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.137
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.274
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 230
IV | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 6483:1999; IEC 1089:1991 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | ACSR 500/64
4 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 68,0/11,3
5 | Số lượng sợi và đường kính sợi:
5.1 | - Phần thép | số sợi x mm | 54x3,43
5.2 | - Phần nhôm | số sợi x mm | 7x3,43
6 | Số lớp dây:
6.1 | - Phần nhôm | lớp | 3
6.2 | - Bội số bước xoắn lớp nhôm
+ Lớp 1
+ Lớp 2
+ Lớp 3
6.3 | - Phần thép | lớp | 1
6.4 | - Bội số bước xoắn lớp thép
7 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
8 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | ≈ 11,4
9 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng không kể mỡ | kg/km | ≈ 1184
10 | Khối lượng mỡ | kg/km | ≥ 66,4 |  | 5.74
11 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 153.800
12 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,0578
13 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
IV.1 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,8
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 160
IV.2 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.098
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.176
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 250
V | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x185
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x185
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 30
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 15,3 ÷ 16,8
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,6
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,164
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
VI | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x150
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x150
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 13,7 ÷ 15
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,4
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,206
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
VII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x120
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x120
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,253
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
VIII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x95
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x95
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,32
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
IX | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 9615-6:2013; TCVN 6612:2007 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | 1x50
4 | Tiết diện danh định | mm2 | 50
5 | Kết cấu ruột dẫn |  | Đồng mềm nhiều sợi
6 | Vật liệu vỏ bọc |  | Cao su
7 | Chiều dày vỏ bọc cao su | mm | ≥ 2,2
8 | Điện trở dây ở 200C | Ω/km | ≤ 0,39
9 | Đường kính ngoài trung bình | mm | 13,2 ÷ 16,5
X | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x95
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x95
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,195
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
XI | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x120-0,6/1kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x120
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x120
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 18
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,154
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
XII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x150
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,206
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.7
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 21
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XIII | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x120
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,253
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.7
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 16.8
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XIV | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x70
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,443
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 9.8
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XV | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x50
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,641
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 7
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XVI | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x35
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,868
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 4.9
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XVII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x25
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 1,2
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 3.5
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XVIII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x16
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 1,91
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 2.2
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XIX | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 2x35
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,868
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 4.9
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XX | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 6483:1999; IEC 61089:1991 hoặc tương đương
3 | Đường kính dây | mm | ≈ 9,2
4 | Cấu tạo dây (số sợi x đường kính sợi) |  | 1x1,9+18x1,8
5 | Trọng lượng dây | kg/km | 385.5
6 | Lực chịu kéo | kN | ≥ 66,7