# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

I. GIỚI THIỆU:

I.1. MÔ TẢ KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU.

I.1.1. Mục tiêu xây dựng

- Tăng cường năng lực truyền tải cho các ĐD 500kV hiện hữu để đảm bảo cấp điện cho miền Bắc, đặc biệt khi xu hướng công suất truyền tải cao theo hướng Trung – Bắc do phụ tải khu vực miền Bắc có tốc độ tăng trưởng cao;

- Nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc – Trung, góp phần tạo mối liên kết mạnh từ trung tâm các nguồn điện Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực Miền Bắc là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện.

I.1.2. Lựa chọn địa điểm xây dựng

Đường dây 500 kV Vũng Áng – Trạm cắt Hòa Bình 2 được xây dựng có chiều dài tuyến khoảng 357 km đi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (khoảng 117 km), Nghệ An (khoảng 116 km), Thành Hóa (khoảng 113 km), Phú Thọ (khoảng 11km), đi qua địa phận các xã như sau:

| STT | Địa phương | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| I | Tỉnh Hà Tĩnh |  |
| 1 | Phường Vũng Áng |  |
| 2 | Phường Sông Trí |  |
| 3 | Xã Kỳ Hoa |  |
| 4 | Xã Kỳ Lạc |  |
| 5 | Xã Kỳ Văn |  |
| 6 | Xã Kỳ Anh |  |
| 7 | Xã Kỳ Xuân |  |
| 8 | Xã Cẩm Lạc |  |
| 9 | Xã Cẩm Hưng |  |
| 10 | Xã Cẩm Xuyên |  |
| 11 | Xã Cẩm Duệ |  |
| 12 | Xã Thạch Xuân |  |
| 13 | Xã Hương Đô |  |
| 14 | Xã Hương Phố |  |
| 15 | Xã Toàn Lưu |  |
| 16 | Xã Hà Linh |  |
| 17 | Xã Xuân Lộc |  |
| 18 | Xã Đồng Lộc |  |
| 19 | Xã Thượng Đức |  |
| 20 | Xã Đức Đồng |  |
| 21 | Xã Đức Thọ |  |
| 22 | Xã Tứ Mỹ |  |
| II | Tỉnh Nghệ An |  |
| 1 | Xã Thiên Nhẫn |  |
| 2 | Xã Vạn An |  |
| 3 | Xã Xuân Lâm |  |
| 4 | Xã Nam Đàn |  |
| 5 | Xã Phúc Lộc |  |
| 6 | Xã Văn Kiều |  |
| 7 | Xã Tân Châu |  |
| 8 | Xã Minh Châu |  |
| 9 | Xã Hợp Minh |  |
| 10 | Xã Yên Thành |  |
| 11 | Xã Quảng Châu |  |
| 12 | Xã Đông Thành |  |
| 13 | Xã Bình Minh |  |
| 14 | Xã Hùng Châu |  |
| 15 | Xã Quỳnh Tam |  |
| 16 | Xã Nghĩa Lộc |  |
| 17 | Xã Đông Hiếu |  |
| 18 | Xã Nghĩa Đàn |  |
| 19 | Xã Nghĩa Mai |  |
| 20 | Xã Nghĩa Lâm |  |
| III | Tỉnh Thanh Hóa |  |
| 1 | Xã Xuân Bình |  |
| 2 | Xã Thanh Phong |  |
| 3 | Xã Hóa Quỳ |  |
| 4 | Xã Thanh Quân |  |
| 5 | Xã Thượng Ninh |  |
| 6 | Xã Thắng Lộc |  |
| 7 | Xã Tân Thành |  |
| 8 | Xã Luận Thành |  |
| 9 | Xã Thường Xuân |  |
| 10 | Xã Kiên Thọ |  |
| 11 | Xã Nguyệt Ấn |  |
| 12 | Xã Minh Sơn |  |
| 13 | Xã Ngọc Liên |  |
| 14 | Xã Thạch Lập |  |
| 15 | Xã Cẩm Vân |  |
| 16 | Xã Cẩm Thủy |  |
| 17 | Xã Thạch Bình |  |
| 18 | Xã Cẩm Tú |  |
| 19 | Xã Thạch Quảng |  |
| IV | Tỉnh Phú Thọ |  |
| 1 | Xã Đại Đồng |  |
| 2 | Xã Yên Thủy |  |
| 3 | Xã Lạc Lương |  |

### I.1.3. Tính toán hệ thống điện sơ bộ

### Thông tin quy hoạch liên quan đến dự án

- Thông tin theo QHĐ VIII ĐC

| Tên đường dây | Số mạch | x | km | Ghi chú | Tiến độ vận hành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vũng Áng – Trạm cắt Hòa Bình 2 | 2 | x | 380 | Xây mới, sử dụng dây phân pha tiết diện lớn, chuyển đấu nối đường dây 500kV Vũng Áng - Rẽ Đà Nẵng - Hà Tĩnh (mạch 3,4), kết hợp thay dây siêu nhiệt đoạn này. | 2025 – 2030 |

- Thông tin theo Kế hoạch thực hiện QHĐ VIII ĐC

| Tên đường dây | Số mạch | x | km | Ghi chú | Tiến độ vận hành | Nhà nước đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vũng Áng – Trạm cắt Hòa Bình 2 | 2 | x | 380 | Xây mới, sử dụng dây phân pha tiết diện lớn, chuyển đấu nối đường dây 500kV Vũng Áng - Rẽ Đà Nẵng - Hà Tĩnh (mạch 3,4), kết hợp thay dây siêu nhiệt đoạn này. | 2025 – 2030 | X |

### Tính toán sơ bộ trào lưu công suất

- Giải thiết tính toán

Việc tính toán hệ thống điện sơ bộ để làm cơ sở luận chứng lựa chọn quy mô dây dẫn đường dây 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 được thực hiện dựa trên các cơ sở và giả thiết như sau:

- Tiến độ lưới điện dự kiến theo QHĐ VIII ĐC, kế hoạch thực hiện QHĐ VIII ĐC;

- Tiến độ nguồn điện dự kiến theo QHĐ VIII ĐC, kế hoạch thực hiện QHĐ VIII ĐC;

- Chế độ, thời điểm tính toán: Thời điểm tính toán vào các năm 2030 và 2035, chế độ tính toán phụ tải cực đại, xem xét tiêu chí N-1;

- Báo cáo sử dụng chương trình PSS/E (Power System Simulator for Engineering) của hãng Siemens Power Transmission & Distribution, Inc để thực hiện tính toán TLCS.

- Trường hợp tính toán

Để luận chứng lựa chọn quy mô dây dẫn đường dây 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2, báo cáo xem xét tính toán trong các trường hợp như sau:

- Năm 2030: Đã vận hành ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2.

- Năm 2035: Đã vận hành ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2:

- Trường hợp 1: Chưa vận hành ĐZ HVDC Trung Trung Bộ 1 – Bắc Bộ 1;

- Trường hợp 2: Cắt điện thi công ĐZ 500kV mạch 1 (đoạn từ Quảng Bình đi Nho Quan);

- Trường hợp 3: Đã vận hành ĐZ HVDC Trung Trung Bộ 1 – Bắc Bộ 1.

### Kết quả tính toán trào lưu công suất

- Năm 2030

| TT | Đường dây/ Máy biến áp | Chế độ bình thường N-0 |  | Chế độ sự cố N-1 nặng nề nhất |  | Sự cố N-1 nặng nề nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S (MVA) | Mang tải (%) | S (MVA) | Mang tải (%) |  |
|  | Năm 2030 - Mùa khô - Phụ tải cực đại |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Sơn La # 1 | 353.21 | 15.1% | 455.15 | 19.5% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 1 |
| 2 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - TĐ Hòa Bình MR # 1 | 429.19 | 18.4% | 512.01 | 22.0% | ĐD 500kV Sơn La - Hòa Bình # 1 |
| 3 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Vũng Áng # 1 | 1751.12 | 66.5% | 2381.7 | 79.6% | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 |
| 4 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Vũng Áng # 1 | 1751.12 | 66.5% | 2381.7 | 79.6% | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 |
| 5 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 1 | 383.13 | 16.4% | 656.14 | 28.1% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 2 |
| 6 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 2 | 383.13 | 16.4% | 656.14 | 28.1% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 1 |
| 7 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 1 | 1185.6 | 50.8% | 1536.37 | 65.9% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 2 |
| 8 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 2 | 1185.6 | 50.8% | 1536.37 | 65.9% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 1 |
| 9 | ĐD 500kV Hà Tĩnh 2 - ĐG Eco Wind Kỳ Anh # 1 | 1077.25 | 46.2% | 1493.27 | 64.0% | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 |
| 10 | ĐD 500kV Vũng Áng - Vũng Áng 3 # 1 | 1021.56 | 38.8% | 1528.31 | 58.0% | ĐD 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch # 1 |
| 11 | ĐD 500kV Vũng Áng - ĐG Eco Wind Kỳ Anh # 1 | 571.67 | 19.1% | 990.51 | 33.1% | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 |
| 12 | ĐD 500kV Vũng Áng - Quảng Bình # 1 | 180.18 | 7.7% | 401.51 | 17.2% | ĐD 500kV Hà Tĩnh 2 - Quảng Bình # 1 |
| 13 | ĐD 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu # 1 | 1760.73 | 58.8% | 2841.63 | 95.0% | ĐD 500kV Quỳnh Lưu - ĐG Kỳ Anh # 1 |
| 14 | ĐD 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng # 1 | 837.55 | 31.8% | 1565.81 | 59.4% | ĐD 500kV Vũng Áng - Vũng Áng 3 # 1 |
| 15 | ĐD 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng 3 # 1 | 328.84 | 12.5% | 817.11 | 31.0% | ĐD 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch # 1 |
| 16 | ĐD 500kV Quảng Trạch - ĐG Kỳ Anh # 1 | 1644.36 | 55.0% | 2678.86 | 89.5% | ĐD 500kV Quỳnh Lưu - Quảng Trạch # 1 |

- Năm 2035 – Trường hợp 1: Chưa vận hành ĐZ HVDC Trung Trung Bộ 1 – Bắc Bộ 1

| TT | Đường dây/ Máy biến áp | Chế độ bình thường N-0 |  | Chế độ sự cố N-1 nặng nề nhất |  | Sự cố N-1 nặng nề nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S (MVA) | Mang tải (%) | S (MVA) | Mang tải (%) |  |
|  | Năm 2035 - Trường hợp 1 - Mùa khô - Phụ tải cực đại |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Sơn La # 1 | 399.64 | 17.1% | 610.65 | 26.2% | ĐD 500kV Sơn La - Hòa Bình # 1 |
| 2 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - TĐ Hòa Bình MR # 1 | 388.07 | 16.6% | 545.8 | 23.4% | ĐD 500kV Sơn La - Hòa Bình # 1 |
| 3 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 1 | 823.52 | 35.3% | 1414.02 | 60.6% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 2 |
| 4 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 2 | 823.52 | 35.3% | 1414.02 | 60.6% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 1 |
| 5 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 1 | 1180.33 | 50.6% | 1530.39 | 65.6% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 2 |
| 6 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 2 | 1180.33 | 50.6% | 1530.39 | 65.6% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 1 |
| 7 | ĐD 500kV Hà Tĩnh 2 - ĐG Eco Wind Kỳ Anh # 1 | 1031.88 | 44.2% | 1445.67 | 62.0% | ĐD 500kV Tụ TC Hòa Bình 2 (Vũng Áng) - TC Hòa Bình 2 # 1 |
| 8 | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 | 1835.91 | 61.4% | 2495.36 | 83.4% | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 |
| 9 | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 | 1835.91 | 61.4% | 2495.36 | 83.4% | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 |
| 10 | ĐD 500kV Vũng Áng - Vũng Áng 3 # 1 | 1519.56 | 57.7% | 1975.17 | 75.0% | ĐD 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch # 1 |
| 11 | ĐD 500kV Vũng Áng - ĐG Eco Wind Kỳ Anh # 1 | 552.31 | 23.7% | 971.89 | 41.7% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tụ TC Hòa Bình 2 (Vũng Áng) # 1 |
| 12 | ĐD 500kV Vũng Áng - Quảng Bình # 1 | 228.98 | 9.8% | 427.64 | 18.3% | ĐD 500kV Hà Tĩnh 2 - ĐG Eco Wind Kỳ Anh # 1 |
| 13 | ĐD 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu # 1 | 1851.34 | 61.9% | 2819.79 | 94.2% | ĐD 500kV Quỳnh Lưu - ĐG Kỳ Anh # 1 |
| 14 | ĐD 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng # 1 | 732.84 | 27.8% | 1845.71 | 70.1% | ĐD 500kV Vũng Áng - Vũng Áng 3 # 1 |
| 15 | ĐD 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng 3 # 1 | 112.34 | 4.3% | 1491.89 | 56.6% | ĐD 500kV Vũng Áng - Vũng Áng 3 # 1 |
| 16 | ĐD 500kV Quảng Trạch - ĐG Kỳ Anh # 1 | 1710.94 | 57.2% | 2631.42 | 87.9% | ĐD 500kV Quỳnh Lưu - Quảng Trạch # 1 |

- Năm 2035 – Trường hợp 2: Cắt điện thi công ĐZ 500kV mạch 1 (đoạn từ Quảng Bình đi Nho Quan)

| TT | Đường dây/ Máy biến áp | Chế độ bình thường N-0 |  | Chế độ sự cố N-1 nặng nề nhất |  | Sự cố N-1 nặng nề nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S (MVA) | Mang tải (%) | S (MVA) | Mang tải (%) |  |
|  | Năm 2035 - Trường hợp 2 - Mùa khô - Phụ tải cực đại |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Sơn La # 1 | 440.79 | 18.9% | 641.73 | 27.5% | ĐD 500kV Sơn La - Hòa Bình # 1 |
| 2 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - TĐ Hòa Bình MR # 1 | 396.77 | 17.0% | 519.3 | 22.3% | ĐD 500kV Sơn La - Hòa Bình # 1 |
| 3 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 1 | 1012.01 | 43.4% | 1748.1 | 75.0% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 2 |
| 4 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 2 | 1012.01 | 43.4% | 1748.1 | 75.0% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 1 |
| 5 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 1 | 1136.67 | 48.7% | 1474.75 | 63.2% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 2 |
| 6 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 2 | 1136.67 | 48.7% | 1474.75 | 63.2% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 1 |
| 7 | ĐD 500kV Hà Tĩnh 2 - ĐG Eco Wind Kỳ Anh # 1 | 575.56 | 24.7% | 889.54 | 38.1% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tụ TC Hòa Bình 2 (Vũng Áng) # 1 |
| 8 | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 | 1964.85 | 65.7% | 2779.75 | 92.9% | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 |
| 9 | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 | 1964.85 | 65.7% | 2779.75 | 92.9% | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 |
| 10 | ĐD 500kV Vũng Áng - Vũng Áng 3 # 1 | 1435.9 | 54.5% | 1813.55 | 68.8% | ĐD 500kV Vũng Áng - Quảng Trạch # 1 |
| 11 | ĐD 500kV Vũng Áng - ĐG Eco Wind Kỳ Anh # 1 | 310.85 | 13.3% | 602.38 | 25.8% | ĐD 500kV Nam Cấm - Hà Tĩnh # 1 |
| 12 | ĐD 500kV Vũng Áng - Quảng Bình # 1 | 295.13 | 12.7% | 438.1 | 18.8% | ĐD 500kV TC Quảng Trị 2 - Phong Điền # 1 |
| 13 | ĐD 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu # 1 | 1901.09 | 63.5% | 2940.73 | 98.3% | ĐD 500kV Quỳnh Lưu - ĐG Kỳ Anh # 1 |
| 14 | ĐD 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng # 1 | 587.67 | 22.3% | 1667.77 | 63.3% | ĐD 500kV Vũng Áng - Vũng Áng 3 # 1 |
| 15 | ĐD 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng 3 # 1 | 101.34 | 3.8% | 1492.13 | 56.6% | ĐD 500kV Vũng Áng - Vũng Áng 3 # 1 |
| 16 | ĐD 500kV Quảng Trạch - ĐG Kỳ Anh # 1 | 1760.45 | 58.8% | 2747.4 | 91.8% | ĐD 500kV Quỳnh Lưu - Quảng Trạch # 1 |

- Năm 2035 – Trường hợp 3: Đã vận hành ĐZ HVDC Trung Trung Bộ 1 – Bắc Bộ 1

| TT | Đường dây/ Máy biến áp | Chế độ bình thường N-0 |  | Chế độ sự cố N-1 nặng nề nhất |  | Sự cố N-1 nặng nề nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S (MVA) | Mang tải (%) | S (MVA) | Mang tải (%) |  |
|  | Năm 2035 - Trường hợp 3 - Mùa khô - Phụ tải cực đại |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Sơn La # 1 | 430.95 | 18.5% | 683.28 | 29.3% | ĐD 500kV Sơn La - Hòa Bình # 1 |
| 2 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - TĐ Hòa Bình MR # 1 | 272.16 | 11.7% | 461.2 | 19.8% | ĐD 500kV Sơn La - Hòa Bình # 1 |
| 3 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 1 | 691.1 | 29.6% | 1184.95 | 50.8% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 2 |
| 4 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 2 | 691.1 | 29.6% | 1184.95 | 50.8% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Nho Quan # 1 |
| 5 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 1 | 989 | 42.4% | 1278.16 | 54.8% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 2 |
| 6 | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 2 | 989 | 42.4% | 1278.16 | 54.8% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tây Hà Nội # 1 |
| 7 | ĐD 500kV Hà Tĩnh 2 - ĐG Eco Wind Kỳ Anh # 1 | 930.75 | 39.9% | 1235.93 | 53.0% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tụ TC Hòa Bình 2 (Vũng Áng) # 1 |
| 8 | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 | 1413.25 | 53.6% | 1855.58 | 70.4% | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 |
| 9 | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 | 1413.25 | 53.6% | 1855.58 | 70.4% | ĐD 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 # 1 |
| 10 | ĐD 500kV Vũng Áng - Vũng Áng 3 # 1 | 1220.06 | 46.3% | 1500.1 | 56.9% | ĐD 500kV Vũng Áng 3 - Quảng Trạch # 1 |
| 11 | ĐD 500kV Vũng Áng - ĐG Eco Wind Kỳ Anh # 1 | 475.54 | 20.4% | 771.17 | 33.1% | ĐD 500kV TC Hòa Bình 2 - Tụ TC Hòa Bình 2 (Vũng Áng) # 1 |
| 12 | ĐD 500kV Vũng Áng - Quảng Bình # 1 | 283.03 | 12.1% | 401.71 | 17.2% | ĐD 500kV Hà Tĩnh 2 - ĐG Eco Wind Kỳ Anh # 1 |
| 13 | ĐD 500kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu # 1 | 1643.09 | 54.9% | 2614.06 | 87.4% | ĐD 500kV Quỳnh Lưu - ĐG Kỳ Anh # 1 |
| 14 | ĐD 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng # 1 | 246.18 | 9.3% | 1038.45 | 39.4% | ĐD 500kV Vũng Áng - Vũng Áng 3 # 1 |
| 15 | ĐD 500kV Quảng Trạch - Vũng Áng 3 # 1 | 290.98 | 11.0% | 1499.22 | 56.9% | ĐD 500kV Vũng Áng - Vũng Áng 3 # 1 |
| 16 | ĐD 500kV Quảng Trạch - ĐG Kỳ Anh # 1 | 1515.99 | 50.7% | 2438.76 | 81.5% | ĐD 500kV Quỳnh Lưu - Quảng Trạch # 1 |

      - Đánh giá kết quả tính toán trào lưu công suất

- Năm 2030

Từ kết quả tính toán năm 2030 cho thấy:

- Trong chế độ vận hành bình thường: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép, cụ thể:

- ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 mang tải khoảng 1751.12 MVA.

- Trong chế độ sự cố N-1: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép, cụ thể:

- Trong trường hợp sự cố 01 mạch ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 thì mạch còn lại mang tải khoảng 2381.7 MVA.

- Năm 2035 – Trường hợp 1: Chưa vận hành ĐZ HVDC Trung Trung Bộ 1 – Bắc Bộ 1

Từ kết quả tính toán năm 2035 cho thấy:

- Trong chế độ vận hành bình thường: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép, cụ thể:

- ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 mang tải khoảng 1835.91 MVA.

- Trong chế độ sự cố N-1: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép, cụ thể:

- Trong trường hợp sự cố 01 mạch ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 thì mạch còn lại mang tải khoảng 2495.36 MVA.

- Năm 2035 – Trường hợp 2: Cắt điện thi công ĐZ 500kV mạch 1 (đoạn từ Quảng Bình đi Nho Quan)

Từ kết quả tính toán năm 2035 cho thấy:

- Trong chế độ vận hành bình thường: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép, cụ thể:

- ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 mang tải khoảng 1964.85 MVA.

- Trong chế độ sự cố N-1: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép, cụ thể:

- Trong trường hợp sự cố 01 mạch ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 thì mạch còn lại mang tải khoảng 2779.75 MVA.

- Năm 2035 – Trường hợp 3: Đã vận hành ĐZ HVDC Trung Trung Bộ 1 – Bắc Bộ 1

Từ kết quả tính toán năm 2035 cho thấy:

- Trong chế độ vận hành bình thường: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép, cụ thể:

- ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 mang tải khoảng 1413.25 MVA.

- Trong chế độ sự cố N-1: Lưới điện khu vực dự án đảm bảo vận hành trong giới hạn cho phép, cụ thể:

- Trong trường hợp sự cố 01 mạch ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 thì mạch còn lại mang tải khoảng 1855.58 MVA.

      - Tổng hợp trào lưu công suất trên 01 mạch ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2

| TLCS trên 01 mạch ĐZ 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Năm | Chế độ bình thường N-0 | Chế độ sự cố N-1 nặng nề nhất |
|  | S (MVA) | S (MVA) |
| Năm 2030 | 1,751.12 | 2,381.70 |
| Năm 2035 - Chưa vận hành ĐZ HVDC | 1,835.91 | 2,495.36 |
| Năm 2035 - Cắt điện thi công ĐZ 500kV mạch 1 (đoạn từ Quảng Bình đến Nho Quan) | 1,964.85 | 2,779.75 |
| Năm 2035 - Đã vận hành ĐZ HVDC | 1,413.25 | 1,855.58 |

Căn cứ kết quả tính toán trào lưu công suất sơ bộ (TLCS), công suất 01 mạch lớn nhất trên đường dây 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 đạt 2,779.75 MVA (trong trường hợp cắt điện đường dây 500kV để thi công đường dây HVDC).

### Để đảm bảo khả năng truyền tải trong chế độ sự cố nặng nề nhất, kiến nghị lựa chọn dây dẫn 4xACSR 500/64, với khả năng tải một mạch khoảng 2,859 MVA, đáp ứng yêu cầu vận hành của đường dây.

### Tính toán ngắn mạch

- Cơ sở tính toán ngắn mạch

Mục đích của việc tính toán ngắn mạch để xem xét thiết bị nhất thứ hiện có đã đảm bảo điều kiện làm việc khi các công trình điện dự kiến trong tương lai được đưa vào vận hành, qua đó tìm biện pháp khắc phục đối với các công trình hiện có.

Đề án đã sử dụng chương trình PSS/E của hãng PTI (Mỹ) để tính toán dòng ngắn mạch liên quan đến các thanh cái đấu nối đến các TBA trong khu vực liên quan đến dự án, nhằm xem lựa chọn thông số làm việc của các thiết bị trong trạm đảm bảo yêu cầu vận hành cho phép.

Các năm tính toán kiểm tra ngắn mạch là các năm 2030 và 2035.

- Kết quả tính toán ngắn mạch

Dòng điện ngắn mạch ba pha và một pha tại thời điểm các năm 2030 và 2035 được trình bày chi tiết trong phụ lục báo cáo và được tóm tắt như sau:

Kết quả ngắn mạch tại thanh cái 500kV Vũng Áng và 500kV trạm cắt Hòa Bình 2 được tóm tắt như sau:

- Kết quả ngắn mạch tại thanh cái

| Thanh cái | Năm 2030 |  | Năm 2035 – Trường hợp 1 |  | Năm 2035 – Trường hợp 2 |  | Năm 2035 – Trường hợp 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 pha | 1 pha | 3 pha | 1 pha | 3 pha | 1 pha | 3 pha | 1 pha |
|  | (kA) | (kA) | (kA) | (kA) | (kA) | (kA) | (kA) | (kA) |
| 500kV Vũng Áng | 51.57 | 44.72 | 52.97 | 45.39 | 50.28 | 43.82 | 54.28 | 46.67 |
| 500kV TC Hòa Bình 2 | 51.86 | 34.75 | 55.98 | 36.17 | 54.23 | 35.12 | 57.26 | 37.06 |

Theo thông tư số 05/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương Quy định hệ thống truyền tải điện, phân phối điện và đo đếm điện năng giá trị dòng ngắn mạch tại thanh cái 500kV là không được vượt quá 50kA. Kết quả tính toán ngắn mạch cho thấy:

- Năm 2030: Giá trị dòng ngắn mạch tại thanh cái 500kV Vũng Áng và 500kV trạm cắt Hòa Bình 2 vượt giá trị ngắn mạch cho phép.

- Năm 2035: Giá trị dòng ngắn mạch tại thanh cái 500kV Vũng Áng và 500kV trạm cắt Hòa Bình 2 vượt giá trị ngắn mạch cho phép.

Để đảm bảo khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch, báo cáo định hướng giải pháp lắp kháng phân đoạn thanh cái 500kV hoặc mua sắm thiết bị có khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch 63kA tại TBA 500kV Vũng Áng và TC Hòa Bình 2. Việc đưa ra giải pháp hạn dòng ngắn mạch chi tiết sẽ được xem xét trong giai đoạn sau của dự án.

### I.1.4. Kiểm tra sơ bộ tụ bù dọc và kháng bù ngang

### a. Thông số đường dây

Việc lựa chọn tiết diện dây dẫn được tính toán dựa trên điều kiện Jkt, có kiểm tra các điều kiện phát nóng trong chế độ N-0 và N-1. Theo tính toán sơ bộ tiết diện dây dẫn của đường dây 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 là 4xACSR500.

Báo cáo sẽ thực hiện kiểm tra sợ bộ tụ bù dọc, kháng bù ngang với thông số đường dây 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 tiết diện 4xACSR500 như sau:

R1 = 0.0162/km; X1 = 0.24315 /km; B1 = 4.58801x10-6 S/km.

### b. Tụ bù dọc

- Tiêu chuẩn tính toán tụ bù dọc

Bù nối tiếp thường thấy ở các đường dây truyền tải dài, được mắc nối tiếp ở đầu
đường dây và các vị trí trên đường dây. Bù nối tiếp làm giảm trở kháng trên đường dây.

Lợi ích lớn nhất có thể thấy được mà tụ bù dọc đem lại là nâng cao khả năng truyền tải của đường dây. Tuy vậy tụ bù dọc cũng có những nhược điểm nhất định:

- Cần phải thiết lập hệ thống bảo vệ đặc biệt cho tụ bù dọc nhằm tránh dòng điện lớn khi sự cố ngắn mạch (bao gồm bảo vệ MOV và máy cắt bypass tụ).

- Tụ bù dọc có thể gây dao động cộng hưởng ở tần số thấp hơn tần số truyền tải (50Hz) khi có kích thích từ các nhiễu loạn của hệ thống.

Việc lựa chọn thông số của tụ bù dọc thực tế là một bài toán kinh tế - kỹ thuật và cần được xét đến trong khi tiến hành quy hoạch hệ thống truyền tải năng lượng. Do đó nó chịu nhiều yếu tố ảnh hưởng bất định như: tốc độ phát triển phụ tải, quy hoạch nguồn hay các kịch bản quy hoạch lưới truyền tải khác nhau… Ở đây chỉ xem xét hai vấn đề cần xác định là tỷ lệ bù dọc tối ưu và vị trí đặt bù tối ưu.

- Tỷ lệ bù dọc

Tỷ lệ bù dọc là tỷ lệ giữa điện dung của tụ bù dọc với điện kháng của toàn đường dây. Theo các tài liệu nghiên cứu về tụ bù dọc trên các đường dây siêu cao áp, tỷ lệ bù dọc tối ưu phụ thuộc chủ yếu vào tỷ số R/XL của đường dây và thường là khoảng 35-75% (không vượt quá 90%). Việc chọn tỷ lệ bù dọc cho mỗi trường hợp cụ thể phải đáp ứng được các yêu cầu về ổn định tĩnh (chủ yếu là ổn định điện áp), ổn định động (khi có các nhiễu loạn trong hệ thống), phân bố công suất so với các đường dây vận hành song song...

Việc bố trí tụ bù dọc theo suốt chiều dài đường dây là không thực hiện được, hoặc không đảm bảo tiêu chí kinh tế. Trong thực tế, việc đặt bù được bố trí rời rạc tại một số điểm phù hợp trên đường dây hoặc ở hai đầu đường dây. Đối với hiện trạng thực tế, có thể thấy rằng vị trí đặt bù tại hai trạm ở hai đầu đường dây là có tính khả thi cao, thuận tiện cho công tác vận hành.

- Sơ bộ dung lượng tụ bù dọc

Để phát huy hiệu quả truyền tải của ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2, gia tăng giới hạn truyền tải công suất theo điều kiện ổn định tĩnh trên giao diện Bắc Trung Bộ – Bắc Bộ, đồng thời đảm bảo lưới điện vận hành an toàn tin cậy trong chế độ bình thường và sự cố N-1, báo cáo nhận thấy phương án lắp đặt tụ bù dọc 30.5 Ohm ở 2 đầu đường dây ứng với tỷ lệ bù 66% là phù hợp. Ngoài ra, dung lượng tụ bù dọc này của dự án cũng sẽ đồng bộ với các thiết bị tụ bù dọc hiện hữu trên lưới điện Việt Nam.

### c. Kháng bù ngang

- Tiêu chuẩn tính toán kháng bù ngang

Đối với các đường dây truyền tải cao áp và siêu cao áp, việc điều khiển công suất vô công do đường dây sinh ra là một vấn đề phức tạp và đòi hỏi các tính toán kỹ lưỡng, toàn diện nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị, kéo dài tuổi thọ của công trình và linh hoạt trong vận hành.

Các hệ thống đường dây cao áp, nhất là hệ thống siêu cao áp thường sản sinh ra một lượng công suất phản kháng rất lớn. Thông thường, ở chế độ vận hành vừa và nặng tải, lượng công suất vô công sinh ra từ đường dây có thể tương đương (và triệt tiêu) với tổn thất vô công khi truyền tải. Vấn đề cần lưu ý ở đây là khi đường dây trong chế độ tải thấp, đặc biệt là khi cắt tải đột ngột ở một phía đường dây sẽ xuất hiện hiệu ứng Ferranti - hiện tượng tăng đột ngột điện áp trên dọc tuyến đường dây, làm đánh hỏng cách điện, gây trở ngại cho việc đóng lặp lại và trong một số trường hợp làm quá tải các máy phát do phải chịu dòng điện dung khá cao. Nguyên nhân chính của hiện tượng trên là do dung dẫn của đường dây sinh ra công suất phản kháng rất lớn.

Phân bố điện áp dọc đường dây siêu cao áp khi cắt tải một đầu

Để khắc phục tình trạng này người ta thường sử dụng phương pháp đặt các kháng bù ngang ở hai đầu hoặc trên giữa đường dây. Việc đặt kháng bù ngang sẽ tiêu thụ lượng công suất vô công sinh ra do dung kháng dọc đường dây, đảm bảo an toàn trong các chế độ vận hành khác nhau.

Việc lựa chọn kháng bù ngang trước tiên là để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn trong dải điện áp cho phép trong mọi điều kiện vận hành.

Ngoài ra, việc lựa chọn kháng bù ngang liên quan tới bài toán quy hoạch các nguồn công suất vô công trong hệ thống điện. Đây là bài toán phức tạp và toàn diện toàn hệ thống, do công suất vô công là thành phần mang tính cục bộ địa phương, có mặt ở tất cả mọi điểm trên hệ thống, ở mọi cấp điện áp.

Để đánh giá sự cần thiết của  kháng bù ngang trên đường dây, cần khảo sát các chế độ vận hành của đường dây trong các chế độ nguy hiểm nhất của hệ thống.

Dựa theo các tài liệu, kinh nghiệm vận hành hệ thống điện cao áp và qui định về chất lượng điện áp, yêu cầu lựa chọn kháng bù ngang được đưa ra như sau:

- Trong các chế độ phóng điện, hoà điện, non tải… điện áp cao nhất trên toàn tuyến đường dây không vượt quá 550kV (1.1 pu) và thanh cái không vượt quá 525kV (1.05 pu)

- Giữ điện áp tại các điểm nút đạt xấp xỉ 500kV (1.0pu) trong các chế độ vận hành.

- Trong các chế độ vận hành bình thường, phụ tải cực đại tại các thanh cái không xuống dưới 0.95pu.

Việc sử dụng máy cắt kháng được xem xét để thực hiện thao tác đóng cắt kháng (không tách ĐD) nhằm nâng cao điện áp và giảm tổn thất trong chế độ truyền tải cao.

- Sơ bộ dung lượng kháng bù ngang

Vận hành ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2, dây dẫn 4xACSR500, chiều dài khoảng 380km. Công suất phản kháng do mỗi mạch sinh ra là khoảng 435MVAr.

Để đảm bảo điện áp tại 02 đầu và dọc tuyến ĐZ 500kV Vũng Áng – TC Hòa Bình 2 trong giới hạn cho phép ở chế độ vận hành bình thường và chế độ phóng điện, báo cáo nhận thấy phương án lắp đặt kháng bù ngang 128 MVAr ở 2 đầu đường dây ứng với tỷ lệ bù 59% là phù hợp. Ngoài ra, dung lượng kháng bù ngang này của dự án cũng sẽ đồng bộ với các thiết bị kháng bù ngang hiện hữu trên lưới điện Việt Nam.

### I.1.5. Quy mô và đặc điểm chủ yếu dự án

- Phạm vi thực hiện kiến nghị thuộc đề án khác

Hiện nay dự án Đường dây 500kV Vũng Áng – rẽ Đà Nẵng – Hà Tĩnh vừa được phê duyệt thiết kế kỹ thuật, chưa triển khai thi công, chưa có nhà thầu xây lắp, cung cấp cột thép. Do đó đối với hạng mục sau kiến nghị đưa vào đề án khác, bao gồm:

−	Thay dây siêu nhiệt cung đoạn từ SPP 500 kV Vũng Áng đến vị trí G12 có chiều dài khoảng 16km.

−	Tại SPP 500kV Vũng Áng:

+ Sử dụng 01 ngăn lộ đi TBA 500kV đi Hà Tĩnh 2 và 01 ngăn lộ đi TBA 500kV Đà Nẵng 2 (đã được VAPCO đầu tư) để đi Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2.

+ Theo tính toán hệ thống điện sơ bộ: cần trang bị tụ kháng cho ĐZ 500kV Vũng Áng - TC Hòa Bình 2. Theo đó:

•	Lắp đặt tụ bù dọc 30.5 Ohm ở 2 đầu đường dây ứng với tỷ lệ bù 66%.

•	Lắp đặt kháng bù ngang 128 MVAr ở 2 đầu đường dây ứng với tỷ lệ bù 59%.

Đối với thiết bị tại Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 cho ngăn đi SPP 500kV Vũng Áng kiến nghị sẽ được lắp đặt thuộc dự án Trạm cắt 500kV Hòa Bình 2 và đấu nối.

- Quy mô dự án:

- Phía đường dây:

| - Cấp điện áp | : 500 kV. |
| --- | --- |
| - Số mạch | : 02 mạch. |
| - Điểm đầu | : G12 (thuộc dự án Đường dây 500kV Vũng Áng – rẽ Đà Nẵng – Hà Tĩnh) |
| - Điểm cuối | : Trạm cắt 500 kV Hòa Bình 2. |
| - Chiều dài dự kiến | : khoảng 357 km |
| - Dây dẫn điện | : Dự kiến sử dụng dây phân pha 4xACSR 500/64 |
| - Dây chống sét | : Dự kiến sử dụng 01 dây chống sét kết hợp cáp quang OPGW90 với 24 sợi quang, tiêu chuẩn ITU-T G.652D và 01 dây chống sét Phlox 116.2. |
| - Cách điện | : Sử dụng cách điện truyền thống (gốm/thủy tinh): Đối với khoảng cột bình thường sử dụng loại có tải trọng 70kN, 210kN, 300kN, 2x300kN, 2x210kN, 3x400kN; Đối với các khoảng vượt lớn sử dụng loại có tải trọng 4x210kN, 4x400kN và 4x530kN. Các phụ kiện chuỗi sẽ được sử dụng phù hợp với các chủng loại dây dẫn và dây cáp quang lựa chọn. |
| - Cột | - Cột tháp thép xây dựng mới 02 mạch 500 kV, thép hình, thép ống mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng. |
| - Móng | - Móng BTCT xây dựng mợi đúc tại chỗ: Loại móng trụ, móng bản và móng cọc. |
| - Tiếp đất | : Hình tia bằng thép dẹt δ=60x4 (mạ kẽm), kết hợp với cọc thép mạ kẽm, điện trở nối đất theo quy phạm, các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng. |

- Phía trạm lặp quang:

Xây dựng 02 trạm lặp quang trên tuyến đường dây 500kV Vũng Áng – Trạm cắt Hòa Bình 2.

I.2. KHÁI QUÁT VỀ GÓI THẦU:

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 1: “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng” được phê duyệt theo Quyết định số 2116/QĐ-EVNNPT ngày 28/10/2025 của EVNNPT, có các nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đường dây 500kV Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2.

- Tên gói thầu: Gói thầu số 1 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng”.

- Nguồn vốn: của Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

- Thời gian thực hiện: 300 ngày.

- Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định và trọn gói, trong đó:

+ Phần Khảo sát: theo đơn giá cố định.

+ Các phần còn lại: trọn gói.

- Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

I.3. MÔ TẢ MỤC ĐÍCH TUYỂN CHỌN NHÀ THẦU:

Được sự ủy quyền của Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc Gia (EVNNPT), Ban quản lý dự án các công trình điện Miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm, có giải pháp kỹ thuật phù hợp, có giá đề nghị trúng thầu không vượt giá gói thầu để thực hiện gói thầu số 1 “Cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng” dự án Đường dây 500kV Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2.

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC CỦA GÓI THẦU:

II.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu, nguồn vốn, tên cơ quan thực hiện dự án, thời gian, tiến độ thực hiện, số tháng-người cần thiết (nếu có):

II.1.1. Phạm vi công việc đối với nhà thầu:

- Khảo sát sơ bộ phục vụ thỏa thuận vị trí trạm, khảo sát phục vụ lập BCNCKT;

- Lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư;

- Đăng ký/ cập nhật Quy hoạch sử dụng đất

- Lập BCNCKT;

- Ứng dụng mô hình thông tin công trình (BIM) giai đoạn thiết kế cơ sở

- Các báo cáo và thỏa thuận chuyên ngành.

II.1.2. Nguồn vốn: Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT)

II.1.3. Cơ quan thực hiện dự án: Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB).

III.1.4. Thời gian, tiến độ thực hiện hợp đồng: 300 ngày. Từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi các bên đã hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

II.2. Các nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn.

Các nhiệm vụ cụ thể mà nhà thầu phải thực hiện tuân thủ theo Quyết định số 2024/QĐ-EVNNPT ngày 15/10/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát xây dựng, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng; quyết định số 9194/QĐ-NPMB ngày 17/10/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi; Tư vấn giám sát khảo sát xây dựng giai đoạn BCNCKT của Dự án; Quyết định số 9625/QĐ-NPMB ngày 30/10/2025 của EVNNPT về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 1, 2 dự án Đường dây 500kV Vũng Áng - Trạm cắt Hòa Bình 2.

#### II.2.1. Nhiệm vụ khảo sát phục vụ thỏa thuận tuyến và khảo sát giai đoạn lập BCNCKT

II.2.1.1 Yêu cầu chung:

- Nhà thầu lập phương án kỹ thuật khảo sát phù hợp với nhiệm vụ khảo sát của dự án được phê duyệt, phù hợp với các quy chuẩn, tiêu chuẩn về khảo sát hiện hành và phải tính đến quy mô, tính chất công việc, mức độ nghiên cứu, mức độ phức tạp của điều kiện tự nhiên tại vùng, địa điểm khảo sát.

- Huy động thiết bị thi công và nhân lực có kinh nghiệm và chuyên môn phù hợp theo yêu cầu tại mục 2 chương III phần thứ nhất của Hồ Sơ mời thầu. Thiết bị bay chụp ảnh phải đảm bảo ảnh chụp có độ chính xác đáp ứng yêu cầu đối với công trình, phù hợp với phạm vi bay chụp và độ phức tạp của địa hình (độ che phủ mặt đất).

- Khi thực hiện nhiệm vụ khảo sát, nhà thầu phải thông báo với chủ đầu tư về phòng thí nghiệm hợp chuẩn nơi tiến hành các thí nghiệm giám sát trong phòng để chủ đầu tư thực hiện giám sát.

- Thực hiện khảo sát theo phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được phê duyệt. Trường hợp có sự sai lệch giữa phương án kỹ thuật khảo sát với điều kiện thực tế thì phải làm việc với Chủ nhiệm dự án - Chủ nhiệm thiết kế và kiến nghị với NPMB để có phương án hiệu chỉnh.

- Bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng khác trong khu vực khảo sát.

- Bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan trong khu vực khảo sát, phục hồi hiện trường sau khi kết thúc khảo sát.

- Công tác khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải chính xác hóa điều kiện địa chất công trình của khu vực xây dựng và của các hạng mục công trình.

- Các điểm thăm dò được bố trí trong phạm vi mặt bằng công trình.

- Lập báo cáo kết quả khảo sát đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ khảo sát xây dựng: Kết quả khảo sát trong bước thiết kế kỹ thuật phải đảm bảo cung cấp đủ số liệu để xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực chính của công trình với đầy đủ kích thước cần thiết; đề xuất các giải pháp thi công xử lý nền, móng, kết cấu chịu lực của công trình một cách hợp lý, đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.

- Nhà thầu phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT- BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây.

II.2.1.2. Các biện pháp bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, các công trình xây dựng có liên quan trong khu vực khảo sát

              - Thực hiện pháp lệnh phòng cháy chữa cháy, trong mỗi nhóm công tác có một an toàn vệ sinh viên có nhiệm vụ giáo dục tuyên truyền với cán bộ công nhân viên tại công trường, xác định với đó là nhiệm vụ của toàn thể mọi cán bộ công nhân viên tại công trường.

              - Cán bộ phụ trách an toàn sẽ tổ chức hướng dẫn công nhân sử dụng các phương tiện chữa cháy, biện pháp phòng tránh cháy nổ.

              - Cán bộ phụ trách an toàn thường xuyên liên hệ, phối hợp với cán bộ phụ trách phòng chống cháy nổ của địa phương thực hiện tốt các yêu cầu, nội quy về phòng chống cháy nổ của nhà máy và tại địa phương nơi đơn vị đến công tác.

II.2.1.3. Các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình khảo sát (nguồn nước, tiếng ồn, khí thải...)

              - Lập kế hoạch và biện pháp quản lý về giao thông nhằm đảm bảo cho việc thi công đạt chất lượng tốt và đảm bảo sự đi lại trong khu vực, tránh nhiểm bẩn không khí do cát, bụi làm ảnh hưởng đến công nhân viên Nhà máy, đến đời sống nhân dân quanh vùng, tránh làm bẩn đường xá.

              - Hoàn trả mặt bằng đối với khu vực sử dụng làm mặt bằng công trường. Tháo dỡ lán trại và thu dọn vệ sinh mặt bằng trước khi dời hiện trường thi công.

II.2.1.4. Công tác an toàn lao động

              - Khu đo thuộc khu vực bị chia cắt nhiều bởi các sông suối nên việc đi lại rất khó khăn. Vì vậy, khi khảo sát cần phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, lương thực thuốc men và trang bị bảo hộ lao động, áo phao, dây cứu hộ; nhất là công tác phòng chống bệnh sốt rét, ngã nước để bảo đảm sức khỏe phục vụ công tác.

              - Đặc biệt, công tác khảo sát kỹ thuật tiến hành trong mùa mưa lũ, các nhóm khảo sát phải thực sự nghiêm túc thực hiện nội quy an toàn lao động để bảo vệ tính mạng bản thân và tài sản thiết bị của Công ty.

              - Trên đường vào khu vực công trình có đường dây 110kV, 220kV và 500kV đi ngang qua nên phải chú ý đến công tác bảo đảm an toàn trong ngành điện để bảo đảm an toàn lao động.

              - Ban khảo sát phải tuân thủ nghiêm ngặt các qui định về an toàn lao động được ghi rõ trong quyển Kỹ thuật an toàn lao động.

              - Mỗi tổ, nhóm khảo sát phải có thành viên An toàn - Vệ sinh viên chịu trách nhiệm đôn đốc, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc qui định kỹ thuật an toàn.

II.2.1.5. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng:

Tiêu chuẩn khảo sát địa hình:

-	Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13/03/2019 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ;

-	QCVN11:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2008;

-	QCVN04:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2009;

-	TCVN 9398:2012: Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – Yêu cầu chung do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2012;

-	TCVN 9401:2024: Kỹ thuật đo và xử lý số liệu GPS trong trắc địa công trình do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành năm 2024;

-	Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 42-90: Quy phạm thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10.000 và 1/25.000 (Phần trong nhà) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990.

-	Tiêu chuẩn ngành 96 TCN 43-90: Quy phạm đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000 (Phần ngoài trời) do Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước ban hành năm 1990.

-	Thông tư số 24/2018/TT-BTNMT ngày 15/11/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Quy định về kiểm tra, thẩm định, nghiệm thu chất lượng sản phẩm đo đạc và bản đồ ;

-	Thông tư số 68/2015/TT-BTNMT ngày 22/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật đo đạc trực tiếp địa hình phục vụ thành lập bản đồ địa hình và cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000;

- Thông tư số 07/2021/TT-BTNMT ngày 30/06/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;

- Thông tư số 16/2022/TT-BTNMT ngày 13/11/2022 của Bộ tài nguyên và môi trường về Định mức kinh tế - kỹ thuật về thu nhận và xử lý dữ liệu ảnh số từ tàu bay không người lái phục vụ xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000 và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1000;

- Quyết định số 1698/QĐ-BTNMT ngày 21/06/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành bộ đơn giá sản phẩm dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực đo đạc và bản đồ sử dụng ngân sách Nhà nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường đặt hàng năm 2024 (theo mức lương cơ sở 1.800.000 đồng/tháng);

- Quyết định số 141/QĐ-BĐ ngày 03/03/2015 của Cục bản đồ về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm chụp ảnh hàng không số theo tuyến;

- Thông tư số 03/2023/TT-BTNMT ngày 27/06/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2000, 1:5000;

-	Thông tư số 973/2001/TT-TCĐC ngày 20/06/2001 của Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) hướng dẫn áp dụng hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000;

-	Quyết định số 1125/ĐĐBĐ ngày 19/11/1994 của Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chính (nay là Bộ Tài nguyên và Môi trường) về việc ban hành “Ký hiệu bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 và 1/5000”.

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 01/6/2025 về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện.

Tiêu chuẩn khảo sát địa chất:

- Tiêu chuẩn và văn bản hướng dẫn lập thuyết minh

- Nghị định 06/2021/NĐ-CP ban hành ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- Thông tư số 12/2021/TT/BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây Dựng về ban hành định mức xây dựng;

- Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

- Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây Dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực xây dựng quản lý nhà nước của Bộ xây dựng;

- Quyết định số 921/QĐ-EVNNPT ngày 1/6/2025 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành quy định về công tác khảo sát, thiết kế lưới điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện Lực Quốc gia Việt Nam.

- Tiêu chuẩn áp dụng khảo sát hiện trường

- TCVN 4419-1987: Khảo sát cho xây dựng - Nguyên tắc cơ bản.

- TCXD 161-1987: Công tác thăm dò điện trong khảo sát xây dựng

- TCVN 9437-2012: Khoan thăm dò địa chất công trình

- TCVN 2683-2012: Đất xây dựng - Lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.

- TCVN 6663-1:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn kỹ thuật lấy mẫu.

- TCVN 6663-3:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn cách bảo quản và xử lý mẫu.

- TCVN 6663-6:2008: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở sông suối.

- TCVN 6663-11:2011: Chất lượng nước. Lấy mẫu. Hướng dẫn lấy mẫu ở nước ngầm.

- TCVN 9386:2012: Thiết kế công trình chịu động đất.

- TCVN 9351:2012: Đất xây dựng – Phương pháp thí nghiệm hiện trường – Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

- Tiêu chuẩn áp dụng thí nghiệm trong phòng:

### -	TCVN 4195-2012: Phương pháp xác định khối lượng riêng.

### -	TCVN 4196-2012: Phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm.

### -	TCVN 4197-2012: Phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy.

### -	TCVN 4198-2014: Các phương pháp xác định thành phần hạt.

### -	TCVN 4200-2012: Phương pháp xác định tính nén lún.

### -	TCVN 4202-2012: Các phương pháp xác định khối lượng thể tích.

### -	TCVN 4199-1995: Phương pháp xác định sức chống cắt ở máy cắt phẳng.

### -	TCVN 8724-2012: Đất xây dựng công trình thủy lợi- Phương pháp xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời trong phòng thí nghiệm.

### -	TCVN 9153-2012: Chỉnh lý thống kê các kết quả thí nghiệm.

### -	Phân loại đất theo TCVN 9362-2012: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và công trình.

### -	TCXD 81-1981: Nước dùng trong xây dựng – các phương pháp phân tích hoá học.

### -	TCVN 6492-2011: Chất lượng nước. Xác định pH.

### -	TCVN 6224-1996: Chất lượng nước. Xác định tổng số canxi và magie. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

### -	TCVN 6198-1996: Chất lượng nước. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ EDTA.

### -	TCVN 5988-1995: Chất lượng nước. Xác định Amoni. Phương pháp chưng cất và chuẩn độ.

### -	TCVN 6177-1996: Chất lượng nước. Xác định sắt bằng phương pháp trắc phổ dùng thuốc thử 1,10-phenantrolin.

### -	TCVN 6194-1996: Chất lượng nước. Xác định clorua. Chuẩn độ bạc nitrat với chỉ thị cromat (phương pháp mo).

### -	TCVN 6200-1996: Chất lượng nước. Xác định sunfat. Phương pháp trọng lượng sử dụng bari clorua.

### -	TCVN 12041-2017: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Yêu cầu chung về thiết kế độ bền lâu và tuổi thọ trong môi trường xâm thực.

Tiêu chuẩn khảo sát khí tượng khí tượng thủy văn:

- 94 TCN 16-99 Quy phạm điều tra lũ vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.

- 94 TCN 8-2006 Quy phạm quan trắc hải văn ven bờ.

- 14 TCN-2003 Thành phần nội dung khối lượng điều tra kháo sát và tính toán. khí tượng thủy văn các giai đoạn lập dự án và thiết kế công trình thủy lợi.

- QCVN 02:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

- Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn điện lực Việt Nam, ban hành theo quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/8/2021 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam.

II.2.1.3. Nhiệm vụ và phương án kĩ thuật khảo sát

A. Khảo sát sơ bộ phục vụ thỏa thuận tuyến

A.1. Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

A.2. Nội dung khảo sát

a. Khảo sát địa hình

- Thu thập các tài liệu cơ bản, bao gồm:

+ Thu thập điểm cao tọa độ Nhà nước dọc theo tuyến đường dây phục vụ khảo sát tuyến đường dây;

+ Thu thập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/50.000 phục vụ công tác vạch tuyến đường dây;

+ Thu thập bản đồ hiện trạng sử dụng đất (bản đồ địa chính tỉ lệ 1/2.000, (1000m/1 mảnh);

+ Thu thập bản đồ Quy hoạch sử dụng đất tỉ lệ 1/25.000 phục vụ công tác vạch tuyến đường dây khu vực chưa có bản đồ 1/2000 (PA chọn);

+ Thu thập bản đồ Quy hoạch 3 loại rừng tỉ lệ 1/10.000 phục vụ công tác vạch tuyến đường dây (PA chọn);

- Tổng hợp tài liệu thu thập, xác định tuyến sơ bộ trên bản đồ;

- Đo đạc, phóng tuyến sơ bộ theo từng phương án phục vụ lập báo cáo tuyến, thỏa thuận tuyến với địa phương và các Ban ngành;

- Lập lưới khống chế mặt bằng, đường chuyền hạng IV và đường chuyền cấp 1 phục vụ công tác định vị và đo nối tọa độ Quốc gia VN2000 vào các vị trí cột, các điểm khống chế ảnh phục vụ bay chụp ảnh hàng không toàn tuyến;

- Định vị các vị trí góc lái với độ chính xác tọa độ đường chuyền cấp 2;

- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo khảo sát địa hình.

      - B. Nhiệm vụ và phương án khảo sát giai đoạn lập BCNCKT

B.1. Khối lượng khảo sát: Khối lượng công tác khảo sát được cụ thể tại mẫu 01B thuộc chương IV – Biểu mẫu mời thầu và dự thầu của E-HSMT.

B.2. Nhiệm vụ khảo sát địa hình:

#### 1. Mục đích khảo sát

- Cung cấp các tài liệu khảo sát về địa hình, địa chất và khí tượng thủy văn phục lập BCNCKT ĐTXD, làm cơ sở tính toán giải pháp thiết kế dự án.

2. Phạm vi khảo sát

Công trình Đường dây 500 kV Vũng Áng – Trạm cắt Hòa Bình 2 thuộc dạng tuyến, phạm vi khảo sát có chiều dài bằng chiều dài tuyến và chiều rộng hành lang chi tiết tối thiểu là 34m (tính từ tim tuyến ra mỗi phía 17m). Tuyến đường dây đi qua địa phận các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Phú Thọ.

3. Nội dung khảo sát địa hình

- Lập lưới khống chế độ cao, thủy chuẩn hạng IV và thủy chuẩn kỹ thuật phục vụ đo nối cao độ Hòn Dấu vào tuyến đường dây;

- Bay chụp ảnh hàng không theo tuyến (bề ngang 200m) bằng UAV, thành lập DSM và bình đồ ảnh trực giao theo PA chọn;

- Xây dựng dữ liệu cơ sở nền địa lý tỷ lệ 1/2000 từ ảnh hàng không - Nội nghiêp bay chụp ảnh hàng không:

+ Đo vẽ đối tượng địa lý trên trạm ảnh số tỉ lệ 1/2000, khoảng cao đều 1m;

+ Chuẩn hóa dữ liệu địa lý gốc;

+ Tích hợp cở sở dữ liệu nền địa lý;

+ Biên tập bản đồ địa hình gốc số;

- Đo vẽ cập nhật các dữ liệu thông tin địa lý (nhà cửa, vật kiến trúc, đường dây giao chéo, đường dây thông tin, …) từ thực địa vào mặt cắt dọc tuyến đường dây phục vụ chuẩn hóa dữ liệu cơ sở nền địa lý và hoàn thiện mặt cắt dọc phục vụ thiết kế;

- Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình tỷ lệ 1/1.000, đường đồng mức 1m tại các vị trí đấu nối, vượt đường, vượt sông, khoảng vượt lớn, giao chéo các tuyến ĐDK, vùng dân cư đông, khu công nghiệp...;

- Tổng hợp số liệu, lập báo cáo khảo sát địa hình.

B.3. Nhiệm vụ khảo sát địa chất

#### 1. Nội dung khảo sát

- Công tác khoan máy: Khảo sát địa tầng tại các vị trí trụ góc khu vực đồi núi, độ sâu lỗ khoan đến 10m;

- Công tác khoan tay: Khảo sát địa tầng độ sâu lỗ khoan 10m tại các vị trí trụ góc khu vực trung du. Khảo sát địa tầng độ sâu lỗ khoan 12m tại các vị trí trụ góc vùng đồng bằng thấp trũng, nền đất yếu;

- Khoan câc vị trí vượt hồ, vượt sông phục vụ thiết kế móng cọc, độ sâu khoan đến 40m

- Thăm dò địa vật lý bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng (đo điện trở suất) tại các vị trí cạnh các hố khoan;

- Lấy và thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng, mẫu đất không nguyên dạng, mẫu cơ lý đá;

- Thí nghiệm mẫu nước ăn mòn bê tông.

Công tác khảo sát địa chất công trình phục vụ lập báo cáo NCKT công trình Đường dây 500kV Vũng Áng – Trạm cắt Hoà Bình 2 nhằm mục đích:

- Làm sáng tỏ điều kiện địa chất công trình, hiện tượng địa chất động lực công trình, tính chất cơ lý của đất đá tại các vị trí bố trí trụ.

- Sáng tỏ thêm điều kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực như: Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, đặc tính chứa nước…và mức độ chứa nước của chúng phục vụ thi công xây dựng và vận hành.

- Phân tích các yếu tố bất lợi và các giải pháp khắc phục phù hợp nhằm phục vụ tốt cho công tác thiết kế, đề xuất các biện pháp xử lý nền công trình.

- Xác định giá trị điện trở suất của các lớp đất đá theo phục vụ công tác thiết kế tiếp địa.

C. Nhiệm vụ khảo sát khí tượng thủy văn:

- Thu thập số liệu khí tượng thủy văn tại các trạm khí tượng thủy văn trong vùng dự án hoặc trạm lân cận theo quy chuẩn, tiêu chuẩn ngành quy định.

- Điều tra mực nước ngập thường xuyên, mực nước lũ lịch sử và thời gian xuất hiện (nếu có) tại khu vực các tuyến đường dây đi qua.

- Điều tra các hiện tượng thời tiết cực đoan đã xảy ra tại khu vực công trình: sét, tố lốc, lũ quét …

- Điều tra các nguồn gây ô nhiễm không khí (nếu có).

- Từ số liệu thu thập, điều tra, ... tiến hành tính toán phân tích tổng hợp và lập báo cáo chuyên ngành.

### II.2.2. Nhiệm vụ lập hồ sơ xin thỏa thuận tuyến và xin chấp thuận chủ trương đầu tư

CÔNG TÁC LẬP HỒ SƠ THỎA THUẬN

  - Cơ sở lập hồ sơ thỏa thuận tuyến

- -	Luật số 90/2025/QH15 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

- -	Luật Điện lực số 61/2024/QH15 của Quốc hội;

- -	Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/03/2025 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

- -	Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội.

- -	Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

- -	Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- -	Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc Hội.

- -	Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14.

- -	Nghị định số 239/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

- - 	Các quy định, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

  - Công tác lập hồ sơ thỏa thuận

### Công tác thỏa thuận tuyến

- Nội dung công tác thỏa thuận tuyến như sau:

- Nội dung công việc gồm: Chuẩn bị hồ sơ xin thỏa thuận gửi các Cơ quan liên quan, tổ chức đi tuyến.

- Xin thỏa thuận tuyến với địa phương (cấp xã, các Sở ngành, Bộ chỉ huy quân sự, UBND tỉnh)..

### Công tác đăng ký quy hoạch sử dụng đất

- Trên cơ sở hướng tuyến đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Phú Thọ thống nhất, phối hợp với địa phương gồm các xã và Sở ngành để cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất của địa phương.

### Công tác lập hồ sơ chủ trương đầu tư

- Trên cơ sở hướng tuyến Đường dây của Dự án được UBND tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Phú Thọ thống nhất. Sẽ thực hiện lập hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư.

- Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư, bao gồm chấp thuận EVNNPT làm Chủ đầu tư, nội dung bao gồm các công việc sau:

- Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Đánh giá sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch sử dụng đất; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật Đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

- Hợp đồng Hợp tác kinh doanh (Hợp đồng BCC) đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

- Ngoài ra còn phải thực hiện các công việc để đầy đủ hồ sơ trình duyệt như: Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức, …

- Hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; Cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; Cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; Bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; Tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thâm định, lây ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

- Phần thuyết minh dự án

Phần thuyết minh dự án gồm các nội dung chính sau:

- Giới thiệu tổng quát về dự án.

- Sự cần thiết và mục tiêu đầu tư dự án.

- Quy mô và địa điểm xây dựng.

- Thông tin về hiện trạng sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất và tài nguyên, phương án về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

- Phương án thiết kế sơ bộ lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

- Đánh giá sơ bộ tác động đến môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường: Căn cứ số thứ tự 6, Phụ lục III sửa đổi theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, dự án thuộc danh mục dự án đầu tư Nhóm I, phải Đánh giá sơ bộ tác động môi trường. Nội dung Đánh giá sơ bộ tác động môi trường như sau:

+	Đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án đầu tư với Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học, nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và quy hoạch khác có liên quan;

+	Nhận dạng, dự báo các tác động môi trường chính của dự án đầu tư đối với môi trường trên cơ sở quy mô, công nghệ sản xuất và địa điểm thực hiện dự án;

+	Nhận diện yếu tố nhạy cảm về môi trường của khu vực thực hiện dự án đầu tư theo các phương án về địa điểm;

+	Phân tích, đánh giá, lựa chọn phương án về quy mô, công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải, địa điểm thực hiện dự án đầu tư và biện pháp giảm thiểu tác động môi trường;

+	Xác định các vấn đề môi trường chính và phạm vi tác động đến môi trường cần lưu ý trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

- Thời gian thực hiện dự án.

- Sơ bộ tổng mức đầu tư và phân tích kinh tế tài chính, sơ bộ hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Các phụ lục tính toán lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ và công suất.

- Các văn bản pháp lý.

- Phần bản vẽ

- Bản vẽ mặt bằng tuyến.

- Bản vẽ mặt bằng trạm.

- Biên chế đề án

- Nội dung biên chế hồ sơ: TẬP: HỒ SƠ ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ.

### II.2.3. Phương án thiết kế lập BCNCKT dự án

II.2.3.1. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định áp dụng và các văn bản hướng dẫn của nhà nước:

- Luật điện lực số 61/2024/QH15 ban hành ngày 30/11/2024.

- Luật xây dựng số 50/2014/QH13 và số 62/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng số 50/2014/QH13.

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Luật phòng cháy chữa cháy ban hành số 40/2013/QH13.

- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020.

- Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi.

- Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

- Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.

- Quyết định số: 60/QĐ-EVN ngày 17/02/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về quản lý chất lượng công trình và Quyết định số: 712/QĐ-EVN ngày 22/10/2014 của Tập đoàn Điện Lực Việt Nam về việc sửa đổi bổ sung một số điều tại quy định quản lý chất lượng số 60/QĐ-EVN của Hội đồng thành viên.

- Nghị định 68/2019/NĐ-CP ban hành ngày 14/08/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

- Thông tư 09/2019/TT-BXD ban hành ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ban hành 26/02/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Nghị định 81/2009/NĐ-CP ban hành 12/10/2009 của Chính Phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 106/2005/NĐ-CP ngày 17/8/2005 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp.

- Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

- Thông tư 03/2010/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp.

- 11 TCN – 18,19,20,21 - 2006:  Quy phạm trang bị điện.

- TCVN 5574-2012: Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCVN 5575-2012:  Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế.

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động.

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622: 1995 phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – yêu cầu thiết kế.

- Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện: TCN 4756 – 1989.

- Tiêu chuẩn IEC, ITU-T.

- Quy chuẩn thi công các công trình điện (QCVN QTĐ-7:2009/BCT).

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và Trạm biến áp.

- Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương quy định hệ thống phân phối.

- Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương: Qui định hệ thống điện truyền tải.

- Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 của Bộ Công Thương: Qui định hệ thống điện phân phối

- Thông tư số 31/2014/TT-BCT ngày 02/10/2014 của Bộ Công thương: Qui định một số nội dung về bảo vệ an toàn điện

- Định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây tải điện trên không và TBA.

- Các định mức về lán trại và kho bãi tạm, các định mức về điện nước thi công.

- Các quy trình, quy phạm và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

#### II.2.3.2. Công tác thỏa thuận chuyên ngành

- Thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành theo quy định hiện hành, cụ thể như sau:

- Thỏa thuận tĩnh không

- Xin ý kiến về tình hình bom mìn, chất độc còn tồn đọng sau chiến tranh trên các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa và Phú Thọ.

- Thỏa thuận giao chéo đường sắt Bắc Nam: Đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An với Cục Đường sắt Việt Nam

- Thỏa thuận giao chéo đường thủy nội địa quốc gia, bao gồm: Sông Lam (Hà Tĩnh và Nghệ An), Sông Chu và Sông Mã (Thanh Hóa) với Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam

- Thỏa thuận giao chéo với các hồ: Kẽ Gỗ, Ba Khe, Vệ Nông, Khe Bưỡi, Nhà Trò (Nghệ An) với Sở NN&MT Hà Tĩnh

- Thỏa thuận đường bộ đoạn qua địa phận tỉnh Hà Tĩnh: Giao chéo cao tốc Bắc - Nam: 03 lần; Giao chéo quốc lộ 15B; với Sở Xây dựng Hà Tĩnh

- Thỏa thuận đường bộ đoạn qua địa phận tỉnh Nghệ An: Giao chéo Cao tốc CT02: 02 lần; Giao chéo QL46C, QL46A, QL15, QL7C, QL48E, QL7A, QL7B, QL36 với Sở Xây dựng Nghệ An

- Thỏa thuận đường bộ đoạn qua địa phận tỉnh Thanh Hóa: Giao chéo QL47, QL16, QL217, QL217B; Giao chéo đường mòn Hồ Chí Minh với Sở Xây dựng Thanh Hóa

- Thỏa thuận đường bộ đoạn qua địa phận tỉnh Phú Thọ: Giao chéo QL12B với Sở Xây dựng Phú Thọ

- Thỏa thuận vị trí đổ đất đá thừa trên địa bàn xã thuộc các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ

#### II.2.3.3. Nội dung phương án thiết kế lập BCNCKT:

- Căn cứ theo Nghị định 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính Phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, nội dung BCNCKT công trình bao gồm các vấn đề chính như sau:

- Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng

- Tổng quát về công trình.

- Sự cần thiết đầu tư công trình.

- Các giải pháp công nghệ chính.

- Các giải pháp xây dựng chính.

- Giải pháp thiết kế cho các công trình.

- Giải pháp tổ chức thông tin viễn thông.

- Phòng chống ảnh hưởng của công trình đến môi trường

- Tổ chức xây dựng.

- Tổng mức đầu tư.

- Phân tích kinh tế tài chính.

- Tiến độ thực hiện - Phương thức quản lý dự án và kế hoạch đấu thầu.

- Kết luận và kiến nghị.

- Các bản vẽ và phụ lục tính toán

- Thiết kế cơ sở: Được lập để đạt được mục tiêu của dự án, phù hợp với công trình xây dựng thuộc dự án, bảo đảm sự đồng bộ giữa các công trình khi đưa vào khai thác, sử dụng. Thiết kế cơ sở gồm thuyết minh và các bản vẽ.

- BCNCKT đầu tư xây dựng được lập với nội dung đảm bảo theo những quy định hiện hành của Nhà nước, có sự so sánh, lựa chọn phương án tuyến và phương án xây dựng.

- BCNCKT dự kiến được biên chế thành với nội dung như sau:

- Tập 1 : Thuyết minh chung:

- Tập 1.1: Thuyết minh dự án

- Tập 1.2: Tổng mức đầu tư

- Tập 1.3: Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

- Tập 2 : Thiết kế cơ sở hạng mục Trạm biến áp

- Tập 2.1 : Thuyết minh thiết kế cơ sở.

- Tập 2.2 : Các bản vẽ.

- Tập 2.3: Phụ lục tính toán.

- Tập 3 : Thiết kế cơ sở hạng mục đường dây đấu nối

- Tập 3.1 : Thuyết minh thiết kế cơ sở.

- Tập 3.2 : Các bản vẽ.

- Tập 3.3 : Phụ lục tính toán.

- Tập 4 : Báo cáo khảo sát.

II.2.4. Nhiệm vụ lập mô hình thông tin công trình BIM

II.2.4.1. Tiến trình tổng quát triển khai áp dụng BIM

Hình 3.1: Tiến trình tổng quát việc áp dụng BIM

Hình 3.1 thể hiện các bước triển khai điển hình của việc tạo lập mô hình thông tin công trình (BIM) trong dự án đầu tư xây dựng, cụ thể như sau:

- Xác định nội dung áp dụng BIM

Chủ đầu tư căn cứ vào chiến lược phát triển của ngành, địa phương hoặc của tổ chức; các mục tiêu cần đạt được của dự án và khả năng đáp ứng của công nghệ BIM để lựa chọn nội dung áp dụng BIM trong dự án.

- Lựa chọn đơn vị thực hiện

Chủ đầu tư chuẩn bị Yêu cầu về thông tin trao đổi (EIR) (lồng ghép trong hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu), trong đó xác định rõ các yêu cầu về sản phẩm, tiến độ bàn giao. Đơn vị cung cấp dịch vụ (có thể là nhà thầu tư vấn, thi công) căn cứ vào Yêu cầu về thông tin trao đổi để xây dựng Kế hoạch thực hiện BIM sơ bộ (pre-BEP) (lồng ghép trong Hồ sơ dự thầu/hồ sơ đề xuất) trình Chủ đầu tư xem xét.

- Công tác chuẩn bị thực hiện cho Nhóm dự án

(Nhóm dự án được hiểu là nhóm các cá nhân (bao gồm của chủ đầu tư/ban quản lý dự án, của tư vấn, nhà thầu, và các đơn vị khác có liên quan) sẽ phối hợp chính để thực hiện áp dụng BIM trong dự án)

Sau khi đã thống nhất Kế hoạch thực hiện BIM (BEP), Chủ đầu tư, Đơn vị thực hiện BIM và các bên liên quan tổ chức thiết lập các điều kiện cần thiết cho việc triển khai xây dựng và quản lý mô hình BIM. Các công việc chính bao gồm:

Thiết lập môi trường làm việc chung (bao gồm xây dựng môi trường dữ liệu chung (CDE), các quy định của việc phối hợp, …);

Tổ chức đào tạo, phổ biến các quy định cho việc phối hợp giữa các bên tham gia;

Thiết lập và thống nhất các biểu mẫu (bản vẽ, công văn, tài liệu, …), các tiêu chuẩn hướng dẫn áp dụng trong dự án.

- Xây dựng/Phát triển và ứng dụng mô hình BIM

Đơn vị thực hiện được lựa chọn sử dụng các công cụ, hướng dẫn, tiêu chuẩn đã thống nhất trong BEP để xây dựng mô hình BIM đáp ứng yêu cầu của dự án.

- Kiểm tra, nghiệm thu mô hình BIM

Đơn vị thực hiện chuyển giao mô hình BIM hoặc từng phần của Mô hình cho Chủ đầu tư để xem xét và chấp thuận đưa vào sử dụng theo các mốc thời gian đã quy định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).

- Lưu trữ mô hình và đánh giá quá trình thực hiện

Khi hoàn thành xây dựng mô hình BIM đáp ứng các yêu cầu theo quy định trong BEP, Chủ đầu tư tổ chức lưu trữ mô hình để sử dụng cho mục đích cụ thể và hỗ trợ các công việc ở giai đoạn sau. Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá quá trình thực hiện áp dụng BIM để rút ra bài học khi triển khai các dự án tiếp theo.

II.2.4.2. Mục tiêu và nội dung áp dụng BIM của dự án

| Mức độ ưu tiên | Mục tiêu | Nội dung áp dụng BIM |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tối ưu hóa thiết kế | - Thiết kế dựa trên nền tảng BIM - Đánh giá thiết kế - Lập mô hình hiện trạng. |
| 2 | Tăng cường hợp tác giữa các bên tham gia dự án | - Phối hợp 3D |
| 3 | Giảm chi phí thực hiện dự án | - Đánh giá thiết kế. - Hỗ trợ dự toán chi phí - Phối hợp 3D. - Lập mô hình hiện trạng. |
| 4 | Quản lý tiến độ thi công | - Mô phỏng, quản lý tiến độ thi công. |
| 5 | Quản lý hồ sơ, tài liệu thông tin | - Mô hình hoàn công |

Ghi chú: 1 tương ứng với cao, 2 tương ứng với trung bình, 3 tương ứng với thấp.

- Phạm vi công việc chính

Trên cơ sở các mục tiêu và nội dung áp dụng BIM chính đã đề ra. Phạm vi công việc chính của công tác áp dụng BIM trong quá trình đầu tư xây dựng dự án “Đường dây 500kV Vũng Áng – Hòa Bình 2” bao gồm: Thiết kế Đường dây 500kV Vũng Áng – Hòa Bình 2 trên nền tảng BIM. Công trình "Đường dây 500kV Vũng Áng – Hòa Bình 2" được xây dựng và phát triển khớp nối với từng giai đoạn thiết kế BIM của dự án. Ở mỗi giai đoạn thiết kế BIM, mô hình hiện trạng phải có mức độ phát triển thông tin (LOD) phù hợp đáp ứng tất các yêu cầu của thiết kế BIM và đồng bộ với mô hình BIM giai đoạn đó.

- Trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện áp dụng BIM

Trách nhiệm và nhiệm vụ chủ yếu của các bên tham gia trong quá trình thực hiện áp dụng BIM:

II.2.4.3. Tạo lập mô hình thông tin công trình (BIM)

- Yêu cầu chung trong việc mô hình hóa đối tượng

Trong quá trình tạo lập mô hình, cần đảm bảo các yêu cầu chung sau đây:

Các đối tượng được mô hình hoá bằng công cụ tương ứng hoặc thích hợp nhất trong phần mềm dựng hình;

Điểm gốc của đối tượng phải được thiết lập cho đối tượng BIM phù hợp để thuận lợi khi thay thế giữa các loại đối tượng với nhau;

Điểm gốc, hệ lưới trục, cao độ trong dự án cần được xác định để bảo đảm các mô hình thông tin được khớp nối chính xác;

Các đối tượng được dựng hình với tỉ lệ 1:1;

Các đối tượng sử dụng theo hệ thống đo lường quốc tế (SI);

Các đường đo kích thước phải được sử dụng bằng công cụ đo của phần mềm, các đường kích thước không được nằm chồng chéo lên nhau và đè lên đối tượng;

Các đối tượng 2D có thể được sử dụng thay cho các đối tượng không thể/không cần thiết mô hình hoá hoặc để bổ sung thông tin cho các đối tượng 3D;

Thông tin về vật liệu cần được gán cho đối tượng phù hợp với yêu cầu thông tin của từng giai đoạn;

Quy ước gán màu phải theo sự thống nhất của dự án;

Các bên thống nhất định dạng của bản vẽ: khung tên, thuộc tính, kích cỡ giấy và tỷ lệ bản vẽ, tên lớp (layer), kiểu chữ, kiểu đường nét, v.v. để đảm bảo tính đồng bộ khi trình bày;

Các bên thống nhất chung quy định về các chữ viết tắt, ký hiệu, định dạng văn bản…

Một số yêu cầu khác.

- Định dạng trao đổi dữ liệu

Định dạng trao đổi dữ liệu trong quá trình tạo lập và chuyển giao mô hình BIM có thể ở định dạng gốc và định dạng mở (IFC). Các các định dạng được sử dụng sẽ được chỉ định trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP).

- Đơn vị và hệ thống toạ độ

Tất cả các mô hình, dù ở dạng là 2D hay 3D, khi tạo lập nên sử dụng chung một gốc tọa độ và phương hướng được quy định cho toàn dự án. Điểm gốc tọa độ được xác định dựa trên hệ trục tọa độ Descartes quy ước và cùng chung đơn vị đo theo quy định.

Các mô hình nên được tạo lập dưới tỷ lệ 1:1 và nên sử dụng hệ thống đo lường quốc tế (SI). Đơn vị đo độ dài cho mô hình nên là mét (m) cho các dự án hạ tầng kỹ thuật, hoặc milimét (mm) cho các dự án dân dụng.

Thống nhất sử dụng Hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 là hệ quy chiếu tiêu chuẩn cho các dự án.

- Quy tắc đặt tên

Quy ước đặt tên phải được đề cập trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP) và được thống nhất sử dụng trong suốt quá trình thực hiện dự án.

- Phân chia mô hình

Trong dự án, mô hình có thể cân nhắc phân chia theo:

Theo bộ môn (kiến trúc, kết cấu, cơ điện);

Theo hạng mục công trình (phần móng, phần thân, mái, ...), theo tầng điển hình, theo khu vực dự kiến trong tổ chức thi công;

Theo gói thầu: có thể căn cứ theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được xác định trong dự án;

Theo mục đích sử dụng (ví dụ sử dụng mô hình cho vấn đề mô phỏng tiết kiệm năng lượng, phân tích kết cấu, …);

Đơn vị thực hiện phải đề xuất giải pháp phân chia mô hình và dung lượng giới hạn cho phép của mỗi file mô hình thành phần đảm bảo phần mềm hoạt động tốt nhất trong Kế hoạch thực hiện BIM (BEP). Trong trường hợp cần thiết, giới hạn này có thể cân nhắc điều chỉnh.

II.2.4.4. Yêu cầu về mức độ phát triển thông tin (LOD) của mô hình BIM

- Các mức độ phát triển thông tin (LOD)

LOD được chia thành nhiều mức khác nhau, mỗi mức sẽ thể hiện mức độ chi tiết thông tin và mức độ tin cậy của các thông tin được đưa vào các thành phần mô hình.

Trong một mô hình BIM ở mỗi giai đoạn thiết kế nhất định, các thành phần trong mô hình có thể có các mức độ phát triển khác nhau. Một thông tin được xác định là bắt buộc tại một mức độ phát triển, cũng có thể xuất hiện tại một mức độ phát triển trước đó, tùy theo yêu cầu của dự án.

Các thành phần mô hình tại các mức độ phát triển như LOD 350 và LOD 400 cần phải chứa các chi tiết để có thể thi công thực tế, có thể bao gồm các chi tiết của các thành phần mô hình khác có liên quan.

Hình 3.2: Minh họa các mức độ phát triển thông tin

Mức độ phát triển thông tin 100 (LOD 100)

Thành phần mô hình với LOD 100 có thể được thể hiện bằng đồ họa trong mô hình như một biểu tượng hoặc một hình khối chung, đại diện, đủ điều kiện đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật chung của công trình. Các thông tin liên quan đến giải pháp xây dựng, chi phí dự tính cho các thành phần mô hình chính cũng được đưa vào mô hình.

Các thành phần mô hình với LOD 100 thường được sử dụng trong giai đoạn lập ý tưởng thiết kế. Mô hình với LOD 100 có thể hỗ trợ cho việc lập khái toán ước tính chi phí dựa trên số liệu về diện tích xây dựng, số lượng phòng, số lượng mét vuông sàn, … Mô hình này cũng có thể được sử dụng để phân chia giai đoạn xây dựng và xác định thời gian tổng thể thực hiện dự án.

Mức độ phát triển thông tin 200 (LOD 200)

Các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa trong mô hình với các thể hiện tương đối về số lượng, kích thước, hình dạng tương đối và vị trí gần đúng. Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các thành phần mô hình với LOD 200.

Các thành phần mô hình với LOD 200 đã được tính toán và phân tích sơ bộ thường được được sử dụng trong giai đoạn thiết kế cơ sở và các thông tin trong các thành phần mô hình với LOD 200 được xem xét là gần đúng. Mô hình này có thể sử dụng được để ước tính chi phí xây dựng, thống kê, sắp xếp và phân loại hệ thống trong công trình.

Mức độ phát triển thông tin 300 (LOD 300)

Các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa, chính xác về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng. Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các thành phần mô hình với LOD 200.

Số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng của các thành phần được thiết kế có thể được do trực tiếp từ mô hình mà không cần tham chiếu các ghi chú, chỉ dẫn. Các thành phần mô hình với LOD 300 thể hiện các thông tin đã được tính toán và phân tích phù hợp với hệ thống tiêu chuẩn xây dựng áp dụng cho dự án, phù hợp với giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Mô hình thông tin với LOD 300 phải cung cấp đủ thông tin để bóc tách khối lượng dự toán, dùng được để thống kê, phân loại, sắp xếp, phân chia các giai đoạn thi công.

Mức độ phát triển thông tin 350 (LOD 350)

Các thành phần mô hình được thể hiện chính xác bằng đồ họa tạo thành một hệ thống cụ thể, các thành phần mô hình thể hiện rõ về số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, hướng và sự liên kết với các hệ thống khác trong công trình. Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các thành phần mô hình với LOD 350.

Với LOD 350 các bộ phận cần thiết cho sự phối hợp giữa các bộ môn và các hệ thống liên quan được thể hiện chính xác, các phần này sẽ bao gồm các chi tiết hỗ trợ hoặc chờ kết nối. Số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí và hướng của các thành phần được thiết kế có thể đo được trực tiếp từ mô hình mà không cần tham chiếu các ghi chú, chỉ dẫn.

LOD 350 cho thấy các thông tin trong các thành phần mô hình phải chính xác và đầy đủ để phù hợp với giai đoạn triển khai bản vẽ thi công. Cung cấp đủ thông tin để bóc tách khối lượng dự toán chính xác và xuất đầy đủ các tài liệu thi công xây dựng và phân chia các giai đoạn thi công.

Mức độ phát triển thông tin 400 (LOD 400)

Các thành phần mô hình được thể hiện bằng đồ họa như một hệ thống cụ thể, các đối tượng và các bộ phận có số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, hướng với thông tin chi tiết cho chế tạo và lắp đặt. Các thông tin phi hình học cũng có thể được đưa vào các thành phần mô hình với LOD 400.

Các thành phần với LOD 400 được thể hiện với độ chi tiết chính xác để chế tạo và lắp đặt. Số lượng, kích thước, hình dạng, vị trí, và hướng của các bộ phận được thiết kế có thể được do trực tiếp từ mô hình mà không cần tham chiếu từ các ghi chú, chỉ dẫn.

Ở mức độ này mô hình được hiểu là mô hình thi công vì vậy phải sát thực với biện pháp thi công xây lắp. Thông qua mô hình xuất ra các tài liệu phục vụ cho gia công chế tạo và xác định khối lượng vật liệu, thiết bị cần thiết cho công trình với độ chính xác cao. Mô hình ở mức độ này thể hiện chi tiết đến biện pháp thi công và có thể cả các thông tin về phương tiện máy móc thi công.

- Yêu cầu Các mức độ phát triển thông tin (LOD) trong các giai đoạn thiết kế của dự án

- Phần trạm biến áp

Bảng 3.1: Mức độ phát triển thông tin các cấu kiện/ thiết bị giai đoạn thiết kế

| Bộ môn | Hạng mục | Các phần tử của mô hình | Giai đoạn dự án | LOD | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Điện | Phần điện nhất thứ | Máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp, chống sét van, sứ đỡ, dây dẫn,... | Thiết kế cơ sở | 200 |  |
|  |  |  | Thiết kế kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công | 300 |  |
| Xây dựng | Trụ đỡ thiết bị, cột cổng, cột thanh cái, xà thép |  | Thiết kế cơ sở | 200 |  |
|  |  |  | Thiết kế kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công | 300 |  |
|  | Bể nước, bể dầu |  | Thiết kế cơ sở | 200 |  |
|  |  |  | Thiết kế kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công | 300 |  |
|  | Nhà trong trạm | Kiến trúc: Tường nội thất, ngoại thất; Hệ thống sàn, trần mái; Cầu thang, ramp dốc, lan can; Thiết bị vệ sinh,... | Thiết kế cơ sở | 200 |  |
|  |  |  | Thiết kế kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công | 300 |  |
|  |  | Kết cấu: Móng; Cấu kiện dạng thanh, tấm (cột, dầm, sàn…); Các loại tường chịu lực bao gồm lỗ mở; Các chi tiết khác tùy yêu cầu CĐT… | Thiết kế cơ sở | 200 |  |
|  |  |  | Thiết kế kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công | 300 |  |
| PCCC | Mô hình hệ thống cấp nước chữa cháy |  | Thiết kế cơ sở | 200 |  |
|  |  |  | Thiết kế kỹ thuật/Thiết kế bản vẽ thi công | 300 |  |

- Phần đường dây:

Xây dựng mô hình phần cột đường dây:

Sử dụng phần mềm PLS-Tower để lập mô hình cột đường dây. Mô hình cột đường dây bao gồm các thông tin về tọa độ, kích thước và tiết diện của từng chi tiết. Phần kết cấu cột được thực hiện BIM ở mức độ LOD 200.

Mô hình cột đường dây được đưa vào PLS-Cadd để lập mô hình thông tin cho đường dây.

Hình 3.3: Mô hình cột điển hình

Xây dựng mô hình phần đường dây:

Đối với phần Đường dây, dựa trên kết quả khảo sát không ảnh, tiến hành lập mô hình toàn bộ đường dây.

Hiện nay, phần mềm PLS-CADD chưa có tính năng tích hợp phần móng vào mô hình nên phần móng, kè của đường dây không lập mô hình. Các bản vẽ cột, móng được thực hiện theo phương pháp truyền thống và được cập nhật thông tin trên mô hình.

Hình 3.4: Mô hình đường dây điển hình

Hình 3.5: Mô hình đường dây trên Google Earth

Mức độ phát triển thông tin phi hình học (các tham biến mô tả thông tin cấu kiện mô hình) sẽ được cập nhật chi tiết đến Chủ đầu tư tại BEP.

II.2.4.5. Môi trường dữ liệu chung (CDE) và an toàn thông tin bảo mật

- Môi trường dữ liệu chung

Môi trường dữ liệu chung (CDE) là nơi thu thập, lưu trữ, quản lý và phổ biến tất cả các thông tin, dữ liệu, tài liệu được tạo ra bởi các bên tham gia thực hiện BIM.

CDE là sự kết hợp của các giải pháp kỹ thuật và quy trình làm việc. CDE cho phép chia sẻ, phối hợp thông tin một cách kịp thời và chính xác giữa tất cả các thành viên tham gia tạo dựng, quản lý và sử dụng mô hình BIM. Việc xây dựng và phát triển thông tin trong các giai đoạn thực hiện sẽ được tuần tự hóa có kiểm tra thông qua các “cổng kiểm soát”. CDE nên được sử dụng trong suốt vòng đời của dự án.

Trong thời gian qua, chúng ta đã và đang khai thác trên rất nhiều nền tảng CDE như Google Drive, Dropbox, OneDrive,… Tuy nhiên, các CDE này chỉ hỗ trợ xem, chỉnh sửa các định dạng *Pdf, *Doc, *Excel, *Word,… chưa hỗ trợ xem, chỉnh sửa định dạng của các phần mềm chuyên ngành như Autocad, Revit, …

Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ, một số nhà cung cấp CDE đã phát triển và đưa vào vận hành nền tảng CDE cho phép khai thác, chỉnh sửa tất cả các định dạng của các phần mềm thiết kế chuyên ngành.

Hình 3.6: Các nền tảng CDE thông dụng áp dụng cho BIM

Phụ thuộc vào mục tiêu sử dụng và quản lý, CDE có thể được phân loại và chia thành nhiều CDE khác nhau.

Hình 3.7: Phân loại CDE

Trong đó, “CDE chủ đầu tư” có thể tạo và phát triển nhiều “CDE dự án” và quản lý các CDE bằng tài khoản đã đăng ký với đơn vị cung cấp nền tảng CDE. Đồng thời, CDE chủ đầu tư có thể kiểm soát quyền truy cập của các Đơn vị thực hiện khi tham gia vào CDE dự án.

Hình 3.8: Giao diện làm việc của CDE

Cấu trúc chung của CDE

CDE có bốn khu vực chứa tài liệu và các Cổng phê duyệt (Approval Gate) để phê duyệt dữ liệu/thông tin khi di chuyển giữa các khu vực:

1. 	Khu vực “CÔNG VIỆC ĐANG TIẾN HÀNH” (WORK IN PROGRESS, viết tắt WIP) của CDE là nơi mỗi công ty hay cá nhân thực hiện công việc của mình, WIP được dùng để lưu giữ các thông tin chưa được chấp thuận của các tổ chức liên quan.

2. 	Khu vực “CHIA SẺ” (SHARED) được dùng để lưu giữ thông tin đã được chấp thuận. Thông tin này được chia sẻ để các đơn vị khác sử dụng làm số liệu đầu vào tham khảo cho việc phát triển thiết kế của mình. Khi tất cả các thiết kế đã hoàn thành, thông tin phải được đặt ở trạng thái “Chờ phát hành” trong Khu vực Chia sẻ của Khách hàng (Client Shared Area).

3. 	Khu vực “PHÁT HÀNH” (PUBLISHED DOCUMENTATION) được sử dụng để lưu trữ các thông tin được phát hành, là những thông tin đã được chấp thuận bởi khách hàng và có giá trị hợp đồng.

4. 	Khu vực “LƯU TRỮ” (ARCHIVE) ghi lại mọi tiến triển tại mỗi mốc dự án và phải lưu lại bản ghi của tất cả các trao đổi và thay đổi nhằm cung cấp các dấu vết lịch sử trao đổi để kiểm tra và đối chiếu trong trường hợp có tranh chấp…

Để được chuyển giao sang khu vực CHIA SẺ, thông tin trong khu vực WIP cần phải được thông qua Cổng phê duyệt bằng các quy trình kiểm tra, xem xét và phê duyệt. Một số nội dung kiểm tra:

a. 	Kiểm tra sự phù hợp của mô hình;

b. 	Kiểm tra sự tuân thủ các tiêu chuẩn trình bày trong việc thực hiện các quy ước về thông tin/tài liệu;

c. 	Kiểm tra nội dung kỹ thuật;

d. 	Kiểm tra tính tương thích của tài liệu trong tổng thể của gói thông tin.

e. 	Được sự chấp thuận của Người phụ trách nhiệm vụ tương ứng.

Để thông qua Cổng phát hành (Authorized Gate), thông tin trong khu vực CHIA SẺ của Chủ đầu tư phải được Chủ đầu tư hoặc người đại diện của chủ đầu tư cho phép. Kiểm duyệt để xuất bản phải bao gồm kiểm tra sự phù hợp của tài liệu với Hồ sơ yêu cầu thông tin (EIR).

Các thông tin thực tế thi công (as-constructed) phải được kiểm tra và xác thực trong khu vực PHÁT HÀNH để được thông qua Cổng xác thực (Verified Gate) tới khu vực LƯU TRỮ.

Tư vấn  BIM có trách nhiệm lựa chọn giải pháp CDE thích hợp và phát triển thêm các chức năng theo đúng mục tiêu đề ra. Hệ thống CDE được nhà thầu BIM vận hành và chuyển giao cũng như đào tạo cho các bộ phận liên quan.

Cấu trúc của CDE phải đảm bảo cấu trúc yêu cầu tối thiểu theo phần IV trong tài liệu hướng dẫn áp dụng BIM trong giai đoạn thí điểm 348/QĐ-BXD ngày 02/4/2021. Hệ thống phân quyền sử dụng tại CDE phải phù hợp với bảng vai trò trách nhiệm do Nhà thầu BIM đề xuất và được phê duyệt. Các chức năng chia sẽ dữ liệu phải đảm bảo quy tắc về an toàn bảo mật dữ liệu cho các bên.

Các bên tham gia phải đảm bảo tuân thủ các quy tắc an toàn dữ liệu, trừ khi có sự chấp nhận của Chủ đầu tư.

An toàn thông tin và bảo mật

Để bảo đảm an toàn thông tin và bảo mật, CDE nên có quản trị viên để quản lý. Nên có ít nhất hai quản trị viên có quyền truy cập quản trị đầy đủ vào dự án trên CDE. Quản trị viên nên là người được giao nhiệm vụ quản lý thông tin và một người khác (có thể là người thực hiện nhiệm vụ quản lý hồ sơ, tài liệu). Một số CDE có thể cung cấp quyền quản trị hạn chế cho một số người dùng được chỉ định (ví dụ: cấp quyền quản trị hạn chế cho các trưởng nhóm).

Quản trị viên CDE có các quyền sau:

Cấp và thu hồi quyền truy cập cho tài khoản người dùng vào CDE.

Tạo Nhóm phân phối và thêm/xóa tài khoản người dùng cho mỗi nhóm.

Tạo vai trò và thêm/xóa tài khoản người dùng cho từng vai trò.

Tạo vai trò và cấp quyền truy cập cho các vai trò cho các thư mục.

Tạo trạng thái tài liệu và cấp quyền truy cập cho từng trạng thái.

Quyền quản trị phải được cấu hình trong CDE. Ngoài tên người dùng và mật khẩu, một số chức năng quản lý người dùng sau đây cũng cần được lưu ý:

Quyền của người dùng (có thể tập hợp nhiều quyền khác nhau) như: chỉ xem, chỉ tải dữ liệu lên, xem + sửa, xem + sửa + tải dữ liệu lên,…

Người dùng chỉ được truy cập vào những khu vực phù hợp với mục đích, vai trò công việc của mình trong CDE.

II.2.4.6. Nhân lực và cơ sở hạ tầng để thực hiện dự án

- Nhân lực tư vấn thiết kế

| Vị trí chuyên gia | Số lượng | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| BIM Manager/ Coordinator | 02 | - Tham gia xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án. - Cập nhật Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án trong quá trình triển khai. - Thiết lập CDE. - Đảm bảo các bên có liên quan thống nhất về Kế hoạch thực hiện BIM cho dự án. - Đảm bảo phần cứng và phần mềm cần thiết cho việc triển khai. - Xây dựng Mô hình BIM liên kết đa bộ môn từ những mô hình BIM từng bộ môn. - Đảm bảo các xung đột trong mô hình BIM từng bộ môn được giải quyết trước khi phối hợp đa bộ môn. - Hướng dẫn triển khai các ứng dụng BIM. |
| BIM Modeler | 10 | - Chịu trách nhiệm tạo lập, cập nhật, nâng cấp các mô hình thông tin 3D - Phối hợp thiết kế đa bộ môn - Đảm bảo chất lượng sản phẩm theo các tiêu chuẩn BIM. - Chịu trách nhiệm cập nhật, xử lý các thông tin liên quan đến mô hình trên CDE. |

- Trang bị môi trường dữ liệu dùng chung CDE

Hiện nay, môi trường dữ liệu dùng chung thông dụng và ưu việt nhất là của hãng Autodesk với tên gọi Autodesk Contruction Cloud.

Về việc trang bị CDE sẽ có hai trường hợp khả thi cho dự án này:

Trường hợp một: Đơn vị tư vấn thiết kế sẽ mua và trang bị CDE cho dự án, thực hiện thiết lập CDE và các quy tắc trên CDE, sau đó thực hiện bàn giao công nghệ và hướng dẫn cho chủ đầu tư cũng như các bên sử dụng CDE. Khi đó chi phí mua CDE sẽ được tính vào chi phí trang bị phần mềm của Đơn vị tư vấn, chủ đầu tư sẽ thanh toán chi phí đó cho Đơn vị tư vấn BIM.

Trường hợp hai: Chủ đầu tư tự mua và trang bị CDE cho dự án, trao quyền thiết lập cho Đơn vị tư vấn để tiến hành thiết lập CDE và các quy tắc chung trên CDE. Đơn vị tư vấn sẽ tổ chức đào tạo hướng dẫn sử dụng CDE cho các bên. Khi đó chi phí mua CDE sẽ không tính vào chi phí trang bị phần mềm của Đơn vị tư vấn. Thực hiện tính chi phí đào tào hướng dẫn cho chủ đầu tư cũng như các bên sử dụng CDE.

- Trang bị phần mềm thiết kế

Các phần mềm cần được trang bị để thiết kế, xử lý xung đột như sau:

| STT | Máy, thiết bị, phần mềm | Nhãn hiệu | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm tạo dựng mô hình các kết cấu, vật tư thiết bị của dự án | Autodesk Revit Autodesk Advance stell | 10 |
| 2 | Phần mềm kiểm tra xung đột | Autodesk Navisworks | 2 |
| 3 | Phần mềm xử lý mô hình hiện trạng, tuyến đường dây | Autodesk Infraworks Autodesk Recap PLS CADD | 2 |
| 4 | Phần mềm xử lý mô hình điện trạm biến áp | Primtech | 2 |

- Trang bị máy móc, phần cứng

Để đảm bảo cho quá trình khai thác ứng dụng BIM trong giai đoạn, TKKT, thiết kế bản vẽ thi công, triển khai thi công và vận hành thì cần trang bị, nâng cấp thiết bị phần cứng như sau:

| Tên công cụ | Mục đích | Số lượng | Đơn vị sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Máy vi tính cấu hình chuyên dụng | Tạo dựng mô hình, xử lý các thông tin trên mô hình, truy cập vào CDE | 10 01 01 | Tư vấn BIM (tính khấu hao) Chủ đầu tư Ban QLDA Các đơn vị khác |
| Máy tính bảng | Truy cập khai tác các ứng dụng BIM trên CDE Dùng cho sử dụng bản vẽ điện tử trên công trình Báo cáo va chạm, sự cố từ công trường lên CDE. | 02 01 02 | Tư vấn BIM (tính khấu hao) Chủ đầu tư Giám sát thi công |

II.2.4.7. Sản phẩm khi dự án áp dụng mô hình thông tin công trình (BIM)

Các hồ sơ thiết kế sẽ được trình trên Cơ sở dữ liệu dùng chung CDE dự án để Chủ đầu tư và các bên liên quan thuận tiện trong quá trình thẩm tra, thẩm định thiết kế. Ngoài các bộ hồ sơ bản giấy được bàn giao theo quy định của Hợp đồng, khi dự án áp dụng BIM thì tệp tin BIM là một thành phần trong hồ sơ thiết kế xây dựng. Tệp tin BIM cần phải đáp ứng một số yêu cầu tối thiểu sau: thể hiện được kiến trúc công trình, các kích thước chủ yếu; hình dạng không gian ba chiều các kết cấu chính của công trình. Một số bản vẽ các bộ phận chi tiết ở dạng không gian hai chiều nhằm bổ sung thông tin (nếu có) phải ở định dạng số khi nộp kèm theo tệp tin BIM. Các bản vẽ, khối lượng chủ yếu của các bộ phận công trình phải trích xuất được từ tệp tin BIM.

| STT | SẢN PHẨM BIM | ỨNG DỤNG | ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU GỐC | ĐỊNH DẠNG TRAO ĐỔI CHUNG | CÁC CHỨC NĂNG CDE | THÔNG TIN TRAO ĐỔI | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng thư viện, biểu mẫu và quy trình nội bộ cho toàn dự án. | Microsoft Office | *.docx; *.xlsx; *.ppt; *.mpp | *.pdf | - Kho lưu trữ tài liệu, quy trình, quy chuẩn. - Cách thức chia sẽ cho các bên liên quan. - Nhận các phản hồi và thông báo khi quy trình có thay đổi. | - Các tài liệu. - Các thông tin phản hồi, trao đổi thông qua CDE. | - Các văn bản làm việc giữa các bên tham gia dự án. - Hồ sơ được duyệt (PDF có xác nhận của các bên liên quan). - Biên bản nghiệm thu. |
| 2 | Xây dựng mô hình hiện trạng. | Civil 3D Recap | *.dwg *.dxf | *.XML; *.LandXML; *.nwc; *.IFC | Chia sẽ và trao đổi. | - Mô hình hiện trạng - Các thông tin phản hồi về hiện trạng dự án. | - Hồ sơ khảo sát dưới dạng kỹ thuật số (mô hình thông tin) |
| 3 | Mô hình hóa thông tin công trình. | Revit Civil 3D Advansteel Navisworks Primtech PLS CADD | *.dgn *.rvt *.dgw *.dxf *.kmz | *.dgn *.IFC *.nwc *.nwd *.kmz | Trao đổi thông tin trong quá trình dựng hình và kiểm tra với hồ sơ thiết kế. | - Các mô hình thành phần. - Các thông tin phản hồi, trao đổi. | Bản vẽ thiết kế các VTTB chính của dự án |
| 4 | Xây dựng mô hình tổng hợp. | Revit Civil 3D Navisworks PLS CADD | *.rvt *.dgn *.nwd; *.IFC *.kmz *.dxf | *.dgn *.nwd; *.IFC *.kmz *.dxf | Dữ liệu mô hình tổng hợp được lưu trữ trực tuyến, tích hợp thông tin phi hình học. | - Mô hình tổng hợp của dự án. Có thể có nhiều phiên bản khác nhau. | Liên kết các mô hình thành phần để tạo nên mô hình toàn bộ công trình. |
| 5 | Kiểm tra xung đột. Tối ưu thiết kế. | Navisworks | *.nwd; *.IFC | *.nwd; *.IFC | Các báo cáo và giải quyết xung đột hạng mục. | - Danh sách báo xung đột - Các thông tin trao đổi liên quan. - Chốt phương án xử lý. | Các bộ môn thiết kế phối hợp các mô hình thành phần để kiểm tra xung đột. |
| 6 | Thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế | Trên môi trường CDE | *.nwd; *.IFC | *.nwd; *.IFC |  |  | Chủ đầu tư, Tư vấn thẩm tra kiểm tra sự phù hợp của giải pháp thiết kế, quy mô. |

## III. Yêu cầu về định dạng và việc cấp tài liệu lưu trữ:

- Định dạng hồ sơ, tài liệu của dự án:

- Bản in trên giấy được ký, đóng dấu và phát hành theo quy định.

- File điện tử dạng .pdf tương ứng với mỗi quyển hồ sơ, tài liệu có nội dung trùng khớp với các bản in trên giấy và các file điện tử dạng .doc, .xls, .dwg, .bmp, .jpeg... của hồ sơ, tài liệu dùng để xuất ra file dạng .pdf.

- Đối với Hồ sơ BCNCKT file .pdf được ký bằng chữ ký số của đơn vị phát hành hồ sơ, giá trị pháp lý của chữ ký số được áp dụng theo điều 8 của NĐ số 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007.

- Ngoài file /pdf có chữ ký số, nhà thầu tư vấn cần cung cấp cho NPMB: file thuyết minh lưu dưới dạng xxxxx.doc (.docx); file bản vẽ lưu dưới dạng xxxx.dwg; file tổng kê, dự toán lưu dưới dạng file xxxx.xls (.xlsx) …

Toàn bộ những hồ sơ, tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A kèm theo đĩa CD (hoặc thẻ nhớ USB hoặc thiết bị lưu trữ khác) lưu toàn bộ các tài liệu đã được in trên giấy và chịu trách nhiệm về tính đồng nhất giữa các dạng hồ sơ, tài liệu. Tài liệu in trên giấy bên B phải giao cho bên A tối thiểu 01 bộ.

- Sau khi các cơ quan chức năng thỏa thuận, Bên B phải hoàn thiện hồ sơ và giao lại cho Bên A với số lượng: 10 bộ

IV. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: Ngay sau khi hợp đồng tư vấn được ký kết.

V. Báo cáo và thời gian thực hiện:

Thời gian thực hiện gói thầu (nhà thầu tính toán và lập tiến độ phần khảo sát, công tác thỏa thuận và lập hồ sơ chấp thuận chủ trương, lập BCNCKT phù hợp với yêu cầu của tiến độ dự án) là 300 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, trong đó:

- Hoàn thành khảo sát địa hình, địa chất, KTTV cho giai đoạn BCNCKT: dự kiến 30 ngày tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt, trong đó giao nộp báo cáo khảo sát trong vòng 5-10 ngày.

- Hoàn thành khảo sát phục vụ thỏa thuận địa điểm, chủ trương đầu tư và BCNCKT: 20 ngày (tính từ thời điểm PAKT khảo sát được phê duyệt).

- Hoàn thành BCNCKT: trong vòng 30 ngày sau khi được duyệt hoặc theo yêu cầu của Chủ đầu tư

- Hoàn thành thỏa thuận tuyến: 120 ngày

- Hoàn thành hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư: 30 ngày sau khi có thỏa thuận vị trí TBA. Trình EVNNPT thông qua để trình tỉnh: không quá 15 ngày.

- Làm việc với UBND tỉnh và các Sở Ban ngành để thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư: không quá 45 ngày.

- Giám sát tác giả thi công công trình: tính từ lúc khởi công đến khi hoàn thành dự án.

VI. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu: Nhà thầu phải bố trí nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí đáp ứng yêu cầu quy định tại chương III. Ngoài ra Nhà thầu phải huy động các nhân sự cần thiết khác (bao gồm cả công nhân kĩ thuật) để đáp ứng tiến độ và chất lượng của gói thầu.

VII. Trách nhiệm của bên mời thầu:

- Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Cung cấp cho Tư vấn những văn bản, tài liệu có liên quan đến dự án (nếu có).

- Giám sát, kiểm tra Tư vấn thực hiện Dịch vụ.

- Tổ chức thẩm tra, nghiệm thu và trình duyệt các sản phẩm tư vấn đầy đủ, kịp thời.

- Cam kết thanh toán cho nhà thầu tư vấn theo giá hợp đồng và phương thức nêu trong hợp đồng cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được trong ĐKC và ĐKCT của hợp đồng.

- Thanh toán chi phí theo dự toán được duyệt cho nhà thầu tư vấn đối với các công việc phát sinh ngoài phạm vi hợp đồng.

- Căn cứ Điều 4 khoản 14 Luật số 57/2024/QH15 sửa đổi Điều 42 khoản 5 Luật Đấu thầu quy định rõ: “Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu phải xác định rõ trách nhiệm của nhà thầu và chủ đầu tư trong việc thực hiện đấu thầu trước theo quy định tại Điều này. Trường hợp dự án không được phê duyệt hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận vay nước ngoài không được ký kết mà không thể bố trí nguồn vốn khác thì chủ đầu tư hủy thầu và không phải bồi hoàn chi phí liên quan đến việc tham dự thầu của nhà thầu”.

VIII. Trách nhiệm của nhà thầu:

- Nhà thầu phải cam kết hoàn thành các thỏa thuận chuyên ngành cùng với thời điểm giao nộp hồ sơ BCNCKT cho Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải đảm bảo công trình phải được thiết kế trên mô hình 3D trong quá trình lập BCNCKT. Mô hình 3D của công trình là một thành phần bắt buộc trong sản phẩm của đơn vị tư vấn, được sử dụng trong quá trình thẩm tra, phê duyệt dự án (Đảm bảo đáp ứng yêu cầu theo văn bản số 162/EVNNPT - ĐT ngày 11/01/2017 của EVNNPT).

- Báo cáo định kỳ ngày 25 hàng tháng hoặc khi có văn bản yêu cầu của Chủ đầu tư, nhà thầu phải có báo cáo bằng văn bản cho Chủ đầu tư về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục dự án. Thời gian trả lời yêu cầu về các hiệu chỉnh, bổ sung: tối đa 15 ngày kể từ khi có văn bản yêu cầu của bên A;

- Đảm bảo thực hiện tiến độ theo hợp đồng, cung cấp tài liệu đúng hạn: Hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế đáp ứng tiến độ theo kế hoạch và thông báo yêu cầu chỉnh sửa của Chủ đầu tư, Bên mời thầu. Số lần phải chỉnh sửa, bổ sung không quá 2 lần cho một nội dung;

- Trong thời gian thực hiện công việc Tư vấn, khi có văn bản yêu cầu của Bên A, Bên B phải có báo cáo bằng văn bản cho Bên A được biết về khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện của các hạng mục của dự án.

- Đơn vị khảo sát bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ khảo sát, không đúng phương án kỹ thuật khảo sát được duyệt hoặc sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn không phù hợp dẫn đến làm sai lệch kết quả khảo sát, phát sinh khối lượng khảo sát và các hành vi gây thiệt hại khác do lỗi của mình gây ra.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế phải sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối, đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/05/2014, thông tư 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ TN&MT và văn bản số 475/NPMB-TĐ ngày 13/02/2017 của NPMB gửi các Nhà thầu Tư vấn thiết kế về việc sử dụng hệ tọa độ VN2000, múi chiếu 30 trong công tác xác định vị trí tim mốc, thỏa thuận quy hoạch mặt bằng, quy hoạch chi tiết trạm biến áp và đường dây đấu nối.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm về chất lượng thiết kế xây dựng công trình do mình thực hiện. Việc thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế của cá nhân, tổ chức, chủ đầu tư, người ra quyết định đầu tư hoặc cơ quan chuyên môn về xây dựng không thay thế và không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu về chất lượng thiết kế xây dựng do mình thực hiện kể cả sau thời gian bảo hành trừ các trường hợp mà các sai sót không phải do lỗi Nhà thầu hoặc do nguyên nhân khách quan hay bất khả kháng.

- Bồi thường thiệt hại khi thực hiện không đúng nhiệm vụ, sử dụng các thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng không phù hợp và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của nhà thầu tư vấn gây ra;

- Chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, trước pháp luật về thực hiện đúng thủ tục đầu tư xây dựng cho các phần việc do tư vấn lập, về chất lượng sản phẩm tư vấn của mình trong hồ sơ tư vấn, chịu sự kiểm tra thường xuyên của chủ đầu tư và cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng;

- Có trách nhiệm bảo vệ và giải trình các tài liệu hồ sơ do Tư vấn lập trong phạm vi của hợp đồng trước các cơ quan và hội đồng nghiệm thu các cấp có thẩm quyền, cơ quan kiểm toán,.v..v.. theo yêu cầu của Chủ đầu tư; Tạo điều kiện để Chủ đầu tư kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện hợp đồng thông qua bộ phận phụ trách của Chủ đầu tư; thực hiện chức năng giám sát tác giả theo đúng quy định;

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp;

- Theo văn bản số 1337/EVNNPT-VTCNTT+ĐT+PC ngày 11/03/2024: Đối với Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều khiển bảo vệ
và an toàn thông tin phải do Tư vấn thiết kế có đủ năng lực theo quy định của
pháp luật thực hiện. Riêng với Tư vấn thiết kế và Tư vấn thẩm tra các Hạng mục
liên quan đến an toàn thông tin phải có Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ
an toàn thông tin mạng, trong đó phải có nội dung doanh nghiệp được phép kinh
doanh cung cấp dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng – theo quy định tại Nghị
định 108/2016/NĐ-CP. Hạng mục thiết kế về Thông tin liên lạc SCADA, Điều
khiển bảo vệ và an toàn thông tin phải có Tư vấn thẩm tra tuân thủ theo các quy
định của pháp luật, của EVN, EVNNPT trước khi trình EVNNPT phê duyệt.