# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Yêu cầu về kỹ thuật mang tính kỹ thuật thuần túy và các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp dịch vụ (trừ giá). Yêu cầu về kỹ thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập E-HSDT.

Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm các nội dung cơ bản như sau:

- Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:

- Phạm vi công việc của gói thầu:

- Thay thế bảo ôn khu vực AHU và trục đứng nước lạnh từ tầng 4 đến tầng 10 tháp A, B tòa nhà EVN.

- Thay thế dàn lạnh FCU khối đế, dàn trao đổi nhiệt AHU tầng 8A, 10B, 11B, 12B).

- Địa điểm cung cấp: Nhà thầu cung cấp hàng hóa và lắp đặt tại các tầng 4 đến tầng 10 tháp A, B và tầng 11B, 12B  của Tòa nhà EVN - số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Thời hạn hoàn thành: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực hoặc kể từ ngày bên A bàn giao mặt bằng cho bên B.

- Yêu cầu bảo hành: Bảo hành theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất hoặc tối thiểu là 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao, tùy theo điều kiện nào có thời gian bảo hành dài hơn đối với toàn bộ hàng hóa, dịch vụ cung cấp.

Mục này nêu thông tin tóm tắt về dự án/ dự toán mua sắm, gói thầu như: địa điểm thực hiện dự án/ dự toán mua sắm, quy mô của dự án/ dự toán mua sắm, yêu cầu về cung cấp dịch vụ, thời gian thực hiện và những thông tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu.

2. Mục tiêu công việc:

Trong mục này Chủ đầu tư cần cung cấp đầy đủ, chi tiết thông tin về các dịch vụ sẽ được thực hiện để bảo đảm nhà thầu có thể lập E-HSDT một cách hiệu quả, chính xác và cạnh tranh nhất có thể.

- Hiện trạng hệ thống thiết bị:

Tòa nhà EVN sử dụng hệ thống ĐHKK Chiller giải nhiệt nước của hãng Carrier
(Mỹ) gồm có 04 tổ máy, công suất mỗi tổ máy là 800 Ton. Nước lạnh được sản
xuất từ 04 tổ máy sau đó được luân chuyển đến các bộ trao đổi nhiệt (AHU, FCU) đặt tại các tầng của tòa nhà EVN thông qua hệ thống bơm nước lạnh và các đườngống nước lạnh. Phòng AHU chung cho mối tầng (Từ tầng 5- 33 tháp A và 5 – 29 tháp B) và 08 bộ AHU khối đế, tổng cộng có 61 bộ AHU. Bên cạnh đó khu vực khối đế được cấp gió lạnh bởi 122 bộ FCU (Tầng 1-4), các FCU được chia theo phòng, điều chỉnh nhiệt độ bởi các Thermostat gắn tường. Chi tiết nguyên lý và mặt bằng đường ống nước lạnh trong các bản vẽ sơ đồ ống nước trục đứng hệ thống điều hòa không khí và sơ mặt bằng các tầng và mặt  bằng ống nước cấp điển hình cho các AHU 08 và AHU 09 .

- Hiện trạng bảo ôn đường cấp nước lạnh của hệ thống điêu hòa Chiller

Hiện trạng đường ống nước lạnh cấp đến các AHU và FCU từ tầng 4 đến tầng 10 tháp A và B là loại ống thép đen có bọc bảo ôn bằng vật liệu bông thủy tinh. Bảo ôn của đường ống nước lạnh này được lắp đặt từ 2010 và đưa vào sử dụng từ 2014 đến nay đã có hiện tượng hư hỏng, ngậm nước bị mủn rất nhiều, lớp băng dính bên ngoài không còn kết dính nên khi nước lạnh đi qua thì bảo ôn sẽ ngậm nước và chảy nước đọng sương ra sàn phòng AHU và trục kỹ thuật, việc này cũng dẫn đến tình trạng ống thép bị rỉ sét bên ngoài ống.

- Hiện trạng các FCU khối đế và AHU tầng 08A, 10B, 11B ,12B

Các FCU (Fan Coil Unit) tại tầng 1 khối để được sử dụng để cung cấp gió lạnh cho các văn phòng của BIDV tại tháp A và khối văn phòng tại tháp B. Các FCU tầng 3, tầng 4 sử dụng để cấp cho các phòng họp, văn phòng làm việc và các khu vực chung.

Mỗi AHU đặt tại từng tầng 08A, 10B, 11B, 12 B sẽ được sử dụng để cung cấp không khí làm mát cho toàn bộ tầng đó. AHU gồm các bộ phận tách rời được lắp ráp lại với nhau: Vỏ là bộ khung bảo vệ toàn bộ thiết bị bên trong được thiết kế với cửa bảo trì để thuận tiện cho việc kiểm tra và vệ sinh; Bộ lọc không khí gồm lọc thô, lọc tinh giúp bảo vệ dàn coil và đảm bảo không khí sạch trước khi đưa vào sử dụng.; Dàn trao đổi nhiệt gồm hai loại là dàn lạnh (Cooling Coil) làm từ ống đồng và cánh nhôm chứa nước lạnh từ Chiller để làm mát không khí và dàn nóng (Heating Coil) là các thanh điện trở nhiệt để làm nóng không khí; Quạt gió là loại quạt ly tâm được điều khiển tốc độ bằng biến tần có nhiệm vụ đảy không khí qua bộ lọc, dàn coil vào hệ thống ống gió.

Hiện tại sau hơn 10 năm đưa vào vận hành và sử dụng, các AHU tại tầng 08A, 10B, 11B, 12B và các FCU tại khu vực khối đế bị oxi hóa dàn trao đổi nhiệt đãn đến tình trạng bị thủng ống của dàn.

- Mục tiêu của các dịch vụ sẽ thực hiện:

- Đối với hạng mục bảo ôn đường ống nước lạnh: Đường ống được đánh rỉ sét, sơn chống rỉ, bảo ôn đảm bảo cách nhiệt, độ kín khít không còn hiện tượng đọng sương của đường ống chảy xuống trần và văn phòng làm việc.

- Đối với hạng mục thay thế FCU và dàn trao đổi nhiệt của AHU: Các dàn lạnh trao đổi nhiệt FCU sau khi lắp đặt đường ống kết nối ống gió và ống nước đảm bảo cung cấp không khí lạnh cho các phòng làm việc. Các thiết bị AHU được lắp đặt giàn tản nhiệt đảm bảo công suất làm mát, đường ống áp lực tương đương với hệ thống hiện tại. Đường ống không bị rò rỉ, bảo ôn kính không bị đọng sương tại đầu vào AHU.

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:

Gói thầu này có tính chất sửa chữa và thay thế thiết bị nên các thiết bị thay mới phải tương thích, đồng bộ với thiết bị cũ đang vận hành. Do đó, cho phép các nhà thầu đến khảo sát thực tế tại hiện trường: (i) Thời gian khảo sát: từ ngày phát hành E-HSMT đến trước thời điểm đóng thầu; (ii) Hình thức khảo sát: Nhà thầu liên hệ với đầu mối của Tổ chuyên gia (theo số điện thoại: 0963016688) để được bố trí đến khảo sát trực tiếp tại công trình Tòa nhà EVN - số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Yêu cầu  kỹ thuật thay thế bảo ôn cho đường ống nước lạnh

- Lựa chọn vật liệu bảo ôn thay thế:

Vật liệu hiện tại đang dùng là loại bảo ôn bằng bông thủy tinh, trong quá trình theo dõi và sử dụng vật liệu này theo thời gian sử dụng có nhược điểm là độ thấm hơi nước cao khi lớp bạc bị rách dẫn khả năng chống ngưng tụ kém và làm giảm độ bền đường ống. Vì vậy lựa chọn loại bảo ôn bằng vật liệu cao su EPDM sử dụng để bọc bảo ôn cho đường ống nước lanh, các thông số cụ thể như sau:

| Thông số kỹ thuật | Vật liệu bảo ôn bằng cao su EPDM cho ống DN20 -DN60 | Vật liệu bảo ôn bằng cao su EPDM cho ống DN65 -DN440 |
| --- | --- | --- |
| Độ dày | ≥25mm | ≥50mm |
| Tỷ trọng | ≥48 kg/m3 | ≥48 kg/m3 |
| Độ thấm nước (water Absorrption) | ≤10%(trọng lượng) | ≤10%(trọng lượng) |
| Giá trị dẫn nhiệt K (Thermal Conductivity) | ≤0,038 W/m.K | ≤0,038 W/m.K |

- Chi tiết khối lượng công việc thực hiện:

Bảng 1: Bảng khối lượng công việc thực hiện

| STT | Danh mục công tác/ Diễn giải KL | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HẠNG MỤC 1: Thay thế bảo ôn khu vực AHU và trục đứng nước lạnh từ tầng 4 đến tầng 10 tháp A, B |  |  |
| 1 | Tháo dỡ trần | m2 | 5,0 |
| 2 | Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống, chiều dày lớp bảo ôn <=50mm | m2 | 545,60 |
| 3 | Cạo rỉ đường ống nước lạnh | m2 | 336,40 |
| 4 | Sơn chống rỉ đường ống nước lạnh | m2 | 336,40 |
| 5 | Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong, chiều cao chuẩn 3,6m | 100m2 | 0,740 |
|  | Đường ống nước lạnh và nước hồi các phòng AHU: |  |  |
| 6 | Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm), bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM đường kính ống 200mm | 10m | 0,6510 |
| 7 | Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm), bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM đường kính ống 125mm | 10m | 3,850 |
| 8 | Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm), bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM đường kính ống 100mm | 10m | 36,540 |
| 9 | Thay thế lớp bảo ôn van D100 (lớp bọc 50mm) bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM | 10m | 2,20 |
| 10 | Thay thế lớp bảo ôn van D80 (lớp bọc 50mm) bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM | 10m | 1,10 |
| 11 | Thay thế lớp bảo ôn van D65 (lớp bọc 50mm) bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM | 10m | 0,60 |
|  | Đường ống nước lạnh trục đứng: |  |  |
| 12 | Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm), bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM đường kính ống 440mm | 10m | 11,8440 |
| 13 | Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm), bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM đường kính ống 125mm | 10m | 2,0160 |
| 14 | Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm), bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM đường kính ống 100mm | 10m | 5,9220 |
| 15 | Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm), bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM đường kính ống 50mm | 10m | 0,5040 |
| 16 | Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm), bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM đường kính ống 40mm | 10m | 0,5040 |
| 17 | Băng keo cách nhiệt dùng để dán ống bảo ôn và khớp nối ống | cuộn | 150,0 |
| 18 | Keo dán cách nhiệt superlon | kg | 250,0 |
| 19 | Thu hồi vận chuyển bông thủy tinh từ trên cao xuống tầng hầm B1, vận chuyển ra khỏi tòa nhà đến nơi quy định | gói | 1,0 |
| 20 | Vận chuyển, xử lý bông thủy tinh (vật liệu nguy hại theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ TN&MT) | gói | 1,0 |
| 21 | Thi công hoàn trả trần phẳng bằng tấm thạch cao | m2 | 5,0 |
| 22 | Bả bằng bột bả vào trần thạch cao | m2 | 5,0 |
| 23 | Sơn trần thạch cao trong nhà đã bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 5,0 |

- Yêu cầu kỹ thuật thay thế dàn trao đổi nhiệt FCU và AHU

- Lựa chọn thiết bị, vật tư thay thế:

Để đảm bảo độ tin cậy và đồng bộ cho hệ thống điều hòa không khí đang vận hành, cần  thay thế mới các FCU tại khu vực phòng BDIV tầng 1, khu vực phòng họp 305 tầng 3 tháp A và khu vực phòng họp 409 tháp B. Các FCU mới được thay thế có thông số kỹ thuật tượng tự các FCU cũ và đảm bảo kết nối đồng bộ được với đường ống nước lạnh, đường nước ngưng, đường ống gió, đường điện và điều khiển hiện trạng.

Đối với các AHU tại tầng 8 tháp A, tầng 10 -12 tháp B, để đảm bảo đồng bộ với thiết bị của hãng đang sử dụng (Carrier) cần thay thế mới các dàn lạnh trao đổi nhiệt cho các AHU này, đảm bảo dàn lạnh trao đổi nhiệt mới có các thông số kỹ thuật( về kích thước (DxRXC) và loại dàn lạnh (ống đồng- cánh nhôm), số lượng hàng ống, đường kính ống đồng, khoảng cách cánh tản nhiệt, lưu lượng gió đi qua dàn lạnh, tốc độ gió qua dàn lạnh, nhiệt độ nước lạnh vào/ra, chênh lệch áp suất nước, vật liệu khung dàn lạnh) tương đồng với dàn trao đổi nhiệt cũ hiện có của AHU đó.

- Chi tiết khối lượng công việc thực hiện:

| TT | Thiết bị hiện trạng | Yêu cầu về thiết bị thay thế | Vị trí |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Dàn lạnh FCU khối đế (tầng 1, tầng 3 và tầng 4) |  |  |  |
| 1 | Dàn lạnh FCU-02: 02 cái. | Dàn lạnh FCU-02: 02 cái. - Công suất lạnh ≥11350 kcal/h (ở điều kiện nhiệt độ không khí trong phòng là 26o C DB 19oC WB, nước lạnh vào 7oC) - Model/Nhà sản xuất: 42DC-0144-R7812M/Carrier hoặc tương đương. | Phòng BIDV và phòng họp 305. |
| 2 | Dàn lạnh FCU-02: 01 cái. | Dàn lạnh FCU-02: 01 cái. - Công suất lạnh ≥11350 kcal/h (ở điều kiện nhiệt độ không khí trong phòng là 26oC DB 19oC WB, nước lạnh vào 7oC) - Model/Nhà sản xuất: 42DC-0144-R7812M/Carrier hoặc tương đương. | Phòng BIDV tầng 1 (phía ngoài cửa) |
| 3 | Dàn lạnh FCU-04: 01 cái. | Dàn lạnh FCU-04: 01 cái. - Công suất lạnh ≥8140 kcal/h (ở điều kiện nhiệt độ không khí trong phòng là 26oC DB 19oC WB, nước lạnh vào 7oC) - Model/Nhà sản xuất: 42CT-123-R70125/Carrier hoặc tương đương. | Phòng họp 409 tầng 4 |
| II | Dàn trao đổi nhiệt của các AHU tầng 08A, 10B, 11B, 12B |  |  |  |
| 1 | Dàn trao đổi nhiệt cho AHU8: 01 cái Thông số AHU như sau: - Công suất lạnh: 226.600kcal/hr - Model/Worksheet no: 39G-1725. - Hãng sản xuất / Xuất xứ: Carrier/Malaysia | Dàn trao đổi nhiệt cho AHU8: 01 cái - Tương thích phù hợp với model của AHU hiện trạng - Dàn trao đổi nhiệt nước, ống đồng cánh nhôm, 5 hàng, 14 cánh/inch, ống góp bằng thép - Công suất lạnh ≥226.600kcal/hr - Part number/Nhà sản xuất: 28CW1548FD12312L/Serck hoặc tương đương. | AHU tầng 8A tháp A |
| 2 | Dàn trao đổi nhiệt cho AHU9: 03 cái Thông số AHU như sau: - Công suất lạnh: 192.400kcal/hr - Model/Worksheet No: 39G-1725. - Hãng sản xuất / Xuất xứ: Carrier/Malaysia | Dàn trao đổi nhiệt cho AHU9: 03 cái - Tương thích phù hợp với model của AHU hiện trạng. - Dàn trao đổi nhiệt nước, ống đồng cánh nhôm, 4 hàng, 8 cánh/inch, ống góp bằng thép - Công suất lạnh ≥192.400kcal/hr - Part number/Nhà sản xuất: 28CW1448FA12312R/Serck hoặc tương đương. | AHU tầng 10B, 11B, 12B tháp B |

- Chi tiết khối lượng lắp đặt thay thế các vật tư thiết bị trên như sau:

| STT | Danh mục công tác/ Diễn giải KL | Đơn vị tính | Khối lượng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | HẠNG MỤC 2: Thay thế FCU khối đế, dàn tản nhiệt AHU tầng 08A, 10B, 11B, 12B của Tòa nhà EVN |  |  |
|  | Thay thế FCU khối đế: |  |  |
| 1 | Tháo dỡ trần | m2 | 20,0 |
| 2 | Tháo dỡ các FCU cũ (bao gồm cả làm dàn giáo phục vụ công tác tháo dỡ) | cái | 4,0 |
| 3 | Lắp đặt các FCU mới (bao gồm cả làm dàn giáo phục vụ công tác lắp đặt) | cái | 4,0 |
| 4 | Gia công, lắp đặt thanh tăng cường (giá đỡ FCU) | tấn | 0,0120 |
| 5 | Bạt mềm chống cháy, cách nhiệt nối cổ máy | m2 | 8,0 |
| 6 | Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 25mm), bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM đường kính ống 20mm (bảo ôn FCU 1m đường ra và 1m đường vào cho FCU) | 10m | 0,80 |
| 7 | Thi công hoàn trả trần phẳng bằng tấm thạch cao | m2 | 20,0 |
| 8 | Bả bằng bột bả vào trần thạch cao | m2 | 20,0 |
| 9 | Sơn trần thạch cao trong nhà đã bả bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ | m2 | 20,0 |
| 10 | Phụ kiện kết nối đường ống nước lạnh: | bộ | 4,0 |
|  | - Ống thép đen DN25, PN16: 4,4m |  |  |
|  | - Đầu ren chuyển DN25: 22 cái |  |  |
|  | - Mảng xông sắt DN25: 22 cái |  |  |
|  | - Sơn chống gỉ đại bàng: 02 hộp (01 kg/hộp) |  |  |
|  | - Ống bảo ôn EDPM DN25: 4,4m |  |  |
| 11 | Phụ kiện kết nối đường ống nước ngưng: | bộ | 4,0 |
|  | - Ống nhựa PVC DN25, PN10: 2,2m |  |  |
|  | - Cút nối ống PVC DN25: 11 cái |  |  |
|  | - Keo dính: 10 hộp (1kg/hộp) |  |  |
|  | - Ống bảo ôn EDPM DN25: 2,2m |  |  |
| 12 | Đo kiểm tra kết nối FCU vào hệ thống | bộ | 4,0 |
| 13 | Vận chuyển FCU, phụ kiện lắp đặt từ tầng hầm lên vị trí lắp đặt | bộ | 4,0 |
| 14 | Vận chuyển FCU, phụ kiện sau khi tháo dỡ thu hồi từ các tầng về nhập kho tại tầng hầm | bộ | 4,0 |
|  | Thay thế dàn tản nhiệt AHU tầng 08A, 10B, 11B, 12B của Tòa nhà EVN: |  |  |
| 15 | Tháo dỡ tay vịn cầu thang Inox | m | 6,0 |
| 16 | Lắp đặt lại tay vịn cầu thang Inox | m | 6,0 |
| 17 | Gia công, lắp đặt thanh tăng cường (cho 2 AHU) | tấn | 0,40 |
| 18 | Lắp đặt BU đường kính 100mm (cho các AHU, 1 đường vào và 1 đường ra) | cái | 8,0 |
| 19 | Thay thế khớp nối mềm D80 | cái | 8,0 |
| 20 | Thay thế lớp bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm), bằng vật liệu cao su cách nhiệt EPDM đường kính ống 100mm (bảo ôn AHU 2m đường ra và 2m đường vào cho AHU) | 10m | 1,60 |
| 21 | Tháo dỡ các giàn trao đổi nhiệt AHU tầng 08A, 10B, 11B, 12B | tấn | 1,20 |
| 22 | Vận chuyển các AHU cũ xuống tầng vào kho | tấn | 1,20 |
| 23 | Vận chuyển các AHU mới lên tầng vào vị trí lắp đặt | tấn | 1,20 |
| 24 | Lắp đặt các giàn trao đổi nhiệt AHU tầng 08A, 10B, 11B, 12B | tấn | 1,20 |
| 25 | Đo kiểm tra kết nối AHU8, AHU9 vào hệ thống | bộ | 4,0 |
| 26 | Kiểm tra toàn hệ thống, kết nối vào hệ thống Chiller, cài đặt lại hệ thống trước khi đóng điện | hệ thống | 1,0 |

- Yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm thực hiện gói thầu.

Vì đây là công việc thi công sửa chữa thay thế lắp hệ thống ĐHKK, yêu cầu nghiêm ngặt về công tác an toàn lao động trong tòa nhà cao tầng, kỹ thuật cao nên Nhà thầu phải có đủ điều kiện năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công lắp đặt hệ thống ĐHKK, đặc biệt đối với các tòa nhà cao tầng. Tất cả các nhân sự tham gia gói thầu phải nằm trong độ tuổi lao động, phải được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ,  huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động hoặc cấp thẻ an toàn lao động (Thẻ an toàn lao động còn hiệu lực), được mua bảo hiểm tai nạn cá nhân.

4. Các biện pháp bảo đảm chất lượng thi công:

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa, vận chuyển đến các vị trí lắp đặt của bên mua.

- Đóng gói, bảo quản: Hàng hóa giao tại kho bên mua phải mới 100% chưa qua sử dụng và được sản xuất từ năm 2024 trở lại đây, được đóng gói và bảo quản theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Hàng hóa không được móp/méo/biến dạng, không bị han gỉ do tác động của môi trường.

- Tài liệu kỹ thuật: Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các tài liệu kỹ thuật, ca ta lô của Nhà sản xuất đi kèm trong E-HSDT theo đúng chủng loại, xuất xứ với hàng hóa nhà thầu chào, chứng minh đáp ứng yêu cầu của E-HSMT (đặc biệt yêu cầu đối với giàn tản nhiệt FCU, giản tản nhiệt AHU, bảo ôn EPDM).

- Nhà thầu phải có Trụ sở hoặc Văn phòng đại diện/đại lý bán hàng tại Hà Nội để hỗ trợ kịp thời, thường xuyên cho bên mua trong công tác bảo hành, lắp đặt, bảo dưỡng hàng hóa cũng như các dịch vụ sau bán hàng.

- Các vật tư hư hỏng được tháo dỡ để thay thế Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi toàn bộ để bàn giao lại cho Chủ đầu tư. Đối với các thiết bị vật tư thu hồi sau khi xác nhận không còn sử dụng được, Nhà thầu phải bố trí phương tiện vận chuyển chuyên dùng chở ra khỏi tòa nhà EVN và đổ đúng nơi quy định của Thành phố.

5. Bảo đảm điều kiện về phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và vệ sinh môi trường:

a. Yêu cầu về an toàn lao động

- Trước khi thi công Nhà thầu phải thông báo rõ phạm vi khu vực và thời gian tổ chức thi công. Khu vực thi công phải được quản lý bằng nhân lực của Nhà thầu và phải có biển báo để phân biệt với các khu vực khác.

- Trong công tác an toàn lao động Nhà thầu phải có các cán bộ an toàn lao động theo dõi sát sao các ca làm việc, mỗi tổ làm việc đều phải có an toàn viên theo dõi.

- Tất cả các công nhân vào làm việc trong công trình đều phải học Nội quy an toàn lao động, được đào tạo và cấp chứng chỉ ATLĐ, được mua bảo hiểm thân thể theo quy định.

- Tất cả công nhân tham gia thi công phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.

- Làm việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tiếp xúc với các loại sơn, dung môi phải đeo găng tay và khẩu trang chuyên dụng.

- Khi làm việc tại các thiết bị trên cao hơn 1,5 m công nhân kỹ thuật phải làm việc trên các giàn giáo và lắp dây an toàn khi sửa chữa. Khi tháo lắp các thiết bị có tải trọng lớn phải sử dụng các thiết bị nâng tải Palăng xích nâng kéo thiết bị.

- Trước khi thi công Nhà thầu phải thông báo rõ phạm vi khu vực và thời gian tổ chức thi công. Khu vực thi công phải được quản lý bằng nhân lực của Nhà thầu và phải có biển báo để phân biệt với các khu vực khác.

- Nhà thầu sẽ bị đình chỉ ngay lập tức bất cứ biện pháp nào hoặc tháo bỏ bất cứ thiết bị nào mà kỹ sư giám sát cho là nguy hiểm, kể cả các biện pháp mà trước đó kỹ sư giám sát hay Chủ đầu tư đã chấp nhận biện pháp hay thiết bị đó.

- Nhà thầu và nhân viên của nhà thầu phải tuân thủ đúng các quy định của Nội quy tòa nhà EVN, chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành tòa nhà. Lập biên bản và mời ra khỏi Tòa nhà bất kỳ người lao động nào của Nhà thầu không thực hiện đúng các Nội quy, quy định của Tòa nhà, gây nguy hiểm cho Tòa nhà.

- Tất cả công nhân tham gia thi công phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động. Tất cả các nhân sự tham gia thực hiện gói thầu phải nằm trong độ tuổi lao động, phải được đào tạo chuyên môn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động hoặc cấp thẻ an toàn lao động còn hiệu lực.

- Nhà thầu không được thải bất kỳ loại dầu mỡ, chất lỏng, vật bẩn, vật liệu bỏ hoặc cặn bã xuống vị trí trong và xung quanh Tòa nhà. Các chất thải phải được đưa về đúng nơi qui định đã cho phép.

b.  Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ.

- Nhà thầu phải có biện pháp phòng cháy chữa cháy theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện làm việc của Tòa nhà EVN.

- Tuyệt đối không mang các chất dễ cháy nổ vào Tòa nhà.

- Nghiêm cấm công nhân đun nấu, hút thuốc trong Tòa nhà

- Tại các vị trí thi công hàn, cắt, đánh gỉ đường ống phải có các thiết bị chữa cháy như bình bột, bình CO2, thùng phi đựng nước, thùng đựng cát.

- Yêu cầu về vệ sinh môi trường.

- Nhà thầu không được thải bất kỳ loại sơn, dầu mỡ, chất lỏng, vật bẩn, vật liệu bỏ hoặc cặn bã xuống vị trí trong và xung quanh Tòa nhà. Các chất thải phải được đưa về đúng nơi qui định đã cho phép và được đóng gói vào thùng, vào bao trước khi được nhà thầu đưa đi xử lý. Cán bộ công nhân viên nhà thầu khi vào Tòa nhà phải thực hiện các biện pháp vệ sinh theo quy định.

- Tiếng ồn, chấn động trong thi công phải được giảm đến tối thiểu trong giới hạn cho phép. Nhà thầu phải đưa ra các biện pháp để giảm thiểu tối đa tiếng ồn và chấn động do thi công gây ra.

- Tại các vị trí thi công phải che chắn bạt để hạn chế ảnh hưởng đến thiết bị, tài sản cũng như hoạt động chung của Tòa nhà. Sau mỗi buổi thi công Nhà thầu phải vệ sinh hoàn trả ngay vị trí thi công. Đối với rỉ từ việc đánh cọ đường ống nhà thầu phải bố trí máy hút bụi chuyên dụng để hút ngay khi thi công xong trong ngày.

- Rác thải từ bông thủy tinh bảo ôn, trần thạch cao và rác thải khác phải được chuyển đi và xử lý bởi đơn vị có chức năng xử lý rác thải nguy hại.

6. Giải pháp và phương pháp luận:

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:

Do tòa nhà EVN đang trong quá trình hoạt động, trong E-HSDT yêu cầu Nhà thầu phải đề xuất phương án tổ chức thi công đầy đủ, hợp lý, phù hợp với thực tế và hoạt động của tòa nhà. Trong đó lưu ý :

- Nhà thầu phải có kế hoạch phù hợp để thực hiện công việc ngoài giờ hành chính và trong giờ hành chính tùy thuộc từng hạng mục công việc để không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị trong Tòa nhà EVN.

-  Biện pháp thi công phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT và các yêu cầu thực tế tại hiện trường cũng như tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước về hệ thống thiết bị kỹ thuật chuyên nghành, PCCC, An toàn vệ sinh lao động.

- Phương án thi công phải được thể hiện đầy đủ (thuyết minh và bản vẽ) bao gồm:

(i) Phương án mặt bằng tổ chức thi công ( bao gồm thuyết minh và bản vẽ)  phải thể hiện: thiết bị thi công, kho bãi tập kết vật liệu và chất thải, rào chắn, biển báo, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công đảm bảo an toàn, không để ảnh hưởng đến hoạt động của tòa nhà, hạn chế tối đa tác động đến CBCNV làm việc trong tòa nhà.

(ii) Biện pháp thi công công trường (bao gồm thuyết minh và bản vẽ):

Biện pháp thi công cụ thể đối với từng hạng mục công việc của gói thầu, bao gồm đầy đủ các nội dung chính sau:

- Biện pháp tháo dỡ trần thạch cao các khu vực (các khu vực này phải được thống nhất với cán bộ giám sát của Chủ đầu tư trước khi thực hiện), tháo dỡ bảo ôn, đánh rỉ và sơn đường ống, bọc bảo ôn và lắp đặt hoàn thiện hoàn trả mặt bằng. Bao gồm các nội dung sau: Vị trí tháo dỡ, vị trí tập kết vật liệu tháo dỡ và lắp đặt, bản vẽ và mô tả quá trình tháo dỡ, nội dung công việc thực hiện. Trong đó lưu ý trình tự thực hiện đối với hạng mục thay thế bảo ôn

- Biện pháp thi công tháo dỡ thiết bị FCU và giàn tản nhiệt AHU và thể hiện trình tự thi công lắp đặt hoàn trả mặt bằng. Bao gồm các nội dung sau: Vị trí tháo dỡ FCU, giản tản nhiệt AHU, vị trí tập kết vật liệu tháo dỡ và lắp đặt, bản vẽ và mô tả quá trình tháo dỡ, vận chuyển, nội dung công việc thực hiện.

- Do tòa nhà EVN đang trong quá trình hoạt động, khuyến khích nhà thầu đến khảo sát thực tế công trình để xây dựng biện pháp tổ chức thi công phù hợp, khả thi với điều kiện làm việc của Tòa nhà EVN (đầu mối  liên hệ: Chủ đầu tư, địa chỉ: Tòa nhà EVN- số 11 Cửa Bắc- P.Ba Đình - TP Hà Nội, sđt: 0963016688)

- Kế hoạch công tác: Nhà thầu phải lập kế hoạch thực hiện các công việc dịch vụ phù hợp với tiến độ thực hiện của gói thầu.

- Bản vẽ kèm theo:

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bản vẽ phương án kỹ thuật thay thế bảo ôn, FCU và giản tản nhiệt AHU. | 10/2025 |
| 2 | Bản vẽ phụ kiện thay thế FCU | 10/2025 |

7. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

Mục này quy định về quy trình kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm, trình tự giao nộp sản phẩm (nếu có)... để phục vụ công tác thanh, quyết toán hợp đồng.

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: Theo thỏa thuận giữa hai bên và tiến độ cung cấp hàng hóa theo cam kết của nhà thầu tại E-HSDT.

- Địa điểm: Số 11 Cửa Bắc, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Cách thức tiến hành:

- Bước 1: Hai bên tiến hành kiểm tra về số lượng, chủng loại, tình trạng, xuất xứ của hàng hóa và hồ sơ thí nghiệm kỹ thuật xuất xưởng của hàng hóa đối với thiết bị chính gồm: giàn tản nhiệt AHU, FCU, bảo ôn EPDM. Tiến hành ký biên bản bàn giao hàng hóa.

- Bước 2: Tiến hành kiểm tra tài liệu chứng từ kèm theo để chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.

- Bước 3: Chạy thử FCU, AHU và đo nhiệt độ gió đầu ra của AHU và FCU, đo lưu lượng gió FCU.

- Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm (nếu cần thiết) do nhà thầu chịu.

- Cách thức xử lý đối với các hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

Trường hợp phát hiện ra bất cứ sự mất mát hư hỏng, không đúng chủng loại, không đúng chất lượng, quy cách hai bên sẽ lập biên bản. Khi đó Chủ đầu tư có quyền không nhận hàng, nhà thầu phải thực hiện việc thay thế, sửa chữa, bổ sung các khiếm khuyết này và phải chịu mọi phí tổn cho việc cung cấp hàng thay thế, sửa chữa các sai sót phát sinh.