## Danh mục vật tư
Phụ lục: Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
1 | Dây cáp điện
I | Dây dẫn AL/XLPE 4x50
II | Cáp xuống hòm công tơ H4 CXV 2x16mm2
III | Cáp xuống hòm công tơ 3Fa CXV 3x16+1x10mm2
IV | Dây sau công tơ 1F AL/XLPE 2x25mm2
V | Dây sau công tơ 3F AL/XLPE 4x35mm2
VI | Dây AC70/11-XLPE 4,3 HDPE
VII | Cáp Cu/XLPE/PVC-2×4
VIII | Cáp AL/XLPE-4x70
IX | Cáp AL/XLPE/PVC-2x35
X | Cáp AL/XLPE/PVC-2x50
XI | Dây AC70/11
XII | Dây dẫn CU/XLPE/PVC 4x16
XIII | Dây dẫn CU/XLPE/PVC 2x6
2 | Cách điện và phụ kiện
I | Sứ đứng RE-24
II | Sứ đứng gốm 35kV cả ty
III | CN đơn Polymer 24kV+phụ kiện, CN kép Polymer 24kV+phụ kiện
IV | Sứ chuỗi polymer 35kV
3 | Kẹp cáp
I | Cặp cáp 3 bu lông
II | Kẹp cáp đùn 3 bu lông A50/150
4 | Phụ kiện cáp vặn xoắn
I | Đai thép + Khóa đai
II | Má ốp Ф16
III | Kẹp xiết 4x50-70mm
IV | Kẹp treo 4x50-70mm
V | Ghíp rẽ 2 bu lông
VI | Ghíp rẽ 1 bu lông
5 | Cột điện
I | Cột BTLT NPC.I-10-190-5
II | Cột BTLT NPC.I-8,5-190-4.3
III | Cột bê tông ly tâm NPC.I-16-190-13
IV | Cột bê tông ly tâm NPC.I-16-190-11
V | Cột NPC.10.190-4,3
VI | Cột NPC.I-18-190-13
VII | Cột BTLT NPC.I-14-190-11
VIII | Cột BTLT NPC.I-12-190-10
Vật tư phần xây dựng
I | Thép xây dựng phần móng
II | Cấu kiện thép mạ kẽm
III | Xi măng
IV | Cát bê tông
V | Đá các loại

## 1. Dây cáp điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Dây cáp điện
I | Dây dẫn AL/XLPE 4x50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x50
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤0,641
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình của cách điện | mm | ≥ 1,5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 7
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
II | Cáp xuống hòm công tơ H4 CXV 2x16mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 2x16
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x16
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 6
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥ 0,7
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 1,15
III | Cáp xuống hòm công tơ 3Fa CXV 3x16+1x10mm2
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 3x16+1x10
4 | Điện áp định mức |  | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 3x16+1x10
6 | Kết cấu ruột dẫn:
| + Số sợi lõi pha |  | ≥ 7
| + Số sợi lõi trung tính |  | ≥ 7
7 | Chiều dày cách điện
| + Lõi pha | mm | ≥ 0,7
| + Lõi trung tính | mm | ≥ 0,7
8 | Chiều dày vỏ bọc PVC | mm | ≥ 1,8
9 | Điện trở dây ở 20°C:
| + Lõi pha | Ω/km | ≤ 1,15
| + Lõi trung tính | Ω/km | ≤ 1,83
10 | Các thông số khác |  | Đạt theo TCVN 5935 hoặc tương đương
IV | Dây sau công tơ 1F AL/XLPE 2x25mm2
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1; TCVN 6612 hoặc tương đương
3 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1
4 | Kiểu cáp |  | Al/XLPE/PVC
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x25
6 | Số sợi/ ĐK sợi | No, | 7/Compact
7 | Đường kính ruột dẫn (gần đúng) | mm | 5,6 - 6,5
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
9 | Chiều dày danh định cách điện | mm | ≥0,9
10 | Vật liệu lớp độn |  | Dứa độn PP
11 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
12 | Chiều dày nhỏ nhất vỏ bọc | mm | ≥1,24
13 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 1,20
14 | Điện áp thử nghiệm | kV | 3,5 kV/5 phút
15 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | oC
| - Làm việc bình thường |  | 90
| - Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây |  | 250
16 | Dòng điện định mức | A | ≥90
17 | Đường kính tổng (gần đúng) | mm | 22.7
18 | Khối lượng cáp (gần đúng) | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Chiều dài cáp/ lô | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Kích thước lô (gần đúng) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Tổng khối lượng cáp/ lô (gần đúng) | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
V | Dây sau công tơ 3F AL/XLPE 4x35mm2
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1; TCVN 6612 hoặc tương đương
3 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1
4 | Kiểu cáp |  | Al/XLPE/PVC
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 4x35
6 | Số sợi/ ĐK sợi | No, | 7/Compact
7 | Đường kính ruột dẫn (gần đúng) | mm | 6,6 - 7,5
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
9 | Chiều dày danh định cách điện | mm | ≥0,9
10 | Vật liệu lớp độn |  | Dứa độn PP
11 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
12 | Chiều dày nhỏ nhất vỏ bọc | mm | ≥1,24
13 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 0,868
14 | Điện áp thử nghiệm | kV | 3,5 kV/5 phút
15 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | oC
| - Làm việc bình thường |  | 90
| - Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây |  | 250
16 | Dòng điện định mức | A | ≥135
17 | Đường kính tổng (gần đúng) | mm | 21,3
18 | Khối lượng cáp (gần đúng) | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Chiều dài cáp/ lô | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Kích thước lô (gần đúng) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Tổng khối lượng cáp/ lô (gần đúng) | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
VI | Dây AC70/11-XLPE 4,3 HDPE
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1; 1995, IEC60502-2
4 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24
a | Phần lõi dẫn điện ACSR
1 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 70/11
3 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
4 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
| Số lớp phần nhôm |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
6 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6x3,8
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
9 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1x3,8
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,08
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 68
12 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 11,3
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.8
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1176
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | ≥ 1.098
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 250
19 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,4218
20 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 24.130
b | Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn. - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện. - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
c | Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn. - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 4.3
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 3,8
d | Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
e | Các chỉ tiêu chung
1 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục | °C | 90
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | °C | 250
3 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV/1 phút | 40kV
4 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
5 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế (chi tiết theo yêu cầu tại chương V, E-HSMT)
6 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Lô quấn dây
1 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
2 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
3 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
VII | Cáp Cu/XLPE/PVC-2×4
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 2x4
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x4
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 6
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥ 0,7
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 4,61
VIII | Cáp AL/XLPE-4x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x70
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤0,443
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình của cách điện | mm | ≥ 1,5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 9.8
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
IX | Cáp AL/XLPE/PVC-2x35
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1; TCVN 6612 hoặc tương đương
3 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1
4 | Kiểu cáp |  | Al/XLPE/PVC
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x35
6 | Số sợi/ ĐK sợi | No/mm | 7/Compact
7 | Đường kính ruột dẫn gần đúng | mm | 6,6 - 7,5
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
9 | Chiều dày danh định cách điện | mm | ≥0,9
10 | Vật liệu lớp độn |  | Dứa độn PP
11 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
12 | Chiều dày nhỏ nhất vỏ bọc | mm | ≥1,24
13 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 0,868
14 | Điện áp thử nghiệm | kV | 3,5 kV/5 phút
15 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | oC
| - Làm việc bình thường |  | 90
| - Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây |  | 250
16 | Dòng điện định mức | A | ≥135
17 | Đường kính tổng (gần đúng) | mm | 21,3
18 | Khối lượng cáp (gần đúng) | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Chiều dài cáp/ lô | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Kích thước lô (gần đúng) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Tổng khối lượng cáp/ lô (gần đúng) | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
X | Cáp AL/XLPE/PVC-2x50
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1; TCVN 6612 hoặc tương đương
3 | Điện áp danh định | kV | 0,6/1
4 | Kiểu cáp |  | Al/XLPE/PVC
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x50
6 | Số sợi/ ĐK sợi | No/mm | 7/Compact
7 | Đường kính ruột dẫn gần đúng | mm | 7,7 - 8,6
8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
9 | Chiều dày danh định cách điện | mm | ≥1,0
10 | Vật liệu lớp độn |  | Dứa độn PP
11 | Vật liệu vỏ bọc |  | PVC
12 | Chiều dày nhỏ nhất vỏ bọc | mm | ≥1,24
13 | Điện trở 1 chiều của ruột dẫn ở 20oC | Ω/km | ≤ 0,641
14 | Điện áp thử nghiệm | kV | 3,5 kV/5 phút
15 | Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép | oC
| - Làm việc bình thường |  | 90
| - Tại dòng ngắn mạch trong thời gian 5 giây |  | 250
16 | Dòng điện định mức | A | ≥164
17 | Đường kính tổng (gần đúng) | mm | 24,6
18 | Khối lượng cáp (gần đúng) | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Chiều dài cáp/ lô | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Kích thước lô (gần đúng) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Tổng khối lượng cáp/ lô (gần đúng) | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
XI | Dây AC70/11
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 70/11
8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Số lớp phần nhôm |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6x3,8
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1x3,8
15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,08
16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 68
17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 11,3
18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160
19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.8
20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1176
21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | ≥ 1.098
22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 250
24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,4218
25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 6,6
26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 24.130
28 | Dòng điện định mức dây dẫn | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
XII | Dây dẫn CU/XLPE/PVC 4x16
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 2x16
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 4x16
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 6
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥ 0,7
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 1,15
XIII | Dây dẫn CU/XLPE/PVC 2x6
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 2x6
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x6
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 6
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥ 0,7
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 3,08

## 2. Cách điện và phụ kiện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Cách điện và phụ kiện
I | Sứ đứng RE-24
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/ Pin Post
6 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24
7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ³ 25
8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50 Hz/ 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85
10 | Điện áp chịu đựng ở tần số 50 Hz/ 10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | kV | ≥150
12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
14 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24
15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng… bằng thép không rì hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
* Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
| - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1. |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Sứ đứng gốm 35kV cả ty
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/ Pin Post
6 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥38,5
7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ³ 25
8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50 Hz/ 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110
10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | kV | ≥200
12 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 200
13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
15 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24
16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
18 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
19 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
20 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
* Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
| - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1. |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
III | CN đơn Polymer 24kV+phụ kiện, CN kép Polymer 24kV+phụ kiện
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13; IEC 61109 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Polymer
6 | Lực phá hủy nhỏ nhất | kN | ≥ 70
7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 24
8 | Chiều dài đường dò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25
9 | Kích thước: - Chiều dài cách điện - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130
11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 190
13 | Mô tả chi tiêt
| Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dầy lớp mạ tối thiểu 85 µm. + Đầu trên của cách điện có dạng múc hình chữ U với chốt bi + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue)
| Số tán cách điện | tán | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Đường kính lõi chịu lực | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
14 | Bản vẽ tài liệu kỹ thuật |  | Có
Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test)
- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).
- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test)
- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing)
Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test)
- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).
- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).
- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material)
- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test)
15 | Phụ kiện sứ chuỗi
| Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
| Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
| Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
| Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
| Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất
IV | Sứ chuỗi polymer 35kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13; IEC 61109 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Polymer
6 | Lực phá hủy nhỏ nhất | kN | ≥ 70
7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 38,5
8 | Chiều dài đường dò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25
9 | Kích thước: - Chiều dài cách điện - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 180
11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 145
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 280
13 | Mô tả chi tiêt
| Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dầy lớp mạ tối thiểu 85 µm. + Đầu trên của cách điện có dạng múc hình chữ U với chốt bi + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue)
| Số tán cách điện | tán | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Đường kính lõi chịu lực | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
14 | Bản vẽ tài liệu kỹ thuật |  | Có
Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test)
- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).
- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test)
- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing)
Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test)
- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).
- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).
- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material)
- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test)
15 | Phụ kiện sứ chuỗi
| Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
| Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
| Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
| Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
| Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất

## 3. Kẹp cáp
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Kẹp cáp
I | Cặp cáp 3 bu lông
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại
6.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
6.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
7 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 35-95 / 35-95
8 | Đường kính của dây dẫn ACSR | mm2 | 10,65-12,55 / 10,65-12,55
9 | Dòng điện định mức | A | 270
10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | ≤ 800C
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s | 5.9
13 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Kẹp cáp đùn 3 bu lông A50/150
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại
6.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
6.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
7 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 150
8 | Đường kính của dây dẫn ACSR | mm2 | 17.4
9 | Dòng điện định mức | A | ≥440
10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | < = 800C
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s | ≥9,3
13 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu

## 4. Phụ kiện cáp vặn xoắn
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Phụ kiện cáp vặn xoắn
I | Đai thép + Khóa đai
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Đai thép
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Đai thép làm bằng thép không rỉ
| Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥790
| Chiều dày | mm | 0.7
| Chiều rộng | mm | 20
4 | Khoá đai
| Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Làm bằng thép không rỉ
| Kích thước |  | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng
| Lực kéo tuột | kN | ≥ 7,8
II | Má ốp Ф16
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC61109, TCVN5408:2007
4 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. |  | Đáp ứng
5 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85µm
6 | Bề mặt của boulon, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng
7 | Đường kính móc | mm | 16
8 | Chiều dài tối thiểu tấm ốp | mm | 3
9 | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 90
10 | Bản vẽ kích thước |  | Kèm theo
III | Kẹp xiết 4x50-70mm
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Kẹp ngừng có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x50-70 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
6 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
7 | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu -lông thép |  | Đáp ứng
8 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu -lông móc và 02 bu -lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
9 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng
10 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
11 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3
12 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp
| Đối với cái 4x50 mm2 | kN | 23.8
| Đối với cái 4x70 mm2 | kN | 33.32
13 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 độ C
15 | Nhiệt độ môi trường cực đại | độ C | 50
16 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
17 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
18 | Thử tải động |  | Đáp ứng
19 | Thử chu kỳ nhiệt |  | Đáp ứng
20 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
21 | Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalogue có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Kèm theo
IV | Kẹp treo 4x50-70mm
1 | Nhà sản xuất/nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất luợng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm. |  | AS 3766, TCVN 5408, hoặc tương đương
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 2x16; 4x25-150 mm2 |  | Đáp ứng
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  | Đáp ứng
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp | kN | ≥ 12 cho tất cả các loại cáp
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 độ C
V | Ghíp rẽ 2 bu lông
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước
5 | Kích thước dây trục: | mm2 | 25-95
6 | Kích thước dây nhánh: | mm2 | 6-50
7 | Cấu tạo:
7.1 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết.
7.2 | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng hợp kim chống gỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện
7.2 | Số bulong: |  | 2
7.4 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
| Số lưỡi ngàm: |  | 3
8 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥270
9 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp
10 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ
11 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥270
12 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | 0C | ≤ 80
13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV | 6
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140 0C
15 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương
16 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
- Nhãn hiệu, tên nhà SX
- Tiết diện lớn nhất/ nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ
VI | Ghíp rẽ 1 bu lông
1 | Xuất xứ (Nhà sản xuất/Nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước
5 | Kích thước dây trục: | mm2 | 25-95
6 | Kích thước dây nhánh: | mm2 | 6-50
7 | Cấu tạo:
7.1 | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết.
7.2 | Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng hợp kim chống gỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện
7.2 | Số bulong: |  | 1
7.4 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
| Số lưỡi ngàm: |  | 2
8 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥270
9 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp
10 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ
11 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥270
12 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | 0C | ≤ 80
13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV | 6
14 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140 0C
15 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương
16 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:
- Nhãn hiệu, tên nhà SX
- Tiết diện lớn nhất/ nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ

## 5. Cột điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Cột điện
I | Cột BTLT NPC.I-10-190-5
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 10
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (+4, -2)
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 5,0
II | Cột BTLT NPC.I-8,5-190-4.3
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 8.5
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (+4, -2)
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 4,3
III | Cột bê tông ly tâm NPC.I-16-190-13
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 16m
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (+4, -2)
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 13,0
IV | Cột bê tông ly tâm NPC.I-16-190-11
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 16m
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (+4, -2)
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 11,0
V | Cột NPC.10.190-4,3
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 10
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (+4, -2)
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 4,3
VI | Cột NPC.I-18-190-13
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 18
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (+4, -2)
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 13,0
VII | Cột BTLT NPC.I-14-190-11
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 14
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (+4, -2)
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 11,0
VIII | Cột BTLT NPC.I-12-190-10
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 12
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (+4, -2)
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 10,0

## 6. Vật tư phần xây dựng
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Vật tư phần xây dựng
I | Thép xây dựng phần móng
| Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn thép |  | TCVN 5709:2009 hoặc tương đương
II | Cấu kiện thép mạ kẽm
| Xuất xứ thép (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn thép |  | JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn mạ |  | 18TCN-04-92
| Phương pháp mạ |  | mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm
III | Xi măng
| Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Ký, mã hiệu sản phẩm |  | PCB30
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 2682:2020 hoặc tương đương
IV | Cát bê tông
| Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Cát vàng
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006 hoặc tương đương
V | Đá các loại
| Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Quy cách, kích cỡ từng loại theo thiết kế
| Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006; QCVN 16:2023/BXD hoặc tương đương