# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN

  - TÊN DỰ ÁN

- Nâng công suất trạm biến áp 500kV Phố Nối

  - MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN

Công trình: “Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối” được đầu tư xây dựng nhằm mục đích:

Giảm tải cho MBA 500kV hiện hữu tại TBA 500kV Phố Nối.

Góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, tăng cường ổn định hệ thống điện, nâng cao độ tin cậy, an toàn cung cấp điện cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Giảm tổn thất công suất trong lưới truyền tải, do đó tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

  - NỘI DUNG VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Công trình “Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối” được đầu tư xây dựng với quy mô như sau:

- Lắp đặt 01 MBA 500kV-900MVA (AT5); cô lập MBA AT1 500kV-600MVA chuyển sang chế độ dự phòng; nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối từ 1500MVA lên 1800MVA.

- Phía 500kV: Lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn lộ tổng 500kV MBA 500kV-900MVA tại vị trí dự phòng B10.

- Phía 220kV: Lắp đặt thiết bị cho 01 ngăn lộ tổng 220kV MBA 500kV-900MVA tại vị trí dự phòng D15.

- Phía 35kV: Lắp đặt tổ hợp 35kV cho MBA 500kV-900MVA lắp mới.

- Các hạng mục nối đất, chống sét, chiếu sáng, PCCC liên quan thay đến các thiết bị thay mới đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật hiện hành.

- Xây dựng: Xây mới móng cho MBA AT5 500kV-900MVA, móng thiết bị ngăn lộ tổng 500/220kV, cột xà thép 500/220kV và các hạng mục khác liên quan để phù hợp với quy mô dự án.

- Sử dụng lại hệ thống điều khiển, tự động, bảo vệ và đo lường hiện hữu của trạm. Trang bị bổ sung thiết bị đo lường, điều khiển, bảo vệ cho các thiết bị lắp mới. Thực hiện cấu hình, kết nối, cải tạo, hoàn thiện hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường hiện có để phù hợp với sơ đồ mới của trạm.

  - ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

- Dự án Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Phố Nối sẽ được xây dựng tại TBA 500kV Phố Nối hiện hữu thuộc địa phận xã Đại Đồng, tỉnh Hưng Yên.

  - QUẢN LÝ DỰ ÁN

- Chủ đầu tư:

  - Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

  - Ban Quản lý dự án Truyền tải điện thay mặt EVNNPT trực tiếp điều hành dự án.

- Nhà thầu Tư vấn thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 4.

- Nhà thầu Tư vấn thẩm tra thiết kế: Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 2.

  - NGUỒN VỐN:

- Vốn tự có của EVNNPT phân bổ theo kế hoạch.

  - TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Tổng tiến độ công trình: Hoàn thành quý IV/2025.

  - TỔNG QUAN VỀ GÓI THẦU

- Gói thầu số 4: “Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống giám sát dầu online cho MBA 500 kV - 900 MVA” cho dự án “nâng công suất trạm biến áp 500kV Phố Nối”.

- Quy mô của gói thầu bao gồm:

  - Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống giám sát dầu online cho MBA 500 kV - 900 MVA.

  - Vận chuyển vật tư thiết bị mua mới đến chân công trình tại TBA 500kV Phố Nối, bao gồm phí bảo hiểm vận chuyển và các chi phí liên quan khác.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp toàn bộ các vật tư thiết bị (như đã thể hiện chi tiết trong phần Phạm vi cung cấp) cho dự án và thực hiện các phần việc như đã được mô tả hoặc chưa mô tả tuân theo Các Điều Kiện của Hợp Đồng.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày (bao gồm thời gian thực hiện các dịch vụ liên quan).

- YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

  - YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ VẬT LIỆU NHẤT THỨ

    - CÁC TIÊU CHUẨN

- Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn như quy định chi tiết trong yêu cầu kỹ thuật theo phiên bản mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thực hiện được điều này nhà thầu phải đảm bảo duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Trong trường hợp nhà thầu chào các vật liệu và phụ kiện mà nhà thầu không trực tiếp sản xuất hoặc chế tạo thì nhà thầu phải có giấy ủy quyền của nhà chế tạo cho phép họ được cung cấp các vật liệu và phụ kiện đó cho Dự án “Nâng công suất trạm biến áp 500kV Phố Nối”. Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.

- Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

    - MÃ MÁC VÀ KÝ HIỆU PHÂN BIỆT

- Mỗi vật liệu và phụ kiện phải ghi thông số, ký hiệu và chủng loại, số sêri, năm sản xuất cùng với thông số và các điều kiện vận hành và bất kỳ thông tin nào khác theo khuyến nghị IEC cũng như các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật khác.

    - ĐÓNG GÓI

- Mọi vật liệu và phụ kiện phải được đóng gói và ghim chặt trong thùng gỗ cứng để chống lại sự va đập, đảm bảo vật liệu và phụ kiện an toàn tuyệt đối khi di chuyển từ nơi sản xuất đến công trình. Ngoài ra cũng phải đưa ra các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý cho vật liệu và phụ kiện trong suốt thời gian lắp đặt và lưu kho tạm thời ngoài công trình ở điều kiện thời tiết quanh công trình.

- Để tránh được những ảnh hưởng xấu gây ra bởi nước biển, độ ẩm hoặc các tác động bên ngoài thì tất cả các thiết bị phải được đóng gói kín trong các túi nhựa tổng hợp có độ bền cao. Ngoài ra, để tránh được sự ngưng tụ hơi nước trên bề mặt vật liệu và phụ kiện thì phải sử dụng các túi bằng silic hoặc có thể sử dụng các loại chất hút ẩm đạt yêu cầu.

- Mỗi một thùng hàng phải được đóng số sê ri riêng, tên người mua, số hợp đồng, tên nhà thầu, tên văn phòng đại diện của nhà thầu và địa chỉ liên lạc tại nước của người mua, trọng lượng thô và trọng lượng tịnh tính theo kg, bảng mô tả nội dung, kích thước của vỏ thùng, xuất xứ, cũng như tất cả những thông tin hướng dẫn cần thiết khác. Mỗi một thùng hàng phải có một bảng danh sách để trong phong bì kín chống thấm mô tả chi tiết, đầy đủ các gói có trong thùng.

    - KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiến hành các kiểm tra cần thiết đối với vật liệu và phụ kiện cung cấp tại địa điểm do nhà thầu lựa chọn với chi phí của mình. Các kiểm tra này phải chứng minh được các vật liệu và phụ kiện cung cấp cho công trình này hoạt động tốt; Đồng thời nhà thầu cũng phải nộp kèm theo hồ sơ dự thầu các báo cáo kiểm tra của vật liệu và phụ kiện chào.

    - VẬT LIỆU VÀ PHỤ KIỆN

- Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất và phải được chế tạo từ năm 2025 trở đi với seri và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

    - TÀI LIỆU KỸ THUẬT, HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Tất cả những sản phẩm, hàng hóa cung cấp phải kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt, biên bản nghiệm thu kiểm tra. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh.

- Các tài liệu kỹ thuật sẽ được in ra 05 bộ. Tất cả sẽ được gửi đến người mua 1 tháng trước khi các điều cam kết được thực hiện.

    - Điều kiện môi trường:

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất	:	450 C

- Nhiệt độ môi trường trung bình	: 	250 C

- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất	:	00 C

- Độ ẩm trung bình                     	:	85

- Độ ẩm lớn nhất                        	:	100

- Độ cao tuyệt đối                      	:	1000 m

- Hệ số động đất lớn nhất                 :	0,15 g

- Nhiệt đới hoá thiết bị	           : 	Yêu cầu

- YÊU CẦU KỸ THUẬT CỤ THỂ

  - HỆ THỐNG GIÁM SÁT ONLINE KHÍ TRONG DẦU PHÂN TÍCH KHÍ HÒA TAN (DGA)

- Tất cả các vật liệu và thiết bị được cung cấp phải là mới và chưa qua sử dụng, và phải kết hợp tất cả các cải tiến gần đây về thiết kế và vật liệu trừ khi có quy định khác trong hợp đồng.

- Bất cứ khi nào trong các đặc tính kỹ thuật này có tham chiếu đến các tiêu chuẩn hoặc quy định mà hàng hóa và vật liệu được cung cấp hoặc thử nghiệm phải đáp ứng, thì các điều khoản của phiên bản hiện hành mới nhất hoặc bản sửa đổi của các tiêu chuẩn có liên quan sẽ được áp dụng, trừ khi có quy định rõ ràng khác trong Hợp đồng. Trong trường hợp các tiêu chuẩn và quy định đó là tiêu chuẩn quốc gia hoặc liên quan đến một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, thì các tiêu chuẩn có thẩm quyền khác đảm bảo tính tương đương đáng kể với các tiêu chuẩn và quy định đã chỉ định sẽ được chấp nhận.

    - Các tài liệu liên quan áp dụng:

[1] Quy chuẩn Quốc gia về Kỹ thuật điện tập 5: QCVN QTĐ-5:2009-BCT.

[2] Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về an toàn điện: 12/2008/QĐ-BCT.

[3] Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BXD.

[4] Quy phạm Trang bị điện, Phần III: 11TCN-20-2006.

[5] Quy trình vận hành và sửa chữa máy biến áp của Tổng công ty Điện lực Việt Nam, 1998.

[6] Quy trình mua sắm và quản lý hợp đồng cung cấp máy biến áp/kháng dầu 500kV và 220kV trong EVNNPT ban hành theo Quyết định số 1084/QĐ-EVNNPT ngày 21/06/2025.

[7] IEC 60076-1. Power transformers Part 1: General.

[8] IEC 60296. Fluids for electrotechnical applications – Unused mineral insulating oils for transformers and switchgear.

[9] IEC 60567. Oil-filled electrical equipment – Sampling of gases and of oil for analysis of free and dissolved gases – Guidance

[10] IEC 60599. Mineral oil-impregnated electrical equipment in service –

Guide to the interpretation of dissolved and free gases analysis.

[11] IEC 60475:2011. Method of sampling insulating liquids.

[12] IEC 61850. Communication networks and systems for power utility automation.

[13] Các Tiêu chuẩn IEC liên quan khác.

[14] IEEE C57.104 -2008. Guide for the Interpretation of Gases Generated in Oil-Immersed Transformers.

[15] IEEE C57 12.90 – 2010. Test Code For Liquid-Immersed Distribution, Power, And Regulating Transformers.

[16] ASTM 3612. Standard Test Method for Analysis of Gases Dissolved in Electrical Insulating Oil by Gas Chromatography.

[17] ISO 12944. Protective paint systems.

    - Các yêu cầu chung

1. Thiết bị giám sát online khí trong dầu cho MBA đưa vào vận hành trên lưới truyền tải điện là loại đặt ngoài trời, giám sát từng MBA được thiết kế, chế tạo bằng vật liệu và công nghệ đảm bảo đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn của Việt Nam, ngành, IEC và có khả năng làm việc ổn định, lâu dài trong điều kiện khí hậu của Việt Nam.

2. Thiết bị DGA sử dụng một trong các công nghệ: PAS, GC, FTIR, Transmission NDIR, PAS NIDR, NIR, IR, Semiconductor,…

3. Giám sát được các loại khí và hàm lượng nước trong dầu:

Bảng 1: Yêu cầu các loại khí giám sát

| STT | Tên loại khí | Đơn vị đo | Tên quốc tế |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H2 | ppm | Hydrogen |
|  | CO | ppm | CarbonMonoxide |
|  | CO2 | ppm | Carbondioxide |
|  | CH4 | ppm | Methane |
|  | C2H2 | ppm | Acetylene |
|  | C2H4 | ppm | Ethylene |
|  | C2H6 | ppm | Ethane |
|  | H2O | ppm | Water |

4. Tiêu chuẩn tủ bảo vệ: ≥ IP 55 đối với tủ ngoài trời.

5. Nguồn điện tự dùng: Nguồn điện tự dùng: Xoay chiều: 220 VAC hoặc 380 VAC - 50 Hz hoặc Một chiều: 220 VDC.

6. Điều kiện môi trường:

| Thông số | Giá trị yêu cầu |
| --- | --- |
| Độ cao lắp đặt so với mực nước biển | không quá 1000 m |
| Vùng khí hậu nơi lắp đặt | khí hậu nhiệt đới |
| Nhiệt độ tối đa của môi trường | 450C |
| Nhiệt độ nhỏ nhất của môi trường | 00C |
| Nhiệt độ trung bình của môi trường | 250C |
| Độ ẩm tối đa của môi trường | 100 % |
| Độ ẩm trung bình của môi trường | 85 % |
| Mức độ ô nhiễm của môi trường | nặng |
| Hệ số động đất trung bình | 0,0676 g |
| Hệ số động đất lớn nhất | 0,15 g |
| Số ngày mưa trung bình trong năm | 151 ngày |
| Số ngày mưa cao nhất trong năm | 225 ngày |

7. Thiết bị DGA phải được thiết kế, chế tạo đáp ứng các yêu cầu theo Quy phạm, quy chuẩn, tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam; Tiêu chuẩn IEC; Tham khảo một số tiêu chí trong tiêu chuẩn IEEE. Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 12944.

    - Thành phần cơ bản của thiết bị DGA

1. Số lượng lắp đặt: Mỗi MBA được trang bị 01 bộ DGA hoặc 1 bộ DGA giám sát cho 3 pha MBA.

2. Bộ DGA bao gồm các thành phần chính như sau: thiết bị DGA, hệ thống đường ống dầu giữa MBA và bộ DGA chế tạo bằng vật liệu chịu dầu, chịu nhiệt. Kèm theo các van và mặt bích tiêu chuẩn để kết nối với MBA và các phụ kiện khác.

3. Sử dụng thông tin thiết bị giám sát khác của MBA: Có thể kết nối lấy thông tin mức tải MBA và nhiệt độ dầu MBA vào thiết bị giám sát để đánh giá hàm lượng khí.

4. Van lấy mẫu dầu chế tạo bằng vật liệu chịu dầu, chịu nhiệt để lấy mẫu dầu phục vụ thí nghiệm, van có khả năng kết nối nhanh, đảm bảo độ kín.

5. Phương pháp phân tích, chuẩn đoán và đánh giá: Tam giác Duval, Ngũ giác Duval, Tỷ số Roger, Keygas, Doernenburg theo các tiêu chuẩn IEC 60599.

6. Khả năng phân tích: Tự động tính toán TDCG.

7. Hệ thống hiển thị của thiết bị DGA: Màn hình LCD tại máy có thể quan sát được cả ban ngày lẫn ban đêm. Có khả năng hiển thị các thông tin chính như: hàm lượng khí, cảnh báo, kiểm tra lỗi. Trên thiết bị có các phím để thao tác điều chỉnh màn hình hiển thị để thuận tiện cho người sử dụng khi kiểm tra tại hiện trường.

8. Tín hiệu cảnh báo: Thể hiện bằng cảnh báo tại màn hình LCD trên thiết bị DGA và xuất tín hiệu cảnh báo bằng đèn LED ra ngoài mặt tủ lắp thiết bị DGA (với loại lắp đặt trong tủ) để thuận tiện cho người sử dụng khi kiểm tra tại hiện trường.

9. Hệ thống kiểm tra lỗi: Thiết bị DGA có khả năng tự chạy chương trình và phát hiện lỗi bên trong.

10. Kết nối truyền dữ liệu: Có cổng Ethernet cho giao tiếp từ xa và kết nối USB cục bộ. Hỗ trợ các giao thức MODBUS/TCP, DNP3.0, IEC61850. Có thể tùy chọn mô-đun kết nối theo yêu cầu (Ví dụ: RS232, RS485, modem không dây GSM, cáp quang…).

11. Giao diện nối Analog (Analog interfaces): Có các cổng kết nối để nối các tín hiệu cảnh báo, gửi các giá trị đo và đưa các tín hiệu của các cảm biến vào theo yêu cầu.

12.  Tần suất lấy mẫu phân tích: Tối thiểu 2 giờ/lần cho 1 pha MBA và có thể cài đặt tùy chỉnh theo người sử dụng về tần suất lấy mẫu.

13. Lưu trữ dữ liệu: Thời gian lưu trữ lớn hơn 02 năm với tần xuất lấy mẫu cao nhất. Có chức năng sao lưu tránh mất dữ liệu.

14. Phạm vi làm việc với nhiệt độ dầu của MBA: 00C đến 1000C.

15. Tủ lắp đặt thiết bị DGA (loại lắp đặt trong tủ) được chế tạo bằng vật liệu bền vững đảm bảo cho thiết bị DGA vận hành lâu dài, ổn định , tủ có độ kín ≥  IP55.

16. Tuổi thọ thiết kế của thiết bị DGA: ≥ 15 năm vận hành liên tục hoặc  ≥    10.000 lần lấy mẫu, ngoại trừ các vật tư tiêu hao theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

    - Phạm vi đo lường và độ chính xác thiết bị DGA

Bảng 2: Phạm vi đo và sai số áp dụng cho MBA

| Loại khí | Phạm vi đo lường | Độ chính xác |
| --- | --- | --- |
| H2 | 15 ppm ÷ 2.000 ppm | ± 20% |
| CO | 25 ppm ÷ 2.000 ppm | ± 20% |
| CO2 | 20 ppm ÷ 20.000 ppm | ± 5% |
| CH4 | 5 ppm ÷ 5.000 ppm | ± 5% |
| C2H2 | 1 ppm ÷ 5.000 ppm | ± 5% |
| C2H4 | 5 ppm ÷ 10.000 ppm | ± 5% |
| C2H6 | 20 ppm ÷ 10.000 ppm | ± 10% |
| H2O | 3% RS (RH) ÷ 90% RS (RH) (tính theo ppm) | ±10% |

Thiết bị DGA cần đạt độ chính xác yêu cầu theo bảng trên trong toàn bộ vòng đời của thiết bị. Nhà sản xuất cấp biên bản xuất xưởng theo từng thiết bị.

    - Phần mềm và thiết bị hỗ trợ

1. Thiết bị DGA được trang bị máy tính xách tay có cấu hình phù hợp để chạy các phần mềm đi kèm.

2. Các phần mềm (phần mềm có thể nâng cấp theo phiên bản mới của nhà cung cấp) phân tích nguyên nhân sinh khí dựa theo các phương pháp phân tích, chuẩn đoán và đánh giá: Tam giác Duval, Ngũ giác Duval, Tỷ số Roger, Keygas, IEC, Doernenburg,…

3. Cơ sở dữ liệu cho phép xuất tập tin:  *.CSV và có khả năng chia sẻ dữ liệu để phục vụ kết nối đến hệ thống phần mềm giám sát MBA tập trung.

    - Tủ ngoài trời

1. Tủ ngoài trời dùng cho bộ DGA không lắp đặt trực tiếp trên thân MBA. Đối với các thiết bị DGA lắp trực tiếp trên thân MBA không yêu cầu trang bị tủ ngoài trời (thiết bị DGA này cần phải được thiết kế đảm bảo hoạt động tốt trong điều kiện khí hậu như đã quy định tại Mục 3.1.2).

2. Tủ ngoài trời có kích thước phù hợp với thiết bị DGA cung cấp, kích thước tủ tối thiểu Dài x Rộng x Cao ≥ 1500 x 1200 x 2000mm. Tủ kiểu loại kín, cánh tủ có khóa và có gioăng. Tủ phải có các cửa mở đủ để đảm bảo việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị DGA trong quá trình vận hành. Trong tủ có đèn led bật sáng khi mở cánh tủ. Tủ có cửa sổ lắp vật liệu trong suốt để quan sát đèn tín hiệu và màn hình của thiết bị DGA. Đáy tủ có các lỗ luồn cáp và ống dầu có kích thước phù hợp kích cỡ theo thiết kế, các lỗ luồn cáp, ống có giắc co đảm bảm độ kín. Phía trên thành tủ có lỗ thông hơi đảm bảm đối lưu và chống côn trùng cũng như nước vào. Tủ đáp ứng độ kín tối thiểu IP 55, Tiêu chuẩn IEC 60529.

3. Vật liệu chế tạo: Vỏ tủ chế tạo bằng thép không rỉ, hợp kim nhôm độ dày tối thiểu 2mm. Phía trong vỏ tủ có lớp lót cách nhiệt, chống cháy.

4. Hệ thống làm mát: Tủ ngoài trời trang bị hệ thống làm mát có khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ đảm bảo nhiệt độ không khí trong tủ khi hệ thống DGA hoạt động ≤ 30 0C.

5. Tủ ngoài trời cho thiết bị DGA áp dụng cho các thiết bị DGA không lắp trực tiếp vào MBA và được thiết kế cho nhiệm vụ có thể di chuyển nguyên bộ thiết bị DGA theo yêu cầu trong vận hành.

    - Dịch vụ của nhà sản xuất

1. Khi cung cấp thiết bị DGA, nhà sản xuất/cung cấp phải lắp đặt, chuyển giao công nghệ, đào tạo sử dụng vận hành và thử nghiệm đảm bảo vận hành tại vị trí lắp đặt.

2. Nhà sản xuất/cung cấp phải cam kết cung cấp vật tư tiêu hao, phụ tùng, phụ kiện để sửa chữa thiết bị trong suốt vòng đời của thiết bị DGA không nhỏ hơn 15 năm.

3. Nhà sản xuất/cung cấp phải có cam kết cung cấp thiết bị DGA có độ chính xác như trong Bảng 2 Mục 3.1.4.

    - Phạm vi lắp đặt thiết bị.

- Lắp đặt thiết bị DGA theo dõi tối thiểu 07 loại khí (H2, CO, CO2, CH4, C2H2, C2H4 C2H6) và hàm lượng nước (Phạm vi đo và sai số theo Bảng 02).

    - Yêu cầu về thử nghiệm thiết bị

1. Các yêu cầu chung

Các thiết bị DGA được cung cấp phải đi kèm với đầy đủ tài liệu chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong Quy định này cũng như các Yêu cầu kỹ thuật khác do EVN, EVNNPT quy định cho từng loại thiết bị.

2. Các yêu cầu về thử nghiệm thiết bị chính.

a. Nhà sản xuất/nhà cung cấp có trách nhiệm phải cung cấp tất cả các vật tư, thiết bị phục vụ công tác thử nghiệm vận hành thiết bị DGA sau khi lắp đặt. Các thông số đo được phải đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được nêu trong E-HSMT.

b. Nhà sản xuất/nhà cung cấp có trách nhiệm phải cung cấp tất cả các thiết bị và hướng dẫn sử dụng phục vụ công tác kiểm định và hiệu chỉnh thiết bị DGA trong quá trình vận hành.

  - TÀI LIỆU CHỨNG MINH SỰ PHÙ HỢP CỦA HÀNG HÓA

Nhà thầu nộp các tài liệu sau đây để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chào:

- Thông tin về kinh nghiệm của nhà sản xuất.

- Bảng kê khai (tóm tắt) các thông số kỹ thuật và xuất xứ VTTB theo mẫu quy định trong Hồ sơ mời thầu - tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư thiết bị.

- Bản cam kết: (i) tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị; (ii) tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

- Catalogue và/hoặc bản vẽ tổng thể của thiết bị chào.

- Bản sao Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất.

- Bản sao các biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) cho hàng hóa chào (hoặc tương tự) theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.

Trong trường hợp không cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin, tài liệu cũng như các yêu cầu khác được nêu trong hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến bị loại do được đánh giá là không đáp ứng.

- BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT

  - PHÂN TÍCH KHÍ HÒA TAN (DGA) - HỆ THỐNG GIÁM SÁT ONLINE KHÍ TRONG DẦU

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất/ Tên nước sản xuất | Đề xuất bởi nhà thầu |  |
|  | Loại/ Mã hiệu | Đề xuất bởi nhà thầu |  |
|  | Phương pháp phân tích, chuẩn đoán và đánh giá | Tam giác Duval; Ngũ giác Duval; Tỷ số Roger, Keygas, Doernenburg tuân theo IEC 60599 |  |
|  | Tính năng kỹ thuật | Thiết bị DGA sử dụng một trong các công nghệ sau: - Photo acoustic Spectroscopy (PAS) - Gas Chromatography (GC) - Fourier Transform Infrared (FTIR) - Transmission NDIR - PAS NDIR - NIR - IR - Semiconductor. - … |  |
|  | Chức năng phân tích khí: |  |  |
|  | Phân tích khí hóa tan trong dầu cách điện | H2, CO, CO2, CH4, C2H2, C2H6, C2H4, |  |
|  | Đo độ ẩm trong dầu cách điện | H2O |  |
|  | Lắp đặt và vận hành | Loại ngoài trời |  |
|  | Tín hiêu cảnh báo: | Được hiển thị bằng cảnh báo trên màn hình LCD trên DGA và đưa tín hiệu cảnh báo bằng đèn LED ra bên ngoài tủ có thiết bị DGA (loại lắp trong tủ) để thuận tiện cho người sử dụng khi kiểm tra tại hiện trường. |  |
|  | Hệ thống hiển thị của thiết bị DGA: | Màn hình LCD tại máy có thể quan sát cả ngày lẫn đêm, có khả năng hiển thị các thông tin chính như: Hàm lượng khí, cảnh báo, kiểm tra lỗi. Trên tủ có các phím để thao tác điều chỉnh màn hình tại chỗ. |  |
|  | Hệ thống kiểm tra lỗi: | Thiết bị DGA có khả năng tự chạy chương trình và phát hiện lỗi bên trong |  |
|  | Tần suất lấy mẫu phân tích | Tối thiểu 2 giờ/lần và có thể cài đặt tùy chỉnh theo người sử dụng về tần suất lấy mẫu. |  |
|  | Sử dụng thông tin thiết bị giám sát khác của Máy biến áp (MBA): | Có thể kết nối lấy thông tin mức tải MBA và nhiệt độ dầu MBA vào thiết bị giám sát để đánh giá hàm lượng khí |  |
|  | Kết nối truyền dữ liệu: | Ethernet cho truyền thông từ xa và kết nối USB hoặc RS232 hoặc quang cho cục bộ |  |
|  |  | Hỗ trợ các giao thức bao gồm MODBUS®, MODBUS/TCP, DNP3.0, IEC61850® |  |
|  |  | Tùy còn module kết nối thông qua RS232, RS485, PSTN modem và GSM hoặc CDMA wireless modems,… |  |
|  | Giao diện nối Analog: | Có các cổng kết nối để nối các tín hiệu cảnh báo, gửi các giá trị đo và đưa các tín hiệu của các cảm biến vào theo yêu cầu. |  |
|  | Kết nối với hệ thống máy chủ DGA hiện có | Thiết bị DGA mới được cung cấp trong gói này phải được kết nối và truyền dữ liệu trực tuyến đến hệ thống máy chủ DGA hiện có tại PTC1 và NPT thông qua kết nối LAN và WAN hiện có. (*) |  |
|  | Lưu trữ dữ liệu: | Thời gian lưu trữ lớn hơn 2 năm với tần xuất lấy mẫu cao nhất. Có chức năng sao lưu tránh mất dữ liệu. |  |
|  | Phân tích đồng thời khí hòa tan cho 03 pha (MBA 1 pha) | Đáp ứng |  |
|  | Giải pháp kết nối từ thùng chính MBA đến máy phân tích DGA | Ống thép không gỉ được sử dụng để kết nối máy phân tích DGA với MBA |  |
|  | Hệ thống DGA không ảnh hưởng đến chất lượng của dầu | Sử dụng vòng kín và bơm để lấy mẫu; Sử dụng trích xuất độc lập của mạch khí. |  |
|  | Khả năng phân tích khí | Đáp ứng |  |
|  | Phạm vi đo lường: |  |  |
|  | H2 | 15 ppm – 2,000 ppm |  |
|  | CO | 25 ppm – 2,000 ppm |  |
|  | CO2 | 20 ppm - 20,000 ppm |  |
|  | CH4 | 5ppm - 5,000 ppm |  |
|  | C2H2 | 1ppm - 5,000 ppm |  |
|  | C2H4 | 5ppm - 10,000 ppm |  |
|  | C2H6 | 20ppm - 10,000 ppm |  |
|  | H2O | 3% RS (RH) ÷ 90% RS (RH) (tính theo ppm) |  |
|  | Độ chính xác |  |  |
|  | H2 | ± 20% |  |
|  | CO | ± 20% |  |
|  | CO2 | ± 5% |  |
|  | CH4 | ± 5% |  |
|  | C2H2 | ± 5% |  |
|  | C2H4 | ± 5% |  |
|  | C2H6 | ±10% |  |
|  | H2O | ±10% |  |
|  | Phạm vi làm việc với nhiệt độ dầu | 00 đến 100°C |  |
|  | Lọc và giảm nhiễu điện từ | Bo mạch chủ được đặt trong hộp thép không gỉ, bộ phận phân tích khí được sản xuất trong buồng kín riêng biệt, sử dụng microphones được lắp đặt ở hai bên buồng phân tích khí để bù nhiễu |  |
|  | Nguồn cấp |  |  |
|  | + Nguồn cung cấp chính | Nguồn 3 pha 220/380V- 50 Hz; 1 pha: 220 V – 50 Hz hoặc DC: 220 VDC |  |
|  | Thiết bị thỏa mãn khí hậu Việt Nam | Đáp ứng |  |
|  | Cân nặng | Đề xuất bởi nhà thầu |  |
|  | Tuổi thọ của thiết bị DGA | ≥ 15 năm hoạt động liên tục hoặc 10.0000 lần |  |
|  | Phụ kiện |  |  |
|  | + Tủ nguồn AC/DC | Đáp ứng |  |
|  | + Cáp nguồn (2x2,5mm², 2x6mm²,…) | Đáp ứng |  |
|  | + Cáp nối đất (2x25mm²,…) | Đáp ứng |  |
|  | + Cáp USB/RS232 | Đáp ứng |  |
|  | + Cáp quang và phụ kiện | Ethernet to Fibre, Multimode, (2km max) SC |  |
|  |  | Fiber Cable,12 core multi mode, ngoài trời |  |
|  |  | FC Pacth Cord SC connector |  |
|  |  | ODF 12 port SC connector |  |
|  |  | Ống ruột gà Ø32 kín để bảo vệ |  |
|  | + Đường ống dẫn dầu, van lấy mẫu và van dầu hồi, mặt bích, bộ chuyển đổi cho van và đường ống, máng cáp... | Thép không gỉ |  |
|  | Phụ kiện lắp đặt | Ống thép không gỉ, van cấp dầu, van hồi dầu và các phụ kiện khác, giá đỡ; Hộp cấp nguồn AC/DC, cáp nguồn, cáp tiếp địa... |  |
|  |  | Các nhà sản xuất phải cam kết cung cấp vật tư tiêu hao và phụ kiện để sửa chữa thiết bị trong suốt thời gian sử dụng của thiết bị DGA (không dưới 15 năm). |  |
|  | Dịch vụ của nhà sản xuất | Khi cung cấp thiết bị DGA nhà sản xuất phải lắp đặt, chuyển giao công nghệ, đào tạo sử dụng vận hành và thử nghiệm đảm bảo vận hành tại vị trí lắp đặt. |  |
|  | Tủ và hộp |  |  |
|  | + Kiểu lắp đặt | Ngoài trời |  |
|  | + Kích thước | Yêu cầu mô tả |  |
|  | + Vật liệu | Thép không gỉ, Độ dày ≥ 2mm |  |
|  | + Cấp bảo vệ | IP55 |  |
|  | + Trọng lượng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | + MCBs | Đáp ứng |  |
|  | + Bộ điều khiển nhiệt độ | Đáp ứng |  |
|  | + Hệ thống làm mát | Tủ ngoài trời được trang bị hệ thống làm mát có khả năng tự động điều chỉnh nhiệt độ để đảm bảo nhiệt độ không khí bên trong tủ luôn ≤ 30°C trong suốt quá trình vận hành hệ thống DGA |  |
|  | + Hệ thống đèn và sưởi | Đáp ứng |  |
|  | + Đèn tín hiệu phía trước tủ (báo động, cảnh báo, trạng thái bình thường) | Đáp ứng |  |
|  | + Giá đỡ và phụ kiện lắp đặt | Đáp ứng |  |
|  | Các thông số còn lại hoặc thông số khác sẽ tuân thủ theo quy định tại Quyết định 1726/QĐ-EVNNPT. | Đáp ứng |  |

(*) Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hệ thống hiện có để cung cấp thiết bị và phần mềm phù hợp.

  - LAPTOP CHO PHẦN MỀM QUẢN LÝ VÀ THU THẬP DỮ LIỆU

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất/Quốc gia | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Cấu hình của máy tính phải phù hợp để chạy phần mềm của thiết bị DGA. | Đáp ứng |  |
|  | Kích thước, hình dạng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Bộ vi xử lý | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Chipset | Yêu cầu mô tả |  |
|  | RAM | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Ổ đĩa cứng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | RAID Card | Onboard, support raid |  |
|  | Màn hình | LCD ≥15” wide |  |
|  | Ổ đĩa quang | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Giao diện mạng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Cổng VGA | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Bàn phím và chuột | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Cổng I/O | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Card mở rộng | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Nguồn điện sử dụng | 220VAC, 300 W (1+1) có nguồn điện dự phòng |  |
|  | Phần mềm thu thập và quản lý dữ liệu |  |  |
|  | + Loại | Gói phần mềm phù hợp với thiết bị giám sát dầu online (phiên bản mới nhất) |  |
|  | + Phân tích, lưu trữ, xuất file kết quả phân tích | Dạng *.CSV |  |
|  | + Bản quyền phần mềm | Đáp ứng |  |
|  | Hệ điều hành | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Năm sản xuất | Thời gian sản xuất không quá 1 năm kể từ khi cung cấp |  |
|  | Phần mềm phân tích, đánh giá và so sánh giá trị cho phép quy định tại chương 10 - thử nghiệm dầu máy biến áp ở khối lượng quy định và tiêu chuẩn phòng thí nghiệm máy biến áp (ban hành kèm theo Quyết định số 1387/QĐ-EVNNPT, ngày 10/06/2015 của EVNNPT) | Đáp ứng |  |

  - PHẦN MỀM

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất/Quốc gia | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Mã hiệu | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Tài khoản | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Cài đặt / Cơ sở dữ liệu | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Số đơn vị trong cơ sở dữ liệu | Yêu cầu mô tả |  |
|  | Hiển thị xu hướng | Đáp ứng |  |
|  | Nhập/Xuất CSV | Đáp ứng |  |
|  | Hiển thị báo động | Đáp ứng |  |
|  | Chẩn đoán nâng cao | Đáp ứng |  |
|  | Báo cáo tổng quan về máy biến áp | Đáp ứng |  |
|  | Chú thích biểu đồ xu hướng | Đáp ứng |  |
|  | Báo động tỷ lệ khí và hiển thị xu hướng | Đáp ứng |  |

Ghi chú

- Dữ liệu trong cột "Yêu cầu" của các bảng được xem cùng với mô tả trong Mục điều khoản về mặt kỹ thuật và các yêu cầu mà nhà cung cấp phải thực hiện.

- Nhà thầu điền đầy đủ vào cột "Đáp ứng". Mỗi bảng dữ liệu phải được nhà thầu ký tên.

- Phần mềm hệ thống DGA phải được sử dụng vĩnh viễn, không liên quan đến sự phát triển phần mềm;

- Phần mềm được cung cấp để cài đặt phải đảm bảo an toàn thông tin mức độ 5 theo quy định của pháp luật Việt Nam.