# PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

# CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

I. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự án: 05 công trình ĐTXD năm 2026 của Công ty Điện lực Tuyên Quang được Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao theo Quyết định số 743/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025.

- Tổng mức đầu tư: 62.462.380.154 VND

- Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Đơn vị quản lý dự án: Công ty Điện lực Tuyên Quang – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Nguồn vốn: Vay TDTM và vốn KHCB của Tổng công ty Điện lực miền Bắc

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2025

- Địa điểm, quy mô dự án: Xây dựng, cải tạo, nâng cấp lưới điện trung hạ áp khu vực các xã Tân An, Yên Nguyên, Kiên Đài, Tân Mỹ, Chiêm Hóa, Trung Hà, Yên Lập, Hoà An, Tri Phú, Bạch Xa, Bình Xa, Thái Sơn, Hàm Yên, Trung Sơn, Yên Sơn, Xuân Vân, Phường Mỹ Lâm, An Tường, Minh Xuân tỉnh Tuyên Quang (sau sát nhập)

- Tên gói thầu: Gói thầu 06/MS - Mua sắm MBA tập trung 05 công trình ĐTXD năm 2026 (QĐ giao danh mục số 743/QĐ-EVNNPC ngày 14/4/2025).

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu:

+ Cung cấp 30 MBA phân phối cấp điện áp 35/0,4kV và 22/0,4kV; công suất từ 180KVA đến 560KVA.

+ Tất cả các hàng hoá và dịch vụ được cung cấp phải có nguồn gốc rõ ràng, hợp pháp, không bị cấm lưu hành ở Việt Nam, hàng hoá phải mới 100% chưa từng qua sử dụng, được sản xuất từ năm 2025 về sau.

+ Hàng hóa sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

+ Địa điểm giao hàng tại kho Công ty Điện lực Tuyên Quang - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Đường Lê Lợi, tổ dân phố Hưng Thành 8, phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

# II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

# II.1. Yêu cầu chung.

1. Điều kiện của môi trường làm việc của thiết bị, vật tư:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 35kV đối với cấp điện áp 35kV; 22kV đối với cấp điện áp 22kV. |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly đối với cấp điện áp 35kV; Trung tính nối đất trực tiếp đối với cấp điện áp 22kV. |
| Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 38,5kV đối với cấp điện áp 35kV; 24kV đối với cấp điện áp 22kV. |
| Tần số (HZ) | 50 |

II.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành theo Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023.

| STT | Nội dung | Yêu cầu |  |  | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất | Việt Nam |  |  |  |
| 3 | Năm sản xuất | Năm 2025 |  |  |  |
| 4 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ |  |  |  |
| 5 | MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 35 kV hoặc 22kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN). | Đáp ứng |  |  |  |
| 6 | Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà. | Đáp ứng |  |  |  |
| 7 | Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế | Đáp ứng |  |  |  |
| 8 | Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường. | Đáp ứng |  |  |  |
| 9 | Vỏ máy biến áp: |  |  |  |  |
| 9.1 | Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu. | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.2 | Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.3 | Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra. | # Đáp ứng |  |  |  |
| 9.4 | Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp) | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.5 | Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp. | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.6 | Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp. | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.7 | Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài. | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.8 | Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có cơ cấu chứa dầu giãn nở để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc khi bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.) hoặc khi thử nghiệm, mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép. | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.9 | Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển. | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.10 | Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12 | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.11 | Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín). | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.12 | Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, mã màu tham khảo RAL 7046) | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.13 | Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại khoản 11 Điều này | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.14 | Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau: | Đáp ứng |  |  |  |
| + | Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008). | Đáp ứng |  |  |  |
| + | Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013). | Đáp ứng |  |  |  |
| + | Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007 | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.15 | Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép. | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.16 | Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau. | Đáp ứng |  |  |  |
| 9.17 | Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. | Đáp ứng |  |  |  |
| 10 | Lõi từ và cuộn dây |  |  |  |  |
| 10.1 | Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via. | Đáp ứng |  |  |  |
| 10.2 | Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. | Đáp ứng |  |  |  |
| 10.3 | Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết. | Đáp ứng |  |  |  |
| 11 | Dầu máy biến áp | Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |  |  |  |
| 11.1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ |  |  |  |
| 11.2 | Nước sản xuất | Nêu rõ |  |  |  |
| 11.3 | Mã hiệu dầu | Nêu rõ |  |  |  |
| 11.4 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |  |  |  |
| 11.5 | Độ nhớt, ở 40oC (mm2/s) | ≤ 10 |  |  |  |
| 11.6 | Quan sát bên ngoài | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |  |  |
| 11.7 | Chỉ số màu | < 0,5 |  |  |  |
| 11.8 | Loại dầu | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |  |  |
| 11.9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) (oC) | 135 |  |  |  |
| 11.10 | Hàm lượng nước (ppm) | ≤ 30 |  |  |  |
| 11.11 | Điện áp đánh thủng (kV) + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | ≥ 30 ≥ 70 |  |  |  |
| 11.12 | Trị số trung hòa (độ acid) (mgKOH/g) | ≤ 0,01 |  |  |  |
| 11.13 | Sức căng bề mặt ở 25 oC (nN/m) | ≥ 43 |  |  |  |
| 11.14 | Tỷ trọng (ở 20 oC) (g/ml) | ≤ 0,895 |  |  |  |
| 11.15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa (% W) | [0,08 ÷ 0,4] |  |  |  |
| 11.16 | Ăn mòn Sulphur | Không |  |  |  |
| 11.17 | Hợp chất Furfural | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |  |  |
| 11.18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90 oC (%) | ≤ 0,5 |  |  |  |
| 11.19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |  |  |
| a) | Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: (%) | ≤ 0,05 |  |  |  |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) | ≤ 0,3 |  |  |  |
| b) | Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 (phút) | ≥ 195 |  |  |  |
| c) | Phương pháp ASTM D2440 –72 giờ: |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng cặn: (%) | ≤ 0,1 |  |  |  |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) | ≤ 0,3 |  |  |  |
| d) | Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |  |  |
|  | - Khối lượng cặn (%). | ≤ 0,01 |  |  |  |
|  | - Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) | ≤ 0,1 |  |  |  |
| 11.20 | PCBs | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |  |  |  |
| 12 | Sứ xuyên |  |  |  |  |
| 12.1 | Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện của MBA | Đáp ứng |  |  |  |
| a) | Phía trung áp 35kV |  |  |  |  |
| + | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 |  |  |  |
| + | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | 75 |  |  |  |
| + | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) | 180 |  |  |  |
| b) | Phía trung áp 22kV |  |  |  |  |
| + | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |  |  |
| + | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | 50 |  |  |  |
| + | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) | 125 |  |  |  |
| c) | Phía hạ áp 0,4kV |  |  |  |  |
| + | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | 3 |  |  |  |
| 12.2 | Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau. |  |  |  |  |
| 12.3 | Chiều dài đường rò (mm/kV) | ≥ 25 |  |  |  |
| 13 | Bộ điều chỉnh điện áp |  |  |  |  |
| 13.1 | Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2 x 2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2 x 5%. | Đáp ứng |  |  |  |
| 13.2 | Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ. | Đáp ứng |  |  |  |
| 13.3 | Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA. | Đáp ứng |  |  |  |
| 14 | Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA |  |  |  |  |
| 14.1 | Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C. | Đáp ứng |  |  |  |
| 14.2 | Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành | Đáp ứng |  |  |  |
| 15 | Nhãn mác: |  |  |  |  |
| 15.1 | MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát. | Đáp ứng |  |  |  |
| 15.2 | Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy |  |  |  |  |
| a | Loại MBA. | Có |  |  |  |
| b | Số hiệu tiêu chuẩn. | Có |  |  |  |
| c | Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp. | Có |  |  |  |
| d | Số sêri của nhà chế tạo (Serial umber). | Có |  |  |  |
| e | Năm sản xuất. | Có |  |  |  |
| f | Công suất định mức (kVA hoặc MVA). | Có |  |  |  |
| g | Tần số định mức (Hz). | Có |  |  |  |
| h | Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh. | Có |  |  |  |
| i | Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp. | Có |  |  |  |
| j | Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây. | Có |  |  |  |
| k | Điện áp ngắn mạch (Uk%). | Có |  |  |  |
| l | Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 750C) | Có |  |  |  |
| m | Kiểu làm mát. | Có |  |  |  |
| n | Khối lượng tổng. | Có |  |  |  |
| o | Thể tích dầu. | Có |  |  |  |
| p | Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện. | Có |  |  |  |
| 16 | Quy định về niêm phong |  |  |  |  |
| 16.1 | Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |
| 16.2 | Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy để thuận tiện quan sát từ mặt đất. Cỡ chữ số chế tạo trên vỏ máy tối thiểu là 60 mm và được sơn hoặc dán đề-can (decal) màu đỏ bền với điều kiện môi trường vận hành. | Đáp ứng |  |  |  |
| 16.3 | Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thử nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong. | Đáp ứng |  |  |  |
| 17 | Ký hiệu và đánh dấu |  |  |  |  |
|  | Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy. | Đáp ứng |  |  |  |
| 18 | Thử nghiệm | Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thử nghiệm được chia thành các loại sau: |  |  |  |
| 18.1 | Thử nghiệm thường xuyên (Routine test | Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: |  |  |  |
| a | Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây) | Đáp ứng |  |  |  |
| b | Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây) | Đáp ứng |  |  |  |
| c | Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%). | Đáp ứng |  |  |  |
| d | Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%) | Đáp ứng |  |  |  |
| e | Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng. | Đáp ứng |  |  |  |
| f | Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp. | Đáp ứng |  |  |  |
| g | Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA. | Đáp ứng |  |  |  |
| h | Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm | Đáp ứng |  |  |  |
| 18.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu máy biến áp 3 pha có cấp điện áp 35/0,4kV và 22/0,4kV. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: |  |  |  |
| - | Thử nghiệm độ tăng nhiệt. | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm |  |  |  |
| a | Thử nghiệm điện môi. | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm |  |  |  |
| b | Xác định độ ồn. | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm |  |  |  |
| c | Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức. | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm |  |  |  |
| 18.3 | Thử nghiệm đặc biệt (Special test) | Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 35/0,4kV và 22/0,4kV do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp. |  |  |  |
| 18.4 | Thử nghiệm mẫu (Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu hàng hóa trước khi giao hàng). | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục 3 chương này. |  |  |  |
| 19 | Kiểm định | Máy biến áp phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương). |  |  |  |
| 20 | Công suất định mức: | Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Trong phạm vi gói thầu, công suất và số lượng MBA được nêu tại Mẫu số 01A-HSMT. |  |  |  |
| 21 | Tổ đấu dây | Dyn-11. |  |  |  |
| 22 | Mức cách điện | MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây: |  |  |  |
| a) | Phía trung áp 35kV |  |  |  |  |
| + | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 |  |  |  |
| + | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | 75 |  |  |  |
| + | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) | 180 |  |  |  |
| b) | Phía trung áp 22kV |  |  |  |  |
| + | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 24 |  |  |  |
| + | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | 50 |  |  |  |
| + | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) | 125 |  |  |  |
| * | Phía hạ áp 0,4kV |  |  |  |  |
| c) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | 3 |  |  |  |
| 23 | Độ ồn cho phép (dB) | Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong bảng dưới đây; Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10. |  |  |  |
|  |  | Tự làm mát (Self-cooled) |  |  |  |
|  | Công suất định mức (kVA) | Loại thông hơi (ventilated), dB |  | Loại kín (Sealed), dB |  |
| a | MBA 180 KVA | 55 |  | 57 |  |
| b | MBA 250 KVA | 55 |  | 57 |  |
| c | MBA 320 KVA | 60 |  | 59 |  |
| d | MBA 400 KVA | 60 |  | 59 |  |
| e | MBA 560 KVA | 62 |  | 61 |  |
| 24 | Độ tăng nhiệt |  |  |  |  |
| - | Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng | ≤ 600C/650C |  |  |  |
| 25 | Tổn hao không tải P0 cực đại (W) |  |  |  |  |
|  | Công suất định mức (kVA) | MBA 22/0,4kV | MBA 35/0,4kV |  |  |
| a | MBA 180 KVA | 295 | 295 |  |  |
| b | MBA 250 KVA | 340 | 340 |  |  |
| c | MBA 320 KVA | 385 | 385 |  |  |
| d | MBA 400 KVA | 433 | 433 |  |  |
| e | MBA 560 KVA | 580 | 580 |  |  |
| 26 | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C (W) |  |  |  |  |
|  | Công suất định mức (kVA) | MBA 22/0,4kV | MBA 35/0,4kV |  |  |
| a | MBA 180 KVA | 2090 | 2185 |  |  |
| b | MBA 250 KVA | 2600 | 2600 |  |  |
| c | MBA 320 KVA | 3170 | 3330 |  |  |
| d | MBA 400 KVA | 3820 | 3818 |  |  |
| e | MBA 560 KVA | 4810 | 4810 |  |  |
| 27 | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất Uk (%) | 4,0 |  |  |  |
| 28 | Khả năng chịu quá tải |  |  |  |  |
| 28.1 | Máy biến áp phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như trong bảng (*) dưới đây. | Đáp ứng |  |  |  |
| 28.2 | Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn như trong bảng (**) dưới đây. | Đáp ứng |  |  |  |

(*) MBA phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép.

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, 0C |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,15 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

(**) MBA phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

II.3. Các yêu cầu khác:

- Kèm theo mỗi MBA là 01 bộ hồ sơ lý lịch, thông số kỹ thuật và phiếu bảo hành của nhà sản xuất.

- Nghiệm thu Giao nhận hàng hóa tại kho của Công ty Điện lực Tuyên Quang.

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây [trường hợp không có bản vẽ kèm theo thì phải ghi rõ “Không có bản vẽ”]:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Mục đích sử dụng |
|  | Không có bản vẽ |  |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm thu hàng hóa trong hợp đồng (trước khi giao hàng).

1. Yêu cầu chung:

Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB; Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB; Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt).

  - Hàng hóa phải được kiểm tra và thử nghiệm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong HSMT trước khi giao hàng.

- Đơn vị thí nghiệm mẫu là đơn vị độc lập, có đủ năng lực kinh nghiệm. Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các tiêu chuẩn chế tạo, sản xuất và thử nghiệm TCVN và IEC liên quan (khuyến khích thí nghiệm tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC).

  - Khối lượng cho phần lấy mẫu thí nghiệm và tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định sẽ do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

- Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Trường hợp khác cần chia tách thành nhiều đợt giao hàng, các bên cần phải thống nhất trước trong thỏa thuận hợp đồng, hoặc có văn bản chỉ đạo riêng của cấp có thẩm quyền. Khi chia tách vẫn phải đảm bảo từng đợt được lấy mẫu thử nghiệm đúng quy định.

- Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập trực tiếp thực hiện. Mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu; Lập biên bản lấy mẫu ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

- Sau khi lấy mẫu toàn bộ các lô hàng đều phải được bao gói, dán tem niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm độc lập.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm….

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng. Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm độc lập.

  - Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa.

  - Trường hợp hàng hóa nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hóa khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hóa không phù hợp đó trong vòng 07 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hóa không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.

- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng hóa của đơn vị khác để thay thế theo đúng chủng loại hàng hóa ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí khác có liên quan nếu có.

  - Việc chủ đầu tư tham gia chứng kiển thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có)  sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.

  - Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các vật tư thiết bị sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.

2. Yêu cầu cụ thể:

- Toàn bộ 100% MBA phải được thí nghiệm tổn thất không tải và tổn thất ngắn mạch (Po, Pk).

- Tùy theo số lượng MBA trong từng hợp đồng, phải thực hiện thí nghiệm xác suất các hạng mục điển hình với số lượng và hạng mục như sau:

| Hạng mục | < 03 máy | Từ 3÷9 máy | Từ 10÷19 máy | Từ 20÷29 máy | Từ 30÷49 máy | Từ 50÷99 máy | ≥100 máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cao áp AC | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Độ tăng nhiệt | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Xung sét | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Độ ồn | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |

- Kiểm tra thử nghiệm khi giao nhận hàng hóa:

| # STT | # Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | # Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| # I | Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) |  |
| # 1 | Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây) | có |
| # 2 | Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây) | có |
| # 3 | Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%). | có |
| # 4 | Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%) | có |
| # 5 | Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng. | có |
| # 6 | Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp . | có |
| # 7 | Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA. | Có |
| # 8 | Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm | Có |

+ Khi giao nhận MBA, đơn vị nhận hàng có trách nhiệm kiểm tra tính nguyên vẹn của các niêm phong kẹp chì và biên bản thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm kèm theo.

3. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

- Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

+ Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó.

(1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn;

(2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định trong bảng dưới đây.

+ Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

- Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt theo bảng sau:

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MBA phân phối | Po, Pk | Không áp dụng | Trả lại MBA để nhà cung cấp thay thế MBA mới | Po, Pk |
|  |  | Điển hình | Áp dụng | Trả lại toàn bộ cả lô MBA có mẫu thử không đạt | Thí nghiệm lại từ đầu Po, Pk và điển hình |

- Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.