## DM vật tư (2)
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
A | Dây dẫn
1 | Dây nhôm bọc AV-185
2 | Dây nhôm bọc AV-150
3 | Dây nhôm bọc AV-120
B | Phụ kiện
1 | Đầu cốt đồng - 240 mm
2 | Đầu cốt đồng - 185 mm
3 | Đầu cốt đồng - 120 mm
4 | Đầu cốt đồng - 95 mm
5 | Đầu cốt đồng - 70 mm
6 | Ghíp bắt dây bọc IPC-35-150/95-240
7 | Cóc cáp 70 ÷185
8 | Dây khóa định hình cổ sứ đơn sử dụng cho dây 50 mm² ÷ 185 mm²

## TSKT
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
A | Dây dẫn
I | Cáp nhôm bọc AV 185
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/PVC 185
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x185
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 30
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 15,3 ÷ 16,8
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện | mm | ≥2,0
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,164
II | Cáp nhôm bọc AV 150
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/PVC 150
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x150
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 13,7 ÷ 15,0
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện | mm | ≥1,8
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,206
III | Cáp nhôm bọc AV 120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/PVC 120
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x120
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện | mm | ≥1,6
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,253
B | Phụ kiện
I | Đầu cốt đồng - 240 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 2
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 240
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | ≥ 630
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 24.9
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | 0C | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Đầu cốt đồng - 185 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 2
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 185
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | ≥ 540
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 19.2
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | 0C | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
III | Đầu cốt đồng - 120 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 120
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | ≥ 420
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 12.5
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | 0C | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
IV | Đầu cốt đồng - 95 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 95
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | ≥ 340
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 9.9
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | 0C | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
V | Đầu cốt đồng - 70 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 70
10 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | ≥ 340
11 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 7.3
13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | 0C | ≤ 800C
15 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
20 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
VI | Ghíp bắt dây bọc IPC-35-150/95-240
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương
3 | Loại |  | Kẹp IPC là loại 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…
5 | Thân kẹp |  | Làm bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
6 | Bulông |  | - Có 02 bu lông, 02 ê cu, 02 long đen phẳng. Bulông, ê cu, long đen phẳng làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu thép mạ nhúng nóng chống ăn mòn nhằm đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện - Bulông xiết bứt đầu bằng thép mạ nhúng
4 | Lưỡi ngàm |  | - Có 06 lưỡi ngàm. Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. - Lưỡi ngàm bên chính bắt vào dây là răng dài để xuyên qua lớp cách điện. - Lưỡi ngàm bên phụ bắt vào bar nhôm là răng ngắn có thêm tấm lót nhôm để gia tăng tiếp xúc điện
7 | Ghíp phù hợp với dây bọc trung thế cách điện XLPE/HDPE có tiết diện (trục chính) với độ dày lớp cách điện: Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua | mm | ≥ 7
8 | Cỡ dây sử dụng | mm2 | từ ACSR 50/8-XLPE-2,5/HDPE đến ACSR 185/128-XLPE-2,5/HDPE; ACSR 50/8-XLPE-4,3/HDPE đến ACSR 185/128-XLPE-4,3/HDPE
8 | Dòng định mức liên tục của kẹp | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên (tương ứng với dòng điện cho phép của dây ACSR 50/8-XLPE-2,5/HDPE đến ACSR 185/128-XLPE-2,5/HDPE; ACSR 50/8-XLPE-4,3/HDPE đến ACSR 185/128-XLPE-4,3/HDPE)
10 | Nắp bịt đầu cáp |  | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.
VII | Dây khóa định hình cổ sứ đơn sử dụng cho dây 50 - 185 mm²
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chủng loại |  | Dây định hình phi kim loại (Composite, Plastic, …)
3 | Kích thước |  | Phù hợp với đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc
4 | Phụ kiện |  | Tấm lót cách điện khi lắp đặt với sứ có đầu kim loại (sứ polimer)
VIII | Cóc cáp 70 - 185
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu
3 | Vật liệu |  | thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Đường kính sử dụng cho dây dẫn tiết diện |  | 70-185 mm2

## Dây và cáp điện (2) (hidden)
#REF!
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 60502; TCVN 5064:1994/SĐ1: 1995; TCVN 5935:2013 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | AC50/8 - XLPE 4.3/ HDPE
4 | Độ dầy lớp bán dẫn trong | mm | ≥ 0,3
5 | Độ dầy cách điện XLPE | mm | ≥ 4,3
6 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/ sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
7 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/ sau lão hóa | % | ≥200 / ≥150
8 | Hàm lượng cacbon nhựa HDPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày lớp vỏ HDPE | mm | ≥ 1,8
10 | Ứng suất kéo đứt trước của lớp vỏ HDPE | Mpa | ≥ 22
11 | Độ giãn dài tương đối trước lão hóa của lớp vỏ HDPE | % | ≥ 400
12 | Độ giãn dài tương đối sau lão hóa của lớp vỏ HDPE | % | ≥ 300
13 | Thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút) |  | Điện áp thử nghiệm 40kV – Không bị đánh thủng
I.1 | Cấu trúc của lõi dẫn điện
1 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 48,2/8,04
2 | - Số lượng sợi và đường kính sợi:
2.1 | + Phần thép | số sợi x mm | 1x3,2
2.2 | + Phần nhôm | số sợi x mm | 6x3,2
3 | - Số lớp dây:
3.1 | + Phần nhôm | lớp | 1
3.2 | + Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
3.3 | + Phần thép | lớp | 1
3.4 | + Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
4 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
5 | Đường kính ruột dẫn | mm | ≈ 9,6
6 | Đường kính tổng | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
8 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 17.112
9 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,5951
10 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Các thông số khác |  | Theo TCVN 5935:1995; IEC 60502-2; TCVN 5844:1994;
I.2 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,7
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 165
I.3 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.098
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.274
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 230
II | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5064:1994/ SĐ 1995; TCVN 6483; IEC 61089:1997 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | ACSR 70/11
4 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 68,0/11,3
5 | Số lượng sợi và đường kính sợi:
5.1 | - Phần thép | số sợi x mm | 1x3,8
5.2 | - Phần nhôm | số sợi x mm | 6x3,8
6 | Số lớp dây:
6.1 | - Phần nhôm | lớp | 1
6.2 | - Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
6.3 | - Phần thép | lớp | 1
6.4 | - Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
7 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
8 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | ≈ 11,4
9 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng không kể mỡ | kg/km | ≈ 274
10 | Khối lượng mỡ | kg/km | ≥ 6,6
11 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 24.130
12 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,4218
13 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
II.1 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,8
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 160
II.2 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.098
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.176
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 250
III | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5064:1994/ SĐ 1995; TCVN 6483; IEC 61089:1997 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | ACSR 300/48
4 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 295,0/47,8
5 | Số lượng sợi và đường kính sợi:
5.1 | - Phần thép | số sợi x mm | 7x2,95
5.2 | - Phần nhôm | số sợi x mm | 26x3,8
6 | Số lớp dây:
6.1 | - Phần nhôm | lớp | 2
6.2 | - Bội số bước xoắn lớp nhôm
| + Lớp 1 |  | 10-18
| + Lớp 2 |  | 10-15
6.3 | - Phần thép | lớp | 1
6.4 | - Bội số bước xoắn lớp thép |  | 14-28
7 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
8 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | ≈ 24,1
9 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng không kể mỡ | kg/km | ≈ 1187
10 | Khối lượng mỡ | kg/km | ≥ 31,3
11 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 100.623
12 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,0978
13 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
III.1 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,8
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 160
III.2 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.137
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.274
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 230
IV | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 6483:1999; IEC 1089:1991 hoặc tương đương
3 | Loại dây |  | ACSR 500/64
4 | Mặt cắt tính toán | mm2 | 68,0/11,3
5 | Số lượng sợi và đường kính sợi:
5.1 | - Phần thép | số sợi x mm | 54x3,43
5.2 | - Phần nhôm | số sợi x mm | 7x3,43
6 | Số lớp dây:
6.1 | - Phần nhôm | lớp | 3
6.2 | - Bội số bước xoắn lớp nhôm
+ Lớp 1
+ Lớp 2
+ Lớp 3
6.3 | - Phần thép | lớp | 1
6.4 | - Bội số bước xoắn lớp thép
7 | Chiều bện dây lớp ngoài cùng |  | Chiều phải
8 | Đường kính ngoài của dây sau khi bện | mm | ≈ 11,4
9 | Trọng lượng dây dẫn gần đúng không kể mỡ | kg/km | ≈ 1184
10 | Khối lượng mỡ | kg/km | ≥ 66,4 |  | 5.74
11 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 153.800
12 | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 20°C | Ω/km | ≤ 0,0578
13 | Dòng điện cho phép | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
IV.1 | Yêu cầu đối với từng sợi dây nhôm trước khi bện
1 | Loại nhôm theo tiêu chuẩn |  | IEC 61089; TCVN 5064-1994 hoặc tương đương
2 | Độ giãn dài tương đối | % | ≥ 1,8
3 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 160
IV.2 | Yêu cầu đối với từng sợi dây thép trước khi bện
1 | Ứng suất khi giãn 1% | N/mm2 | ≥ 1.098
2 | Suất kéo đứt | N/mm2 | ≥ 1.176
3 | Khối lượng lớp mạ kẽm nhỏ nhất | G/m2 | 250
V | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x185
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x185
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 30
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 15,3 ÷ 16,8
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,6
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,164
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
VI | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x150
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x150
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 13,7 ÷ 15
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,4
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,206
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
VII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x120
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x120
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,253
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
VIII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/XLPE/PVC 1x95
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x95
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,32
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
IX | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 9615-6:2013; TCVN 6612:2007 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | 1x50
4 | Tiết diện danh định | mm2 | 50
5 | Kết cấu ruột dẫn |  | Đồng mềm nhiều sợi
6 | Vật liệu vỏ bọc |  | Cao su
7 | Chiều dày vỏ bọc cao su | mm | ≥ 2,2
8 | Điện trở dây ở 200C | Ω/km | ≤ 0,39
9 | Đường kính ngoài trung bình | mm | 13,2 ÷ 16,5
X | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x95
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x95
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 15
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,195
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
XI | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x120
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x120
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 18
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,154
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
XII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x150
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,206
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.7
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 21
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XIII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x120
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,253
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.7
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 16.8
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XIV | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x70
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 19
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,443
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 9.8
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XV | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x50
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,641
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.5
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 7
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XVI | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x35
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,868
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 4.9
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XVII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x25
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 1,2
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 3.5
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XVIII | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 4x16
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 1,91
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 2.2
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XIX | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
3 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
4 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 2x35
5 | Số sợi nhôm mỗi lõi | Sợi | 7
6 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,868
7 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE
8 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | % | ≥ 2
9 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của cách điện | mm | 1.3
10 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | MPa | 12,5/9,3
11 | Độ dãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | % | ≥200/≥150
12 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | kV | 2
13 | Điện áp thử xung AC/DC | kV | 20/30
14 | Quy ước phân biệt các pha |  | Gân nổi
15 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | 0C | ≥ 90
17 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | 0C | ≥ 250
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn | kN | 4.9
19 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Trọng lượng phần lõi nhôm | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Trọng lượng toàn bộ cáp | Kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
23 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên |  | Đầy đủ
XX | #REF!
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 6483:1999; IEC 61089:1991 hoặc tương đương
3 | Đường kính dây | mm | ≈ 9,2
4 | Cấu tạo dây (số sợi x đường kính sợi) |  | 1x1,9+18x1,8
5 | Trọng lượng dây | kg/km | 385.5
6 | Lực chịu kéo | kN | ≥ 66,7