MỤC LỤC

PHỤ LỤC 1: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC	1

1.1.CƠ SỞ THIẾT KẾ	1

1.1.1.Thông tin về quy hoạch	1

1.1.2.Dân số		1

1.2.CÔNG SUẤT TRẠM CẤP NƯỚC VÀ ĐỐI TƯỢNG DÙNG NƯỚC	1

1.2.1.Công suất trạm cấp nước	1

1.2.2.Đối tượng dùng nước và lưu lượng nước yêu cầu	1

1.2.3.Bảng tổng hợp lưu lượng dùng nước theo giờ	3

1.3.1.Chế độ làm việc của trạm bơm cấp nước	6

1.3.2.Thể tích và kích thước bể điều hòa	6

1.4.SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ QUY MÔ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC	8

1.4.1.Sơ đồ công nghệ xử lý nước	8

1.4.2.Tính toán quy mô các công trình	9

PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC	14

PHỤ LỤC 3: TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH, KẾT CẤU TRẠM PHÈN	20

PHỤ LỤC 4: TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH, KẾT CẤU BỂ NƯỚC SẠCH	32

# PHỤ LỤC 1: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

## CƠ SỞ THIẾT KẾ

### Dân số

Theo số liệu thống kê của UBND xã Thổ Châu, dân số xã Thổ Châu trong năm qua tăng khá nhanh. Năm 2016, toàn xã có 1.005 hộ với 3.865 nhân khẩu và đến năm 2017, đã tăng lên 1404 hộ với 4.537 người (tăng 17,3%). Trong đó 1 hộ ở Hòn Ông, 1 hộ ở Hòn Nồm Trong, 2 hộ ở Hòn Nồm Giữa, còn lại 1400 hộ sống tập trung trên đảo chính Hòn Sơn được chia làm 3 ấp là ấp Bãi Ngự, ấp An Cư và ấp Củ Tron. Hiện toàn xã có 22 hộ dân tộc thiểu số (chiếm 1,57% số hộ) (Trong đó: 19 hộ Khơ Mer, 01 hộ Chăm, 01 hộ Tày, 01 hộ Hoa) với 85 nhân khẩu.

### Tiêu chuẩn và các tài liệu sử dụng

- [1] Tieâu chuaån TCVN 13306:2023 Caáp nöôùc - Maïng löôùi ñöôøng oáng vaø coâng trình - Tieâu chuaån

- [2] Xöû lyù nöôùc caáp - Taùc giaû TS. Nguyeãn Ngoïc Dung - Nhaø xuaát baûn Xaây döïng.

- [3] Xöû lyù nöôùc caáp cho sinh hoaït vaø coâng nghieäp - Taùc giaû TS. Trònh Xuaân Lai - Nhaø xuaát baûn

- [4] Soå tay tính toaùn thuûy löïc - Nhaø xuaát baûn Xaây döïng.

- [5] Baûng tra thuûy löïc maïng löôùi caáp thoaùt nöôùc - Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc quoác gia Tp. HCM.

## CÔNG SUẤT TRẠM CẤP NƯỚC VÀ ĐỐI TƯỢNG DÙNG NƯỚC

### Công suất trạm cấp nước

Theo kết quả tính toán điều tiết hồ chứa nước ngọt Thổ Châu, thì lưu lượng nước cấp trung bình từ hồ có thể đạt Qcấp = 1625 m3/ngày đêm.

Hiện nay, nguồn nước ngọt trên đảo rất khan hiếm, việc khai thác sử dụng nước ngọt của người dân trên đảo khá thô sơ, không hiệu quả nhưng lại rất tốn kém. Về mùa khô tình trạng thiếu nước trên đảo là rất nghiêm trọng. Người dân trên đảo thường phải mua nước ngọt từ trong đất liền với giá rất cao, lên đến hàng trăm ngàn đồng/m3 nước. Thực trạng này đã và đang ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội đặc khu Thổ Châu nói chung.

### Đối tượng dùng nước và lưu lượng nước yêu cầu

#### Đối tượng dùng nước

Thổ Châu là một xã đảo vùng xa, tuy nhiên số người dân trên đảo đang tăng nhanh, cùng với nó là sự tăng về số lượng tàu thuyền cập bến lên đảo.

Theo số liệu thống kê đến tháng 6 năm 2022 toàn xã có 4348 người dân. Với tỷ lệ tăng dân số tự nhiên r = 17,3%; tính đến năm 2030, dân số trên địa bàn xã là: 6000 người dân.

Theo Bảng 2 – TCVN 13306:2023: Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế,  phân phối đối tượng dùng nước và thành phần cấp nước cho đặc khu Thổ Châu như sau:

- Tiêu chuẩn dùng nước cho ăn uống sinh hoạt và các nhu cầu khác                             tính theo đầu người

| TT | Đối tượng dùng nước và thành phần cấp nước | Giai đoạn 2030 | Số lượng phục vụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đô thị loại IV, đô thị loại V; Điểm dân cư nông thôn |  |  |  |
| 1 | a) Nước sinh hoạt: - Tiêu chuẩn cấp nước (l/người.ngày): - Tỷ lệ dân số được cấp nước (%): | 100 90% | 6000 người dân | Bãi Dong: 1000 dân Bãi Ngự:5000 dân |
| 2 | b) Nước dịch vụ (tưới cây, rửa đường, cứu hỏa, các công trình công công (trường học, trạm y tế, ủy ban…); Tính theo % của (a) | 10% |  |  |
| 3 | c) Nước cung cấp tàu thuyền; Tính theo % của (a) | 1000 l/tàu | 700 tàu thuyền | qdv = 1000l/tàu Bãi Ngự:650 tàu Bãi Dong: 50 tàu |
| 4 | d) Nước thất thoát; Tính theo % của (a+b+c+d) | 14% |  |  |
| 5 | e) Nước cho yêu cầu riêng của nhà máy xử lý nước; Tính theo % của (a+b+c+d) | 4% |  |  |

#### Tính toán lưu lượng cấp nước

- Lưu lượng cấp nước cho các đối tượng dùng nước

| Đối tượng dùng nước và thành phần cấp nước | Diễn giải | Lưu lượng cấp nước (m3/ngày đêm) | lưu lượng phục vụ bãi dong | lưu lượng phục vụ bãi ngự | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Nước sinh hoạt |  | 712.80 | 118.80 | 594.00 |  |
| b) Nước dịch vụ (tưới cây, rửa đường, cứu hỏa, các công trình công công (trường học, trạm y tế, ủy ban…); Tính theo % của (a) | 10% | 71.28 | 11.88 | 59.40 |  |
| c) Nước cung cấp tàu thuyền; (Qtth) |  | 630.00 | 45.00 | 585.00 | qdv = 1000l/tàu |
| d) Nước thất thoát; Tính theo % của (a+b+c+d) | 14% | 109.77 | 18.30 | 91.48 |  |
| e) Nước cho yêu cầu riêng của nhà máy xử lý nước; Tính theo % của (a+b+c+d) | 4% | 60.95 | 7.76 | 53.20 |  |
| Tổng công suất trạm bơm |  | 1595.13 | 205.86 | 1389.28 |  |
| Tổng công suất trạm xử lý nước |  | 1656.09 | 213.61 | 1442.47 |  |

#### Công suất trạm bơm

1595,13 m3/ngày đêm

Trong  đó: a là hệ số kể đến lưu lượng nước dự phòng phát triển và các loại nước sinh hoạt chưa thống kê hế, a = (1,05÷1,1).

#### Công suất trạm xử lý cấp nước

1656,09m3/ngày đêm

→ Chọn thiết kế trạm xử lý cấp nước:

QTXL  = 1656,09/8 = 207,01(m3/h) (8h/ 1ngày).

= 207,01*1000/3600 ≈ 57,5 (l/s) ≈ 0,058 (m3/s)

### Bảng tổng hợp lưu lượng dùng nước theo giờ

TCVN 13306:2023: Cấp nước – mạng lưới đường ống và công trình, hệ số dùng nước không điều hòa Kgiờ như sau:

Trong đó:

max: Hệ số kể đến mức độ tiện nghi của công trình, chế độ làm việc của các cơ sở sản xuất và các điều kiện địa phương khác, max = (1,2÷1,5), chọn max = 1,35.

bmax: Hệ số kể đến số dân trong khu dân cư lấy theo bảng 3.2 - TCVN 13306:2023, bmax = 1,38.

- Lưu lượng nước tiêu thụ theo từng giờ trong ngày dùng nước lớn nhất

| Giờ trong ngày | Lưu lượng nước sinh hoạt (Kgiờ max = 1,8) |  | Nước dịch vụ, công trình công cộng |  | Nước cung cấp tàu thuyền |  | Nước tổn thất | Nước trạm xử lý | Lưu lượng nước tổng cộng cho mạng lưới cấp nước |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | %Qsh | m3 | %Qdv | m3 | %Qtth | m3 | m3 | m3 | Chưa tính dự phòng (m³) | %Qngđ |
| 0-1 | 2.20 | 15.68 |  |  |  |  | 4.57 | 2.54 | 22.80 | 2.09 |
| 1-2 | 2.30 | 16.39 |  |  |  |  | 4.57 | 2.54 | 23.51 | 2.12 |
| 2-3 | 2.40 | 17.11 |  |  |  |  | 4.57 | 2.54 | 24.22 | 2.16 |
| 3-4 | 2.50 | 17.82 |  |  |  |  | 4.57 | 2.54 | 24.93 | 2.19 |
| 4-5 | 3.80 | 27.09 |  |  |  |  | 4.57 | 2.54 | 34.20 | 2.64 |
| 5-6 | 5.50 | 39.20 | 10.00 | 7.13 | 10.00 | 63.00 | 4.57 | 2.54 | 116.45 | 6.59 |
| 6-7 | 5.50 | 39.20 | 10.00 | 7.13 | 10.00 | 63.00 | 4.57 | 2.54 | 116.45 | 6.59 |
| 7-8 | 4.50 | 32.08 | 8.00 | 5.70 | 7.00 | 44.10 | 4.57 | 2.54 | 88.99 | 5.27 |
| 8-9 | 4.10 | 29.22 | 4.00 | 2.85 | 5.00 | 31.50 | 4.57 | 2.54 | 70.69 | 4.39 |
| 9-10 | 4.20 | 29.94 | 4.00 | 2.85 | 5.00 | 31.50 | 4.57 | 2.54 | 71.40 | 4.42 |
| 10-11 | 5.00 | 35.64 | 4.00 | 2.85 | 5.00 | 31.50 | 4.57 | 2.54 | 77.10 | 4.70 |
| 11-12 | 4.20 | 29.94 | 10.00 | 7.13 | 10.00 | 63.00 | 4.57 | 2.54 | 107.18 | 6.14 |
| 12-13 | 4.10 | 29.22 | 10.00 | 7.13 | 10.00 | 63.00 | 4.57 | 2.54 | 106.47 | 6.11 |
| 13-14 | 4.20 | 29.94 | 4.00 | 2.85 | 5.00 | 31.50 | 4.57 | 2.54 | 71.40 | 4.42 |
| 14-15 | 4.30 | 30.65 | 4.00 | 2.85 | 5.00 | 31.50 | 4.57 | 2.54 | 72.12 | 4.46 |
| 15-16 | 5.40 | 38.49 | 4.00 | 2.85 | 10.00 | 63.00 | 4.57 | 2.54 | 111.46 | 6.35 |
| 16-17 | 6.70 | 47.76 | 6.00 | 4.28 | 8.00 | 50.40 | 4.57 | 2.54 | 109.55 | 6.26 |
| 17-18 | 7.00 | 49.90 | 8.00 | 5.70 | 6.00 | 37.80 | 4.57 | 2.54 | 100.51 | 5.82 |
| 18-19 | 6.40 | 45.62 | 8.00 | 5.70 | 4.00 | 25.20 | 4.57 | 2.54 | 83.64 | 5.01 |
| 19-20 | 4.50 | 32.08 | 2.00 | 1.43 |  |  | 4.57 | 2.54 | 40.62 | 2.95 |
| 20-21 | 3.50 | 24.95 | 2.00 | 1.43 |  |  | 4.57 | 2.54 | 33.49 | 2.60 |
| 21-22 | 3.00 | 21.38 | 1.00 | 0.71 |  |  | 4.57 | 2.54 | 29.21 | 2.40 |
| 22-23 | 2.50 | 17.82 | 1.00 | 0.71 |  |  | 4.57 | 2.54 | 25.65 | 2.23 |
| 23-24 | 2.20 | 15.68 |  | 0.00 |  |  | 4.57 | 2.54 | 22.80 | 2.09 |
| Tổng | 100.00 | 712.80 | 100.00 | 71.28 | 100.00 | 630.00 | 109.77 | 60.95 | 1584.81 | 100.00 |

- Biểu đồ lưu lượng nước tiêu thị theo từng giờ

## CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA TRẠM BƠM CẤP NƯỚC VÀ THỂ TÍCH BỂ ĐIỀU HÒA

### Chế độ làm việc của trạm bơm cấp nước

Căn cứ vào biểu đồ tiêu thụ nước, có thể chọn chế độ trong trạm bơm như sau:

- Từ 5÷21 giờ: Bơm với chế độ 5,0%Qngđ. Vận hành 2 máy bơm.

- Từ 21÷5 giờ: Bơm với chế độ 2,50%Qngđ. Vận hành 1 máy bơm.

Hệ số hoạt động đồng thời của 2 máy bơm: K = 0,90.

Trạm bơm làm việc theo 2 chế độ với lưu lượng tổng cộng là:

## SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ VÀ QUY MÔ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC

### Sơ đồ công nghệ xử lý nước

Sơ đồ dây chuyền công nghệ nhà máy

### Tính toán quy mô các công trình

1. Tính toán bể lắng tiếp xúc

- Chức năng: oxi hóa sắt, tạo bông cặn

- Số lượng: 2 bể

- Cấu tạo: 	+ Ngăn phản ứng hình trụ tròn, có đường ống trung tâm ở giữa

+ Ngăn chứa cặn hình nón

- Công suất thiết kế: Q = 1800 m3/ngày = 75 m3/h

- Số lượng: 2 bể

- Công suất 1 bể: Q = 37,5 m3/h = 0.0104 m3/s

Dung tích của bể lắng:

W =   = (37,5*20/60) = 12,5 (m3)

Trong đó:

Q: Công suất 1 bể

T: Thời gian lưu nước trong bể tiếp xúc; lấy T = 20 phút (TCVN 13606:2023)

Chiều cao vùng lắng của bể lắng là: H1= 3,0 m ( Tiêu chuẩn: 2.6-5m)

Diện tích vùng lắng:

F = = 12,5/3 = 4,17 m2

Lượng nước qua mỗi bể là: q = 0.0104 m3/s

Tốc độ nước chảy qua ống trung tâm là v = 0,25 m/s

Đường kính của ống trung tâm:

d = ((4*Q)/(3.14*v))^1/2 = ((4*0.0104)/(3.14*0,25))^1/2 = 0,23 m

Chọn D1=250 mm, Diện tích ống: f ’= 0,049 m2

Diện tích toàn phần của bể lắng:

F‘ = F + f’ = 4,17+ 0,049 = 4,22 m2

Đường kính bể lắng D = ((4*F‘)/3.14)^1/2 = 2,32 m

Chọn đường kính của mỗi bể: D = 2,4 m

Kiểm tra lại tỷ số giữa đường kính bể lắng chiều cao vùng lắng:

K= D/H1 = 2,4/3 = 0,8 < 1,5

Như vậy đường kính bể lắng và chiều cao vùng lắng (thỏa mãn theo TCVN 13606:2023)

Đường kính bể lắng: D2400, chóp đáy nón D400

Góc α = 60º, chiều cao phần chứa cặn: h = (2,4-0,4)*tg60/2 = 1,73 m

Tổng chiều cao của bể lắng là:

H = Hchanbe  + Hnón +Hlang + Hcautao + Hbảo vệ = 0,87 +1,73 + 3,0 + 1,4 + 0,3 = 7,3 m

Sử dụng 2 bể lắng tiếp xúc với kích thước như sau: D = 2,4 m; H= 7,3m

Ống xả cặn bể lắng : D100mm

Ống dẫn nước sang cụm bể lắng lọc tự rửa: D150mm

Vật liệu chế tạo bể : inox 304

2. Tính toán lượng clo tiêu thụ để Clo hóa sơ bộ

Quá trình Clo hóa sơ bộ nhằm mục đích oxi hóa hàm lượng Fe2+ có trong nước, đồng thời oxi hóa các chất hữu cơ, ngăn chặn sự phát triển của rong rêu trong các công trình xử lý

Khi cho Clo vào nước thô có chứa ion Fe2+ (sắt(II)), phản ứng hóa học xảy ra là sự oxy hóa ion Fe2+ thành ion Fe3+ (sắt(III)) bởi Clo. Phản ứng này diễn ra theo phương trình hóa học sau:

2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3

Để ôxy hóa 1 mg Fe2+ phải cần 0,64 mg Cl₂

Qua khảo sát, lấy mẫu nước phân tích, trong giai đoạn chưa hình thành hồ chứa nước tại Thổ Châu thì hàm lượng sắt tổng trong mẫu nước ngầm khoảng 8,4 mg/l và pH = 5,7, trong mẫu nước mặt là 3,2 mg/l và pH = 5,33.

Dữ liệu hàm lượng sắt trong hồ tương tự đã vận hành nhiều năm nay là hồ chứa nước Bãi Cây Mến thì hàm lượng sắt tổng khoảng 8 mg/l.

Đề xuất lấy hàm lượng sắt tổng trong nước đưa vào tính toán xử lý cho công trình này là 10 mg/l, trong đó hàm lượng sắt Fe2+ cần oxi hóa thành Fe3+ dự kiến là 7 mg/l (hàm lượng Fe2+ cao hơn hoặc thấp hơn chỉ liên quan đến lượng clo cần sử dụng để oxi hóa hết Fe2+ thành Fe3+)

Theo QCVN 08:2023/BTNMT, hàm lượng sắt trong nước mặt sử dụng làm nguồn nước đầu vào cho các công trình xử lý cần đảm bảo không quá 0,5 mg/l.

Như vậy, cần phải oxi hóa 7 – 0,5 = 6,5 mg/l Fe2+ thành Fe3+

1) Lượng dùng clo lý thuyết

DLT = 0,64 x 6,5 = 4,16 mg/l  (0,64 là hệ số phản ứng cho để Fe2+ → Fe3+)

2) Lượng dùng clo cho vận hành (Cộng hệ số an toàn K, bù cho nhu cầu khác như oxi hóa chất hữu cơ, vô cơ trong nước, ...)

Khuyên dùng K = 1,3 - 1,5

Chọn K = 1,4

⇒ D = 4,16 x 1,4 = 5,82 mg/l

⇒ Tính lượng clo cần theo giờ:

mCl2 (kg/h) = D (mg/l) x Q (m³/h) x 0,001 = 5,82 x 75 x 0,001 = 437 mg/h = 0,437 kg/h

Lượng clo dự kiến tiêu thụ trong 1 ngày: 0,437 x 24 = 10,48 kg

3. Tính toán bể lắng lamen

Diện tích bể lắng được tính theo công thức sau: F=Qu0*WH*cosα+W*cos2α

Trong đó:

- Q: Lưu lượng tính toán, Q = 900 m3/ngđ = 37,5 m3/h = 0,010417 m3/s

- uo: Tốc độ lắng của hạt cặn, uo = 0,0001 m/s.

- H: Chiều cao tấm lamen sau khi xếp. Sử dụng tấm lamen có khoảng cách giữa hai tấm là W = 35mm với chiều cao chuẩn 1,5m tương ứng với chiều cao lắng H = 1,299m.

- α: Góc nghiêng của tấm lamen, α = 60o.

- W: Khoảng cánh giữa 2 tấm lamen, W = 0,035m

F=0,0104170,0001*0,0351,299*0,5+0,035*0,52=5,53 m2

Chọn 01 bể lắng, diện tích vùng lắng: LxW = 4,1x2,0 = 8,2 m2 > 5,53m2 thỏa mãn yêu cầu

Vận tốc nước chảy trong các ống lắng:

v0=QF*sinα=0,0104178,2*0,866=1,47.10-3 m/s

Bán kính thủy lực ống lắng: R=fc=0,00007960,15=0,00053m

Trong đó:

- f: là tiết diện ống lắng.

- c: là chu vi ướt ống lắng

Hệ số Reynold là:

Re=v0.Rv=1,47*10-3*0,000531,31.10-6=0,6

Re= 0,6 < 200 vậy nước chảy trong ống lắng chuyển động theo chế độ chảy tầng.

Trong đó:

- v0: là vận tốc nước chảy trong ống lắng

- R: là bán kính thủy lực

- ν: là hệ số nhớt động của nước, chọn ν = 1,31.10-6

Chuẩn số Froude:

Fr=(v0)2g*R=(1,47.10-3)29,81*0,00053=41,33.10-5 > 10-5 như vậy dòng chảy trong ống lắng là ổn định.

Phần thu cặn chia làm 1 hố thu, với chiều cao hố thu cặn H1 = 1,95m. Chiều rộng đáy hố thu cặn lấy bằng 0,4m. Góc nghiêng ở đáy bằng 46o. Ống xả cặn bể lắng có gắn van bướm điện DN150.

Chiều cao bảo vệ là H2 = 0,6m.

Chiều cao phần lamen lắng H3 = 1,3 m.

Chiều cao không gian phân phối ống nước xuống H4 = 1,75m.

Khoảng cách đáy phễu thu bùn xuống đất H5 = 0,25m.

Tổng chiều cao của bể lắng lamen là: H = H1 + H2+ H3+ H4 + H5 = 5,85m.

Chiều cao ngăn phản ứng phần phía trên bể lắng: H’ = 1,05m

Vậy kích thước tổng cộng của bể lắng là: LxWxH = 6,5x2,0x6,9m

4. Tính toán bể lọc trọng lực

Diện tích bể lọc được tính theo công thức: F=QT*vtb-3,6*w*t1-a*vtb*t2

Trong đó :

- Q: Lưu lượng tính toán, Q = 900m3/ngđ = 37,5 m3/h = 0,010417 m3/s

- T: thời gian làm việc của bể trong ngày 24h

- W: cường độ rửa nước 15 l/s-m2

- t2: thời gian ngừng để rửa t2 = 0,15h (thời gian rửa cưỡng bức hoặc hiện tượng si phông xảy ra)

- t1: thời gian rửa lọc, t1 = 0,1h (6 phút theo TCVN 13606:2023).

- Vtb: vận tốc lọc, Vtb = 9,0 m/h

- a: số lần rửa bể trong một ngày a = 1.

F=90024*9,0-3,6*15*0,1-1*9,0*0,15=4,3 m2

Chọn 01 bể lọc trọng lực hình tròn, mỗi bể có đường kính D = 2,5 m; diện tích lọc: F =  π.R2 = (2,5/2)2*3,14 = 4,91 m2 > 4,3 m2 thỏa mãn yêu cầu.

Chiều cao khoang chứa nước rửa lọc H1 = 2,0m.

Chiều cao khoang chứa vật liệu lọc H2 = 2,2m. Sử dụng các vật liệu lọc có các chỉ số kỹ thuật sau:

- Vật liệu lọc là cát thạch anh có cỡ hạt: dtd = 0,7 - 1,6mm; chiều dày Hta =1,2m

- Lớp sỏi đỡ cỡ hạt: dtd = 5 – 10mm; chiều dày Hs = 0,2m

Chiều cao khoang chứa nước lọc H3 = 0,3m

Chiều cao của bể lọc được tính: H = H1 + H2 + H3 = 2,0 + 2,2 + 0,3 = 4,5m

Lượng nước một lần rửa lọc là toàn bộ khoang chứa nước sạch sau lọc ở phía trên bể lọc: Vr = S.H

Trong đó:

- S: Diện tích bể lọc

- H: Chiều cao khoang chứa nước sạch và rửa lọc, H = 2,0 m

Vr = (2,5/2)2 *3,14*2,0 = 9,82 m3

Vậy kích thước của bể lọc là: DxH = 2,5x4,5 m.

Kiểm tra lại vận tốc trung bình khi lọc ta có công thức:

Vtb=QF-3,6*W*t1T-a*t2=9004,3-3,6*15*0,124-1*0,15=7,46 m/h <9 m/h

Vậy vận tốc lọc thỏa mãn yêu cầu

Vậy kích thước của bể lọc là: DxH = 2,5 x 4,5m.

PHỤ LỤC 2: TÍNH TOÁN THỦY LỰC ĐƯỜNG ỐNG CẤP NƯỚC

- Nhu Cầu Dùng Nước

Lưu lượng cấp nước cho các đối tượng dùng nước

| Đối tượng dùng nước và thành phần cấp nước | Diễn giải | Lưu lượng cấp nước (m3/ngày đêm) | lưu lượng phục vụ bãi dong | lưu lượng phục vụ bãi ngự | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a) Nước sinh hoạt |  | 712.80 | 118.80 | 594.00 |  |
| b) Nước dịch vụ (tưới cây, rửa đường, cứu hỏa, các công trình công công (trường học, trạm y tế, ủy ban…); Tính theo % của (a) | 10% | 71.28 | 11.88 | 59.40 |  |
| c) Nước cung cấp tàu thuyền; (Qtth) |  | 630.00 | 45.00 | 585.00 | qdv = 1000l/tàu |
| d) Nước thất thoát; Tính theo % của (a+b+c+d) | 14% | 109.77 | 18.30 | 91.48 |  |
| e) Nước cho yêu cầu riêng của nhà máy xử lý nước; Tính theo % của (a+b+c+d) | 4% | 60.95 | 7.76 | 53.20 |  |
| Tổng công suất trạm bơm |  | 1595.13 | 205.86 | 1389.28 |  |
| Tổng công suất trạm xử lý nước |  | 1656.09 | 213.61 | 1442.47 |  |

- Chương Trình Tính Toán

Tính toán thuỷ lực mạng lưới đường ống cấp nước được mô phỏng bằng phần mềm WaterGems của hãng Bentley.

Hệ số dòng chảy “C” là một hàm số phụ thuộc vào vật liệu ống, thời gian lắp và đường kính ống.

Hệ số C của ống HDPE mới C =150.

Trong quá trình tính toán trên máy tính cho phép điều chỉnh đường kính ống để đạt được áp lực mong muốn trong mạng lưới cũng như xác định áp lực cần thiết của máy bơm. Điều chỉnh đường kính ống sao cho đạt tới các trị số cho phép của vận tốc, tổn hao áp lực trong đoạn ống và tổng thể của hệ thống. Vận tốc dòng chảy trong các đường ống dự kiến đặt mới được lựa chọn trong khoảng vận tốc kinh tế để tránh sự lắng cặn và bào mòn.

- Kết Quả Tính Toán

Mô Hình Thủy Lực Tuyến Ống Nước Cấp (chi tiết xem cùng bản vẽ kèm theo PLTT)

- Kết quả tính toán thủy lực tại nút

| STT | Label | Elevation (m) | Demand | Pressure | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (l/s) | (m H2O) |  |
| 1 | J-1 | 8.41 | 0 | 35 |  |
| 2 | J-2 | 2.2 | 0.9 | 40.63 | Bể nước 1 Bãi Dong |
| 3 | J-3 | 4.59 | 0.9 | 38.15 | Bể nước 2 Bãi Dong |
| 4 | J-4 | 1.56 | 0.52 | 41 | Tàu cá Bãi Dong |
| 5 | J-1a | 11.21 | 0 | 32.39 |  |
| 6 | J-1b | 12.77 | 0 | 30.52 |  |
| 7 | J-1c | 11.02 | 0 | 32.17 |  |
| 8 | J-1d | 8.24 | 0 | 35.04 |  |
| 9 | J-1e | 3.39 | 0 | 39.67 |  |
| 10 | J-2a | 3.05 | 0 | 39.87 |  |
| 11 | J-2b | 2.52 | 0 | 40.12 |  |
| 12 | J-5 | 10.26 | 0 | 33 |  |
| 13 | J-6 | 6.23 | 0 | 37 |  |
| 14 | J-7 | 9.2 | 0 | 34 |  |
| 15 | J-8 | 9.44 | 0 | 33 |  |
| 16 | J-9 | 6.85 | 0 | 36 |  |
| 17 | J-10 | 12.67 | 0 | 29 |  |
| 18 | J-11 | 29.46 | 0 | 12 |  |
| 19 | J-12 | 29.42 | 0 | 12 |  |
| 20 | J-13 | 4.69 | 0 | 36 |  |
| 21 | J-14 | 7.68 | 0 | 32.97 |  |
| 22 | J-15 | 2.48 | 0 | 38.00 |  |
| 23 | J-16 | 2.16 | 0.16 | 37.90 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 24 | J-17 | 2.18 | 0 | 37.54 |  |
| 25 | J-17a | 2.16 | 0.069 | 37.24 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 26 | J-18 | 2.15 | 0 | 37.12 |  |
| 27 | J-19 | 2.5 | 0 | 36.46 |  |
| 28 | J-20 | 2.8 | 2.315 | 36.15 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 29 | J-18a | 2.5 | 0.111 | 36.62 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 30 | J-22 | 3.15 | 0.042 | 36 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 31 | J-23 | 3.15 | 1.213 | 35 | Dự phòng Bãi Ngự |
| 32 | J-24 | 3 | 6.77 | 32 | Tàu cá Bãi Ngự |
| 33 | J-21 | 2.45 | 0.229 | 37.14 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 34 | J-25 | 2.2 | 0.208 | 37.09 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 35 | J-26 | 2 | 0.118 | 37.05 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 36 | J-27 | 2 | 0.097 | 37.00 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 37 | J-28 | 2 | 1.736 | 37.80 | Dự phòng Bãi Ngự |
| 38 | J-29 | 2.15 | 0.035 | 37.80 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 39 | J-30 | 2.15 | 0.063 | 37.75 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 40 | J-31 | 2.15 | 0.035 | 37.70 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 41 | J-32 | 2.15 | 0.097 | 37.65 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 42 | J-33 | 2.15 | 0.118 | 37.57 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 43 | J-34 | 2.15 | 0.132 | 37.51 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 44 | J-35 | 2.16 | 0.097 | 37.45 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 45 | J-36 | 2.16 | 1.157 | 37.40 | Dự phòng Bãi Ngự |
| 46 | J-37 | 2.16 | 0.097 | 37.45 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 47 | J-38 | 2.17 | 0.111 | 37.50 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 48 | J-39 | 2.2 | 0.049 | 37.36 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 49 | J-40 | 2.2 | 0.076 | 37.32 | Sinh hoạt Bãi Ngự |
| 50 | J-41 | 2.25 | 0.648 | 37.30 | Dự phòng Bãi Ngự + sinh hoạt |
| 51 | J-42 | 2.4 | 0.16 | 37.30 | Sinh hoạt Bãi Ngự |

- Kết quả tính toán thủy lực tuyến ống

| STT | Label | Length (Scaled) (m) | Start Node | Stop Node | ID (mm) | OD (mm) | Material | Hazen-Williams C | Flow (l/s) | Velocity (m/s) | Headloss Gradient (m/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P-10 | 38 | J-3 | J-4 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 0.520 | 0.070 | 0.063 |
| 2 | P-1 | 99 | J-1 | J-1a | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 2.320 | 0.300 | 1.006 |
| 3 | P-2 | 100 | J-1a | J-1b | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 2.320 | 0.300 | 1.006 |
| 4 | P-3 | 100 | J-1b | J-1c | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 2.320 | 0.300 | 1.006 |
| 5 | P-4 | 100 | J-1c | J-1d | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 2.320 | 0.300 | 1.006 |
| 6 | P-5 | 100 | J-1d | J-1e | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 2.320 | 0.300 | 1.006 |
| 7 | P-6 | 100 | J-1e | J-2 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 2.320 | 0.300 | 1.006 |
| 8 | P-7 | 100 | J-2 | J-2a | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.420 | 0.180 | 0.405 |
| 9 | P-8 | 100 | J-2a | J-2b | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.420 | 0.180 | 0.405 |
| 10 | P-9 | 159 | J-2b | J-3 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.420 | 0.180 | 0.405 |
| 11 | P-11 | 301 | J-1 | J-5 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.179 | 0.400 | 0.669 |
| 12 | P-12 | 400 | J-5 | J-6 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.179 | 0.400 | 0.669 |
| 13 | P-13 | 400 | J-6 | J-7 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.179 | 0.400 | 0.669 |
| 14 | P-14 | 300 | J-7 | J-8 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.179 | 0.400 | 0.669 |
| 15 | P-15 | 400 | J-8 | J-9 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.179 | 0.400 | 0.669 |
| 16 | P-16 | 800 | J-9 | J-10 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.179 | 0.400 | 0.669 |
| 17 | P-17 | 1,000 | J-10 | J-11 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.179 | 0.400 | 0.669 |
| 18 | P-18 | 200 | J-11 | J-12 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.179 | 0.400 | 0.669 |
| 19 | P-19 | 700 | J-12 | J-13 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.179 | 0.400 | 0.669 |
| 20 | P-20 | 150 | J-13 | J-14 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.179 | 0.400 | 0.669 |
| 21 | P-21 | 149 | J-14 | J-15 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.179 | 0.400 | 0.669 |
| 22 | P-25 | 163 | J-16 | J-17 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 14.031 | 0.350 | 0.514 |
| 23 | P-30 | 68 | J-19 | J-20 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 2.315 | 0.060 | 0.018 |
| 24 | P-22 | 13 | J-15 | J-15a | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.179 | 0.400 | 0.669 |
| 25 | P-23 | 11 | J-15a | J-15b | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 16.110 | 0.400 | 0.663 |
| 26 | P-24 | 51 | J-15b | J-16 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 15.943 | 0.400 | 0.651 |
| 27 | P-26 | 88 | J-17 | J-17a | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 12.777 | 0.320 | 0.432 |
| 28 | P-27 | 28 | J-17a | J-18 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 4.454 | 0.110 | 0.061 |
| 29 | P-28 | 67 | J-18 | J-18a | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 2.295 | 0.060 | 0.018 |
| 30 | P-29 | 95 | J-18a | J-19 | 226.2 | 250 | HDPE | 150 | 2.184 | 0.050 | 0.016 |
| 31 | P-33 | 38 | J-22 | J-23 | 81.4 | 90 | HDPE | 150 | 7.983 | 1.530 | 26.247 |
| 32 | P-34 | 198 | J-23 | J-24 | 81.4 | 90 | HDPE | 150 | 6.770 | 1.300 | 19.343 |
| 33 | P-31 | 9 | J-17a | J-21 | 81.4 | 90 | HDPE | 150 | 8.254 | 1.590 | 27.921 |
| 34 | P-32 | 23 | J-21 | J-22 | 81.4 | 90 | HDPE | 150 | 8.025 | 1.540 | 26.503 |
| 35 | P-35 | 7 | J-18 | J-25 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 2.159 | 0.280 | 0.88 |
| 36 | P-36 | 75 | J-25 | J-26 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.951 | 0.250 | 0.73 |
| 37 | P-37 | 6 | J-26 | J-27 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.833 | 0.240 | 0.65 |
| 38 | P-38 | 61 | J-27 | J-28 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.736 | 0.220 | 0.588 |
| 39 | P-39 | 24 | J-16 | J-29 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.752 | 0.230 | 0.598 |
| 40 | P-40 | 42 | J-29 | J-30 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.717 | 0.220 | 0.576 |
| 41 | P-41 | 19 | J-30 | J-31 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.654 | 0.210 | 0.537 |
| 42 | P-42 | 15 | J-31 | J-32 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.619 | 0.210 | 0.516 |
| 43 | P-43 | 46 | J-32 | J-33 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.522 | 0.200 | 0.46 |
| 44 | P-44 | 16 | J-33 | J-34 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.404 | 0.180 | 0.397 |
| 45 | P-45 | 87 | J-34 | J-35 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.272 | 0.160 | 0.33 |
| 46 | P-46 | 29 | J-35 | J-36 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.175 | 0.150 | 0.285 |
| 47 | P-47 | 41 | J-37 | J-36 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.046 | 0.130 | 0.23 |
| 48 | P-48 | 61 | J-38 | J-37 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.143 | 0.150 | 0.271 |
| 49 | P-49 | 35 | J-17 | J-38 | 99.4 | 110 | HDPE | 150 | 1.254 | 0.160 | 0.322 |
| 50 | P-50 | 41 | J-36 | J-39 | 81.4 | 90 | HDPE | 150 | 0.773 | 0.150 | 0.348 |
| 51 | P-51 | 27 | J-39 | J-40 | 81.4 | 90 | HDPE | 150 | 0.724 | 0.140 | 0.308 |
| 52 | P-52 | 57 | J-40 | J-41 | 81.4 | 90 | HDPE | 150 | 0.648 | 0.120 | 0.251 |
| 53 | P-53 | 72 | J-36 | J-42 | 81.4 | 90 | HDPE | 150 | 0.291 | 0.060 | 0.056 |
| 54 | P-54 | 108 | J-42 | J-19 | 81.4 | 90 | HDPE | 150 | 0.131 | 0.030 | 0.012 |
| 55 | P-55 | 31 | R-1 | Bom-1 | 144.6 | 150 | HDPE | 150 | 9.249 | 0.560 | 2.099 |
| 56 | P-56 | 28 | Bom-1 | J-1 | 144.6 | 150 | HDPE | 150 | 9.249 | 0.560 | 2.099 |
| 57 | P-57 | 36 | R-1 | Bom-2 | 144.6 | 150 | HDPE | 150 | 9.249 | 0.560 | 2.099 |
| 58 | P-58 | 26 | Bom-2 | J-1 | 144.6 | 150 | HDPE | 150 | 9.249 | 0.560 | 2.099 |

- Kết quả tính toán thủy lực hệ thống bơm.

| STT | Label | Elevation (m) | Pump Definition | Flow (Total) (m³/h) | Pump Head (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bơm-1 | 8.00 | BOM NS | 40 | 40 |
| 2 | Bơm-2 | 8.00 | BOM NS | 40 | 40 |

- Bảng thông số kỹ thuật bơm nước thô & trạm bơm tăng áp

| STT | Trạm bơm | Công suất trạm bơm (m3/ngày) | Thông số kỹ thuật 1 bơm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm bơm nước sạch Thổ Chu | 1920 | Lắp đặt 3 bơm: Q=40m3/h, H=40m, trong đó 2 bơm làm việc, 1 bơm dự phòng |

PHỤ LỤC 3: TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH, KẾT CẤU TRẠM PHÈN

- TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH

## Các tài liệu dùng trong tính toán

### Quy trình quy phạm dùng trong thiết kế

            - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế: QCVN 04-05:2022/BNNPTNT.

            - Nền các công trình thủy công, các tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4253:2012.

            - Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 2737:2023.

            - Sổ tay kỹ thuật thủy lợi – tập 1.

### Các chỉ tiêu cơ lý

- Chỉ tiêu cơ lý của đất nền dùng trong tính toán:

Lớp 5: Đá cát kết phong hóa vừa, màu xám xanh, xám nâu, xám đen. Đá nứt nẻ vừa, cứng vừa. Búa đập mạnh dễ nứt theo rãnh khe nứt, tiếng búa đập nghe đục, bề mặt khe nứt bám oxit sắt.

| TT | Tên lớp đá | Dung trọng bão hòa (g/cm³) | Cường độ kháng nén (Kg/cm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5a | 2.504 | 130.6 |
| 2 | 5 | 2.572 | 196.8 |
| 3 | 6 | 2.572 | 296.2 |

            - Cấp công trình: cấp III

### Các chỉ tiêu tính toán

#### Hệ số lệch tải

            - Trọng lượng bản thân công trình: 		n = 0.95(1.05)

            - Hoạt tải xe: 					n = 1.30

            - Áp lực gió: 					n = 1.30

            - Áp lực đất thẳng đứng: 				n = 1.1 (0.9)

            - Áp lực bên của đất: 				n = 1.2 (0.8)

            - Áp lực thủy tĩnh đẩy  nổi:			n = 1.0

            - Trọng lượng bản thân thiết bị công nghệ: 	n =1.20

#### Hệ số an toàn cho phép

            - Theo QCVN 04-05:2022/BNNPTNT thì hệ số an toàn cho phép xác định theo công thức sau:

- Công trình cấp III, do đó hệ số an toàn cho phép đối với các tổ  hợp tải trọng xác định như sau:

| TH tính | [K] | nc | kn | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cơ bản | 1.15 | 1.00 | 1.15 | 1.00 |
| Đặc biệt | 1.04 | 0.90 | 1.15 | 1.00 |
| Thi công | 1.09 | 0.95 | 1.15 | 1.00 |

## Các trường hợp tính toán

- Nhà chứa phèn đã xây dựng xong, trong thời kỳ vận hành .

## Nội  dung tính toán

### Tính toán các lực tác dụng lên công trình

-	Trọng lượng bản thân

- P = n x B x h x L x 

-	Trọng lượng các thiết bị cơ khí: Ptb

Tải trọng các thiết bị cơ khí lấy theo báo cáo cơ khí.

### Tính toán kiểm tra ứng suất đáy móng

-	Đáy móng chữ nhật, công thức tính ứng suất đáy móng:

- Trong đó:

- ∑P: Tổng các lực thẳng đứng.

- e0: Độ lệch tâm của P so với tâm mặt cắt O.

- B: Bề rộng bản đáy.

- F: Diện tích đáy móng.

- My : Momen của hợp lực với trục Y.

- Mx : Momen của hợp lực với trục X.

-	Kiểm tra sức chịu tải của nền:

Nền đảm bảo sức chịu tải khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

- Trong đó:

- Rtc: Sức chịu tải của đất nền.

- m: hệ số điều kiện làm việc.

-  : trọng lượng riêng của đất nền.

- hm : chiều sâu chôn móng.

- C,  : lực dính và góc ma sát trong của đất nền

- A, B, D : hệ số phụ thuộc vào góc ma sát trong của đất nền.

- bm : chiều rộng đáy móng.

### Sơ đồ tính toán

### Kết quả tính toán các lực tác dụng lên móng

| STT | T¶i träng | Ký hiÖu | DiÔn to¸n | Ptc | n | Ptt(T) |  | e0 | M0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | T |  | T |  | m | Tm |
| 1 | Tường xây |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tường dọc | Pt1 | 4x0.1 x 3.85 x 3.4 x 1.8 | 9.42 | 1.05 | 9.90 |  | 0.00 | 0.00 |
|  | Tường ngang | Pt2 | 2x0.1 x 3.85 x 3.4 x 1.8 | 4.71 | 1.05 | 4.95 |  | 0.00 | 0.00 |
| 2 | dÇm däc | D1 | 2x0.2 x 0.25 x 7 x 2.5 | 1.75 | 1.05 | 1.84 |  | 0.00 | 0.00 |
| 3 | dÇm ngang | DN | 3x0.2 x 0.25 x 3.8 x 2.5 | 1.43 | 1.05 | 1.50 |  | 0.00 | 0.00 |
| 5 | cét | Pc | 6x0.2 x 3.85 x 0.2 x 2.5 | 2.31 | 1.05 | 2.43 |  | 0.00 | 0.00 |
| 6 | sµn m¸i | Pm | 1x8.44 x 0.07 x 4.8 x 2.5 | 7.09 | 1.05 | 7.44 |  | 0.00 | 0.00 |
| 7 | DÇm däc mãng | Pddm | 2x0.3 x 0.35 x 7 x 2.5 | 3.15 | 1.05 | 3.31 |  | 0.00 | 0.00 |
| 8 | DÇm ngang mãng | Pdnm | 3x0.3 x 0.35 x 3.8 x 2.5 | 2.57 | 1.05 | 2.69 |  | 0.00 | 0.00 |
| 9 | xµ gå m¸i |  |  | 7.90 | 1.05 | 8.30 |  | 0.00 | 0.00 |
| 10 | sµn +0.3 |  | 1x7.2 x 0.1 x 3.6 x 2.4 | 6.22 | 1.05 | 6.53 |  | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Cột dưới | Pcd | 3x0.3 x 4.2 x 0.3 x 2.5 | 2.84 | 1.05 | 2.98 |  | -1.80 | -5.36 |
|  |  |  | 3x0.3 x 3.6 x 0.3 x 2.5 | 2.43 | 1.05 | 2.55 |  | 1.80 | 4.59 |
| 12 | ThiÕt bÞ trªn nÒn | Ptb |  |  |  |  |  |  |  |
|  | thïng trén phÌn |  |  | 1.66 | 1.20 | 1.99 |  | -1.64 | -3.26 |
|  | thïng tiªu thô phÌn |  |  | 0.88 | 1.20 | 1.06 |  | -0.80 | -0.85 |
|  |  |  |  |  | ∑P | 57.46 | 0.00 | ∑My | -4.88 |

### Kết quả tính toán ứng suất đáy móng

- Các đặc trưng hình học của đáy móng :

| B(X) | L(Y) | F | Jx | Jy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m | m | m2 | m4 | m4 |
| 1.1 | 1.1 | 1.21 | 0.122 | 0.122 |

- Kết quả tính toán ứng suất:

|  | σ | P | F | Y | Mx | Jx | X | My | Jy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T/m2 | T | m2 | m | Tm | m4 | m | Tm | m4 |
| O | 7.91 | 9.58 | 1.21 | 0 | 0 | 0.122 | 0 | -1.22 | 0.122 |

- tb = 7.91 T/m2 < Rtc = Rn = 196.8 T/m2

- Kết luận:  Nền đảm bảo ổn định về ứng suất.

- TÍNH TOÁN KẾT CẤU

## Tiêu chuẩn, quy định, quy trình áp dụng

            - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu thiết kế QCVN 04-05:2022.

            - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2018

            - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4116:2023

            - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-2023

## Phần mềm tính toán

- Mô hình toán bằng phần mềm sap 2000 v14

## Thông số tính toán

- Công trình cấp III

## Các trường hợp tính toán

- Trường hợp 1: Trường hợp vận hành, nhà phèn đã xây dựng xong.

## Tính toán

### Sơ đồ kết cấu

### Thành phần ngoại lực

            - Trọng lượng bản thân công trình

            - Tải trọng cơ khí (lấy theo bản vẽ cơ khí)

            - Trọng lượng xà gồ mái

            - Trọng lượng tường gạch

- qg = g.h.L = 1.8 x 3.85x0.1 = 0.693 T/m

            - Tải trọng gió

- Trong đó:

- W0: là giá trị của áp lực gió lấy theo bản đồ phân vùng. Công trình thuộc vùng IIIA.  W0 = 0.125 daN/m2 = 0.125 T/m2

- k: là hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao. K= 1.18

- c : là hệ số khi động. Gió hút: c = 0.6, gió đẩy c = 0.8

- Hệ số độ tin cậy của tải trọng gió lấy bằng 1.2

- Wđ =  0.118 T/m2

- Wh =  0.088 T/m2

### Kết quả tính toán

- Mô men khung M33

- Mô men sàn mái M11

- Mô men sàn mái M22

### Tính toán cốt thép

Diện tích cốt thép tính theo TCVN 4116-2023:

với

Với:

- Hệ số làm việc của bê tông, mb.

- Hệ số làm việc của côt thép,  ma.

- Hệ số bảo đảm, kn.

- Hệ số tổ hợp tải trọng, nc.

- Các thông số :

| Mác BT | 200 |  |
| --- | --- | --- |
| bt = | 2.50 | (T/m³) |
| Eb = | 240000 | (kg/cm²) |
| Rn = | 85.00 | (kg/cm²) |
| Cốt thép | 300 |  |
| Ea = | 2,000,000 | (kg/cm²) |
| Ra = | 2600.00 | (kg/cm²) |

### Tính toán kiểm tra nứt

Tính toán theo TCVN 4116-2023 : Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép công trình thủy công.

Tiết diện tính toán: Tính toán cho mặt cắt có mômen lớn nhất tại bản đáy cống.

Điều kiện để cấu kiện không bị nứt:

Trong đó:

Mc : Mômen uốn do tác dụng của tải trọng tiêu chuẩn.

Mn : Mômen uốn mà tiết diện có thể chịu được ngay trước khi khe nứt xuất hiện.

:   Hệ số xét đến biến dạng của bê tông miền kéo,

Với : - Hệ số chảy dẻo của bê tông.

: Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn của bê tông.

: Mômen chống uốn của tiết diện qui đổi, lấy đối với mép biên chịu kéo của tiết diện:

Với:

- Mômen quán tính chính trung tâm của tiết diện qui đổi

- Chiều cao của miền bê tông chịu nén ( Khoảng cách từ mép biên chịu nén đến trọng tâm của tiết diện qui đổi)

- Mômen tĩnh của tiết diện quy đổi, lấy đối với mép biên chịu nén của tiết diện quy đổi.

- Diện tích của tiết diện quy đổi.

Đối với tiết diện hình chữ nhật:

; ;

  - Tính toán bề rộng khe nứt

Bề rộng vết nứt được tính theo công thức thực nghiệm TCVN 4116:1985

Trong đó

an : Bề rộng khe nứt (mm).

k :  Hệ số đối với cấu kiện chịu uốn, k = 1.0.

c : Hệ số xét đến tính chất tác dụng của tải trọng, với tải trọng dài hạn c = 1.3.

h : Hệ số xét đến tính chất bề mặt cốt thép, h = 1đối với thép có gờ.

Ea: Mô đun đàn hồi của cốt thép : Ea = 2,10×106 kG/cm2.

sa : Ứng suất trong cốt thép, đối với cấu kiện chịu nén lệch tâm xác định theo công thức :

Mc : Mômen uốn do tác dụng của tải trọng tiêu chuẩn.

Fa : Diện tích cốt thép dọc chịu lực.

Z1: Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép dọc chịu kéo đến điểm đặt hợp lực của miền nén tại tiết diện có khe nứt, Z1 được xác định theo công thức thực nghiệm : .

Với h1 là hệ số phụ thuộc hàm lượng cốt thép chịu lực, .

0 : Ứng suất ban đầu trong cốt thép do sự trượng nở của bê tông.

d : Đường tính cốt thép.

angh : Bề rộng khe nứt cho phép:

Chiều rộng khe nứt giới hạn đối với vùng có mực nước dao động a = 0,15mm

với công trình cấp III, hệ số giới hạn nhân với hệ số K=1.6 →[an]=0.24mm

| 0 | ma | mb | Cấp CT | Kn | nc | A0 | μmin % | a1(cm) | [an](mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.60 | 1.1 | 0.9 | III | 1.15 | 1.00 | 0.42 | 0.1 | 2.5 | 0.24 |

### Kết quả tính toán thép

Bảng kết quả tính toán thép:

|  | Cấu kiện |  | b (cm) | h (cm) | a (cm) | h0 (cm) | M (T.m) | A |  | Fa (cm²) | Fa (cm²) | n1 | Ø1 | As chọn (cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| khung dầm | dầm dọc | Lớp trên | 20.00 | 25.00 | 3.20 | 21.80 | 0.68 | 0.108 | 0.114 | 1.33 | 0.44 | 2 | Ø14 | 3.08 |
|  |  | Lớp dưới | 20.00 | 25.00 | 3.20 | 21.80 | 0.42 | 0.066 | 0.069 | 0.80 | 0.44 | 2 | Ø14 | 3.08 |
|  | dầm ngang | Lớp trên | 20.00 | 25.00 | 3.20 | 21.80 | 0.50 | 0.079 | 0.082 | 0.96 | 0.44 | 2 | Ø14 | 3.08 |
|  |  | Lớp dưới | 20.00 | 25.00 | 3.20 | 21.80 | 0.63 | 0.099 | 0.105 | 1.22 | 0.44 | 2 | Ø14 | 3.08 |
|  | dầm dọc móng | Lớp trên | 30.00 | 35.00 | 3.20 | 31.80 | 1.33 | 0.066 | 0.068 | 1.74 | 0.95 | 2 | Ø14 | 3.08 |
|  |  | Lớp dưới | 30.00 | 35.00 | 3.20 | 31.80 | 0.72 | 0.036 | 0.036 | 0.93 | 0.95 | 2 | Ø14 | 3.08 |
|  | dầm ngang móng | Lớp trên | 30.00 | 35.00 | 3.20 | 31.80 | 2.15 | 0.107 | 0.113 | 2.88 | 0.95 | 2 | Ø14 | 3.08 |
|  |  | Lớp dưới | 30.00 | 35.00 | 3.20 | 31.80 | 1.10 | 0.055 | 0.056 | 1.43 | 0.95 | 2 | Ø14 | 3.08 |
|  | cột trên |  | 20.00 | 20.00 | 3.20 | 16.80 | 0.22 | 0.059 | 0.060 | 0.54 | 0.34 | 2 | Ø14 | 3.08 |
|  | cột móng |  | 30.00 | 30.00 | 3.20 | 26.80 | 0.46 | 0.032 | 0.033 | 0.70 | 0.80 | 2 | Ø14 | 3.08 |
| sàn mái | phương dọc |  | 100.00 | 7.00 | 2.90 | 4.10 | 0.15 | 0.134 | 0.145 | 1.59 | 0.41 | 7 | Ø8 | 3.52 |
|  | phương ngang |  | 100.00 | 7.00 | 2.90 | 4.10 | 0.16 | 0.143 | 0.155 | 1.70 | 0.41 | 7 | Ø8 | 3.52 |

Bảng kết quả kiểm tra nứt

|  | Cấu kiện |  | h(cm) | b (cm) | h0 (cm) |  | Rb,ser (kG/cm2) | a(cm) | Fa (cm²) | Fa (cm²) | Fqd (cm2) | xn (cm) | Jqđ (cm4) | Wqđ (cm3) | Mtc (T.m) | Mn (T.m) | Kết luận | an | [an ] | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| khung dầm | dầm dọc | Lớp trên | 25.00 | 20.00 | 21.80 | 1.75 | 7.5 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 551.31 | 12.50 | 30479.70 | 2438.38 | 0.59 | 0.32 | NỨT | 0.05 | 0.24 | OK |
|  |  | Lớp dưới | 25.00 | 20.00 | 21.80 | 1.75 | 7.5 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 551.31 | 12.50 | 30479.70 | 2438.38 | 0.37 | 0.32 | NỨT | 0.02 | 0.24 | OK |
|  | dầm ngang | Lớp trên | 25.00 | 20.00 | 21.80 | 1.75 | 7.5 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 551.31 | 12.50 | 30479.70 | 2438.38 | 0.43 | 0.32 | NỨT | 0.03 | 0.24 | OK |
|  |  | Lớp dưới | 25.00 | 20.00 | 21.80 | 1.75 | 7.5 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 551.31 | 12.50 | 30479.70 | 2438.38 | 0.55 | 0.32 | NỨT | 0.04 | 0.24 | OK |
|  | dầm dọc móng | Lớp giáp đất | 35.00 | 30.00 | 31.80 | 1.75 | 7.5 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 1101.31 | 17.50 | 117680.43 | 6724.60 | 1.16 | 0.88 | NỨT | 0.07 | 0.24 | OK |
|  |  | Lớp giáp nước | 35.00 | 30.00 | 31.80 | 1.75 | 7.5 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 1101.31 | 17.50 | 117680.43 | 6724.60 | 0.63 | 0.88 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
|  | dầm ngang móng | Lớp giáp đất | 35.00 | 30.00 | 31.80 | 1.75 | 7.5 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 1101.31 | 17.50 | 117680.43 | 6724.60 | 1.87 | 0.88 | NỨT | 0.13 | 0.24 | OK |
|  |  | Lớp giáp nước | 35.00 | 30.00 | 31.80 | 1.75 | 7.5 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 1101.31 | 17.50 | 117680.43 | 6724.60 | 0.96 | 0.88 | NỨT | 0.06 | 0.24 | OK |
|  | cột trên | Lớp trên | 20.00 | 20.00 | 16.80 | 1.75 | 7.5 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 451.31 | 10.00 | 15706.03 | 1570.60 | 0.19 | 0.21 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
|  |  | Lớp dưới | 30.00 | 30.00 | 26.80 | 1.75 | 7.5 | 3.20 | 3.08 | 3.08 | 951.31 | 15.00 | 74644.78 | 4976.32 | 0.40 | 0.65 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
| sàn mái | phương dọc |  | 7.00 | 100.00 | 4.10 | 1.75 | 7.5 | 2.90 | 3.52 | 10.05 | 813.10 | 3.46 | 2897.74 | 818.53 | 0.13 | 0.11 | NỨT | 0.035 | 0.240 | OK |
|  | phương ngang |  | 7.00 | 100.00 | 4.10 | 1.75 | 7.5 | 2.90 | 3.52 | 15.71 | 860.22 | 3.43 | 2911.69 | 815.41 | 0.14 | 0.11 | NỨT | 0.038 | 0.240 | OK |

PHỤ LỤC 4: TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH, KẾT CẤU BỂ NƯỚC SẠCH

- TÍNH TOÁN ỔN ĐỊNH

## Các tài liệu dùng trong tính toán

### Quy trình quy phạm dùng trong thiết kế

            - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi – các quy định chủ yếu về thiết kế: QCVN 04-05:2022/BNNPTNT.

            - Nền các công trình thủy công, các tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4253:2012.

            - Tải trọng và tác động – Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 2737:2023.

            - Sổ tay kỹ thuật thủy lợi – tập 1.

### Các chỉ tiêu cơ lý

- Chỉ tiêu cơ lý của đất nền dùng trong tính toán:

| TT | Tên lớp | Dung trọng tự nhiên(g/cm³) | Dung trọng bão hòa (g/cm³) | Góc ma sát j (độ) | Lực dính C kG/cm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 2.003 | 2.095 | 28 | 0.18 |

            - Cấp công trình: cấp III

### Các chỉ tiêu tính toán

#### Hệ số lệch tải

            - Trọng lượng bản thân công trình: 		n = 0.95(1.05)

            - Hoạt tải xe: 					n = 1.30

            - Áp lực gió: 					n = 1.30

            - Áp lực đất thẳng đứng: 				n = 1.1 (0.9)

            - Áp lực bên của đất: 				n = 1.2 (0.8)

            - Áp lực thủy tĩnh đẩy  nổi:			n = 1.0

            - Trọng lượng bản thân thiết bị công nghệ: 	n =1.20

#### Hệ số an toàn cho phép

            - Theo QCVN 04-05:2022/BNNPTNT thì hệ số an toàn cho phép xác định theo công thức sau:

- Công trình cấp III, do đó hệ số an toàn cho phép đối với các tổ  hợp tải trọng xác định như sau:

| TH tính | [K] | nc | kn | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cơ bản | 1.15 | 1.00 | 1.15 | 1.00 |
| Đặc biệt | 1.04 | 0.90 | 1.15 | 1.00 |
| Thi công | 1.09 | 0.95 | 1.15 | 1.00 |

## Các trường hợp tính toán

- Trường hợp 1: Tính toán kiểm tra ứng suất nền, bể đầy nước.

- Trường hợp 2: Tính toán kiểm tra đẩy nổi bể, bể không có nước, mực nước ngầm ngang mặt đất đắp.

## Nội  dung tính toán

### Tính toán các lực tác dụng lên công trình

-	Trọng lượng bản thân

- P = n x B x h x L x 

-	Trọng lượng nước

### Tính toán kiểm tra ứng suất đáy móng

-	Đáy móng chữ nhật, công thức tính ứng suất đáy móng:

- Trong đó:

- ∑P: Tổng các lực thẳng đứng.

- e0: Độ lệch tâm của P so với tâm mặt cắt O.

- B: Bề rộng bản đáy.

- F: Diện tích đáy móng.

- My : Momen của hợp lực với trục Y.

- Mx : Momen của hợp lực với trục X.

-	Kiểm tra sức chịu tải của nền:

Nền đảm bảo sức chịu tải khi thỏa mãn đồng thời 2 điều kiện sau:

- Trong đó:

- Rtc: Sức chịu tải của đất nền.

- m: hệ số điều kiện làm việc.

-  : trọng lượng riêng của đất nền.

- hm : chiều sâu chôn móng.

- C,  : lực dính và góc ma sát trong của đất nền

- A, B, D : hệ số phụ thuộc vào góc ma sát trong của đất nền.

- bm : chiều rộng đáy móng.

### Sơ đồ tính toán

### Kết quả tính toán các lực tác dụng lên móng

Bảng kết quả tính toán trường hợp 1

| STT | Hạng mục | Diễn toán | Ptc | n | Ptt(T) |  | e0x | M0Y | e0y | M0X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ← | ↑ |  |  |  |  |
|  |  |  | T |  |  |  | m | Tm | m | Tm |
| 1 | Tường | 1x0.35 x 4.3x12.6 x 1x2.5 | 47.41 | 1.05 | 49.78 |  | 0.00 | 0.0 | -6.68 | 0.0 |
|  |  | 1x62.76 x x0.35 x 1x2.5 | 54.91 | 1.05 | 57.66 |  | 0.80 | 46.1 | 6.68 | 5.3 |
|  |  | 1x0.35 x 4.3x13 x 1x2.5 | 48.91 | 1.05 | 51.36 |  | -6.13 | -314.6 | 0.00 | 0.0 |
|  |  | 1x58.57 x x0.35 x 1x2.5 | 51.25 | 1.05 | 53.81 |  | 6.13 | 329.6 | 0.25 | 1.5 |
| 2 | Đáy | 1x12.6 x 0.35x13 x 1x2.5 | 143.33 | 1.05 | 150.49 |  | 0.80 | 120.4 | 0.25 | 0.2 |
| 3 | nắp | 1x12.6 x 0.15x13 x 1x2.5 | 61.43 | 1.05 | 64.50 |  | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | dầm | 2x0.4 x 0.4x13 x 2x2.5 | 10.40 | 1.05 | 10.92 |  | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  |  | 2x0.4 x 0.4x12 x 2x2.5 | 9.60 | 1.05 | 10.08 |  | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 5 | cột | 4x0.3 x 4.05x0.3 x 4x2.5 | 3.65 | 1.05 | 3.83 |  | -2.17 | -8.3 | -2.17 | 4.7 |
| 6 | Trọng lượng nước trong cống | 1x14.65 x 4.8x x 1x1 | 70.32 | 1.00 | 70.32 |  | 2.26 | 159.2 | 5.50 | 12.4 |
|  |  | 1x19.42 x 4.3x x 1x1 | 83.51 | 1.00 | 83.51 |  | 0.74 | 61.6 | 3.96 | 2.9 |
|  |  | 1x120.16 x 3.8x x 1x1 | 456.61 | 1.00 | 456.61 |  | -0.395 | -180.4 | -1.30 | 0.5 |
|  |  |  |  | ΣP | 1062.9 | 0.0 | 0.201 | 213.7 | 137.575 | 27.7 |

Bảng kết quả tính toán trường hợp 2

| STT | Hạng mục | Diễn toán | Ptc | n | Ptt(T) |  | e0x | M0Y | e0y | M0X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ← | ↑ |  |  |  |  |
|  |  |  | T |  |  |  | m | Tm | m | Tm |
| 1 | Tường | 1x0.35 x 4.3x12.6 x 1x2.5 | 47.41 | 0.95 | 45.04 |  | 0.00 | 0.0 | -6.68 | 0.0 |
|  |  | 1x62.76 x x0.35 x 1x2.5 | 54.91 | 0.95 | 52.17 |  | 0.80 | 41.7 | 6.68 | 5.3 |
|  |  | 1x0.35 x 4.3x13 x 1x2.5 | 48.91 | 0.95 | 46.47 |  | -6.13 | -284.6 | 0.00 | 0.0 |
|  |  | 1x58.57 x x0.35 x 1x2.5 | 51.25 | 0.95 | 48.69 |  | 6.13 | 298.2 | 0.25 | 1.5 |
| 2 | Đáy | 1x12.6 x 0.35x13 x 1x2.5 | 143.33 | 0.95 | 136.16 |  | 0.80 | 108.9 | 0.25 | 0.2 |
| 3 | nắp | 1x12.6 x 0.15x13 x 1x2.5 | 61.43 | 0.95 | 58.35 |  | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 4 | dầm | 2x0.4 x 0.4x13 x 2x2.5 | 10.40 | 0.95 | 9.88 |  | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
|  |  | 2x0.4 x 0.4x12 x 2x2.5 | 9.60 | 0.95 | 9.12 |  | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
| 5 | cột | 4x0.3 x 4.05x0.3 x 4x2.5 | 3.65 | 0.95 | 3.46 |  | -2.17 | -7.5 | -2.17 | 4.7 |
| 7 | Áp lực đẩy nổi | 1x13 x 1.55x12.6 x 1x1 | -253.89 | 1.00 | -253.89 |  | 0.80 | -203.1 | 0.25 | 0.2 |

ΣP = 409,33T

ΣW = 253,89 T

ΣP/ΣW = 1,6 > 1 → bể không bị đẩy nổi

### Kết quả tính toán ứng suất đáy móng

- Các đặc trưng hình học của đáy móng :

| B(X) | L(Y) | F | Jx | Jy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| m | m | m2 | m4 | m4 |
| 12.60 | 13.00 | 163.80 | 2306.85 | 2167.07 |

- Kết quả tính toán sức chịu tải của nền:

| R | m | b | h | γ | Ctc | A | B | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T/m2 |  | m | m | T/m3 | T/m2 |  |  |  |  |
| 24.0 | 0.80 | 12.80 | 1.55 | 1.095 | 1.80 | 0.78 | 4.12 | 6.68 | 28.00 |

- Bảng kết quả tính toán ứng suất đáy móng

| §iÓm | X | Y | σ | σcm | 1.2σcm | KÕt luËn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | T/m2 | T/m2 | T/m2 |  |
| O(σtb) | 0 | 0 | 6.49 | 24.0 | 28.74 | NÒn ®¶m b¶o |
| A | -6.3 | 4.90 | 5.87 |  |  |  |
| B | 6.3 | 4.90 | 7.11 |  |  |  |
| P(T) |  | = | 1062.9 |  |  |  |
| Mx(T.m) |  | = | 0.00 |  |  |  |
| My(T.m) |  | = | 213.71 |  |  |  |

- Kết luận:  Nền đảm bảo ổn định về ứng suất.

- TÍNH TOÁN KẾT CẤU

## Tiêu chuẩn, quy định, quy trình áp dụng

            - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình thủy lợi - các quy định chủ yếu thiết kế QCVN 04-05:2022.

            - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574:2018

            - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép thủy công - tiêu chuẩn thiết kế TCVN 4116:2023

            - Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-2023

## Phần mềm tính toán

- Mô hình toán bằng phần mềm sap 2000 v14

## Thông số tính toán

- Công trình cấp III

## Các trường hợp tính toán

- Trường hợp 1: Trường hợp bể không có nước, đất đắp 2 bên bão hòa nước.

- Trường hợp 2: Bể đầy nước.

## Tính toán

### Sơ đồ kết cấu

### Thành phần ngoại lực

            - Trọng lượng bản thân công trình

            - Áp lực nước:

- q= H

- H: chiều cao cột nước

            - Áp lực đất:

E= 1/2γ.h².K

Trong đó:

+ γd: Trọng lượng riêng của đất đắp, γđ  = 1,995 T/m³;

+ γdn: Trọng lượng riêng đẩy nổi của đất, γđn  = 1,096 T/m³;

+ h: chiều cao đắp đất				;

+ K: Hệ số áp lực đất ngang;

+ Hệ số áp lực đất chủ động: Ka = tan²(45-/2) = 0,45

- Trọng lượng nước

Áp lực nước tác dụng lên đáy = nγnh

Trong đó

n: Hệ số vượt tải, n = 1.0

h: Chiều cao cột nước

### Xác định hệ số nền

Hệ số nền k được xác định theo công thức:

ks = 40(c.Nc + γDNq+0.5γBNγ)

Trong đó:

ks là hệ số nền

C: Lực dính của đất

γ: Trọng lượng riêng của đất phong hóa trên điểm tính ks

φ: góc ma sát trong của đất

D: chiều sâu tính ks

B: Bề rộng tính toán

Các giá trị Nc; Nq; Nγ tra bảng theo φ

| Hạng mục | C | Góc ma sát trong |  | Ls (m) | Nq | Nc | Ng | As | Bs | Ks | Klx | Klx |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (T/m2) |  | (T/m3) |  |  |  |  | (T/m3) |  | (T/m3) | (T/m) | (T/m) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | giữa | (biên) |
| Bể nước sạch | 1.82 | 28.00 | 1.095 | 0.40 | 18.580 | 32.360 | 15.700 | 2493.340 | 813.804 | 3754.74 | 1501.89 | 750.95 |

### Kết quả tính toán

- Mô men M11 bản đáy TH1

- Mô men M11 bản đáy TH2

- Mô men M22 bản đáy TH1

- Mô men M22 bản đáy TH2

- Mô men M11 tường bể  TH1

- Mô men M11 tường bể  TH2

- Mô men M22 tường bể  TH1

- Mô men M22 tường bể  TH2

- Mô men M11 nắp bể  TH1

- Mô men M11 nắp bể  TH2

- Mô men M22 nắp bể  TH1

- Mô men M22 nắp bể  TH2

- Mô men M22 nắp bể  TH2

- Mô men M33 dầm cột

### Tính toán cốt thép

Diện tích cốt thép tính theo TCVN 4116-2023:

với

Với:

- Hệ số làm việc của bê tông, mb.

- Hệ số làm việc của côt thép,  ma.

- Hệ số bảo đảm, kn.

- Hệ số tổ hợp tải trọng, nc.

### Tính toán kiểm tra nứt

Tính toán theo TCVN 4116-2023 : Thiết kế kết cấu bê tông cốt thép công trình thủy công.

Tiết diện tính toán: Tính toán cho mặt cắt có mômen lớn nhất tại bản đáy cống.

Điều kiện để cấu kiện không bị nứt:

Trong đó:

Mc : Mômen uốn do tác dụng của tải trọng tiêu chuẩn.

Mn : Mômen uốn mà tiết diện có thể chịu được ngay trước khi khe nứt xuất hiện.

:   Hệ số xét đến biến dạng của bê tông miền kéo,

Với : - Hệ số chảy dẻo của bê tông.

: Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn của bê tông.

: Mômen chống uốn của tiết diện qui đổi, lấy đối với mép biên chịu kéo của tiết diện:

Với:

- Mômen quán tính chính trung tâm của tiết diện qui đổi

- Chiều cao của miền bê tông chịu nén ( Khoảng cách từ mép biên chịu nén đến trọng tâm của tiết diện qui đổi)

- Mômen tĩnh của tiết diện quy đổi, lấy đối với mép biên chịu nén của tiết diện quy đổi.

- Diện tích của tiết diện quy đổi.

Đối với tiết diện hình chữ nhật:

; ;

  - Tính toán bề rộng khe nứt

Bề rộng vết nứt được tính theo công thức thực nghiệm TCVN 4116:1985

Trong đó

an : Bề rộng khe nứt (mm).

k :  Hệ số đối với cấu kiện chịu uốn, k = 1.0.

c : Hệ số xét đến tính chất tác dụng của tải trọng, với tải trọng dài hạn c = 1.3.

h : Hệ số xét đến tính chất bề mặt cốt thép, h = 1đối với thép có gờ.

Ea: Mô đun đàn hồi của cốt thép : Ea = 2,10×106 kG/cm2.

sa : Ứng suất trong cốt thép, đối với cấu kiện chịu nén lệch tâm xác định theo công thức :

Mc : Mômen uốn do tác dụng của tải trọng tiêu chuẩn.

Fa : Diện tích cốt thép dọc chịu lực.

Z1: Khoảng cách từ trọng tâm cốt thép dọc chịu kéo đến điểm đặt hợp lực của miền nén tại tiết diện có khe nứt, Z1 được xác định theo công thức thực nghiệm : .

Với h1 là hệ số phụ thuộc hàm lượng cốt thép chịu lực, .

0 : Ứng suất ban đầu trong cốt thép do sự trượng nở của bê tông.

d : Đường tính cốt thép.

angh : Bề rộng khe nứt cho phép:

Chiều rộng khe nứt giới hạn đối với vùng có mực nước dao động a = 0,15mm

với công trình cấp IV, hệ số giới hạn nhân với hệ số K=1.6 →[an]=0.24mm

| 0 | ma | mb | Cấp CT | Kn | nc | A0 | μmin % | a1(cm) | [an](mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.60 | 1.1 | 0.9 | III | 1.15 | 1.00 | 0.42 | 0.1 | 5 | 0.24 |

### Kết quả tính toán thép

Bảng kết quả tính toán thép bể

| Cấu kiện |  |  | b (cm) | h (cm) | a (cm) | h0 (cm) | M (T.m) | A |  | Fa (cm²) | Famin (cm²) | n1 | Ø1 | Fa chọn (cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cột |  |  | 30 | 30 | 5.00 | 25.00 | 0.19 | 0.010 | 0.010 | 0.23 | 0.75 | 2 | Ø14 | 3.08 |
| dầm |  | Lớp trên | 40 | 40 | 5.00 | 35.00 | 2.23 | 0.043 | 0.044 | 1.95 | 1.40 | 3 | Ø16 | 6.03 |
|  |  | Lớp dưới | 40 | 40 | 5.00 | 35.00 | 1.27 | 0.025 | 0.025 | 1.10 | 1.40 | 3 | Ø16 | 6.03 |
| đáy bể | Thép dọc | Lớp trên | 100 | 35 | 5.00 | 30.00 | 2.70 | 0.028 | 0.029 | 2.73 | 3.00 | 7 | Ø14 | 10.78 |
|  |  | Lớp dưới | 100 | 35 | 5.00 | 30.00 | 2.38 | 0.025 | 0.025 | 2.40 | 3.00 | 7 | Ø14 | 10.78 |
|  | thép ngang | Lớp trên | 100 | 35 | 5.00 | 30.00 | 2.68 | 0.028 | 0.029 | 2.71 | 3.00 | 7 | Ø14 | 10.78 |
|  |  | Lớp dưới | 100 | 35 | 5.00 | 30.00 | 2.38 | 0.025 | 0.025 | 2.40 | 3.00 | 7 | Ø14 | 10.78 |
| thành bể | Thép dọc | giáp đất | 100 | 35 | 5.00 | 30.00 | 1.40 | 0.015 | 0.015 | 1.40 | 3.00 | 5 | Ø14 | 7.70 |
|  |  | giáp nước | 100 | 35 | 5.00 | 30.00 | 4.37 | 0.046 | 0.047 | 4.46 | 3.00 | 5 | Ø14 | 7.70 |
|  | thép đứng | giáp đất | 100 | 35 | 5.00 | 30.00 | 3.74 | 0.039 | 0.040 | 3.80 | 3.00 | 5 | Ø16 | 10.05 |
|  |  | giáp nước | 100 | 35 | 5.00 | 30.00 | 1.20 | 0.013 | 0.013 | 1.20 | 3.00 | 5 | Ø16 | 10.05 |
| nắp bể | Thép dọc | Lớp trên | 100 | 35 | 5.00 | 30.00 | 0.55 | 0.006 | 0.006 | 0.55 | 3.00 | 7 | Ø12 | 7.92 |
|  |  | Lớp dưới | 100 | 35 | 5.00 | 30.00 | 0.11 | 0.001 | 0.001 | 0.11 | 3.00 | 7 | Ø12 | 7.92 |
|  | thép ngang | Lớp trên | 100 | 35 | 5.00 | 30.00 | 0.32 | 0.003 | 0.003 | 0.32 | 3.00 | 7 | Ø12 | 7.92 |
|  |  | Lớp dưới | 100 | 35 | 5.00 | 30.00 | 0.27 | 0.003 | 0.003 | 0.27 | 3.00 | 7 | Ø12 | 7.92 |

Bảng tính toán kiểm tra nứt

| Cấu kiện |  |  | h(cm) | b (cm) | h0 (cm) |  | Rktc (kG/cm2) | a(cm) | Fa (cm2) | Fa' (cm2) | Fqd (cm2) | xn (cm) | Jqđ (cm4) | Wqđ (cm3) | Mtc (T.m) | Mn (T.m) | Kết luận | an | [an ] | KL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| cột |  |  | 30 | 30 | 27.00 | 1.75 | 10 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 942.47 | 15.00 | 73615.06 | 4907.67 | 0.17 | 0.86 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
| dầm |  | Lớp trên | 40 | 40 | 37 | 1.75 | 10 | 3.00 | 6.03 | 6.03 | 1683.20 | 20.00 | 237377.57 | 11868.88 | 1.94 | 2.08 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
|  |  | Lớp dưới | 40 | 40 | 37 | 1.75 | 10 | 3.00 | 6.03 | 6.03 | 1683.20 | 20.00 | 237377.57 | 11868.88 | 1.10 | 2.08 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
| đáy bể | Thép dọc | Lớp trên | 35 | 100 | 32 | 1.75 | 10 | 3.00 | 10.78 | 10.78 | 3648.63 | 17.50 | 388541.09 | 22202.35 | 2.35 | 3.89 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
|  |  | Lớp dưới | 35 | 100 | 32 | 1.75 | 10 | 3.00 | 10.78 | 10.78 | 3648.63 | 17.50 | 388541.09 | 22202.35 | 2.07 | 3.89 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
|  | thép ngang | Lớp trên | 35 | 100 | 32 | 1.75 | 10 | 3.00 | 10.78 | 10.78 | 3648.63 | 17.50 | 388541.09 | 22202.35 | 2.33 | 3.89 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
|  |  | Lớp dưới | 35 | 100 | 32 | 1.75 | 10 | 3.00 | 10.78 | 10.78 | 3648.63 | 17.50 | 388541.09 | 22202.35 | 2.07 | 3.89 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
| thành bể | Thép dọc | giáp đất | 35 | 100 | 32 | 1.75 | 10 | 3.00 | 7.70 | 7.70 | 3606.16 | 17.50 | 379612.68 | 21692.15 | 1.22 | 3.80 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
|  |  | giáp nước | 35 | 100 | 32 | 1.75 | 10 | 3.00 | 7.70 | 7.70 | 3606.16 | 17.50 | 379612.68 | 21692.15 | 3.80 | 3.80 | NỨT | 0.111 | 0.24 | OK |
|  | thép đứng | giáp đất | 35 | 100 | 32 | 1.75 | 10 | 3.00 | 10.05 | 10.05 | 3638.66 | 17.50 | 386445.65 | 22082.61 | 3.25 | 3.86 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
|  |  | giáp nước | 35 | 100 | 32 | 1.75 | 10 | 3.00 | 10.05 | 10.05 | 3638.66 | 17.50 | 386445.65 | 22082.61 | 1.04 | 3.86 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
| nắp bể | Thép dọc | Lớp trên | 35 | 100 | 32 | 1.75 | 10 | 3.00 | 7.92 | 7.92 | 3609.20 | 17.50 | 380250.43 | 21728.60 | 0.48 | 3.80 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
|  |  | Lớp dưới | 35 | 100 | 32 | 1.75 | 10 | 3.00 | 7.92 | 7.92 | 3609.20 | 17.50 | 380250.43 | 21728.60 | 0.10 | 3.80 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
|  | thép ngang | Lớp trên | 35 | 100 | 32 | 1.75 | 10 | 3.00 | 7.92 | 7.92 | 3609.20 | 17.50 | 380250.43 | 21728.60 | 0.28 | 3.80 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |
|  |  | Lớp dưới | 35 | 100 | 32 | 1.75 | 10 | 3.00 | 7.92 | 7.92 | 3609.20 | 17.50 | 380250.43 | 21728.60 | 0.23 | 3.80 | KO NỨT |  | 0.24 | OK |