## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

- Tên gói thầu : Gói thầu 06-VTTB-SCL 2025: Cung cấp VTTB cho các công trình Sửa chữa lớn năm 2025.

- Dự án:

1. Đại tu hệ thống tủ hạ thế các TBA huyện Thường Tín năm 2025.

2. Đại tu Recloser 02 Vạn Điểm - Đường dây 373E10.4 và Đại tu Recloser 54 Vạn Điểm - Đường dây 371E10.4 năm 2025.

3. Đại tu hệ thống mốc báo hiệu, cáp ngầm các đường dây trung thế thuộc lưới điện Công ty Điện lực Thường Tín.

4. Đại tu kiến trúc và phần điện các TBA Thống Nhất 1, Thủy Lợi 4, Bơm Nhân Hiền 1, Văn Bình 1, Hòe Thị, Mễ Sơn 1, Bơm Đình Tổ, Thị Trấn 1.

5. Đại tu cầu dao phụ tải trên lưới điện trung thế 22KV thuộc địa bàn huyện Thanh Oai.

6. Đại tu cầu dao phụ tải trên lưới điện trung thế 35kV thuộc địa bàn huyện Thanh Oai.

- Nguồn vốn: Sửa chữa lớn năm 2025.

- Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ

- Thời gian tổ chức đấu thầu: Từ Quý IV/2025.

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện Gói thầu: 15 ngày.

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật

I. Đặc tính kỹ thuật xà sắt: Áp dụng theo TCVN: 7571-1:2019; 7571-2:2019 TCVN về thép hình cán nóng cho thép góc cạnh đều và thép góc cạnh không đều; QĐ 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004 về kiểm tra đảm bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đưa vào vận hành.

III.13.1 Thép hình cán nóng theo TCVN: 7571-1:2019; 7571-2:2019 TCVN về thép hình cán nóng cho thép góc cạnh đều và thép góc cạnh không đều

*Quy định chung:

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thép góc cạnh không đều được sản xuất bằng phương pháp cán nóng dùng làm kết cấu thông thường, kết cấu hàn hoặc kết cấu xây dựng.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 197-1 (ISO 6892-1), Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng.

TCVN 198 (ISO 7438), Vật liệu kim loại - Thử uốn.

TCVN 312-1 (ISO 148-1), Vật liệu kim loại - Thử va đập kiểu con lắc Charpy - Phần 1: Phương pháp thử.

TCVN 4398 (ISO 377), Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính.

TCVN 4399 (ISO 404), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp.

TCVN 8998 (ASTM E 415), Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không.

3  Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

3.1 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1.1

Thép góc cạnh đều/Thép chữ V (Equal - leg angles)

Thép hình có hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt như mô tả trong Hình 1 và Bảng 4.

3.1.2

Thép góc cạnh không đều/Thép chữ L (Unequal - leg angles)

Thép hình có hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt như mô tả trong Hình 1a, 1b và Bảng 4a, 4b.

3.2 Ký hiệu loại thép

Ký hiệu thép góc cạnh đều (xem Bảng 1) bao gồm các thông tin sau:

- AGS hoặc AWS hoặc ABS.

- Giới hạn bền kéo nhỏ nhất tính bằng megapascal (MPa).

- Đối với những loại thép hình có cùng giới hạn bền kéo, sử dụng các chữ A, B, C... để phân loại (theo Bảng 1).

CHÚ THÍCH 1: AGS là chữ viết tắt của thép góc cạnh đều dùng làm kết cấu thông thường (Angles for General Structure).

CHÚ THÍCH 2: AWS là chữ viết tắt của thép góc cạnh đều dùng làm kết cấu hàn (Angles for Welded Structure).

CHÚ THÍCH 3: ABS là chữ viết tắt của thép góc cạnh đều dùng làm kết cấu xây dựng (Angles for Building Structure).

VÍ DỤ: Thép góc cạnh đều dùng làm thép kết cấu hàn, có giới hạn bền kéo nhỏ nhất 400 MPa, loại A (theo Bảng 1), được ký hiệu như sau: AWS 400A.

A. THÉP GÓC CẠNH ĐỀU

4.1 Phân loại thép góc cạnh đều

Thép góc cạnh đều được phân thành các loại theo Bảng 1.

Bảng 1 - Phân loại thép góc cạnh đều

| Phân loại | Loại thép | Giới hạn bền kéo nhỏ nhất, MPa |
| --- | --- | --- |
| Thép kết cấu thông thường | AGS 400 | 400 |
|  | AGS 490 | 490 |
|  | AGS 540 | 540 |
| Thép kết cấu hàn | AWS 400A | 400 |
|  | AWS 400B | 400 |
|  | AWS 400C | 400 |
|  | AWS 490A | 490 |
|  | AWS 490B | 490 |
|  | AWS 490C | 490 |
|  | AWS 520B | 520 |
|  | AWS 520C | 520 |
|  | AWS 570 | 570 |
| Thép kết cấu xây dựng | ABS 400A | 400 |
|  | ABS 400B | 400 |
|  | ABS 400C | 400 |
|  | ABS 490B | 490 |
|  | ABS 490C | 490 |

5  Thành phần hóa học

Thành phần hóa học của sản phẩm theo Bảng 2.

Bảng 2 - Thành phần hóa học

| Loại thép | Thành phần hóa học, % khối lượng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C lớn nhất | Si lớn nhất | Mn | P lớn nhất | S lớn nhất | Ceq1) lớn nhất | PCM2) lớn nhất |  |
| AGS 400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |  |
| AGS 490 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |  |
| AGS 540 | 0,30 | - | ≤ 1,60 | 0,040 | 0,040 | - | - |  |
| AWS 400A | 0,23 | - | ≥ 2,5xC3) | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 400B | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 400C | 0,18 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 490A | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 490B | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 490C | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 520B | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 520C | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 570 | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,70 | 0,035 | 0,035 | 0,44 | 0,28 |  |
| ABS 400A | 0,24 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |  |
| ABS 400B | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,030 | 0,015 | 0,36 | 0,26 |  |
| ABS 400C | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,020 | 0,008 | 0,36 | 0,26 |  |
| ABS 490B | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,030 | 0,015 | 0,44 | 0,29 |  |
| ABS 490C | 0,18 | 055 | ≤ 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,44 | 0,29 |  |
| 1) Đương lượng cacbon được tính bằng công thức (1), sử dụng các giá trị đo được theo 9.1: Ceq= C + Mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 + V/14 (1) 2) Đương lượng cacbon nhạy cảm do hàn (PCM) được tính bằng công thức (2), sử dụng các giá trị đo được theo 9.1: PCM = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mc/15 + V/10 + 5B (2) 3) Hàm lượng cacbon đo được. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6  Tính chất cơ học

Tính chất cơ học của thép góc cạnh đều được quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Tính chất cơ học

| Loại thép | Thử kéo |  |  |  |  |  |  | Thử va đập Charpy (t ≥ 12mm) |  | Thử uốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giới hạn chảy nhỏ nhất, MPa | Giới hạn bền kéo, MPa |  | Độ giãn dài nhỏ nhất, % |  |  |  |  |  | Góc uốn |  |  |  |  | Bán kính uốn, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t ≤ 16 | 16 < t ≤ 40 | t ≤ 5 | t ≤ 5 |  |  |  | 5 < t ≤ 16 |  | 16 < t ≤ 50 |  |  | Nhiệt độ, °C |  | Năng lượng hấp thụ nhỏ nhất, J |  | Năng lượng hấp thụ nhỏ nhất, J |  |  |  |  |  |
| AGS 400 | 245 | 235 | 400-510 | 21 | 17 | 21 |  | - |  | - |  |  |  |  | 180° |  |  | 1.5 x t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGS 490 | 285 | 275 | 490-610 | 19 | 15 | 19 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 x t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGS 540 | 400 | 390 | ≥540 | 16 | 13 | 17 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  | 2.0 x t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 400A | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 400B | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | 0 |  | 27 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 400C | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | 0 |  | 47 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 490A | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 490B | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | 0 |  | 27 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 490C | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | 0 |  | 47 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 520B | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |  | 0 |  | 27 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 520C | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |  | 0 |  | 47 |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 570 | 460 | 450 | 570-720 | 19 (t ≤ 16) | 26 (16<t ≤20) | 20 (t>20) |  | -5 |  | 47 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 400A | 235 (6 < t ≤ 40) | 400-510 |  | - |  | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 400B | 235 (6 ≤ t < 12) | 235-355 (12 ≤ t ≤ 40) | 400-510 |  |  | 18 (6 ≤ t ≤ 16) | 22 (16 < t ≤ 40) |  | 0 |  | 27 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 400C | - | 235-355 (16 ≤ t ≤ 40) | 400-510 | - |  | 18 (6 ≤ t ≤ 16) | 22 (16 < t ≤ 40) |  | 0 |  | 27 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 490B | 325 (6 ≤ t < 12) | 325-445 (12 ≤ t ≤ 40) | 490-610 |  |  | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 (16 < t ≤ 40) |  | 0 |  | 27 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 490C | - | 325-445 (16 ≤ t ≤ 40) | 490-610 | - |  | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 (16 < t ≤ 40) |  | 0 |  | 27 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHÚ THÍCH: 1. t: chiều dày tại vị trí lấy mẫu, tính bằng milimet 2. Với ký hiệu thép ABS 400B và ABS 490B, tỷ lệ % giữa giới hạn chảy và giới hạn bền kéo được áp dụng như sau: a. t < 12: Không áp dụng. b. 12 ≤ t ≤ 40: lớn nhất 80% 3. Với ký hiệu thép ABS 400C và ABS 490C, tỷ lệ % giữa giới hạn chảy và giới hạn bền kéo được áp dụng như sau: a. t < 16: Không áp dụng. b 16 ≤ t ≤ 40: lớn nhất 80% 4. Năng lượng hấp thụ Charpy là giá trị trung bình của ba mẫu thử. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7  Hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt

7.1  Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh đều

Xem Hình 1 và Bảng 4.

Hình 1 - Hình dạng mặt cắt ngang thép góc cạnh đều

Bảng 4 - Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh đều

7.2  Dung sai hình dạng và kích thước

Dung sai hình dạng và kích thước của thép góc cạnh đều được thể hiện như trong Bảng 5. Những dung sai không được thể hiện trong Bảng 5 theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất.

Bảng 5 - Dung sai hình dạng và kích thước của thép góc cạnh đều

| Các phần kích thước |  | Dung sai | Ghi chú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều rộng (A) | A < 50 | ± 1,0 |  |  |  |  |
|  | 50 ≤ A < 100 | ± 1,5 |  |  |  |  |
|  | 100 ≤ A < 150 | ± 2,0 |  |  |  |  |
|  | 150 ≤ A < 200 | ± 3,0 |  |  |  |  |
|  | A ≥ 200 | ± 4,0 |  |  |  |  |
| Chiều dày (t) | t < 6,3 | ± 0,6 |  |  |  |  |
|  | 6,3 ≤ t < 10 | ± 0,7 |  |  |  |  |
|  | 10 ≤ t < 16 | ± 0,8 |  |  |  |  |
|  | t ≥ 16 | + 1,0 |  |  |  |  |
| Chiều dài (L) | L ≤ 7m | + 40 0 |  |  |  |  |
|  | L > 7m | + [40+(L-7)x5] 0 |  |  |  |  |
| Độ không vuông góc (T) |  | T ≤ 0,025 x A |  |  |  |  |
| Độ cong |  | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,003 x chiều dài (L) |  |  |  |  |

7.3  Chiều dài thép góc cạnh đều

Chiều dài cung cấp của thép góc cạnh đều được quy định trong Bảng 6.

Bảng 6 - Chiều dài cung cấp

Kích thước tính bằng mét

| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chiều dài không có trong Bảng 6 theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất.

7.4  Dung sai khối lượng

Nếu có yêu cầu của khách hàng, dung sai khối lượng của thép góc cạnh đều được quy định trong Bảng 7.

Bảng 7 - Dung sai khối lượng

| Chiều dày (t) | Dung sai khối lượng |
| --- | --- |
| Dưới 10 mm | ± 5% |
| 10 mm hoặc hơn | ± 4% |

8  Chất lượng bề mặt

Bề mặt của thép góc cạnh đều không bị tách, nứt và được kiểm tra bằng mắt thường theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.

B. THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU

4.2. Phân loại thép góc cạnh không đều

Thép góc cạnh không đều được phân thành các loại theo Bảng 1.

Bảng 1 - Phân loại thép góc cạnh không đều

| Phân loại | Loại thép | Giới hạn bền kéo nhỏ nhất, MPa |
| --- | --- | --- |
| Thép kết cấu thông thường | AGS 400 | 400 |
|  | AGS 490 | 490 |
|  | AGS 540 | 540 |
| Thép kết cấu hàn | AWS 400A | 400 |
|  | AWS 400B | 400 |
|  | AWS 400C | 400 |
|  | AWS 490A | 490 |
|  | AWS 490B | 490 |
|  | AWS 490C | 490 |
|  | AWS 520B | 520 |
|  | AWS 520C | 520 |
|  | AWS 570 | 570 |
| Thép kết cấu xây dựng | ABS 400A | 400 |
|  | ABS 400B | 400 |
|  | ABS 400C | 400 |
|  | ABS 490B | 490 |
|  | ABS 490C | 490 |

5  Thành phần hóa học

Thành phần hóa học của sản phẩm theo Bảng 2.

Bảng 2 - Thành phần hóa học

| Loại thép | Thành phần hóa học, % khối lượng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C lớn nhất | Si lớn nhất | Mn | P lớn nhất | S lớn nhất | Ceq1) lớn nhất | PCM2) lớn nhất |
| AGS 400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |
| AGS 490 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |
| AGS 540 | 0,30 | - | ≤ 1,60 | 0,040 | 0,040 | - | - |
| AWS 400A | 0,23 | - | ≥2,5xC3) | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 400B | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 400C | 0,18 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 490A | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 490B | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 490C | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 520B | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 520C | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 570 | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | 0,44 | 0,28 |
| ABS 400A | 0,24 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |
| ABS 400B | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,030 | 0,015 | 0,36 | 0,26 |
| ABS 400C | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,020 | 0,008 | 0,36 | 0,26 |
| ABS 490B | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,030 | 0,015 | 0,44 | 029 |
| ABS 490C | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,44 | 029 |
| 1) Đương lượng cacbon được tính bằng công thức (1), sử dụng các giá trị đo được theo 9.1: Ceq = C + Mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 + V/14 (1) 2) Đương lượng cacbon nhạy cảm do hàn (PCM) được tính bằng công thức (2), sử dụng các giá trị đo được theo 9.1: PCM = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B (2) 3) Hàm lượng cacbon đo được. |  |  |  |  |  |  |  |

6  Tính chất cơ học

Tính chất cơ học của thép góc cạnh không đều được quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Tính chất cơ học

| Ký hiệu loại thép | Thử kéo |  |  |  |  |  |  | Thử va đập Charpy (t ≥ 12mm) | Thử uốn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giới hạn chảy nhỏ nhất, MPa |  | Giới hạn bền kéo, MPa | Độ giãn dài nhỏ nhất, % |  |  |  |  | Góc uốn | Bán kính uốn, mm |  |  |  |  |
|  | t ≤ 16 | 16 < t ≤ 40 |  | t ≤ 5 | 5 < t ≤ 16 | 16 < t ≤ 50 |  | Nhiệt độ, °C | Năng lượng hấp thụ nhỏ nhất, J |  |  |  |
| AGS 400 | 245 | 235 | 400-510 | 21 | 17 | 21 |  | - | - | 180° | 1.5 x t |  |
| AGS 490 | 285 | 275 | 490-610 | 19 | 15 | 19 |  | - | - |  | 2.0 x t |  |
| AGS 540 | 400 | 390 | ≥540 | 16 | 13 | 17 |  | - | - |  | 2.0 x t |  |
| AWS 400A | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | - | - | - | - |  |
| AWS 400B | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | 0 | 27 | - | - |  |
| AWS 400C | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | 0 | 47 | - | - |  |
| AWS 490A | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | - | - | - | - |  |
| AWS 490B | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | 0 | 27 | - | - |  |
| AWS 490C | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | 0 | 47 | - | - |  |
| AWS 520B | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |  | 0 | 27 | - | - |  |
| AWS 520C | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |  | 0 | 47 | - | - |  |
| AWS 570 | 460 | 450 | 570-720 | 19 (t ≤ 16) |  | 26 (16 < t ≤ 20) | 20 (t > 20) | -5 | 47 | - | - |  |
| ABS 400A | 235 (6 < t ≤ 40) |  | 400-510 | - | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 |  | - | - | - | - |  |
| ABS 400B | 235 (6 ≤ t < 12) | 235-355 (12 ≤ t ≤ 40) | 400-510 | - | 18 (6 ≤ t ≤ 16) | 22 (16 < t ≤ 40) |  | 0 | 27 | - | - |  |
| ABS 400C | - | 235-355 (16 ≤ t ≤ 40) | 400-510 | - | 18 (6 ≤ t ≤ 16) | 22 (16 < t ≤ 40) |  | 0 | 27 | - | - |  |
| ABS 490B | 325 (6 ≤ t < 12) | 325-445 (12 ≤ t ≤ 40) | 490-610 | - | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 (16 < t ≤ 40) |  | 0 | 27 | - | - |  |
| ABS 490C | - | 325-445 (16 ≤ t ≤ 40) | 490-610 | - | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 (16 < t ≤ 40) |  | 0 | 27 | - | - |  |
| CHÚ THÍCH: 1. t: chiều dày, là chiều dày tại vị trí lấy mẫu, tính bằng milimet 2. Với ký hiệu thép ABS 400B và ABS 490B, tỷ lệ % giữa giới hạn chảy và giới hạn bền kéo được áp dụng như sau: a. t < 12: Không áp dụng. b. 12 ≤ t ≤ 40: lớn nhất 80% 3. Với ký hiệu thép ABS 400C và ABS 490C, tỷ lệ % giữa giới hạn chảy và giới hạn bền kéo được áp dụng như sau: a. t < 16: Không áp dụng. b. 16 ≤ t ≤ 40: lớn nhất 80% 4. Năng lượng hấp thụ Charpy là giá trị trung bình của ba mẫu thử. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7  Hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt

7.1  Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh không đều

Xem Hình 1a và Bảng 4a, Hình 1b và Bảng 4b.

Hình 1a - Hình dạng mặt cắt ngang thép góc cạnh không đều (dạng cạnh dày đều)

Bảng 4a - Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh không đều (dạng cạnh dày đều

| Kích thước | Khối lượng 1 m dài | Diện tích mặt cắt ngang | Kích thước mặt cắt1) |  |  |  | Khoảng cách từ trọng tâm |  |  |  | Đặc tính mặt cắt đối với các trục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Góc lệch 2 so với trục V.V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X.X |  |  |  | Y.Y |  |  |  | U.U |  |  | V.V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | t | r1 | Cx | Cy | Cu | Cv |  | lx | rx | Zx |  | ly | ry | Zy |  | lu | ru |  | lv | rv |  |  |  |
|  | kg/m | cm2 | mm | mm | mm | mm | cm | cm | cm | cm |  | cm4 | cm | cm3 |  | cm4 | cm | cm3 |  | cm4 | cm |  | cm4 | cm |  |  |  |
| 30 x 20 | 1,12 | 1,43 | 30 | 20 | 3 | 4 | 0,990 | 0,502 | 2,05 | 1,04 |  | 1,25 | 0,935 | 0,621 |  | 0,437 | 0,553 | 0,292 |  | 1,43 | 1,00 |  | 0,256 | 0,424 | 0,427 |  |  |
| 30 x 20 | 1,46 | 1,86 | 30 | 20 | 4 | 4 | 1,03 | 0,541 | 2,02 | 1,04 |  | 1,59 | 0,925 | 0,807 |  | 0,553 | 0,546 | 0,379 |  | 1,81 | 0,988 |  | 0,330 | 0,421 | 0,421 |  |  |
| 40 x 20 | 1,77 | 2,26 | 40 | 20 | 4 | 4 | 1,47 | 0,48 | 2,58 | 1,17 |  | 3,59 | 1,26 | 1,42 |  | 0,600 | 0,514 | 0,393 |  | 3,80 | 1,30 |  | 0,393 | 0,417 | 0,252 |  |  |
| 40 x 25 | 1,93 | 2,46 | 40 | 25 | 4 | 4 | 1,36 | 0,623 | 2,69 | 1,35 |  | 3,89 | 1,26 | 1,47 |  | 1,16 | 0,687 | 0,619 |  | 4,35 | 1,33 |  | 0,700 | 0,534 | 0,380 |  |  |
| 45 x 30 | 2,76 | 3,52 | 45 | 30 | 5 | 4 | 1,52 | 0,779 | 3,04 | 1,58 |  | 6,98 | 1,41 | 2,35 |  | 2,47 | 0,837 | 1,11 |  | 8,00 | 1,51 |  | 1,45 | 0,641 | 0,429 |  |  |
| 50 x 30 | 2,41 | 3,07 | 50 | 30 | 4 | 5 | 1,68 | 0,701 | 3,36 | 1,67 |  | 7,71 | 1,59 | 2,33 |  | 2,09 | 0,825 | 0,907 |  | 8,53 | 1,67 |  | 1,27 | 0,644 | 0,356 |  |  |
|  | 2,96 | 3,78 | 50 | 30 | 5 | 5 | 1,73 | 0,741 | 3,33 | 1,65 |  | 9,36 | 1,57 | 2,86 |  | 2,51 | 0,816 | 1,11 |  | 10,3 | 1,65 |  | 1,54 | 0,639 | 0,352 |  |  |
| 50 x 40 | 3,36 | 4,28 | 50 | 40 | 5 | 5 | 1,55 | 1,06 | 3,49 | 1,85 |  | 10,3 | 1,55 | 3,00 |  | 5,85 | 1,17 | 1,99 |  | 13,2 | 1,75 |  | 3,03 | 0,842 | 0,621 |  |  |
| 60 x 30 | 3,36 | 4,28 | 60 | 30 | 5 | 5 | 2,17 | 0,684 | 3,88 | 1,77 |  | 15,6 | 1,91 | 4,07 |  | 2,63 | 0,784 | 1,14 |  | 16,5 | 1,97 |  | 1,71 | 0,633 | 0,257 |  |  |
|  | 3,98 | 5,07 | 60 | 30 | 6 | 5 | 2,21 | 0,723 | 3,85 | 1,76 |  | 18,2 | 1,90 | 4,81 |  | 3,05 | 0,776 | 1,34 |  | 19,3 | 1,95 |  | 2,01 | 0,630 | 0,253 |  |  |
| 60 x 40 | 3,76 | 4,79 | 60 | 40 | 5 | 6 | 1,96 | 0,972 | 4,10 | 2,11 |  | 17,2 | 1,89 | 4,25 |  | 6,11 | 1,13 | 2,02 |  | 19,7 | 2,03 |  | 3,54 | 0,86 | 0,434 |  |  |
|  | 4,46 | 5,68 | 60 | 40 | 6 | 6 | 2,00 | 1,01 | 4,08 | 2,10 |  | 20,1 | 1,88 | 5,03 |  | 7,12 | 1,12 | 2,38 |  | 23,1 | 2,02 |  | 4,16 | 0,855 | 0,431 |  |  |
| 60 x 50 | 4,93 | 6,28 | 60 | 50 | 6 | 6 | 1,84 | 1,34 | 4,20 | 2,22 |  | 21,7 | 1,86 | 5,22 |  | 13,7 | 1,47 | 3,73 |  | 28,5 | 2,13 |  | 6,84 | 1,04 | 0,677 |  |  |
|  | 6,44 | 8,20 | 60 | 50 | 8 | 6 | 1,91 | 1,42 | 4,18 | 2,24 |  | 27,7 | 1,84 | 6,77 |  | 17,3 | 1,45 | 4,84 |  | 36,2 | 2,10 |  | 8,81 | 1,04 | 0,672 |  |  |
| 65 x 50 | 4,35 | 5,54 | 65 | 50 | 5 | 6 | 1,99 | 1,25 | 4,53 | 239 |  | 23,2 | 2,05 | 5,14 |  | 11,9 | 1,47 | 3,19 |  | 28,8 | 2,28 |  | 6,32 | 1,07 | 0,577 |  |  |
|  | 5,16 | 6,58 | 65 | 50 | 6 | 6 | 2,04 | 1,29 | 4,52 | 2,39 |  | 27,2 | 2,03 | 6,10 |  | 14,0 | 1,46 | 3,77 |  | 33,8 | 2,27 |  | 7,43 | 1,06 | 0,575 |  |  |
|  | 6,75 | 8,60 | 65 | 50 | 8 | 6 | 2,11 | 1.37 | 4,49 | 2,39 |  | 34,8 | 2,01 | 7,93 |  | 17,7 | 1,44 | 4,89 |  | 43,0 | 2,23 |  | 9,57 | 1,05 | 0,569 |  |  |
| 70 x 50 | 5,41 | 6,89 | 70 | 50 | 6 | 7 | 2,23 | 1,25 | 4,83 | 2,52 |  | 33,4 | 2,20 | 7,01 |  | 14,2 | 1,43 | 3,78 |  | 39,7 | 2,40 |  | 7,92 | 1,07 | 0,500 |  |  |
|  | 6,25 | 7,96 | 70 | 50 | 7 | 7 | 2,27 | 1,29 | 4,81 | 2,52 |  | 38,2 | 2,19 | 8,08 |  | 16,0 | 1,42 | 4,35 |  | 45,3 | 2,39 |  | 9,06 | 1,07 | 0,493 |  |  |
| 75 x 50 | 5,65 | 7,19 | 75 | 50 | 6 | 7 | 2,44 | 1,21 | 5,12 | 2,64 |  | 40,5 | 2,37 | 8,01 |  | 14,4 | 1,42 | 3,81 |  | 46,6 | 2,55 |  | 8,36 | 1,08 | 0,435 |  |  |
|  | 7,39 | 9,41 | 75 | 50 | 8 | 7 | 2,52 | 1,29 | 5,08 | 262 |  | 52,0 | 2,35 | 10,4 |  | 18,4 | 1,40 | 4,95 |  | 59,6 | 2,52 |  | 10,8 | 1,07 | 0,430 |  |  |
| 80 x 40 | 5,41 | 6,89 | 80 | 40 | 6 | 7 | 2,85 | 0,884 | 5,20 | 2,38 |  | 44,9 | 2,55 | 8,73 |  | 7,59 | 1,05 | 2,44 |  | 47,6 | 2,63 |  | 4,93 | 0,845 | 0,258 |  |  |
|  | 7,07 | 9,01 | 80 | 40 | 8 | 7 | 2,94 | 0,963 | 5,14 | 2,34 |  | 57,6 | 2,53 | 11,4 |  | 9,61 | 1,03 | 3,16 |  | 60,9 | 2,60 |  | 6,34 | 0,838 | 0,253 |  |  |
| 80 x 60 | 6,37 | 8,11 | 80 | 60 | 6 | 8 | 2,47 | 1,48 | 5,57 | 2,92 |  | 51,4 | 2,52 | 9,29 |  | 24,8 | 1,75 | 5,49 |  | 62,8 | 2,78 |  | 13,4 | 1,29 | 0,547 |  |  |
|  | 7,36 | 9,38 | 80 | 60 | 7 | 8 | 2,51 | 1,52 | 5,55 | 2,92 |  | 59,0 | 2,51 | 10,7 |  | 28,4 | 1,74 | 6,34 |  | 72,0 | 2,77 |  | 15,4 | 1,28 | 0,546 |  |  |
|  | 8,34 | 10,6 | 80 | 60 | 8 | 8 | 2,55 | 1,56 | 5,53 | 2,92 |  | 66,3 | 2,50 | 12,2 |  | 31,8 | 1,73 | 7,16 |  | 80,8 | 2,76 |  | 17,3 | 1,27 | 0,544 |  |  |
| 90 x 60 | 8,97 | 11,4 | 90 | 60 | 8 | 8 | 2,96 | 1,48 | 6,13 | 3,16 |  | 92,3 | 2,84 | 15,3 |  | 32,8 | 1,70 | 7,27 |  | 106 | 3,05 |  | 19,0 | 1,29 | 0,434 |  |  |
| 90 x 65 | 7,07 | 9,01 | 90 | 65 | 6 | 8 | 2,79 | 1,56 | 6,24 | 3,27 |  | 73,4 | 2,85 | 11,8 |  | 32,3 | 1,89 | 6,53 |  | 87,9 | 3,12 |  | 17,8 | 1,41 | 0,510 |  |  |
|  | 9,29 | 11,8 | 90 | 65 | 8 | 8 | 2,88 | 1,64 | 6,20 | 3,26 |  | 94,9 | 2,83 | 15,5 |  | 41,5 | 1,87 | 8,54 |  | 113 | 3,10 |  | 23,0 | 1,39 | 0,507 |  |  |
| 90 x 75 | 9,91 | 12,6 | 90 | 75 | 8 | 8 | 2,72 | 1,98 | 6,31 | 3,35 |  | 99,5 | 2,81 | 15,8 |  | 62,7 | 2,23 | 11,4 |  | 131 | 3,22 |  | 31,2 | 1,57 | 0,679 |  |  |
|  | 12,2 | 15,6 | 90 | 75 | 10 | 8 | 2,80 | 2,06 | 6,29 | 3,35 |  | 121 | 2,79 | 19,5 |  | 75,8 | 2,21 | 13,9 |  | 159 | 3,19 |  | 38,1 | 1,56 | 0,676 |  |  |
|  | 15,6 | 19,8 | 90 | 75 | 13 | 8 | 2,91 | 2,17 | 6,26 | 3,38 |  | 150 | 2,75 | 24,6 |  | 93,7 | 2,17 | 17,6 |  | 196 | 3,14 |  | 47,9 | 1,55 | 0,670 |  |  |
| 100 x 50 | 6,84 | 8,71 | 100 | 50 | 6 | 8 | 3,51 | 1,05 | 6,55 | 3,00 |  | 89,9 | 3,21 | 13,8 |  | 15,4 | 1,33 | 3,89 |  | 95,4 | 3,31 |  | 9,92 | 1,07 | 0,262 |  |  |
|  | 8,97 | 11,4 | 100 | 50 | 8 | 8 | 3,60 | 1,13 | 6,48 | 2,96 |  | 116 | 3,19 | 18,2 |  | 19,7 | 1,31 | 5,08 |  | 123 | 3,28 |  | 12,8 | 1,06 | 0,258 |  |  |
|  | 11,0 | 14,1 | 100 | 50 | 10 | 8 | 3,68 | 1,21 | 6,42 | 2,93 |  | 141 | 3,16 | 22,3 |  | 23,6 | 1,29 | 6,21 |  | 149 | 3,25 |  | 15,5 | 1,05 | 0,253 |  |  |
| 100 x 65 | 8,77 | 11,2 | 100 | 65 | 7 | 10 | 3,23 | 1,51 | 6,83 | 3,49 |  | 113 | 3,17 | 16,6 |  | 37,6 | 1,83 | 7,53 |  | 128 | 3,39 |  | 22,0 | 1,40 | 0,415 |  |  |
|  | 9,94 | 12,7 | 100 | 65 | 8 | 10 | 3,27 | 1,55 | 6,81 | 3,47 |  | 127 | 3,16 | 18,9 |  | 42,2 | 1,83 | 8,54 |  | 144 | 3,37 |  | 24,8 | 1,40 | 0,413 |  |  |
|  | 12,3 | 15,6 | 100 | 65 | 10 | 10 | 3,36 | 1,63 | 6,76 | 3,45 |  | 154 | 3,14 | 23,2 |  | 51,0 | 1,81 | 10,5 |  | 175 | 3,35 |  | 30,1 | 1,39 | 0,410 |  |  |
| 100 x 75 | 10,6 | 13,5 | 100 | 75 | 8 | 10 | 3,10 | 1,87 | 6,95 | 3,65 |  | 133 | 3,14 | 19,3 |  | 64,1 | 2,18 | 11,4 |  | 162 | 3,47 |  | 34,6 | 1,60 | 0,547 |  |  |
|  | 13,0 | 16,6 | 100 | 75 | 10 | 10 | 3,19 | 1,95 | 6,92 | 3,65 |  | 162 | 3,12 | 23,8 |  | 77,6 | 2,16 | 14,0 |  | 197 | 3,45 |  | 42,2 | 1,59 | 0,544 |  |  |
|  | 15,4 | 19,7 | 100 | 75 | 12 | 10 | 3,27 | 2,03 | 6,89 | 3,65 |  | 189 | 3,10 | 28,0 |  | 90,2 | 2,14 | 16,5 |  | 230 | 3,42 |  | 49,5 | 1,59 | 0,540 |  |  |
| 100 x 90 | 14,2 | 18,1 | 100 | 90 | 10 | 10 | 296 | 2,47 | 7,04 | 3,68 |  | 172 | 3,08 | 24,4 |  | 132 | 2,69 | 20,1 |  | 242 | 3,66 |  | 61,2 | 1,84 | 0,797 |  |  |
|  | 18,1 | 23,1 | 100 | 90 | 13 | 10 | 3,08 | 2,59 | 7,03 | 3,71 |  | 215 | 3,05 | 31,0 |  | 164 | 2,66 | 25,5 |  | 301 | 3,61 |  | 77,1 | 1,83 | 0,794 |  |  |
| 120 x 80 | 12,2 | 15,5 | 120 | 80 | 8 | 11 | 3,83 | 1,87 | 8,23 | 4,23 |  | 226 | 3,82 | 27,6 |  | 80,8 | 2,28 | 13,2 |  | 260 | 4,10 |  | 46,6 | 1,74 | 0,437 |  |  |
|  | 15,0 | 19,1 | 120 | 80 | 10 | 11 | 3,92 | 1,95 | 8,19 | 4,21 |  | 276 | 3,80 | 34,1 |  | 98,1 | 2,26 | 16,2 |  | 317 | 4,07 |  | 56,8 | 1,72 | 0,435 |  |  |
|  | 17,8 | 22,7 | 120 | 80 | 12 | 11 | 4,00 | 2,03 | 8,15 | 4,20 |  | 323 | 3,77 | 40,4 |  | 114 | 2,24 | 19,1 |  | 371 | 4,04 |  | 66,7 | 1,71 | 0,431 |  |  |
| 125 x 75 | 12,2 | 15,5 | 125 | 75 | 8 | 11 | 4,14 | 1,68 | 8,44 | 4,20 |  | 247 | 4,00 | 29,6 |  | 67,6 | 2,09 | 11,6 |  | 274 | 4,21 |  | 40,9 | 1,63 | 0,360 |  |  |
|  | 15,0 | 19,1 | 125 | 75 | 10 | 11 | 4,23 | 1,76 | 8,39 | 4,17 |  | 302 | 3,97 | 36,5 |  | 82,1 | 2,07 | 14,3 |  | 334 | 4,18 |  | 49,9 | 1,61 | 0,357 |  |  |
|  | 17,8 | 22,7 | 125 | 75 | 12 | 11 | 4,31 | 1,84 | 8,33 | 4,15 |  | 354 | 3,95 | 43,2 |  | 95,5 | 2,05 | 16,9 |  | 391 | 4,15 |  | 58,5 | 1,61 | 0,354 |  |  |
| 125 x 90 | 16,2 | 20,6 | 125 | 90 | 10 | 11 | 3,95 | 2,23 | 8,63 | 4,52 |  | 321 | 3,95 | 37,7 |  | 140 | 2,60 | 20,6 |  | 384 | 4,31 |  | 77,4 | 1,94 | 0,506 |  |  |
|  | 20,7 | 26,4 | 125 | 90 | 13 | 11 | 4,08 | 234 | 8,58 | 4,52 |  | 404 | 3,91 | 48,0 |  | 175 | 2,57 | 26,2 |  | 481 | 4,27 |  | 97,4 | 1,92 | 0,501 |  |  |
| 135 x 65 | 12,2 | 15,5 | 135 | 65 | 8 | 11 | 4,78 | 1,34 | 8,79 | 3,95 |  | 291 | 4,34 | 33,4 |  | 45,2 | 1,71 | 8,75 |  | 307 | 4,45 |  | 29,4 | 1,38 | 0,245 |  |  |
|  | 15,0 | 19,1 | 135 | 65 | 10 | 11 | 488 | 1,42 | 8,72 | 3,91 |  | 356 | 4,31 | 41,3 |  | 54,7 | 1,69 | 10,8 |  | 375 | 4,43 |  | 35,9 | 1,37 | 0,243 |  |  |
| 150 x 75 | 15,4 | 19,6 | 150 | 75 | 9 | 12 | 5,26 | 1,57 | 9,82 | 4,50 |  | 455 | 4,82 | 46,7 |  | 77,9 | 1,99 | 13,1 |  | 483 | 4,96 |  | 50,2 | 1,60 | 0,261 |  |  |
|  | 17,0 | 21,7 | 150 | 75 | 10 | 12 | 5,31 | 1,61 | 9,79 | 4,48 |  | 501 | 4,81 | 51,6 |  | 85,6 | 1,99 | 14,5 |  | 531 | 4,95 |  | 56,1 | 1,60 | 0,261 |  |  |
|  | 20,2 | 25,7 | 150 | 75 | 12 | 12 | 5,40 | 1,69 | 972 | 4,44 |  | 588 | 4,78 | 61,3 |  | 99,6 | 1,97 | 17,1 |  | 623 | 4,92 |  | 64,7 | 1,59 | 0,258 |  |  |
| 150 x 75 | 24,8 | 31,7 | 150 | 75 | 15 | 12 | 5,52 | 1,81 | 9,63 | 4,40 |  | 713 | 4,75 | 75,2 |  | 119 | 1,94 | 21,0 |  | 753 | 4,88 |  | 78,6 | 1,58 | 0,253 |  |  |
| 150 x 90 | 18,2 | 23,2 | 150 | 90 | 10 | 12 | 5,00 | 2,04 | 10,1 | 5,03 |  | 533 | 4,80 | 53,3 |  | 146 | 2,51 | 21,0 |  | 591 | 5,05 |  | 88,3 | 1,95 | 0,360 |  |  |
|  | 21,6 | 27,5 | 150 | 90 | 12 | 12 | 5,08 | 2,12 | 10,1 | 5,00 |  | 627 | 4,77 | 63,3 |  | 171 | 2,49 | 24,8 |  | 694 | 5,02 |  | 104 | 1,94 | 0,358 |  |  |
|  | 26,6 | 33,9 | 150 | 90 | 15 | 12 | 5,21 | 2,23 | 9,98 | 4,98 |  | 761 | 4,74 | 77,7 |  | 205 | 2,46 | 30,4 |  | 841 | 4,98 |  | 126 | 1,93 | 0,354 |  |  |
| 150 x 100 | 19,0 | 24,2 | 150 | 100 | 10 | 12 | 4,81 | 2,34 | 10,3 | 5,29 |  | 553 | 4,79 | 54,2 |  | 199 | 2,87 | 25,9 |  | 637 | 5,13 |  | 114 | 2,17 | 0,438 |  |  |
|  | 22,5 | 28,7 | 150 | 100 | 12 | 12 | 4,89 | 2,42 | 10,2 | 5,28 |  | 651 | 4,76 | 64,4 |  | 233 | 2,85 | 30,7 |  | 749 | 5,11 |  | 134 | 2,16 | 0,436 |  |  |
|  | 29,5 | 37,6 | 150 | 100 | 16 | 12 | 5,06 | 2,58 | 10,2 | 5,26 |  | 834 | 4,71 | 83,9 |  | 296 | 2,80 | 39,8 |  | 957 | 5,05 |  | 173 | 2,14 | 0,431 |  |  |
| 180 x 90 | 20,5 | 26,2 | 180 | 90 | 10 | 12 | 6,31 | 1,86 | 11,8 | 5,42 |  | 882 | 5,81 | 75,4 |  | 153 | 2,42 | 21,4 |  | 937 | 5,99 |  | 97,9 | 1,94 | 0,264 |  |  |
| 200 x 100 | 23,0 | 29,2 | 200 | 100 | 10 | 15 | 6,93 | 2,01 | 13,2 | 6,05 |  | 1 220 | 6,46 | 93,2 |  | 210 | 2,68 | 26,3 |  | 1 290 | 6,65 |  | 135 | 2,15 | 0,263 |  |  |
|  | 27,3 | 34,8 | 200 | 100 | 12 | 15 | 7,03 | 2,10 | 13,1 | 6,00 |  | 1 440 | 643 | 111 |  | 247 | 2,67 | 31,3 |  | 1 530 | 6,63 |  | 159 | 2,14 | 0,262 |  |  |
|  | 31,6 | 40,3 | 200 | 100 | 14 | 15 | 7,12 | 2,18 | 13,0 | 5,96 |  | 1 650 | 6,41 | 128 |  | 282 | 2,65 | 36,1 |  | 1 750 | 6,60 |  | 182 | 2,13 | 0,261 |  |  |
|  | 35,9 | 45,7 | 200 | 100 | 16 | 15 | 7,20 | 2,26 | 13,0 | 5,93 |  | 1 861 | 6,38 | 145 |  | 316 | 2,63 | 40,8 |  | 1 972 | 6,57 |  | 205 | 2,12 | 0,259 |  |  |
| 200 x 150 | 32,0 | 40,8 | 200 | 150 | 12 | 15 | 6,08 | 3,61 | 13,9 | 7,34 |  | 1 650 | 6,36 | 119 |  | 803 | 4,44 | 70,5 |  | 2 030 | 7,04 |  | 430 | 3,25 | 0,552 |  |  |
|  | 39,6 | 50,5 | 200 | 150 | 15 | 15 | 6,21 | 3,73 | 13,9 | 7,33 |  | 2 022 | 6,33 | 147 |  | 979 | 4,40 | 86,9 |  | 2 476 | 7,00 |  | 526 | 3,23 | 0,551 |  |  |
|  | 52,0 | 66,2 | 200 | 150 | 20 | 15 | 6,41 | 3,93 | 13,8 | 7,34 |  | 2 602 | 6,27 | 191 |  | 1 252 | 4,35 | 113 |  | 3 176 | 6,92 |  | 678 | 3,20 | 0,546 |  |  |
|  | 64,0 | 81,5 | 200 | 150 | 25 | 15 | 6,60 | 4,11 | 13,7 | 7,36 |  | 3 139 | 6,21 | 234 |  | 1 501 | 4,29 | 138 |  | 3 816 | 6,84 |  | 825 | 3,18 | 0,541 |  |  |
| 1) Các kích thước không được thể hiện trong Bảng 4a sẽ theo sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. CHÚ THÍCH: Khối lượng trên mét dài của thép góc cạnh không đều (dạng cạnh dày đều) được tính bằng công thức sau: Khối lượng 1 m dài (kg/m) = 0,785 x diện tích mặt cắt ngang Trong đó: Diện tích mặt cắt ngang: a = [t(A+B-t) + 0,215 (r12 - 2r22)] /100 (cm2) r2 = 1/2 r1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hình 1b - Hình dạng mặt cắt ngang thép góc cạnh không đều (dạng cạnh không dày đều)

Bảng 4b - Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh không đều (dạng cạnh không dày đều)

| Kích thước mặt cắt1) |  |  |  | Diện tích mặt cắt ngang cm2 |  | Khối lượng 1 m dài kg/m |  | Khoảng cách trọng tâm cm |  | Mô men chống uốn cm4 |  |  |  | Bán kính quán tính cm |  |  |  | tan α |  | Modun chống xoắn cm3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A x B | t1 | t2 | r1 | r2 |  |  |  | Cx | Cy |  | lx | ly | lu lớn nhất | lv nhỏ nhất | ix | iy | iu lớn nhất | iv nhỏ nhất |  | Zx | Zy |
| 200 x 90 | 9 | 14 | 14 | 7 | 29,66 |  | 23,3 | 6,36 | 2,15 |  | 1210 | 200 | 1290 | 125 | 6,39 | 2,60 | 6,58 | 2,05 | 0,263 | 88,7 | 29,2 |
| 250 x 90 | 10 | 15 | 17 | 8,5 | 37,47 |  | 29,4 | 8,61 | 1,92 |  | 2440 | 223 | 2520 | 147 | 8,08 | 2,44 | 8,20 | 1,98 | 0,182 | 149 | 31,5 |
| 250 x 90 | 12 | 16 | 17 | 8,5 | 42,95 |  | 33,7 | 8,99 | 1,89 |  | 2790 | 238 | 2870 | 160 | 8,07 | 2,35 | 8,18 | 1,93 | 0,173 | 174 | 335 |
| 300 x 90 | 11 | 16 | 19 | 9,5 | 46,22 |  | 36,3 | 11,0 | 1,76 |  | 4370 | 245 | 4440 | 168 | 9,72 | 2,30 | 9,80 | 1,90 | 0,136 | 229 | 33,8 |
| 300 x 90 | 14 | 17 | 19 | 9,5 | 52,67 |  | 41,3 | 11,3 | 1,75 |  | 4940 | 259 | 5020 | 181 | 9,68 | 2,22 | 9,76 | 1,85 | 0,128 | 265 | 35,8 |
| 350 x 100 | 12 | 17 | 22 | 11 | 57,74 |  | 45,3 | 13,0 | 1,87 |  | 7440 | 362 | 7550 | 251 | 11,3 | 2,50 | 11,4 | 2,08 | 0,124 | 338 | 44,5 |
| 400 x 100 | 13 | 18 | 24 | 12 | 68,59 |  | 53,8 | 15,4 | 1,77 |  | 11500 | 388 | 11600 | 277 | 12,9 | 2,38 | 13,0 | 2,01 | 0,0996 | 467 | 47,1 |
| 1) Các kích thước không được thể hiện trong Bảng 4b sẽ theo sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. CHÚ THÍCH: Khối lượng trên mét dài của thép góc cạnh không đều (dạng cạnh không dày đều) được tính bằng công thức sau: Khối lượng 1 m dài (kg/m) = 0,785 x diện tích mặt cắt ngang Trong đó: Diện tích mặt cắt ngang: a = (At1 + t2(B-t1) + 0,215 (r12 - r22)/100 (cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2  Dung sai hình dạng và kích thước

Dung sai hình dạng và kích thước của thép góc cạnh không đều được thể hiện như trong Bảng 5.

Những dung sai không được thể hiện trong Bảng 5 theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất.

Bảng 5 - Dung sai hình dạng và kích thước của thép góc cạnh không đều

Đơn vị tính bằng milimét

| Các phần và kích thước |  |  | Dung sai | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều rộng (A, B) |  | A, B < 50 | ± 1,0 |  |  |  |
|  |  | 50 ≤ A, B < 100 | ± 1,5 |  |  |  |
|  |  | 100 ≤ A, B < 150 | ± 2,0 |  |  |  |
|  |  | 150 ≤ A, B < 200 | ± 3,0 |  |  |  |
|  |  | A, B ≥ 200 | ± 4,0 |  |  |  |
| Chiều dày (t, t1, t2) | A < 130 | t, t1, t2 < 6,3 | ± 0,6 |  |  |  |
|  |  | 6,3 ≤ t, t1, t2 < 10 | ± 0,7 |  |  |  |
|  |  | 10 ≤ t, t1, t2 < 16 | ± 0,8 |  |  |  |
|  |  | t, t1, t2 ≥ 16 | ± 1,0 |  |  |  |
|  | A ≥ 130 | t, t1, t2 < 6 | ± 0,7 |  |  |  |
|  |  | 6 ≤ t, t1, t2 < 10 | ± 0,8 |  |  |  |
|  |  | 10 ≤ t, t1, t2 < 16 | ± 1,0 |  |  |  |
|  |  | t, t1, t2 ≥ 16 | ± 1,2 |  |  |  |
| Chiều dài (L) |  | L ≤ 7m | + 40 0 |  |  |  |
|  |  | L > 7m | + [40+(L-7)x5] 0 |  |  |  |
| Độ không vuông góc (T) |  |  | T ≤ 0,025 x A |  |  |  |
| Độ cong |  |  | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,003 x chiều dài (L) |  |  |  |

7.3  Chiều dài thép góc cạnh không đều

Chiều dài cung cấp của thép góc cạnh không đều được quy định trong Bảng 6.

Bảng 6 - Chiều dài cung cấp

Kích thước tính bằng mét

| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chiều dài không có trong Bảng 6 theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất.

7.4  Dung sai khối lượng

Nếu có yêu cầu của khách hàng, dung sai khối lượng của thép góc cạnh không đều được quy định trong Bảng 7.

Bảng 7 - Dung sai khối lượng

| Chiều dày 1) | Dung sai khối lượng |
| --- | --- |
| Dưới 10 mm | ± 5% |
| 10 mm hoặc hơn | ± 4% |
| 1) Chiều dày là giá trị t đối với thép góc cạnh không đều dạng cạnh dày đều, là giá trị t2 đối với thép góc cạnh không đều dạng cạnh dày không đều. |  |

8  Chất lượng bề mặt

Bề mặt của thép góc cạnh không đều không bị tách, nứt và được kiểm tra bằng mắt thường theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.

9. Quy định Chung về Phương pháp thử

9.1 Thành phần hóa học

Phương pháp xác định thành phần hóa học của sản phẩm theo TCVN 8998 (ASTM E 415).

CHÚ THÍCH: Phương pháp xác định thành phần hóa học của mẻ nấu theo thỏa thuận của nhà sản xuất và khách hàng.

9.2 Cơ tính

9.2.1 Yêu cầu chung

Các yêu cầu chung cho thử cơ tính theo TCVN 4398 (ISO 377) và TCVN 4399 (ISO 404). Số lượng mẫu thử và vị trí lấy mẫu sẽ theo các yêu cầu sau.

a) Số lượng mẫu thử kéo và uốn: Lô kiểm tra bao gồm các sản phẩm thép cùng một mẻ luyện, cán cùng kích thước hình học, có chiều dày khác nhau nhưng chiều dày lớn nhất của sản phẩm không được lớn hơn hai lần chiều dày nhỏ nhất của sản phẩm. Đối với khối lượng một lô < 50 t, lấy một mẫu thử kéo và một mẫu thử uốn. Đối với khối lượng của một lô vượt quá 50 t, lấy hai mẫu thử kéo và hai mẫu thử uốn.

b) Số lượng mẫu thử va đập: một mẫu được lấy từ vị trí có chiều dày lớn nhất của sản phẩm trong một lô sản phẩm có cùng mẻ luyện, sau đó gia công 3 mẫu dọc theo hướng cán từ mẫu ban đầu để thử va đập.

c) Vị trí lấy mẫu kiểm tra kéo, uốn và va đập: Vị trí lấy mẫu kiểm tra kéo và uốn phải tuân theo Hình 2.

Hình 2 - Vị trí lấy mẫu thử

9.2.2 Thử kéo

Phương pháp thử theo TCVN 197-1 (ISO 6892-1).

9.2.3 Thử uốn

Phương pháp thử theo TCVN 198 (ISO 7438).

9.2.4 Thử va đập

Phương pháp thử theo TCVN 312-1 (ISO 148-1).

9.3 Dung sai

Phương pháp xác định dung sai theo Phụ lục A.

10  Thử nghiệm lại

10.1 Sản phẩm thép nếu thử kéo hoặc uốn không đạt, có thể được thử lại theo điều 8.3.4.3 trong TCVN 4399 (ISO 404), và sau đó sẽ được xác định có chấp nhận hoặc không được chấp nhận.

10.2 Sản phẩm thép nếu không đạt thử va đập ở điều 8.3.4.2 trong TCVN 4399 (ISO 404), có thể được thử lại theo điều 8.3.4.3 trong TCVN 4399 (ISO 404).

11  Ghi nhãn

11.1 Ghi nhãn trên thanh thép

Thép góc cạnh đều cán nóng phải được gắn nhãn trên mỗi sản phẩm với những thông tin tối thiểu sau:

- Tên hoặc chữ viết tắt hoặc nhãn hiệu hàng hóa của nhà sản xuất (có thể được cán nổi trong quá trình cán tại vị trí phù hợp trên thanh thép);

11.2 Ghi nhãn trên bó thép

Mỗi bó thép phải được gắn nhãn với những thông tin tối thiểu sau:

a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất;

b) Ký hiệu loại thép;

c) Số hiệu của tiêu chuẩn này;

d) Số hiệu mẻ luyện hoặc số hiệu sản phẩm;

e) Kích thước (chiều rộng, chiều dày và chiều dài).

12  Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất phải cung cấp cho khách hàng phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm bao gồm thông tin của kết quả thử, tên sản phẩm, tiêu chuẩn, kích thước, số lượng, khối lượng, điều kiện cung cấp, số hiệu sản phẩm, số hiệu mẻ luyện. Trong trường hợp các yêu cầu về đương lượng cacbon hoặc đương lượng cacbon nhạy cảm do hàn, hàm lượng của các nguyên tố hợp kim bao gồm công thức tính được yêu cầu, phải được liệt kê trong báo cáo.

Nếu các nguyên tố hợp kim thêm vào không có trong Bảng 2, thì hàm lượng của các nguyên tố hợp kim đó sẽ được thêm vào trong báo cáo.

Phụ lục A

(Quy định)

Phương pháp xác định dung sai

A.1 Chiều rộng (A) và chiều dày (t, t1, t2)

A.1.1 Dụng cụ đo

Dụng cụ đo với độ chính xác là 0,5 mm để đo chiều rộng (A) và dụng cụ đo với độ chính xác là 0,05 mm để đo chiều dày (t, t1, t2).

A.1.2 Cách tiến hành

Phương pháp đo được thực hiện tại vị trí không được nhỏ hơn 150 mm từ hai đầu của mẫu và tại vị trí giữa mẫu thép hình.

A.1.3 Báo cáo

Báo cáo phải bao gồm các kết quả đo được.

A.2 Chiều dài (L)

Chiều dài của mẫu được đo bằng thước dây kim loại với độ chính xác là 1 mm và đủ chiều dài để đo toàn bộ chiều dài mẫu thép hình trong một lần đo.

A.3 Độ không vuông góc (T)

A.3.1 Dụng cụ do

Thước góc có chiều dài cạnh lớn hơn chiều rộng bề mặt được đo.

Thước kim loại có độ chính xác là 1 mm.

A.3.2 Cách tiến hành

Đặt mẫu trên mặt phẳng nhẵn sao cho một mặt vuông góc với mặt phẳng.

Đặt thước góc sao cho cạnh dài của thước góc vuông góc với mặt phẳng và di chuyển để cạnh của thước góc tiếp xúc với bề mặt mẫu cần đo.

Đo khoảng cách giữa bề mặt (vuông góc với mặt phẳng) của mẫu với cạnh của thước góc, đơn vị milimét (T).

A.3.3 Báo cáo

Báo cáo phải bao gồm kết quả độ không vuông góc đọc được.

A.4 Độ cong

A.4.1 Dụng cụ đo

Sợi dây có chiều dài lớn hơn chiều dài mẫu.

Thước kim loại với độ chính xác là 1 mm.

A.4.2 Cách tiến hành

Giữ sợi dây ở hai đầu theo hướng dọc chiều dài mẫu và đo khoảng cách lớn nhất giữa sợi dây và bề mặt của mẫu theo hướng ngang, đơn vị milimét. Xem Hình A.1.

A.4.3 Báo cáo

Báo cáo phải bao gồm độ cong lớn nhất đọc được, đơn vị milimét.

Hình A.1 - Đo độ cong

III.5.2 Mạ kẽm nhúng nóng (Áp dụng TCKT theo VB số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19/8/2004)

- Phạm vi:

- Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các chi tiết chế tạo bằng sắt và lớp mạ kẽm nhúng nóng trên bề mặt hệ thống các chi tiết trên đường dây và trạm biến áp; hệ thống tiếp địa đường dây và trạm biến áp; bu lông và đai ốc để bảo vệ chống ăn mòn do tác động của môi trường.

- Yêu cầu kỹ thuật:

+ Tất cả các chi tiết chế tạo bằng sắt phải được chế tạo theo đúng bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo về kích thước và trọng lượng của chi tiết, chiều cao đường hàn 6  10mm

+ Các chi tiết phải được chế tạo từ thép CT3.

+ Trước khi nhúng vào kẽm nóng chảy, các chi tiết phải được làm sạch bề mặt để không còn vết dầu mỡ, sơn, lớp thép cán, rỉ… mà mắt thường có thể phát hiện được, sau đó được xử lý trong chất trợ dung.

+ Việc làm sạch bề mặt và xử lý trong chất trợ dung phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

+ Các lỗ bu lông, trục xuyên qua phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp phủ. Sau khi phủ không cho phép sửa lại lỗ.

Kẽm dùng để phủ phải đạt chất lượng theo bảng sau:

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

Hàm lượng kẽm nóng chảy trong bể khi nhúng không thấp hơn 98,3%.

- Quá trình phủ kẽm nhúng nóng phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

- Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng, xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do làm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp phủ.

- Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám.

Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp phủ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

- Độ dầy trung bình lớp phủ tương ứng với khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt được quy định trong bảng:

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình (µm) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: |  |  |
| < 6mm | 100 | 710 |
| ≥ 6mm | 110 | 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa) | 120 | 825 |
| Bu lông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

- Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 2.

- Độ dày lớp phủ quy định trong bảng 2 có thể lớn hơn (trừ bu lông, đai ốc) nhưng không vượt quá 200 µm.

- Bu lông phải được phủ sau khi gia công ren và không được ren lại sau khi phủ. Đai ốc được gia công ren lại sau khi phủ nhưng phưng phải tính toán sao cho sau khi phủ và ren lại đảm bảo khe hở giữa bu lông và đai ốc nằm trong giới hạn dung sai theo TCVN 1917-76.

- Khi lắp ráp tại hiện trường, các chỗ khuyết tật do vận chuyển phải được xử lý bằng sơn có hàm lượng bột kẽm cao hơn 80% với độ dày không nhỏ hơn 90 µm hoặc bằng cách phun kẽm với độ dày không nhỏ hơn 120 µm.

Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sắt chế tạo | Đơn vị sản xuất | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Yêu cầu sản phẩm | Chủng loại, quy cách | Đúng bản vẽ thiết kế |
| 3 | Bulông, êcu | chế tạo theo TCVN | Đáp ứng |
| 4 | Đơn vị gia công mạ |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 5 | Thành phần hoá học: |  |  |
|  | - Hàm lượng kẽm | % | ≥ 98,5 |
|  | - Hàm lượng tạp chất |  |  |
|  | + Chì | % | ≤ 1,4 |
|  | + Cadimi | % | ≤ 0,2 |
|  | + Sắt | % | ≤ 0,05 |
|  | + Đồng | % | ≤ 0,02 |
|  | + Thiếc | % | ≤ 0,04 |
|  | + Asen | % | ≤ 0,01 |
| 6 | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: |  |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày < 6mm | µm | 100 |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày ≥ 6mm | µm | 110 |
|  | - Chi tiết chôn dưới đất | µm | 120 |
|  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm | µm | 55 |
|  | - Độ dày trung bình lớn nhất (Trừ bu lông, đai ốc) | µm | < 200 |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải ghi rõ loại thép chế tạo.

- Đơn vị cấp hàng cam kết phải là nhà sản xuất có khả năng mạ kẽm hoặc đơn vị được uỷ quyền (Có giấy tờ chứng minh và được sao y công chứng).

- Các chi tiết mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên phải được xác nhận bởi nhà thầu.

# II. Tiêu chuẩn kỹ thuật của Ghíp nhôm 3 bu lông 25-240 (tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81)

1. Thiết kế chung:

- Nhà thầu phải cung cấp ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông cho dây dẫn nhôm (AC), phù hợp  đấu để đấu cho dây hợp kim nhôm (AAAC) và dây nhôm (AC) cụ thể như sau

- Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông hợp kim nhôm có tiết diện từ 25mm2 đến 240mm2 dùng để nối giữa các dây hợp kim nhôm và dây nhôm có tiết diện từ 25mm2 đến 240mm2.

2. Vật liệu và yêu cầu kỹ thuật

Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông (Kẹp AC): vật liệu yêu cầu làm bằng nhôm hoặc nhôm hợp kim đúc. Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông nhôm được chế tạo theo kiểu hai mảnh, điểm tiếp xúc giữa ghíp với dây dẫn có xẻ các rãnh dọc nhỏ, mảnh

Bu lông: Các bulông cấp kèm trọn bộ theo ghíp; bu lông được làm bằng thép không gỉ hoặc nhôm hoặc sắt mạ kẽm nhúng nóng. Đối với dây dẫn có tiết điện từ 25mm2 trở lên yêu cầu dùng ghíp 3 bu lông;

Trên chế tạo to hơn mảnh dưới, mảnh dưói có gờ để định vị êcu

Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông không dùng máy ép thuỷ lực mà dùng bulong để bắt. Bu lông được làm từ thép mạ, bu lông có 01 long đen vênh và 01 long đen phẳng.

Ghíp được bôi mỡ lithium, mỡ có điểm nóng chảy cao, được bôi mỡ chống ăn mòn cho dây dẫn, xử lý để tăng tiếp xúcTại chỗ đấu dây

Dùng một loại ghíp có thể đấu được các dây dẫn có tiết diện từ 25-240 mm2, 35-240mm2, 50-240mm2 chiều dài tối thiểu củ ghíp không nhỏ hơn 111,2 mm. Ghíp nhôm-240-25(25-240/25-240)-3 bu lông thép M8, Ghíp nhôm-240-35(35-240/35-240)-3 bu lông thép M8, Ghíp 3 bu lông A50-240

3. Đánh ký hiệu:

Các ghíp phải được đánh ký hiệu loại ghíp, tiết diện dây phù hợp, nhà sản xuất,

Năm sản xuất (nếu có).

4. Thông tin cần đưa vào tài liệu thầu:

- Bản vẽ sơ bộTừng loại ghíp và phụ kiện kèm theo

- Các giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Tài liệu kỹ thuật và mô tả tài liệu

- Tiêu chuẩn kỹ thuật và cam kết của nhà cung cấp.

5. Thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất Tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mu khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu Thử nghiệm điển hình (Type tests) Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu củ đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc (Me surement of cont ct resist nce)

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temper ture rise)

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp (Short circuit withst nd capacity)

6. Đóng gói và giao hàng

Mỗi ghíp phải đóng gói trong túi nhựa riêng, các ghíp được đóng trong hộp carton hoặc thùng gỗ.

7. Bảng đặc tính kỹ thuật

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Website nhà sản xuất | Có |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
|  | Loại | Ghíp nhôm là loại kẹp 3 bulông, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèoTừ dây nhôm lõi thép đến dây nhôm lõi thép |  |
|  | Thân kẹp | Làm bằng nhôm đúc, có độ bền cơ học và thời tiết cao, chống ăn mòn |  |
|  | Bulông | Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn |  |
|  | Tiết diện danh định của dây dẫn | Trục chính dây nhôm lõi thép / Nhánh rẽ dây nhôm lõi thép |  |
|  | A25-240 | 25-240 / 25-240 |  |

# III. Đặc tính kỹ thuật Mốc báo cáp: Áp dụng tiêu chuẩn theo TB số 769/TB-EVNHANOI ngày 11/08/2023

          - Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng sứ:

- Vật liệu:

+ Mốc sứ được gia công bằng đất sét tinh luyện, mạ men trắng.

+ Chữ kéo lụa “CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC” in màu xanh nước biển.

+ Kích thước: đường kính 80mm, dày 40mm, Viền xanh xung quanh nét 1mm. Độ bền chịu lực tốt.

+ Đường viền, mỗi tên, các chữ in trên mốc báo cáp đều màu xanh chìm 2mm; nền màu trắng.

b. Mốc báo hiệu cáp ngầm bằng gang:

Vật liệu:

+ Mốc gang được gia công đúc bằng gang.

+ Chữ “CÁP NGẦM ĐIỆN LỰC” được khắc chìm.

+ Kích thước: đường kính 120mm, dày 10mm.

+ Giữa mốc báo cáp khoan lỗ F14, bắt vít nở F12 sâu 100mm.

# IV.  Tiêu chuẩn kỹ thuật của Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM150, Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM70, Đầu cốt M50(QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị... được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 3624-81: 	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 1154.1:		Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

a. Cosse ép đồng - nhôm

Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm.

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử lý tại phần thân ống.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

- Loại dùng cho trung thế là loại đồng mạ kẽm có xử lý đồng nhôm.

- Loại dùng cho hạ thế: Loại gồm 2 phần đồng và nhôm có xử lý tiếp xúc

b. Cosse ép đồng

-  Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày  tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và/hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết	quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.)  thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 7 | Tiêt diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C-A 150 |  | 150 |
|  | C-A 70 |  | 70 |
|  | C-50 |  | 50 |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C-A 150 |  | 440 |
|  | C-A 70 |  | 270 |
|  | C-50 |  | Nêu cụ thể |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C-A 150 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 70 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-50 |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | có |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |

# V. Tiêu chuẩn kỹ thuật của Chụp cực Silicon chống sét van (Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595)

1. Tiêu chuẩn chụp đầu cực chống sét, FCO.

1.1. Nắp chụp đầu cực chống sét

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 60707, TCVN 1597, TCVN 1595

- Điện áp định mức: 36.5kV

- Cấp chống cháy: FV0

- Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn: 2500C

- Độ bền xé rách: > 18kN/m

- Vật liệu: Polymer (Silicone rubber)

Nắp chụp đầu cực chống sét

1.2 Đặc tính kỹ thuật và cam kết của Chụp chống sét van

| STT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60707, IEC 62217 và TCVN 1597, TCVN 1595 hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | Cách điện sử dụng trên đường dây phân phối trên không đến 35kV sẽ là loại cách điện Polymer (Silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… |  |
|  | Vật liệu cách điện |  | Polymer (Silicon rubber) Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi. |  |
|  | Cấu tạo |  |  |  |
|  | Nắp chụp chống sét van cao thế | Bộ | Chụp cách điện cho các đầu cực, các bộ phận mang điện của Cách điện đứng Chống sét (LA). Các nút gài được thiết kế chắc chắn và thuận tiện. |  |
|  | Màu cách điện |  | Xanh / Đỏ / Vàng (Để phân biệt 3 pha) |  |
|  | Khả năng chịu nhiệt |  | 260ºC trong 5 giây 180ºC trong 10 phút 135ºC trong 4 giờ |  |
|  | Cấp chống cháy |  | FV 0 |  |
|  | Khả năng chịu điện áp đánh thủng | kVp | > 36.5 kV / 1 phút |  |
|  | Độ bền xé rách | KN /m | > 18 |  |
|  | Độ cứng (shore) |  | 50 - 55 |  |
|  | Chiều dày cách điện | mm | 3.3 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 50 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 50 |  |
|  | Bao gói |  | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |  |

# VI. Tiêu chuẩn Recloser 35kV 630A, 12,5kA/1s-Cách điện Polymer (Bao gồm giá đỡ, tủ điều khiển, cáp cấp nguồn- Recloser 35kV 630A, 12,5kA/1s ) (Quyết định số 97/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam)

1. Yêu cầu chung

1. Recloser phải là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

2. Recloser phải bao gồm tủ điều khiển được trang bị các chức năng bảo vệ, điều khiển và đo lường tại chỗ hoặc vận hành từ xa thông qua cổng giao tiếp với hệ thống SCADA.

3. Cổng kết nối trên Recloser, trên tủ điều khiển và cáp kết nối (giữa Recloser và tủ điều khiển) được thiết kế dạng phích cắm (Plug-in), đảm bảo kín nước, chống được hơi ẩm và côn trùng xâm nhập.

4. Ngoài ra, để có thể truy cập từ xa, tủ điều khiển phải dự phòng sẵn không gian và các cổng kết nối, cấp nguồn v.v. đảm bảo cho việc lắp đặt Modem để thực hiện điều khiển và giám sát từ xa Recloser. Modem được kết nối với tủ điều khiển thông qua cổng RJ45. Yêu cầu tủ điều khiển phải có tối thiểu 01 cổng RJ45 (Ethernet). Danh sách dữ liệu (Datalist) kết nối với hệ thống SCADA phải đáp ứng theo yêu cầu vận hành lưới điện do Đơn vị mua sắm quy định.

2. Các yêu cầu về thử nghiệm

1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test)

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

a.	Thử nghiệm cách điện, điện áp tần số công nghiệp khô trong 1 phút (Dielectric Withstand Test, One Minute Dry Power-Frequency).

b.	Thử nghiệm kiểm tra bộ điều khiển, đấu nối dây nhị thứ, và các phụ kiện đi kèm (Control, Secondary Wiring and Accessory Devices Check Tests).

c.	Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits).

d.	Chỉnh định chức năng tự đóng lại và cắt quá dòng (Reclosing and Overcurrent Calibration).

e.	Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test).

f.	Thử nghiệm vận hành cơ khí (No load mechanical operations test).

2. Thử nghiệm điển hình (Type test).

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

a.	 Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests on main circuit).

b.	Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test).

c.	Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits).

d.	Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

e.	Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).

f.	Thử nghiệm cắt dòng điện dung đường dây và cáp ngầm (Line charging and cable charging current tests).

g.	Thử nghiệm khả năng đóng ngắn mạch (Making current tests).

h.	Thử nghiệm khả năng cắt ngắn mạch đối xứng (Rated symmetrical interruption test).

i.	Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Tests to verify the degrees of protection of enclosures).

j.	Thử nghiệm dòng cắt tối thiểu (Minimum Tripping current tests).

k.	Thử nghiệm đặc tuyến Thời gian-Dòng điện (Time-current tests).

l.	Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical Operation tests).

m.	Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung dòng điện của tủ điều khiển (Control Electronic Elements Surge Withstand Capability test).

Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm e, f, g, h: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL).

3. Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển Recloser

Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định.

3. Phần mềm kèm theo thiết bị

1. Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser:

Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển Recloser.

2. Phần mềm thử nghiệm SCADA:

Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện - Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.

4. Phụ kiện kèm theo thiết bị

Mỗi Recloser, tủ điều khiển Recloser cung cấp phải theo kèm các thành phần, phụ kiện hoàn chỉnh sau:

1.	Recloser:

a.	Biên bản thử nghiệm xuất xưởng Recloser.

b.	Sáu (6) kẹp cực phù hợp đấu nối Recloser với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.

c.	Móc thao tác cắt Recloser bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.

d.	Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của Recloser, có thể nhìn thấy được từ mặt đất.

e.	Giá lắp Recloser đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

f.	Giá lắp chống sét van (áp dụng đối với loại Recloser có lắp tích hợp chống sét van).

g.	Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng Recloser (bằng Tiếng Việt).

2.	Tủ điều khiển Recloser:

a.	Một (01) tủ điều khiển.

b.	Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

c.	Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10 m.

d.	Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.

e.	Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển Recloser (bằng Tiếng Việt).

f.	Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.

5. Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo

1.	Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật Recloser, tủ điều khiển.

2.	Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.

3.	Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

6. Yêu cầu khác

1.	Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

2.	Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

3.	Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải thực hiện việc đào tạo, hướng dẫn cho cán bộ kỹ thuật của Đơn vị mua sắm về lắp đặt, vận hành và bảo trì thiết bị.

7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật Recloser

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-111:2012/ IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Loại thiết bị |  | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. |
| 6 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất | kV | > 38 |
| 7 | Dòng điện định mức | A | > 630 |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 |
| 10 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5 |
| 11 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01 |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 170 |
| 13 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 70 |
| 14 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 40 |
| 15 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 5 |
| 16 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức: |  |  |
| 16.1 | 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R 4) | Lần | > 44 |
| 16.2 | 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R 8) | Lần | > 56 |
| 16.3 | 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R 14) | Lần | > 16 |
| 17 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì | Lần | > 10.000 |
| 18 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt |  | - Cuộn solenoid/từ trường Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha |
| 19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím |
| 20 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha |
| 21 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt) |
| 22 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn |
| 23 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 24 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 7 |
| 25 | Kiểm tra, thử nghiệm: |  |  |
| 25.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 mục 2 |
| 25.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 mục 2 |
| 26 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại mục 6 |

8. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật tủ điều khiển Recloser

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu tủ |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA. |
| 5 | Chức năng bảo vệ |  | - Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N). - Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N). -Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS). - Tần số cao/tần số thấp (81). - Điện áp thấp/cao (27/59). - Chạm đất nhạy (SEF-64). - Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup). - Mất pha (46BC). - Tự đóng lại (79). - Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout). - Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía). - Định vị sự cố (Fault Locator). |
| 5.1 | Đặc tuyến Thời gian -Dòng điện (TCC) |  | - Rất dốc (Very inverse). - Cực dốc (Extremely inverse). |
| 5.2 | Chức năng cắt và khóa |  | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần) |
| 5.3 | Thời gian đóng lặp lại: |  |  |
|  | - Lần 1 | giây | 0,5 - 180 |
|  | - Lần 2 | giây | 02 - 180 |
|  | - Lần 3 | giây | 02 - 180 |
|  | - Thời gian trở về (reset time) | giây | 5 - 180 |
|  | - Độ phân giải thời gian | giây | 0,1 |
| 5.4 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt |  | Có |
| 5.5 | Nhóm bảo vệ |  | 02 nhóm |
| 6 | Chức năng đo lường: |  | - Điện áp pha/đất. - Hệ số công suất trên mỗi pha. - Công suất hữu công, công suất vô công. - Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được. |
| 6.1 | Dữ liệu đồ thị phụ tải |  | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng. |
| 6.2 | Hiển thị màn hình |  | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính. |
| 7 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian |  | Dòng điện sự cố pha - đất |
| 8 | Khả năng ghi nhận sự kiện |  | 50 sự kiện gần nhất |
| 9 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … |
| 10 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện. |
| 11 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có - Đáp ứng yêu cầu tại – Yêu cầu chung. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành do Đơn vị mua sắm quy định. |
| 12 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104 |
| 13 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser |  | Theo yêu cầu tại khoản 1 Điều 6 |
| 14 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 Điều 6 |
| 15 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54 |
| 16 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có |
| 17 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10% |
| 18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kVrms | > 02 |
| 19 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 s (BIL) | kVp | > 05 |
| 20 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong. |  | Nêu cụ thể Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ |
| 21 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Theo yêu cầu tại khoản 2 mục 3 |
| 22 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 mục 2 |
| 23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo |

VII. Tiêu chuẩn kỹ thuật

Tủ tổng hạ áp-400A-Kiểu treo-Ngoài trời (1x400A+3x250A+1x50A+1x25A)

Tủ tổng hạ áp-630A-Kiểu treo-Ngoài trời (1x630A+4x250A+1x63A+1x25A)

Tủ điện hạ áp-1000A-Kiểu treo-Ngoài trời (1x1000A+5x250A+1x100A+1x25A)

Tủ điện hạ áp-1000A-Kiểu bệt-Ngoài trời (1x1000A+5x250A+1x100A+1x25A)

Tủ tổng hạ áp-630A-Kiểu bệt-ngoài trời (1x630A+1x400A+2x250A+1x63A+1x25A)

Tủ tổng hạ áp- 630A-Kiểu bệt-ngoài trời (1x630A+2x400A+1x63A+1x25A)

(Theo quyết định 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của EVN và Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27-11-2020)

Yêu cầu chung

Yêu cầu đặc điểm kỹ thuật thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói, giao hàng của tủ điện hạ áp và các thiết bị đồng bộ được lắp đặt trong tủ hạ áp vừa lắp đặt trong nhà vừa lắp đặt ngoài trời.

Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).

Tiêu chuẩn áp dụng

IEC 60529 : Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

IEC 60044-1  : Máy biến dòng đo lường.

IEC 60439-1 : Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.

IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Aptômát .

Tiêu chuẩn công tơ điện tử và thiết bị truyền dữ liệu trong Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam số 103/QĐ-EVN ngày 21/6/2017.

Và các tiêu chuẩn tương đương.

Yêu cầu khác

Yêu cầu về điện

Tủ điện hạ áp phải được thiết kế phù hợp với các giá trị định mức sau:

| -Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất | 230/400V |
| --- | --- |
| - Cấp cách điện | 0.6/1KV |
| - Điện áp cao nhất | 600V |
| - Tần số | 50Hz |
| - Khoảng cách dòng dò nhỏ nhất | 20mm/kV |
| - Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút | 3.5kV |
| - Điện áp xung danh định | 8.0kV |
| - Mức bảo vệ + Trong nhà + Ngoài trời | IP 44 IP 54 |

Yêu cầu về thiết kế

Tủ điện hạ áp sẽ được cung cấp toàn bộ và đấu nối phù hợp vớí các cấu hình sau:

| TT | Công suất MBA (kVA) | Tiết diện thanh cái (mm) | MCCB tổng (A) | MCCB/MCB |  |  |  |  |  | Số cáp lộ ra | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tụ (A) | Nhánh |  |  | Tự dùng 25(A) | Dự phòng (vị trí) |  |  |
|  |  |  |  |  | 250 (A) | 400 (A) | 800 (A |  |  |  |  |
| 1 | 250 | Tương đương 2x50x5 | 400 | 50 | 3 |  |  | 1 |  | 3 |  |
| 2 | 400 | Tương đương 2x50x5 | 630 | 63 | 4 |  |  | 1 |  | 4 |  |
| 3 | 400 | Tương đương 2x50x5 | 630 | 63 | 2 | 1 |  | 1 |  | 2 |  |
| 4 | 400 | Tương đương 2x50x5 | 630 | 63 |  | 2 |  | 1 |  | 2 |  |
| 4 | 630 | Tương đương 2x80x5 | 1000 | 100 | 5 |  |  | 1 |  | 5 |  |

Tiết diện thanh cái tủ phù hợp với công suất máy biến áp

Hệ thống thanh cái tủ bằng đồng phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua theo bảng thông số như sau:

| Loại tủ (A) | 400 | 630 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch danh định (kA/1s) | 10 | 25 |  |
| Khả năng chịu dòng ngắn mạch đỉnh (kA) | 17 | 52,5 |  |

Phần chung:

Tủ điện có vị trí khoét lỗ cáp đầu vào và đầu ra tương ứng với cấu hình trên.

Tủ điện hạ áp được trang bị các thiết bị đo lường và các phụ kiện sau được lắp ở đầu vào bên trên ATM tổng:

+ Trong tủ thiết kế vị trí lắp đặt: Một công tơ 3 pha điện tử.

+ Một bộ máy biến dòng điện (mỗi bộ 3 chiếc biến dòng 1 pha), có cấp chính xác 0,5 dùng cho đếm kWh, kVARh.

+ Các công tơ và các bộ biến dòng được lắp ở khoang riêng (khoang chống tổn thất) có khoá và kẹp chì niêm phong riêng.

+ Tủ điện có thiết kế vị trí lắp đặt bộ truyền tín hiệu đo xa của công tơ điện tử.

+ Chống sét hạ áp 500V.

Toàn bộ thông số đo lường dòng điện và điện áp sẽ được theo dõi qua hệ thống đo xa.

Tủ hạ áp trọn bộ phải tuân theo tiêu chuẩn IEC 60439 và cung cấp hợp bộ các phụ kiện cần thiết kèm theo.

Các thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc ở tại các điểm nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt như đã nêu ở phần trên.

Các thanh cái được bọc cách điện màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.

Tủ được trang bị các giá đỡ cho các cáp vào và ra.

Mức bảo vệ đối với tủ điện ngoài trời là IP54 và trong nhà là IP44 theo tiêu chuẩn IEC-60529.

Tất cả mọi công việc đấu nối thiết bị đóng cắt và bảo dưỡng đều phải được tiến hành phía trước mặt tủ.

Dây điều khiển đấu nối trong tủ điện hạ áp là dây đồng bện, cách điện PVC có tiết diện tối thiểu 2,5mm2.

Vỏ tủ điện (loại lắp ở ngoài trời) phải dùng tôn ZAM dày 2mm và phải được xử lý công nghệ sơn tĩnh điện ở cả 2 mặt theo tiêu chuẩn ANSI 70, sơn phủ màu ghi sáng, có vị trí nối đất, nối không.

c. Aptomat hạ áp – MCCB 3 cực/ 4 cực

MCCB lắp trong tủ hạ thế (Áp dụng quyết định 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của EVN):

Điều 3. Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45ºC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0ºC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

MÁY CẮT HẠ ÁP – MCB

- Điều 4. Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

  - MCB (Áp tô mát) loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

  - Ghi nhãn (Marking).

  - Quy định chung (General).

  - Cơ cấu truyền động (Mechanism).

  - Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

  - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

  - Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

  - Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

  - Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

  - Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

  - Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

  - Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

  - Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

  - Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

  - Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

  - Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

  - Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit) – chỉ áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển.

  - Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1:2015).

  - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

  - Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

  - Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

  - Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

  - Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

  - Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

  - Đặc tính ngắn mạch ở 1.500 A (Short-circuit performance at 1 500 A).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

  - Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

                - Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2– Áp dụng đối với MCB có Icn > Ics:

  - Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short-circuit capacity (Icn)).

  - Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit-breaker after short-circuit tests).

- Điều 5. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 01 cực, 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 25 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA |  |
| 12.1 | Trường hợp Icn = 6 kA |  | Ics = 100% Icn |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại B (Trên 3 In đến 5 In) |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (áp dụng đối với MCB có trang bị mạch phụ và mạch điều khiển) | kV | > 2 |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13 In trong thời gian t < 1 h (đối với MCB có In ≤ 63 A) |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25 mm2 |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |
|  | Phụ kiện đi kèm MCB (Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCB bằng điện |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 4 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 3 |

MÁY CẮT HẠ ÁP - MCCB

Điều 6. Yêu cầu chung:

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

-  Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

-  Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

Điều 7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
|  | Số cực |  | 03 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In > 315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 800 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |
| 13.2 | MCCB 03 cực |  | 50, 63, 100, 250, 400, 630, 1000 |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp B |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25 |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |
| 15.4 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65 |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |
| 17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500 |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 |
| 17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500 |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | không |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | không |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Theo tiêu chuẩn nhà sản xuất |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại khoản 3 Điều 6 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại khoản 4 Điều 3 |

d. Máy biến dòng

- Máy biến dòng có dòng thứ cấp định mức 5A và phù hợp với dung lượng tủ:

| TT | Tủ hạ áp | Tỷ số máy biến dòng |
| --- | --- | --- |
| 1 | 400A | 400/5A |
| 1 | 630A | 600/5A |
| 1 | 1000A | 1000/5A |

- Cấp chính xác tối thiểu là 0.5 theo TC: IEC 60185 và có các giá trị định mức cơ và nhiệt không nhỏ hơn các thiết bị khác đã được lắp đặt trên mạch chính.

- Máy biến dòng phải chịu được 120% Iđm mà không được vượt quá nhiệt độ cho phép đã nêu ở trên.

e. Yêu cầu về nhãn mác

- Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:

+ Loại tủ hạ áp - Nhà chế tạo-Số Seri

+ Năm sản xuất

+ Điện áp định mức

+ Dòng điện định mức

+ Tần số định mức

f. Yêu cầu về thông tin đưa vào tài liệu thầu

Giấy chứng nhận thí nghiệm điển hình áp tô mát

Phụ lục: Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết

Các bản vẽ mô tả bố trí thiết bị

Các tài liệu kỹ thuật mô tả thiết bị và bản kê các phụ kiện có trong tủ hạ áp.

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện và chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời bất thường, nguy cơ hư hỏng thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thí nghiệm) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

Nêu những yêu cầu về đào tạo trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

g. Yêu cầu về thí nghiệm

- Tủ và các thiết bị đóng cắt phải qua thí nghiệm xuất xưởng tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC tương ứng.

h. Yêu cầu về đóng gói và giao hàng

- Mỗi một tủ điện hạ áp đều được đóng gói để bảo đảm an tòan trong quá trình vận chuyển và bảo quản.

i. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu kỹ thuật chung của tủ điện |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
|  | Kiểu |  | Nêu rõ |
|  | Điện áp danh định | kV | 0.4 |
|  | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | 0.6/1 |
|  | Tần số | HZ | 50 |
|  | Khoảng cách đường rò nhỏ nhất | mm/k V | 20 |
|  | Mức cách điện | KV | 0.6/1 |
|  | Điện áp thử AC 50HZ trong 1 phút | kV | 3.5 |
|  | Điện áp xung danh định | KV | 8.0 |
|  | Nhiệt độ môi trường | OC | 25 |
|  | Mức bảo vệ ngoài trời cho vỏ tủ |  | IP54 |
|  | Mức bảo vệ trong nhà cho vỏ tủ |  | IP44 |
|  | Vật liệu thanh cái |  | Đồng mạ |
|  | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ |  | Có |
|  | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | Có |
| 2 | Tủ cho MBA 250kVA |  |  |
|  | Hệ thống 4 thanh cái | mm2 | (tương đương) 2x50x5 |
|  | Dòng điện định mức MCCB tổng | A | 400 |
|  | Dòng điện định mức các MCCB lộ ra | A | 250 |
|  | Số lộ ra |  | 3 |
|  | MCB 3 pha cấp tự dùng |  | Có |
|  | MCCB 3 pha cấp cho tụ |  | Có |
|  | Máy biến dòng (ccx 0,5) 400/5A | Bộ | 1 (3 quả) |
|  | Máy biến dòng (ccx 1) 400/5A | Bộ | 1 (1 quả) |
|  | Chống sét hạ áp |  | Có |
| 3 | Tủ cho MBA 400kVA (630A+4x250A) |  |  |
|  | Hệ thống 4 thanh cái | mm2 | (tương đương) 2x50x5 |
|  | Dòng điện định mức MCCB tổng | A | 630 |
|  | Dòng điện định mức các MCCB lộ ra | A | 250 |
|  | Số lộ ra |  | 4 |
|  | MCB 3 pha cấp tự dùng |  | Có |
|  | MCCB 3 pha cấp cho tụ |  | Có |
|  | Máy biến dòng (ccx 0,5) | Bộ | 1 (3 quả) |
|  | Máy biến dòng (ccx 1) | Bộ | 1 (1 quả) |
| 4 | Tủ cho MBA 400kVA (630A+2x250A) |  |  |
|  | Hệ thống 4 thanh cái | mm2 | (tương đương) 2x50x5 |
|  | Dòng điện định mức MCCB tổng | A | 630 |
|  | Dòng điện định mức các MCCB lộ ra | A | 250 |
|  | Số lộ ra |  | 2 |
|  | MCB 3 pha cấp tự dùng |  | Có |
|  | MCCB 3 pha cấp cho tụ |  | Có |
|  | Máy biến dòng (ccx 0,5) | Bộ | 1 (3 quả) |
|  | Máy biến dòng (ccx 1) | Bộ | 1 (1 quả) |
| 5 | Tủ cho MBA 400kVA (630A+2x400A) |  |  |
|  | Hệ thống 4 thanh cái | mm2 | (tương đương) 2x50x5 |
|  | Dòng điện định mức MCCB tổng | A | 630 |
|  | Dòng điện định mức các MCCB lộ ra | A | 400 |
|  | Số lộ ra |  | 2 |
|  | MCB 3 pha cấp tự dùng |  | Có |
|  | MCCB 3 pha cấp cho tụ |  | Có |
|  | Máy biến dòng (ccx 0,5) | Bộ | 1 (3 quả) |
|  | Máy biến dòng (ccx 1) | Bộ | 1 (1 quả) |
| 6 | Tủ cho MBA 630kVA |  |  |
|  | Hệ thống 4 thanh cái | mm2 | (tương đương) 2x80x5 |
|  | Dòng điện định mức MCCB tổng | A | 1000 |
|  | Dòng điện định mức các MCCB lộ ra | A | 1000/250 |
|  | Số lộ ra |  | 5 |
|  | MCB 3 pha cấp tự dùng |  | Có |
|  | MCCB 3 pha cấp cho tụ |  | Có |
|  | Máy biến dòng (ccx 0,5) 1000/5A | Bộ | 1 (4 quả) |
|  | Máy biến dòng (ccx 1) 1000/5A | Bộ | 1 (1 quả) |
|  | Chống sét hạ áp |  | Có |

- Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của tủ điện hạ áp bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Các Tiêu chuẩn kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Các thiết bị mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

Tiêu chuẩn kỹ thuật của Biến dòng điện (TI hạ áp)

1. Yêu cầu chung

Yêu cầu kỹ thuật làm cơ sở cho việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm các biến dòng điện (TI) hạ áp chế tạo bằng epoxy đúc, lắp đặt trong nhà.

-Vận hành liên tục, trong nhà, làm mát tự nhiên (ONAN).

2. Tiêu chuẩn áp dụng

IEC 60044-1 Tiêu chuẩn biến dòng đo lường.

3. Yêu cầu khác

3.1 Yêu cầu thử nghiêm

Yêu cầu có biên bản thí nghiệm điển hình (Type Test) và biên bản thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60044-1.

3.2 Yêu cầu về cấu trúc

TI hạ áp được chế tạo bằng epoxy đúc, loại hình xuyến, có thể lồng được thanh cái hoặc cáp (Iđm của thanh cái hoặc cáp bằng Iđm của TI).

Phải có 1 tấm biển chỉ rõ các phần đấu nối cần thiết, tỷ số biến, cực tính, cấp chính xác, dung lượng của TI.

Kích thước của TI phải đáp ứng được các ứng xuất đồng thời phát sinh do ngắn mạch.

Ổ đấu dây của TI có nắp che và có vít kẹp chì.

Đế của biến dòng điện bằng thép có khoan 2 lỗ hay 4 lỗ để dễ dàng cho việc lắp đặt.

4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Kiểu |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Điện áp định mức | kV | 0.4 |
| 6 | Tần số | Hz | 50 |
| 7 | Chịu điện áp xung sét danh định | kV | 6 |
| 8 | Chịu điện áp tần số công nghiệp | kV | 3 |
| 9 | Dòng điện định mức (I1đm) | A | 400-600-1000 |
| 10 | Dòng điện thứ cấp định mức (I2đm) | A | 5 |
| 11 | Dòng điện quá tải liên tục (%I1đm) | % | 120 |
| 12 | Dòng điện nhiệt Ith | kA/s | (60-80)I1đm |
| 13 | Dòng điện động Id | kA | 2.5Ith |
| 14 | Cấp chính xác |  | 0.5 |
| 15 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây ở I1đm | 0C | 60 |
| 16 | Dung lượng định mức | VA |  |
| 16.1 | Loại 400-600-1000 |  | 15 |
| 17 | Kích thước: Đường kính ngoài Đường kính trong Chiều dày | mm | Nêu cụ thể |
| 18 | Trọng lượng của 1 pha | kg | Nêu cụ thể |
| 19 | Đặc tuyến từ hoá và sai số góc pha |  | Nêu cụ thể |
| 20 | Vật liệu của các phần dẫn điện |  | Đồng |
| 21 | Kiểu các cực và đấu nối |  | Nêu cụ thể |
| 22 | Bản vẽ mô tả kích thước WxDxH |  | Nêu cụ thể |
| 23 | Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test |  | Có |
| 24 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng Routine Test |  | Có |