# PHỤ LỤC I: YÊU CẦU KỸ THUẬT

# Dây dẫn AC

### I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Thuật ngữ và chữ viết tắt

Trong tiêu chuẩn này, các thuật ngữ và chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1. IEC (International Electrotechnical Commission): Ủy ban kỹ thuật điện Quốc tế.

2. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Viện các kỹ sư điện và điện tử Hoa Kỳ.

3. ISO (International Organization for Standardization): Tổ chức tiêu chuẩn
hóa Quốc tế.

4. TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.

5. QCVN: Quy chuẩn Việt Nam.

6. Tiêu chuẩn tương đương: Là các tiêu chuẩn khác như tiêu chuẩn quốc
gia/khu vực hoặc tiêu chuẩn riêng của nhà sản xuất có thể được chấp nhận với
điều kiện các tiêu chuẩn đó đảm bảo được tính tương đương hoặc cao hơn tiêu
chuẩn quốc tế hoặc TCVN được nêu ra.

7. Điện áp danh định của hệ thống điện (Nominal voltage of a system): Là
giá trị điện áp thích hợp được dùng để định rõ hoặc nhận dạng một hệ thống điện
(theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

8. Điện áp cao nhất đối với thiết bị (Highest voltage for equipment): Là trị
số cao nhất của điện áp pha-pha, theo đó cách điện và các đặc tính liên quan khác
của thiết bị được thiết kế đảm bảo điện áp này và những tiêu chuẩn tương ứng
(theo Quy phạm trang bị điện 2006 - Phần I).

9. Tần số định mức (rated frequency): Tần số tại đó thiết bị được thiết kế
để làm việc.

10. Cấp chịu đựng xung sét cơ bản của cách điện (BIL): Là một cấp cách
điện xác định được biểu diễn bằng kV của giá trị đỉnh của một xung sét tiêu chuẩn.

Các thuật ngữ và định nghĩa khác được hiểu và giải thích trong Quy phạm
trang bị điện 2006 ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày
11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương).

2. Điều kiện chung

2.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

2.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 | 35 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây, hoặc 3 pha 4 dây | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 | 38,5 (40,5) |
| Tần số (Hz) | 50 | 50 |

2.3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001
hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị.

II. YÊU CẦU VỀ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Dây dẫn AC

### 1. Dây nhôm lõi thép AC:

### 1. Dây nhôm lõi thép AC:

1.1. Tiêu chuẩn áp dụng:

Dây nhôm lõi thép ACSR (tên gọi khác: AC, As, ACKP, …) sản xuất và thử nghiệm theo các tiêu chuẩn TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 hoặc tương đương.

1.2. Yêu cầu về cấu trúc dây nhôm lõi thép:

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng;

- Các lớp kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải, các lớp xoắn phải đồng tâm, đều và chặt;

- Các sợi nhôm là loại nhôm kéo cứng có điện trở suất không vượt quá 28,264 nΩ.m (tương ứng với 61% IACS theo Tiêu chuẩn đồng ủ quốc tế - International Annealed Copper Standard);

- Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm. Lớp mạ phải bám chặt không bị bong, nứt, tách lớp khi thử uốn trên lõi thử có tỷ số giữa đường kính lõi thử và đường kính sợi thép là:

+ 4 khi đường kính sợi thép từ 1,5 đến 3,4 mm;

+ 5 khi đường kính sợi thép từ 3,4 đến 4,5 mm.

- Các sợi thép mạ kẽm của dây nhôm lõi thép không được có mối nối bằng bất cứ hình thức nào.

- Đối với các sợi nhôm, số lượng mối nối không được vượt quá các giá trị qui định trong Bảng dưới đay. Mặt khác, các mối nối ít nhất phải cách nhau 15 m trên cùng một sợi, hoặc trên bất kỳ sợi nhôm khác của dây hoàn chỉnh.

Số lượng mối nối cho phép trong các dây bằng nhôm

| Số lớp nhôm | Số lượng mối nối cho phép trên chiều dài dây |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 4 | 5 |

- Bội số bước xoắn đối với các lớp của dây nhôm lõi thép như bảng sau:

Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

- Trong một lõi thép 19 sợi, bội số bước xoắn của lớp 12 sợi không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp 6 sợi. Tương tự như vậy, trong một dây có nhiều lớp sợi nhôm, bội số bước xoắn của bất kỳ lớp nhôm nào không được lớn hơn bội số bước xoắn của lớp nhôm kề ngay phía trong;

- Tất cả các sợi thép phải nằm một cách tự nhiên đúng vị trí trong lõi của nó, khi cắt lõi, các đầu sợi vẫn phải giữ nguyên vị trí, hoặc có thể đặt lại vào vị trí cũ bằng tay một cách dễ dàng. Yêu cầu này cũng áp dụng cho các lớp sợi nhôm ở ngoài.

Đặc tính kỹ thuật của các loại dây nhôm lõi thép theo tiết diện

| Tiết diện danh định (Nhôm/thép) (mm²) | Cấu trúc phần nhôm (wire × mm) | Cấu trúc phần thép (wire × mm) | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm²) | Tiết diện tính toán phần thép (mm²) | Điện trở DC ở 20°C (Ω/km) | Lực kéo đứt tối thiểu (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50/8,0 | 6 × 3,20 | 1 × 3,20 | 48,3 | 8 | 0,5951 | 17.112 |
| 70/11 | 6 × 3,80 | 1 × 3,80 | 68 | 11,3 | 0,4218 | 24.130 |
| 70/72 | 18 × 2,20 | 19 × 2,20 | 68,4 | 72,2 | 0,4194 | 96.826 |
| 95/16 | 6 × 4,50 | 1 × 4,50 | 95,4 | 15,9 | 0,3007 | 33.369 |
| 95/141 | 24 × 2,20 | 37 × 2,20 | 91,2 | 141 | 0,3146 | 180.775 |
| 120/19 | 26 × 2,40 | 7 × 1,85 | 117,6 | 18,8 | 0,244 | 41.521 |
| 120/27 | 30 × 2,20 | 7 × 2,20 | 114 | 26,6 | 0,2531 | 49.465 |
| 150/19 | 24 × 2,80 | 7 × 1,85 | 147,8 | 18,8 | 0,2046 | 46.307 |
| 150/24 | 26 × 2,70 | 7 × 2,10 | 148,9 | 24,2 | 0,2039 | 52.279 |
| 150/34 | 30 × 2,50 | 7 × 2,50 | 147,3 | 34,4 | 0,2061 | 62.643 |

Đặc tính cơ lý sợi dây nhôm tròn

| Đường kính sợi nhôm (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| từ 1,50 đến 1,85 | ± 0,02 | 190 | 1,5 |
| từ hơn 1,85 đến 2,00 | ± 0,03 | 185 | 1,5 |
| từ hơn 2,00 đến 2,30 | ± 0,03 | 180 | 1,5 |
| từ hơn 2,30 đến 2,57 | ± 0,03 | 175 | 1,5 |
| từ hơn 2,57 đến 2,80 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 2,80 đến 3,05 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 3,05 đến 3,40 | ± 0,04 | 165 | 1,7 |
| từ hơn 3,40 đến 3,80 | ± 0,04 | 160 | 1,8 |
| từ hơn 3,80 đến 4,50 | ± 0,05 | 160 | 2,0 |

Đặc tính kỹ thuật của sợi thép mạ kẽm

| Đường kính danh định (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,50 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,65 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,85 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,00 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,10 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,30 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,40 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 230 |
| 2,50 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,65 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,80 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,95 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 3,05 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,20 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,40 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,60 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 3,80 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 4,50 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |

- Lõi dây dẫn phải có bề mặt đồng đều không có khuyết tật mà mắt thường nhìn thấy được. Các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác cho quá trình sử dụng.

1.3. Quy định về điền mỡ trung tính cho dây ACSR

Trường hợp cần sử dụng dây nhôm lõi thép có điền mỡ cho vùng cần chống gỉ, chống ăn mòn dây dẫn, dây dẫn ACSR phải điền mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

- Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

- Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

- Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 105C.

Định mức khối lượng mỡ đối với từng loại dây được tính toán theo phụ lục C, TCVN 6483:1999. Một số loại dây thông dụng áp dụng theo bảng sau:

Định mức khối lượng mỡ một số loại dây ACSR thông dụng

| Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) | Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35/6.2 | 3,6 | 185/29 | 18,9 |
| 50/8,0 | 4,7 | 185/43 | 22,5 |
| 70/11 | 6,6 | 185/128 | 42,2 |
| 70/72 | 19,2 | 240/32 | 24,1 |
| 95/16 | 9,3 | 240/39 | 25,2 |
| 95/141 | 30,7 | 240/56 | 29,4 |
| 120/19 | 12,2 | 300/39 | 29,3 |
| 120/27 | 13,9 | 300/48 | 31,2 |
| 150/19 | 14,2 | 300/66 | 36,1 |
| 150/24 | 15,8 | 330/43 | 45,0 |
| 150/34 | 17,9 | 400/51 | 53,4 |
| 185/24 | 18,4 | 500/64 | 67,5 |

1.4. Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm

Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN 3102 và các tiêu chuẩn khác liên quan.

1.4.1. Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên:

- Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng;

- Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20C;

- Lực kéo đứt của dây dẫn;

Với dây có điền mỡ cần thực hiện thêm hạng mục sau:

- Sự đồng đều của lớp mỡ (kiểm tra bằng mắt trên chiều dài 3m lớp mỡ đồng đều không có chỗ khuyết)

1.4.2. Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng;

- Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp;

- Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C;

- Lực kéo đứt của dây dẫn;

- Đường cong ứng suất - biến dạng;

- Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép;

- Số lần bẻ gập của sợi nhôm;

- Mối nối trong các sợi nhôm;

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …);

- Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt);

Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục:

- Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn;

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ.

1.4.3. Các yêu cầu về khác về thử nghiệm: Việc thử nghiệm mẫu, thử nghiệm nghiệm thu hay chứng kiến thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

1.5. Yêu cầu về lô quấn dây (tang quấn dây)

- Dây dẫn phải được vận chuyển trên các lô quấn dây, tổng trọng lượng của dây và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô dây tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m;

- Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn vào mỗi lô;

- Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó;

- Lỗ giữa của lô dây được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm;

- Các lô dây phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép;

- Trên mỗi lô phải có đầy đủ các nhãn mác bao gồm các thông tin: Nhà sản xuất, năm sản xuất, số lô sản xuất (hợp đồng), tên dự án (nếu có), chủng loại dây, tổng chiều dài dây, chiều quay, ... và theo yêu cầu cụ thể của dự án.

1.6. Nhận diện thương hiệu

Hàng hóa cung cấp cho gói thầu phải có nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

1.6.1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”;

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

1.6.2. Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC;

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm;

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

1.7. Yêu cầu chi tiết: Chi tiết theo Bảng 01. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật: Dây dẫn: AC 70/11; AC 70/29; AC 95/16; AC 95/29mm2.