## 01. CSV 35
Bảng 01. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Chống sét van ZnO-35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | 38,5 kV
2 | Tần số định mức | 50 Hz
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha | 1,73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | 7200 s
6 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC; 1 bộ gồm 3 pha
2 | Cấp chống sét van | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur | ≥ 48 kV
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | ≥ 38 kV
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | Đáp ứng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức | ≥ 10 kA
7 | Dòng điện phóng đỉnh | ≥ 100 kApeak
8 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,3
IV | Yêu cầu về kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (sóng 1.2/50s) | ≥ 180 kVpeak
3 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp | ≥ 75 kV
4 | Chiều dài đường rò của cách điện |  25 mm/kV
V | Các phụ kiện khác
1 | Phụ kiện đi kèm | Giá đỡ cách điện; Kẹp đấu nối dây và có đai ốc, long đen phù hợp
2 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có đủ
Note on A2: Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 01. Cầu dao phụ tải (hidden)
Bảng 01. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu dao phụ tải ngoài trời 38.5kV - 630A
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất | Nêu rõ
2 | Nguồn gốc xuất xứ | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60129, IEC 62217, IEC 61109 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn chất lượng | ISO 9001
5 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời
6 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
Các thông số chính
7 | Điện áp định mức | ≥35 kVrms
8 | Buồng dập hồ quang | Dầu
9 | Chế độ làm việc | Ngoài trời
10 | Số pha | 3
11 | Tần số định mức | 50 Hz
12 | Chiều di chuyển của lưỡi dao | Thẳng đứng
13 | Lắp đặt | Nằm ngang
14 | Thao tác bằng tay và có sào thao tác chuyên dụng | Có
15 | Vật liệu cách điện | composite
16 | Dòng điện làm việc và dòng điện cắt tải định mức | ≥630 A
17 | Chịu điện áp xung sét:
17.1 | Giữa các pha với nhau và với đất | ≥170 kV
17.2 | Giữa hàm tĩnh và hàm động khi dao mở | ≥195 kV
18 | Chịu điện áp tần số công nghiệp (ướt):
18.1 | Giữa các pha với nhau và với đất | ≥70 kV
18.2 | Giữa hàm tĩnh và hàm động khi dao mở | ≥75 kV
19 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | 16 kA/1s
20 | Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | ≥ 962,5 mm
21 | Khoảng cách pha – pha, pha – đất | ≥400 mm
22 | Số lần thao tác cơ khí | ≥1000 Lần
23 | Cắt tải tác dụng | ≥630 A
24 | Cắt tải mạch vòng | ≥630 A
25 | Cắt tải điện cảm (máy biến áp không tải) | ≥16 A
26 | Cắt tải điện dung (đường cáp không tải) | ≥10 A
27 | Số lần cắt tải ở 630A | ≥10 lần
28 | Catalog và bản vẽ, hướng dẫn lắp đặt, vận hành | Có

## 03. Tủ ha the (hidden)
Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Tủ điện hạ thế
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Vỏ tủ | Tôn Zam dày ≥ 2,0mm, sơn tĩnh điện; Có 2 lớp cánh; Có ngăn chống tổn thất riêng; Chế tạo vỏ tủ bằng công nghệ CNC
5 | Điện áp danh định của lưới điện | 0,4 kV
6 | Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây
II | Tủ điện 0.4kV trọn bộ - 150A, 2x150A ( hai lớp cánh )
1 | Bố trí lắp đặt | Tủ điện hạ thế xoay chiều chế tạo hợp bộ ngoài trời treo trên cột.
2 | Áp tô mát tổng | 1 cái x 150A
+ | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
+ | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-2
+ | Điện áp định mức | 600 V
+ | Dòng cắt ngăn mạch Icu | > 36 kA
3 | Áp tô mát nhánh hạ thế | 2 cái x 150A
+ | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
+ | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-2
+ | Điện áp định mức | 600 V
+ | Dòng cắt ngăn mạch Icu | > 36 kA
4 | Biến dòng điện hạ thế | Số lượng: 03 cái (lắp tại ngăn chống tổn thất)
+ | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
+ | Tần số | 50 Hz
+ | Điện áp định mức | 600 V
+ | Tỷ số biến dòng | 150/5
+ | Cấp chính xác | 0,5
5 | Đèn báo pha | Số lượng: 03 cái
6 | Chống sét van hạ thế 500 V | Số lượng: 01 bộ 3 pha
7 | Thanh cái tổng | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 150A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); có đầu chờ đi xuyên qua máy biến dòng sang ngăn chống tổn thất; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
8 | Thanh cái nhánh | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 150A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
9 | Thanh cái trung tính | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 150A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
10 | Phụ kiện đấu nối (cầu đấu, cầu chì, sứ đỡ, thanh cái tiếp địa, dây đấu nối mạch nhị thứ) | Có đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đối với Tủ treo cột TBA phải có giá lắp vào cột bê tông ly tâm
III | Tủ điện 0.4kV trọn bộ - 150A, 3x100A ( hai lớp cánh )
1 | Bố trí lắp đặt | Tủ điện hạ thế xoay chiều chế tạo hợp bộ ngoài trời treo trên cột.
2 | Áp tô mát tổng | 1 cái x 150A
+ | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
+ | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-2
+ | Điện áp định mức | 600 V
+ | Dòng cắt ngăn mạch Icu | > 36 kA
3 | Áp tô mát nhánh hạ thế | 3 cái x 100A
+ | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
+ | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-2
+ | Điện áp định mức | 600 V
+ | Dòng cắt ngăn mạch Icu | > 25 kA
4 | Biến dòng điện hạ thế | Số lượng: 03 cái (lắp tại ngăn chống tổn thất)
+ | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
+ | Tần số | 50 Hz
+ | Điện áp định mức | 600 V
+ | Tỷ số biến dòng | 150/5
+ | Cấp chính xác | 0,5
5 | Đèn báo pha | Số lượng: 03 cái
6 | Chống sét van hạ thế 500 V | Số lượng: 01 bộ 3 pha
7 | Thanh cái tổng | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 150A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); có đầu chờ đi xuyên qua máy biến dòng sang ngăn chống tổn thất; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
8 | Thanh cái nhánh | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 100A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
9 | Thanh cái trung tính | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 100A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
10 | Phụ kiện đấu nối (cầu đấu, cầu chì, sứ đỡ, thanh cái tiếp địa, dây đấu nối mạch nhị thứ) | Có đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đối với Tủ treo cột TBA phải có giá lắp vào cột bê tông ly tâm
IV | Tủ điện 0.4kV trọn bộ - 150A, 2x100A ( hai lớp cánh )
1 | Bố trí lắp đặt | Tủ điện hạ thế xoay chiều chế tạo hợp bộ ngoài trời treo trên cột.
2 | Áp tô mát tổng | 1 cái x 150A
+ | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
+ | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-2
+ | Điện áp định mức | 600 V
+ | Dòng cắt ngăn mạch Icu | > 36 kA
3 | Áp tô mát nhánh hạ thế | 2 cái x 100A
+ | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
+ | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-2
+ | Điện áp định mức | 600 V
+ | Dòng cắt ngăn mạch Icu | > 25 kA
4 | Biến dòng điện hạ thế | Số lượng: 03 cái (lắp tại ngăn chống tổn thất)
+ | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
+ | Tần số | 50 Hz
+ | Điện áp định mức | 600 V
+ | Tỷ số biến dòng | 150/5
+ | Cấp chính xác | 0,5
5 | Đèn báo pha | Số lượng: 03 cái
6 | Chống sét van hạ thế 500 V | Số lượng: 01 bộ 3 pha
7 | Thanh cái tổng | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 150A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); có đầu chờ đi xuyên qua máy biến dòng sang ngăn chống tổn thất; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
8 | Thanh cái nhánh | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 100A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
9 | Thanh cái trung tính | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 100A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
10 | Phụ kiện đấu nối (cầu đấu, cầu chì, sứ đỡ, thanh cái tiếp địa, dây đấu nối mạch nhị thứ) | Có đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đối với Tủ treo cột TBA phải có giá lắp vào cột bê tông ly tâm
V | Tủ điện 0.4kV trọn bộ - 600A, 4x250A ( hai lớp cánh )
1 | Bố trí lắp đặt | Tủ điện hạ thế xoay chiều chế tạo hợp bộ ngoài trời treo trên cột.
2 | Áp tô mát tổng | 1 cái x 630A (đặt 600A)
+ | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
+ | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-2
+ | Điện áp định mức | 600 V
+ | Dòng cắt ngăn mạch Icu | > 50 kA
3 | Áp tô mát nhánh hạ thế | 4 cái 250A
+ | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
+ | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-2
+ | Điện áp định mức | 600 V
+ | Dòng cắt ngăn mạch Icu | > 36 kA
4 | Biến dòng điện hạ thế | Số lượng: 03 cái (lắp tại ngăn chống tổn thất)
+ | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
+ | Tần số | 50 Hz
+ | Điện áp định mức | 600 V
+ | Tỷ số biến dòng | 600/5
+ | Cấp chính xác | 0,5
5 | Đèn báo pha | Số lượng: 03 cái
6 | Chống sét van hạ thế 500 V | Số lượng: 01 bộ 3 pha
7 | Thanh cái tổng | Thanh đồng, có tiết diện đảm bảo dòng điện 600A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); có đầu chờ đi xuyên qua máy biến dòng sang ngăn chống tổn thất; toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
8 | Thanh cái nhánh | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 250A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2); toàn bộ Thanh cái được bọc bằng ống cách điện co nhiệt 3 màu đỏ, vàng, xanh
9 | Thanh cái trung tính | Thanh đồng có tiết diện đảm bảo dòng điện 250A lâu dài (Mật độ dòng điện ≤ 2A/mm2)
10 | Phụ kiện đấu nối (cầu đấu, cầu chì, sứ đỡ, thanh cái tiếp địa, dây đấu nối mạch nhị thứ) | Có đủ, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Đối với Tủ treo cột TBA phải có giá lắp vào cột bê tông ly tâm

## 01. CD Cach ly (hidden)
Bảng 01. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu dao cách ly polymer 35kV ( Chém ngang)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
I | Cầu dao cách ly polymer 35kV ( Chém ngang)
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 62271-102
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 3 pha lắp đặt ngoài trời, không trang bị dao tiếp địa
7 | Kiểu truyền động | Cắt ngang
8 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/Niken
9 | Bộ truyền động | Cần thao tác bằng tay
10 | Điện áp danh định | 35kV
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 38,5kV
12 | Dòng điện định mức | 630A
13 | Tần số định mức | 50Hz
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức (3s) | ≥ 25kA
15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | ≥1s
16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs)
| Pha - đất | ≥ 185kV peak
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 185kV peak
17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
| Pha - đất | ≥ 80kV
| Khoảng cách cách ly (dao cách ly ở vị trí mở) | ≥ 80kV
18 | Trụ đỡ cách điện
| Vật liệu cách điện | Composite (Polymer)
| Chiều dài đường rò bề mặt tối thiểu | 27,5mm/1kV
| Tổng chiều dài đường rò tối thiểu | 962,5 mm
19 | Phụ kiện đi kèm để đáp ứng việc lắp đặt trên cột BTLT | Khung đỡ, giá đỡ, tay thao tác, cơ cấu truyền động (thép mạ kẽm nhúng nóng)
20 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn | Vật liệu hợp kim đồng/nhôm; Bu long kẹp cực bằng thép không gỉ
21 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | có
II | Cầu dao 1 pha căng trên dây 35kV
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60129; IEC 61109 và IEC 62217
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện bởi đơn vị thí nghiệm độc lập
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Loại | Cầu dao cách ly căng trên dây, lắp đặt ngoài trời; 01 bộ gồm 3 pha
7 | Điện áp danh định | 35kV
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | ≥ 38,5 kV
9 | Dòng điện định mức | 800 A
10 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch | 25 kA/s
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) ở vị trí mở | ≥ 185kV peak
12 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) ở vị trí mở | ≥ 80kV
13 | Vật liệu cách điện (chuỗi cách điện treo) | Polymer (Silicone)
14 | Lực căng tới hạn | 70 kN
15 | Cơ cầu đóng cắt | Bằng sào thao tác
16 | Phụ kiện kẹp dây đi kèm | có (theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất)

## 02. Cau chi FCO
Bảng 02. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cầu chì tự rơi FCO-35kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025)
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
6 | Chủng loại | 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
7 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | ≥ 35 kV
8 | Tần số định mức | 50 Hz
9 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | 100A
10 | Định mức dòng cắt không đối xứng | ≥ 10 kArms
11 | Định mức dòng cắt đối xứng | ≥ 5 kArms
12 | Mức chịu đựng điện áp xung (1.2/50s) | ≥ 170 kVp
13 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | ≥ 70 kVrms
14 | Phụ kiện đi kèm FCO
14.1 | Cách điện | Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm; Cấp chống cháy: HB40
| Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện |  25 mm/kV
14.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) | Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím; Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng.
14.3 | Đầu cực đấu nối | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
14.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
14.5 | Dây chì đi kèm FCO
a | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
b | Chủng loại | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV
c | Chiều dài tổng thể |  32 inch (812 mm)
d | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | 100 A
e | Đầu chì | Đầu chì là loại tháo rời được; Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc
f | Ống giấy bảo vệ chì
- | Vật liệu | Giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder
- | Ống giấy | Phải có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó.
- | Đầu ống giấy | Phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.
15 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
16 | Nhận dạng nhà sản xuất | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì
17 | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ | có

## 03. Day AC
Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Dây dẫn: AC 50/8, AC 70/11, AC 70/29mm2
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Mã hiệu sản phẩm | AC 50/8, AC 70/11, AC 70/29mm2
3 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
6 | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp đủ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng khi giao hàng
7 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
8 | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m
9 | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m
10 | Chất liệu lô quấn dây | Lô gỗ, trên cả 2 mặt của lô quấn dây sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC
II | Yêu cầu cụ thể Dây dẫn AC 50/8
1 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 50/8
2 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,5951 Ω/km
3 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trục dây ra) | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
4 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
5 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 6x3,2
6 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,04 mm
7 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 1x3,2 mm
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,08 mm
9 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 48,3 mm2
10 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 8 mm2
11 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 165 N/mm²
12 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 1.7%
13 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1.274 N/mm²
14 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1.098 N/mm²
15 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
16 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 230 g/m²
17 | Khối lượng mỡ trên 1 km | ≥ 4,7 Kg
18 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | ≥ 105 0C
19 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 17.112 N
20 | Trọng lượng dây dẫn | ~196 Kg/km
III | Yêu cầu cụ thể Dây dẫn ACSR 70/11
1 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 70/11
2 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,4218 Ω/km
3 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trục dây ra) | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
4 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
5 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 6/3,8 mm
6 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,04 mm
7 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 1/3,8 mm
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,08 mm
9 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 68 mm2
10 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 11,3 mm2
11 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | 160 N/mm2
12 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 1,8 %
13 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | 1176 N/mm2
14 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | 1098 N/mm2
15 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
16 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | 250 g/m2
17 | Khối lượng mỡ trên 1 km | ≥ 6,6 Kg
18 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | ≥ 105 0C
19 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥ 24.130 N
20 | Trọng lượng dây dẫn | ~275 Kg/km
IV | Yêu cầu cụ thể Dây dẫn AC 70/29
1 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 70/29
2 | Điện trở 1 chiều của dây ở 20oC | ≤ 0,4218 Ω/km
3 | Bội số bước xoắn từng lớp Phần nhôm (tính từ trục dây ra) | Nhỏ nhất 10, lớn nhất 15
4 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
5 | Số sợi/ đường kính sợi nhôm | 10x3,0 mm
6 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | ± 0,04 mm
7 | Số sợi/ đường kính sợi thép | 7x2,3 mm
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | ± 0,06 mm
9 | Tiết diện tính toán phần nhôm | ≥ 68 mm2
10 | Tiết diện tính toán phần thép | ≥ 29 mm2
11 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | ≥ 170 N/mm2
12 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | 1.6%
13 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | ≥ 1313 N/mm2
14 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | ≥ 1137 N/mm2
15 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | 4%
16 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | ≥ 230 g/m2
17 | Khối lượng mỡ trên 1 km | ≥7,6 Kg/km
18 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | ≥ 105 0C
19 | Lực kéo đứt tối thiểu | ≥36.314 N
20 | Trọng lượng dây dẫn | ~415 Kg/km
Note on A2: Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016

## 03. Cap van xoan (hidden)
Bảng 03. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp nhôm vặn xoắn 2x50, 4x50, 4x70, 4x95mm2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6447:1998; TCVN5935-1:2013
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Yêu cầu cụ thể
1 | Lõi dẫn điện | Nhôm bện, nén tròn ép chặt
2 | Số lõi và tiết diện danh định của dây dẫn | 4x50, 4x70, 4x95
3 | Số sợi nhôm mỗi lõi
| Al/XLPE 2x50 | 7 Sợi
| Al/XLPE 2x70 | 19 Sợi
| Al/XLPE 4x50 | 7 Sợi
| Al/XLPE 4x70 | 19 Sợi
| Al/XLPE 4x95 | 19 Sợi
| Al/XLPE 4x120 | 19 Sợi
4 | Đường kính ruột dẫn
| Al/XLPE 2x50 | 8,0-8,4 mm
| Al/XLPE 2x70 | 9,6-10,1 mm
| Al/XLPE 4x50 | 8,0-8,4 mm
| Al/XLPE 4x70 | 9,6-10,1 mm
| Al/XLPE 4x95 | 11,3-11,9 mm
| Al/XLPE 4x120 | 12,8-13,5 mm
5 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở 20oC
| Al/XLPE 2x50 | ≤ 0,641 Ω/km
| Al/XLPE 2x70 | ≤ 0,443 Ω/km
| Al/XLPE 4x50 | ≤ 0,641 Ω/km
| Al/XLPE 4x70 | ≤ 0,443 Ω/km
| Al/XLPE 4x95 | ≤ 0,320 Ω/km
| Al/XLPE 4x120 | ≤ 0,253 Ω/km
6 | Loại vật liệu cách điện | XLPE
7 | Hàm lượng cacbon trong XLPE | > 2 %
8 | Chiều dày trung bình nhỏ nhất của lớp cách điện XLPE (không đo ở chỗ có gân nổi và chỗ in nhãn nổi)
| Al/XLPE 2x50 | ≥1,5 mm
| Al/XLPE 2x70 | ≥1,5 mm
| Al/XLPE 4x50 | ≥1,5 mm
| Al/XLPE 4x70 | ≥1,5 mm
| Al/XLPE 4x95 | ≥1,7 mm
| Al/XLPE 4x120 | ≥1,7 mm
9 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | 12,5/9,3 Mpa
10 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | > 200/> 150 %
11 | Điện áp thử xoay chiều trong 4 giờ | 2 kV
12 | Điện áp thử xung AC/DC | 20/30 kV
13 | Quy ước phân biệt các pha | Gân nổi
14 | Khả năng mang tải
| Al/XLPE 2x50 | >185 A
| Al/XLPE 2x70 | >220 A
| Al/XLPE 4x50 | >150 A
| Al/XLPE 4x70 | >185 A
| Al/XLPE 4x95 | >225 A
| Al/XLPE 4x120 | >260 A
15 | Nhiệt độ làm việc lâu dài | > 90oC
16 | Nhiệt độ ngắn hạn khi ngắn mạch | > 250oC
17 | Lực kéo đứt tối thiểu của ruột dẫn
| Al/XLPE 2x50 | ≥7,0 kN
| Al/XLPE 2x70 | ≥9,8 kN
| Al/XLPE 4x50 | ≥7,0 kN
| Al/XLPE 4x70 | ≥9,8 kN
| Al/XLPE 4x95 | ≥13,3 kN
| Al/XLPE 4x120 | ≥16,8 kN
18 | Lực kéo đứt tối thiểu của toàn bộ cáp
| Al/XLPE 2x50 | ≥14,0 kN
| Al/XLPE 2x70 | ≥19,6 kN
| Al/XLPE 4x50 | ≥28,0 kN
| Al/XLPE 4x70 | ≥39,2 kN
| Al/XLPE 4x95 | ≥53,2 kN
| Al/XLPE 4x120 | ≥67,2 kN
19 | Đường kính lớn nhất của lõi cáp (không đo ở chỗ gân nổi)
| Al/XLPE 2x50 | 11,9 mm
| Al/XLPE 2x70 | 13,6 mm
| Al/XLPE 4x50 | 11,9 mm
| Al/XLPE 4x70 | 13,6 mm
| Al/XLPE 4x95 | 15,9 mm
| Al/XLPE 4x120 | 17,5 mm
20 | Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp | 2,2 m
21 | Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp | 4500 kg
Note on C13: Duy: TCVN 6447:1998
Note on C14: Duy: TCVN 6447:1998
Note on C15: Duy: TCVN 6447:1998
Note on C16: Duy: TCVN 6447:1998
Note on C17: Duy: TCVN 6447:1998
Note on C18: Duy: TCVN 6447:1998
Note on C25: TCVN
Note on B47: Duy: Cáp CADIVI https://cadivi-vn.com/vn/lv-abc-0-6/1-kv.html
Note on C62: TCVN
Note on C69: TCVN
Note on C76: TCVN

## 04. Cap dong ha the (hidden)
Bảng 04. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp Cu/ XLPE/ PVC 2x10, 2x16, 3x16+1x10mm2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN5935:1-2013 IEC 60502-1:2009 TCVN 6612
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
B | Yêu cầu cụ thể
I | Dây đồng mềm 1*4mm
1 | Loại cáp | Cáp treo hạ thế 1 lõi đồng, vỏ bọc PVC.
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x4mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 2,4-2,7 mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện PVC | ≥ 0,8 mm
5 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 4.61Ω/km
6 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
II | Dây điện M 1x16mm2 bọc PVC
1 | Loại cáp | Cáp treo hạ thế 1 lõi đồng, vỏ bọc PVC.
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x16 mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 4,6-5,2 mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện PVC | ≥ 1 mm
5 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 1.15Ω/km
6 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
III | Cáp điện M 1x50 mm2 XLPE 0.6/1kV
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x50 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x50mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 7,7 ÷ 8.6mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,0 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,1 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,387Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
IV | Cáp đồng CVV M1x70mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x70 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x70mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 9,3 ÷ 10,2mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,1 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,1 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,268Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
V | Cáp đồng CVV M1x95mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-1x95 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x95mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 11 ÷ 12mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 1,1 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,2 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,193Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
I | Cáp Cu/ XLPE/ PVC 2x6mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-2x6 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 2x6 mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 2,9-3,2 mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 0,7 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,4 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 3,08 Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
II | Cáp Cu/ XLPE/ PVC 2x10mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-2x10 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 2x10 mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 3,6-4,0 mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 0,7 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,4 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 1,83Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
III | Cáp Cu/ XLPE/ PVC 2x16mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-2x16 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 2x16 mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 4,6-5,2 mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 0,7 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,4 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 1,15 Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
IV | Cáp Cu/ XLPE/ PVC 3x16+1x10mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-3x16+1x10 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 3x16+1x10 mm2
3 | Số sợi đồng trong ruột dẫn
| Dây pha | ≥ 7 sợi
| Dây trung tính | ≥ 7 sợi
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE
| Dây pha | ≥ 0,7 mm
| Dây trung tính | ≥ 0,7 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,6 mm
6 | Điện trở dây ở 200C
| Dây pha | 1,15 Ω/km
| Dây trung tính | 1,83 Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
V | Cáp Cu/ XLPE/ PVC 3x25mm2
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-3x25 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 3x25 mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 7 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 5,6-6,5 mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE | ≥ 0,9 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,6 mm
6 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0,727 Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
XI | Cáp điện M 3x70+ 1x 50 mm2 XLPE/PVC
1 | Loại cáp | Cáp Cu/XLPE/PVC-0,6/1 kV-3x70+1x50 mm2
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 3x70+1x50 mm2
3 | Số sợi đồng trong ruột dẫn
| Dây pha | ≥ 19 sợi
| Dây trung tính | ≥ 19 sợi
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE
| Dây pha | ≥ 1,1 mm
| Dây trung tính | ≥ 1,0 mm
5 | Chiều dầy nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC | ≥ 1,8 mm
6 | Điện trở dây ở 200C
| Dây pha | 0,268 Ω/km
| Dây trung tính | 0,387 Ω/km
7 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
Note on B10: Duy: tcvn-6612-2007

## 04. Day AV
Bảng 04. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cáp nhôm AV 70mm2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 5935-1:2013, TCVN 6612 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm điển hình (Type test) hoặc có Giấy chứng nhận kết quả thí nghiệm (Test result...) được thực hiện bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Điện áp định mức | 0,6/1(1,2) kV
B | Yêu cầu cụ thể
I | Cáp nhôm AV 50mm
1 | Loại cáp | Cáp hạ thế 1 lõi nhôm, vỏ bọc PVC.
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x50mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 7,7 ÷ 8,6mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện PVC | ≥ 1,4 mm
5 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0.641 Ω/km
6 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
II | Cáp nhôm AV 70mm
1 | Loại cáp | Cáp hạ thế 1 lõi nhôm, vỏ bọc PVC.
2 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | 1x70mm2
3 | Kết cấu ruột dẫn:
3.1 | Số sợi đồng trong ruột dẫn | ≥ 19 sợi
3.2 | Đường kính ruột dẫn | 9,3 ÷ 10,2mm
4 | Chiều dày danh định lớp cách điện PVC | ≥ 1,4 mm
5 | Điện trở dây ở 200C | ≤ 0.443 Ω/km
6 | Trên lớp vỏ bọc bên ngoài cáp phải ghi liên tục các thông số sau bằng chữ dập nổi hoặc in mực không phai trên bề mặt | Hãng sản xuất; năm SX; Ký hiệu cáp; Tiết diện và chất liệu ruột dẫn; Điện áp định mức; Số đếm đơn vị mét
Note on B11: Duy: TCVN 6612
Note on B20: Duy: TCVN 6612

## 5A. C.dien đứng
Bảng 05A. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Sứ đứng gốm 35kV cả ty
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
B | Yêu cầu cụ thể
1 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 38,5 kV
2 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | 25 mm/kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt của sứ cách điện | ≥ 962 mm |  | 962.5
4 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | ≥ 12,5 kN
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 110 kV
6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | ≥ 85 kV
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 200 kVpeak
8 | Điện áp đánh thủng | ≥ 200 kV
9 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | 140-150 mm
10 | Chiều dài phần ren ty sứ | ≥ 100 mm
11 | Đường kính ty sứ | ≥ 20 mm
12 | Các phụ kiện đi kèm ty | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN
Note on E13: Theo VB số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2022 hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện

## 5B. C.dien chuỗi
Bảng 05B. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Cách điện chuỗi 35 kV
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Loại | Polymer
B | Yêu cầu cụ thể
I | Yêu cầu chung của cách điện Polymer 35 kV
1 | Lực phá huỷ | ≥ 70 kN
2 | Điện áp làm việc cực đại | ≥ 38,5 kV
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | ≥ 25 mm/kV
4 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | ≥ 180 kV
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | ≥ 145 kV
6 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | ≥ 280 kVpeak
7 | Số chuỗi cách điện
| Đối với chuỗi néo đơn | 1 chuỗi
| Đối với chuỗi néo kép | 2 chuỗi
8 | Lõi chuỗi cách điện | Làm bằng vật liệu Composit cốt sợi thủy tinh; Chịu lực cơ học và cách điện
9 | Các đầu liên kết của chuỗi cách điện | Làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ; Liên kết chặt với lõi, chịu lực cơ học, dễ dàng kết nối với các phụ kiện và dây dẫn
10 | Tán ngoài chuỗi cách điện | Làm bằng cao su silicon nguyên chất đúc liền; Cách điện, cắt nước mưa, chống bám bẩn, không đọng nước, chịu tác động môi trường, tia cực tím
II | Yêu cầu về phụ kiện của Chuỗi néo đơn cách điện Polymer 35 kV (khóa néo bắt bằng bu lông)
1 | Nhà sản xuất, nước SX phụ kiện | Nêu rõ
2 | Kiểu loại | Khóa néo bắt bằng bu lông
3 | Yêu cầu kỹ thuật của phụ kiện
a | Phụ kiện khóa néo | Loại khóa néo đúc, hợp kim nhôm; phù hợp với dây dẫn AC50/8 đến AC120/19; Trên khoá néo phải đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà SX, năm SX
b | Phụ kiện Móc treo chữ U, bu lông chữ U, vòng treo, mắt nối | Phải được mạ kẽm nhúng nóng (trừ các phần bằng vật liệu không rỉ). Lớp mạ kẽm dày tối thiểu 80µm, riêng phần ren dày tối thiểu 45µm.
c | Các chốt bi, chốt ngang, mắt nối | Phải làm bằng thép chịu mài mòn cao (Mác thép CT45, S45C trở lên, hoặc tương đương
d | Các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ | Phải làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại
d | Tính hợp bộ của phụ kiện | Các phụ kiện phải đảm bảo móc nối hợp bộ với nhau, có thể tháo lắp thay thế dễ dàng; có đầy đủ các chi tiết như đai ốc, vòng đệm, chốt hãm, … để không bị tuột hoặc hư hại trong suốt quá trình sử dụng.
e | Khả năng chịu lực của Phụ kiện | Phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của chuỗi cách điện
Note on A2: Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của EVN

## 06. Ghíp nhôm 3 bu lông
Bảng 06. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Ghíp nhôm 3BL A25-95
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Tên nhà sản xuất | Nêu rõ
2 | Xuất xứ | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001
5 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Thân kẹp + bu lông | Thân kẹp: Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bu lông: 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
7 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 35-50 / 35-50
| A70-95 to A35-50 | 70-95 / 35-50
| A70-95 to A70-95 | 70-95 / 70-95
| A120-150 to A70-95 | 120-150 / 70-95
| A120-150 to A120-150 | 120-150 / 120-150
8 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 8,40-9,60 / 8,40-9,60
| A70-95 to A35-50 | 10,65-12,55 / 8,40-9,60
| A70-95 to A70-95 | 10,65-12,55 / 10,65-12,55
| A120-150 to A70-95 | 14,00-17,40 / 10,65-12,55
| A120-150 to A120-150 | 14,00-17,40 / 14,00-17,40
9 | Dòng điện định mức
| A35-50 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A70-95 | 270A
| A120-150 to A70-95 | 440A
| A120-150 to A120-150 | 440A
10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : | kA/2s
| A35-50 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A120-150 | 9.3
13 | Kiểm tra và thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO

## 07. Ghíp IPC 22 35kV 2 BL
Bảng 07. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
Ghíp nối bọc IPC 22-35kV - 35-70/95-185 (2BL)
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn áp dụng | HN 33-S-63, IEC 61284, AS/NZS 4396, tương đương
4 | Loại | Sử dụng ngoài trời, chống thấm nước, sử dụng phù hợp với dây dẫn có độ dày lớp cách điện ≥ 8 mm.
5 | Vật Liệu | Thân kẹp : Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
6 | Phạm vi sử dụng
- | Dây trục chính - Main | 35-240 mm2
- | Dây nhánh rẽ - Tap | 35-240 mm2
7 | Khả năng chịu dòng định mức | ≥ 690A
8 | Khả năng chịu nhiệt trong 1 giờ | ≥ 140 độ C
9 | Số lượng bulông | 2 bulông
10 | Loại bu lông | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
11 | Lưỡi ngàm | Làm bằng đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
12 | Nhãn mác trên kẹp răng | Nhà sản xuất, tiết diện dây chính và dây nhánh rẽ
13 | Biên bản thí nghiệm điển hình | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO

## 08. Đầu cốt
Bảng 08. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Phụ kiện Đầu cốt
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
A | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc IEC 61238-1-3: 2018 hoặc tương đương
3 | Biên bản thử nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025
4 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
B | Yêu cầu cụ thể
I | Đầu cốt ép dây đồng M70, M95
1 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
2 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Loại 1 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng M240 | Loại 1 lỗ
3 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
4 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | 1
| Đầu cốt ép dây đồng M240 | 2
5 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M240 | Tương ứng với dây dẫn đồng có tiết diện 240 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 150 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng M240 | Phù hợp với dây dẫn đồng có tiết diện 240 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 270 A
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 340 A
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | ≥ 420 A
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 540 A
| Đầu cốt ép dây đồng M240 | ≥ 630 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng M50 | ≥ 5,6 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M70 | ≥ 7,3 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M95 | ≥ 9,9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M120 | ≥ 12,5 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M150 | ≥ 15,6 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng M240 | ≥ 24,9 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn; Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
12 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
13 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
II | Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70
1 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
2 | Bản cực
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | Loại 1 lỗ hoặc 2 lỗ
3 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Loại 2 lỗ
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Loại 2 lỗ
4 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | 1
5 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 150 mm2
6 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 120 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 150 mm2
7 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | ≥ 220 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 270 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 320 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 380 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | ≥ 440 A
8 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | ≥ 3,1 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 4,3 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 5,9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM120 | ≥ 7,4 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | ≥ 9,3 kA/2s
9 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
11 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn
12 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
13 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
I | Đầu cốt đồng nhôm (loại 2 lỗ, siết bứt đầu) AM50, AM70
1 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng hoặc hợp kim, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
2 | Kiểu loại ép | Ép bằng tối thiểu 1 bu lông xiết bứt đầu
3 | Bản cực | Loại 1 lỗ và 2 lỗ
4 | Tiết diện của dây dẫn
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 150 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM185 | Tương ứng với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 185 mm2
5 | Đường kính trong của ống đồng [mm]
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 50 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 70 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 95 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 150 mm2
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM185 | Phù hợp với dây dẫn đồng nhôm có tiết diện 185 mm2
6 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | ≥ 220 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 270 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 320 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | ≥ 440 A
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM185 | ≥ 500 A
7 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM50 | ≥ 3,1 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM70 | ≥ 4,3 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM95 | ≥ 5,9 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM150 | ≥ 9,3 kA/2s
| Đầu cốt ép dây đồng nhôm AM185 | ≥ 11,5 kA/2s
8 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
9 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | ≤ 80 độ C
10 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; Loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn
11 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Có đủ
12 | Kiểm tra và thử nghiệm: Thí nghiệm điển hình; Thí nghiệm xuất xưởng; Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
Note on A2: Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020

## 08. Ghip VX (hidden)
Bảng 08. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
Ghíp GN2
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | HN 33-S-63, IEC 61284:1997, TCVN5405:1991, AS/NZS4396:1999
4 | Loại | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
5 | Phạm vi sử dụng:
| + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2
| + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 6-120mm2
6 | Cấu tạo:
| Thân nối bọc cách điện | Thân kẹp : Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
7 | Loại bulông | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
8 | Số bulon:
| + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong | + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong
| + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong | + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong
9 | Lưỡi ngàm | - Làm bằng đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước. - Mỗi lưỡi ngàm có 02 hàm răng ở hai đầu lưỡi ngàm; Mỗi hàm răng có 04 răng, được thiết kế tạo hình vòng cung để các răng có thể ôm tròn theo thân cáp.
10 | Độ dày tối thiểu của lưỡi ngàm: | ≥1,8 mm
11 | Khả năng chịu dòng định mức | ≥ 290 A
12 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
13 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | ≤ 60ºC
14 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | 6 kV
15 | Khả năng chịu nhiệt trong 1 giờ | ≥ 140 độ C
16 | Điện trở tiếp xúc | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
17 | Biên bản thí nghiệm | Có Biên bản thí nghiệm Type test được được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO

## 09. Chống sét mỏ phóng
Bảng 09. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Chống sét mỏ phóng
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ
2 | Mã hiệu | Nêu rõ
3 | Tiều chuẩn sản xuất và thử nghiệm | HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, EN 50483,TCVN 5408 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001
6 | Phạm vi sử dụng: Nối bọc cách điện trung thế đường dây | - Trục chính 70-185mm
- Trục rẽ bắt mỏ phóng thoát sét Ø8 – 20mm
7 | Cấu tạo Bộ mỏ phóng sét cho đường dây gồm 2 phần:
7.1 | - Nối bọc cách điện trung thế đường dây | - Kẹp trung thế đường dây là loại 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…
- Thân kẹp làm bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn.
- Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện.
- Ngàm kẹp làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao.
| Dòng định mức liên tục của kẹp | 575 A
| Nhiệt độ môi trường cực đại | 50 °C
| Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | 95%
7.2 | Mỏ phóng sét | - Mỏ phóng sét được chế tạo từ thép mạ không rỉ.
- Mỏ phóng được dập góc giữa thân
| Chiều dày lớp mạ trung bình | 85 µm
8 | Ghi nhãn | Nối bọc cách điện trung thế đường dây phải được ghi nhãn với nội dung như sau:
- Nhãn hiệu/ tên nhà sản xuất.
- Tiêt diện lớn nhất/ nhỏ nhất của trục chính và trục rẽ.
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền.
9 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt và biên bản thử nghiệm xuất xưởng. | Yêu cầu
10 | Biên bản thử nghiệm điển hình: | Yêu cầu
* Nối bọc cách điện trung thế đường dây
- Thử nghiệm độ bền cơ
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt
- Độ bền điện môi và chống thấm nước
- Thử lão hóa thời tiết
- Thử thời tiết tăng tốc
* Mỏ phóng sét
- Chiều dày lớp mạ mỏ phóng

## 10. GEM
Bảng 10. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Hoá chất giảm và ổn định điện trở đất
STT | Tên Vật tư thiết bị, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Hãng sản xuất | Nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Nêu rõ
3 | Mã hiệu | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | Đạt tiêu chuẩn IEC 62561-7: 2011 (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức được IEC công nhận); ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015
5 | Đóng gói | ≥11,36 kg/bao
6 | Công nghệ | Bột than cốc, than chì tinh khiết, xi măng chuyên dụng và một số hợp chất khác, trộn với nước và đổ lên vùng chôn các điện cực khoan sâu hoặc nằm ngang trong lưới tiếp địa sẽ tạo nên 01 lớp khối cứng đồng nhất, có tác dụng bảo vệ điện cực tiếp địa, giữ ẩm và giảm điện trở tiếp địa trong thời gian dài
7 | Độ bền vật liệu | - Không bị rửa trôi - Không bị phân hủy bởi thiên nhiên - Cường độ nén sau khi đông kết 24h: > 10kg/cm2 (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
8 | Tác hại với môi trường | Đáp ứng QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
9 | Ăn mòn điện cực | Không có muối, hàm lượng K2O < 2% và Na2O < 2% (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
10 | Tính chất mùi | Không mùi
11 | Bảo trì | Không cần bảo trì
12 | Sử dụng | Dễ sử dụng ở mọi địa hình, đặc biệt ở các vùng núi đá, không có hoặc ít đất
13 | Độ pH | > 12 (TCVN 5979:2007, IEC 62561-7; có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
14 | Tỷ trọng (kg/m3) | Nêu rõ
15 | Điện trở suất đo theo phương pháp 2 cực | < 20 Ω.cm (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)

## 11. Xà, kết cấu thép
Bảng 11. Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật
Xà, giá, tiếp địa, kết cấu thép mạ kẽm nhúng nóng
STT | Tên Vật tư, đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào
1 | Nhà sản xuất, nước SX | Nêu rõ
2 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương
3 | Kết cấu thép sử dụng chế tạo | Dùng thép góc đều cạnh và các tấm thép bản. Liên kết dùng liên kết bu lông hoặc hàn
4 | Thép chế tạo
4.1 | Thép hình
a | Các thanh có tiết diện nhỏ hơn L120x8 sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 400 N/mm2
b | Các thanh có tiết diện từ L120x8 trở lên sử dụng thép:
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 400 N/mm2
- | Giới hạn bền | b ≥ 540 N/mm2
4.2 | Thép bản
a | Thép có chiều dày 16mm hoặc dưới 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 245 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
b | Thép có chiều dày lớn hơn 16mm
- | Có giới hạn chảy | c ≥ 235 N/mm2
- | Giới hạn bền | b = 400 ÷ 510 N/mm2
5 | Bulông
a | Tiêu chuẩn chế tạo | Bu lông đai ốc được chế tạo theo TCVN 1916-1995 hoặc tiêu chuẩn tương đương
b | Bulông được mạ kẽm | Theo tiêu chuẩn ASTM A153 hoặc tương đương
6 | Que hàn | Dùng loại E431 hoặc tương đương
7 | Mạ kẽm | Tất cả các chi tiết thép sau khi gia công, chế tạo phải được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tiêu chuẩn tương đương
Note on A2: QĐ 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 (Tập 1, quy định thiết kế đến 35kV)