32
MụcII. Trang Dữ liệu đấu thầu

PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP





      Chương V. YÊU CẦU VỀ XÂY LẮP

Mục A. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu:

1.1. Tên gói thầu: Gói thầu 04TC.SCL2026: Xử lý khoảng cách pha - nước khoảng cột 94 - 95 thuộc khoảng néo 94 – 97 Đường dây 220kV Hòa Bình - Tây Hà Nội. 

1.2. Địa điểm thực hiện: Theo E-HSMT.

1.3. Nội dung công việc chính của gói thầu: được thể hiện chi tiết tại Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống), Chương IV trong E-HSMT.

2. Thời hạn hoàn thành: 120 ngày.
3. Phạm vi công việc về gói thầu: 

3.1. Nội dung công việc chính của gói thầu này được thể hiện như sau: (Phần này mô tả nội dung công việc được đọc hiểu cùng các nội dung được nêu tại Mẫu số 01A. trong E-HSMT này)
	1. Bảng vật tư, vật liệu
	
	
	

	TT
	Tên vật tư, phụ kiện, vật liệu
	ĐVT
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	Đoạn thân thép hình mạ kẽm cao 4m (vị trí 95)
	Bộ
	1
	01 đoạn x 5024,13kg (đã mạ)

	
	
	
	
	
	

	2
	Bu long neo M56x1400 kèm đai ốc, tấm đệm
	Bộ
	16
	34kg/ bộ x 16 bộ = 544 kg/bộ (đã mạ kẽm)
	

	
	
	
	
	
	

	

	2. Bảng khối lượng xây dựng chính
	 
	 
	 


	TT
	Tên vật tư, phụ kiện, vật liệu
	KÝ HIỆU
	ĐƠN VỊ
	SỐ LƯỢNG
	GHI CHÚ

	A. Liệt kê phần điện (tháo ra, lắp lại)
	 
	 
	 
	 

	1
	Tháo hạ căng dây và lấy lại độ võng dây dẫn bằng thủ công kết hợp cơ giới, độ cao TB 30m  (ACKR330/43, phân pha 02 dây/pha, đường dây mạch kép) khoảng néo 94-97
	ACKR330/43
	m
	12998,4
	Khoảng néo 94-97 dài 1083,2m

	2
	Tháo hạ căng dây và lấy lại độ võng dây chống sét khoảng néo 94-97, bằng thủ công kết hợp cơ giới, độ cao TB 34m
	PHLOX116
	m
	1083,2
	 

	3
	Tháo hạ căng dây và lấy lại độ võng dây cáp quang khoảng néo 94-97, bằng thủ công kết hợp cơ giới, độ cao TB 34m
	OPGW120
	m
	1083,2
	 

	4
	Tháo hạ và lắp lại chuỗi đỡ đơn dây dẫn (17 bát U70BS), Chiều cao thay ≤ 30m.
	Đđ1a
	chuỗi
	6
	VT95

	5
	Tháo hạ và lắp lại chuỗi đỡ dây chống sét Phlox116, Chiều cao thay ≤ 30m
	Đs-1
	chuỗi
	1
	VT95

	6
	Tháo hạ và lắp lại chuỗi đỡ dây cáp quang OPGW120, Chiều cao thay ≤ 30m
	Đs-2
	chuỗi
	1
	VT95

	7
	Tháo hạ và lắp lại chống rung dây dẫn ACSR-330/43, Chiều cao lắp đặt ≤ 20m
	 
	bộ
	36
	VT95

	8
	Tháo hạ và lắp lại chống rung dây chống sét Phlox116, Chiều cao lắp đặt ≤ 20m
	 
	bộ
	3
	VT95

	9
	Tháo hạ và lắp lại chống rung dây cáp quang OPGW120, Chiều cao lắp đặt ≤ 20m
	 
	bộ
	3
	VT95

	10
	Cung cấp, lắp đặt Dây tiếp địa bổ sung mạ kẽm nhúng nóng
	D14
	m
	8
	VT95

	B. Phần thi công tháo hạ
	 
	 
	 
	 

	1
	Tháo hạ cột đỡ thép hình loại Đ222-35B, bằng 02 cẩu ≥80 tấn và cẩu 30 tấn kết hợp thủ công, Chiều cao cột ≤ 40m
	Đ222-35B
	cột
	1
	11,6 tấn
(02 ca cẩu ≥80 tấn và 01 ca cẩu 30 tấn)

	C. Phần thi công lắp đặt
	 
	 
	 
	 

	1
	Lắp dựng cột đỡ thép hình loại Đ222-35B+4, bằng 02 cẩu ≥80 tấn và cẩu 30 tấn kết hợp thủ công, Chiều cao cột ≤ 40m
	Đ222-35B+4
	Cột
	1
	16,62 tấn (02 ca cẩu ≥80 tấn và 01 ca cẩu 30 tấn)

	D. Khối lượng thi công
	 
	 
	 
	 

	1
	Néo tạm cột vị trí 95 phục vụ cải tạo móng
	 
	Vị trí
	1
	(Néo cột bằng 04 hố thế (tương đương hố thế 5 tấn; cáp thép Tk70, tổng chiều dài 86m)

	2
	Xây dựng móng MB-12x9.34
	 
	Móng
	1
	 

	2.1
	Đục nhám bê tông, vệ sinh, quét sika liên kết bê tông cũ và mới
	 
	m2
	15,36
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.03

	2.2
	Khoan lỗ cấy thép, bơm keo
	 
	lỗ
	72,00
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.03

	2.3
	Bơm keo lỗ khoan
	 
	ml
	10173,60
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.03

	2.4
	Phá dỡ tường kè hiện hữu
	 
	m3
	59,94
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.02

	2.5
	Đào đất hố móng, bằng thủ công đất cấp 2
	 
	m3
	217,42
	Bao gồm phần đất đắp hiện hữu

	2.6
	Bê tông lót móng M100, đá 4x6
	 
	m3
	11,60
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.03

	2.7
	Đặt buộc cốt thép móng:
	 
	 
	 
	 

	 
	Cốt thép móng, đường kính Φ ≤ 10 mm
	 
	tấn
	0,37
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.03

	 
	Cốt thép móng, đường kính 10<Φ ≤ 18 mm
	 
	tấn
	2,78
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.03

	 
	Cốt thép móng, đường kính Φ > 18 mm
	 
	tấn
	3,86
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.03

	2.8
	Ván khuôn thép móng cột
	 
	m2
	82,56
	 

	2.9
	Đổ bê tông móng B20, đá 1x2 
	 
	m3
	105,83
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.03

	2.10
	Lấp đất hố móng, k = 0,9
	 
	m3
	311,11
	=3*8,94*11,6

	2.11
	Lắt đặt Bu long neo M56x1400
	
	Tấn
	0,54
	

	3
	Tường bao quanh móng
	 
	Móng
	1,00
	 

	3.1
	Thang trèo
	 
	tấn
	0,04
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.03

	3.2
	Cốt thép móng, đường kính Φ ≤ 10 mm
	 
	tấn
	0,67
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.04

	3.3
	Bê tông tường bao B15 (M200), đá 1x2
	 
	m3
	24,71
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.04

	3.4
	Bê tông mặt móng B15 (M200) đá 1x2
	 
	m3
	23,44
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.04

	3.5
	Ống thoát nước PVC, D50, L=500mm
	 
	Ống
	16,00
	Bản vẽ 09TV.SCL2025-XD.04

	3.6
	Ván khuôn thép, ván khuôn móng cột
	
	M2
	128,04
	


3.2. Giá chào thầu của Nhà thầu phải bao gồm những nội dung công việc phục vụ công tác thi công như: 
- Giá chào thầu của Nhà thầu phải bao gồm những nội dung công việc phục vụ công tác thi công như: Máy móc, dụng cụ thi công; Thỏa thuận, cảnh giới và làm giàn giáo vượt chướng ngại vật phục vụ thi công (như: Vượt sông, vượt đường đê, đường bộ, đường liên thôn, đường liên xã, vượt nhà, vượt dây CNTT, dây điện trung, hạ thế,…); Đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ thi công (gồm: công trình, cây cối, lúa, hoa màu,...); Hoàn thiện tạo mặt bằng tạm phục vụ thi công (do địa hình thi công phức tạp như: bờ ruộng, ruộng lúa, ruộng màu, …); Vận chuyển vật tư, vật liệu phục vụ thi công; Tăng néo hãm cột, hãm xà phục vụ thi công; Công trình tạm thi công, Đường tạm thi công (kể cả các khoản lệ phí nếu có), mặt bằng tập kết vật liệu; kho bãi, lán trại tạm, các khoản phí liên quan đến công tác đảm bảo cho công tác thi công của Nhà thầu (kể cả chi phí đổ thải) mà không đòi hỏi bất kỳ các chi phí phát sinh thêm. Nhà thầu phải làm thủ tục xin phép các cấp điều độ cắt điện phục vụ thi công (kể cả cắt điện đường dây 220kV và đường dây trung, hạ thế), thủ tục để xin phép và điều tiết giao thông đường thủy, đường bộ và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này..

- Đối với các hạng mục có số lượng chào theo “lô” như mô tả ở Mẫu số 1A: Trên cơ sở các bản vẽ tham khảo, Nhà thầu phải tính toán khối lượng phù hợp để dự thầu và được hiểu là Nhà thầu đã biết công việc này. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thực hiện toàn bộ nội dung công việc này mà không được tăng giá thầu.
B. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Trong quá trình thi công, ngoài các điều kiện kỹ thuật đã nêu trong hồ sơ mời thầu này, nhà thầu cần tuân theo các TCVN hiện hành liên quan và thực hiện các tiêu chuẩn, qui phạm chủ yếu dưới đây:

a. Các căn cứ pháp lý được áp dụng.

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 ban hành ngày 03/12/2004; Luật số 24/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

- Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khoá XIII, kỳ họp thứ 7;

- Luật bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;

- Luật phòng cháy chữa cháy ngày 22/11/2013;

- Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/07/2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy phạm trang bị điện Phần II: Hệ thống đường dẫn điện: (11 TCN-19-2006)

- Thông tư số 39/2020-TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2020/BCT;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 về Quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện;

- Tiêu chuẩn IEC;

- Bộ quy định đặc tính kỹ thuật cơ bản các thiết bị lưới điện truyền tải ban hành kèm theo Quyết định số 0063/QĐ-EVNNPT ngày 15/01/2018 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. 

- Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 21/02/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về giám sát thi công và nghiệm thu công trình
trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia;

- Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

- Nghị định số 165/2024/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

- Thông tư số 39/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2020/BCT ban hành theo thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020 của Bộ Công thương.

- Quy định  về  công tác thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình đường dây và trạm biến áp ban hành theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của EVN.

	b. Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu

	TCVN 7571-2006

TCVN 5575-202024
	Thép hình cán nóng - Đặc tính kỹ thuật.

Thiết kế kết cấu thép

	TCVN 5574:2012
	Kết cấu bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế

	JIS G 3101: 1995
	Thép cán dùng cho các kết cấu chung

	TCVN 1889-76
	Bu lông đầu sáu cạnh - Kích thước

	TCVN 1897-76
	Đai ốc sáu cạnh - Kích thước

	TCVN 1876-76;

TCVN 1896-76
	Bu lông đai ốc

	18TCN-04-92

TCVN130-77


	Mạ kẽm nhúng nóng

Vòng đệm vênh được chế tạo bằng thép 65( hoặc loại tương đương.

	TCXDVN: 170-2007
	Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu

	c. Tiêu chuẩn an toàn trong thi công xây dựng

	TCVN 3153:1979
	Hệ thống tiêu chuẩn an toàn lao động - các khái niệm cơ bản - thuật ngữ và định nghĩa.

	Thông tư số 

22/2010/TT-BXD

       
	Thông tư của Bộ XD Quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình



	d. Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình xây dựng

	TCVN 4252: 2012
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. 

	TCVN 5672: 2012
	Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng. Hồ sơ thi công. Yêu cầu chung.

	TCVN 4055: 2012
	Tổ chức thi công

	TCVN 5637: 1991
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản

	TCVN 5640: 1991
	Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ bản


	TCVN: 12002:2020


	Kết cấu thép xây dựng, chế tạo và kiểm tra chất lượng.


2. Các yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, vật liệu do B cấp

2.1. Nguồn vật tư chính dự kiến cho công trình

Các loại vật tư, vật liệu do Nhà thầu cung cấp phải mới 100%, đúng theo yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn áp dụng. 

	TT
	Tên vật tư và qui cách
	Tiêu chuẩn áp dụng
	Nguồn gốc xuất xứ vật tư
	Nhà cung cấp

	1
	Đoạn cột thép hình cao 4m kèm bản đế.
	TCVN 7571-2006, TCVN 5575:2012, TCVN 5575:2024, TCVN 2737-1995, JIS G 3101, TCVN 1889-76, TCVN 1897-76, TCXDVN:170-2007, 18TCN-04-92 hoặc tương đương
	Khai báo rõ
	Khai báo rõ

	2
	Bu lông neo M56x1400 kèm đai ốc, tấm đệm
	TCVN 5575-1991, 1896-76 hoặc tương đương
	Khai báo rõ
	Khai báo rõ

	3
	Xi măng Pooc lăng
	TCVN 2682-2009; TCVN 6260-2009; TCVN 6067:2004
	Khai báo rõ
	Khai báo rõ

	4
	Thép cốt bê tông
	TCVN 5709: 2009, TCVN 1651-1:2018; TCVN 1651-2:2018
	Khai báo rõ
	Khai báo rõ

	5
	Cát vàng
	TCVN 7572 : 2006; TCVN 7570 : 2006; TCVN 1770-1986
	Khai báo rõ
	Khai báo rõ

	6
	Đá dăm
	TCVN 7570:2006; TCVN 7572:2006; TCVN 1771-87
	Khai báo rõ
	Khai báo rõ


2.2. Yêu cầu kỹ thuật đoạn cột thép mạ kẽm.

2.2.1 Các yêu cầu kỹ thuật chung

Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 7571-2006: Thép hình cán nóng - Kích thước - Dung sai – Đặc tính kỹ thuật.

- TCVN 5575: 2024: Thiết kế kết cấu thép.

- TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế.

- TCXDVN 170-2007: Kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật

- TCVN 1889-76: Bu lông đầu sáu cạnh - Kích thước

- TCVN 1897-76: Đai ốc đầu sáu cạnh - Kích thước

- TCVN 132-77: Vòng đệm lớn - Kích thước

- TCVN 2060-77: Vòng đệm nhỏ-Kích thước

- JIS G3101: Japanese Industrial Standard, Rolled steel for general structure.

- 18TCN-04-92: Mạ kẽm nhúng nóng

  - IEC61284 (1997-09): Đường dây không- yêu cầu và thử nghiệm cho phụ kiện

- Quy định  về  công tác thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình đường dây và trạm biến áp ban hành theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của EVN.

- 11 TCN-19-2006 : Quy phạm trang bị điện 

- QCVN 02: 2022/BXD

- Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2737-2023 về tải trọng và tác động.

- Qui phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006.

2.2.2 Đặc trưng vật lý của thép

- Tỷ trọng (
:  7850 kG/m3

- Hệ số dãn dài vì nhiệt (
:  0,12x10-4  (C-1

- Mô đun đàn hồi E
:  2,1x106 kG/cm2

- Mô đun trượt G
:  0,81x106 kG/cm2

- Hệ số nở ngang
:  0,3

2.2.3 Đặc trưng tính toán của thép

Vật liệu dùng để chế tạo cột thép theo quy định tại các bản vẽ thiết kế chế tạo. Nếu dùng thép mã hiệu khác với bản vẽ phải có chứng chỉ của Nhà sản xuất vật liệu đạt cơ tính tương đương và được cơ quan Tư vấn thiết kế và Chủ đầu tư chấp thuận. Ngoài ra việc thử nghiệm các thông số cơ lý cũng được áp dụng cho từng chủng loại của các lô -thép đưa vào sử dụng, do các phòng thí nghiệm có đủ tư cách pháp nhân thực hiện.

Vật liệu dùng để chế tạo đoạn cột thép không được gỉ thành lớp, không rỗ, cho phép gỉ ở dạng biến màu bụi phấn ô xít bám trên bề mặt.

Thép dùng để chế tạo lấy theo tiêu chuẩn:

- Kích thước theo TCVN 7571-2006; yêu cầu kỹ thuật theo JIS G3101, loại SS400 hoặc CT38 hoặc tương đương có:

+ Giới hạn chảy

: fy = 2450 ̴ 2500daN/cm2

+ Giới hạn bền

: fu = 4000 daN/cm2

- JIS G3101, loại SS53106/3192 hoặc loại có tính chất và cường độ tương đương kí hiệu (*) có:

+ Giới hạn chảy


fy = 4000 daN/cm2 với thép có chiều dày t >16mm

fy = 3900 daN/cm2 với thép có chiều dày t ≤ 16mm

+ Giới hạn bền

: fu = 5400 daN/cm2


- Mác thép: 
+ SS400 có cường độ tính toán [f] = 2300kg/cm2.
+ SS540 có cường độ tính toán [f] = 3600kg/cm2.
- Kích thước của thép góc:

+ Tiết diện nhỏ nhất thanh giằng phụ: L50x50x5
+ Tiết diện nhỏ nhất thanh chính: L80x80x6
+ Các thanh có L ≥ 100x100 mm dùng thép loại SS540 hoặc tương đương
+ Các thanh có L < 100x100 mm dùng thép loại SS400 hoặc tương đương

+ Chiều rộng tối đa của thanh chính bằng 16 lần bề dày của nó.

- Thép góc có tiết diện từ L100x7 trở lên dùng loại SS540, còn lại dùng loại SS400
2.2.4 Đặc trưng tính toán của liên kết

a. Hàn

Hàn điện bằng tay theo TCVN 1691-1975, dùng que hàn E51-1 theo TCVN 3223-2000 hoặc loại có tính năng kỹ thuật tương đương. Bản đế trước khi hàn chình thức phải gá tổ hợp và hàn đính. Hàn đính và hàn chính thức dùng phương pháp hàn điện hồ quang, áp dụng công nghệ hàn gián đoạn để tránh biến dạng nhiệt.

Hàn và kiểm tra mối hàn theo TCXDVN 170-2007.

Dùng que hàn E431 khi hàn thép SS400 và E511 khi hàn thép SS540

b. Bu lông, đai ốc và vòng đệm

* Bu lông và đai ốc:

Bu lông và đai ốc liên kết cột được dùng các loại sau đây:

Bu long có ký hiệu A, B C, D, E cấp độ bền 6.6: bu lông M24, M27, M30.

Bu long có ký hiệu A, B cấp độ bền 5.6: bu long M12, M14, M16, M20.
Bu lông thang cấp độ bền 4.6

Bu long A có chiều dài 38mm

Bu long cường độ thấp: Cường độ chịu cắt [fvb] = 1500kg/cm2. Đạt cấp bền 4.6

Bu long cường độ cao: Cường độ chịu cắt [fvb] = 1900kg/cm2. Đạt cấp bền 5.6

Bu long cường độ cao: Cường độ chịu cắt [fvb] = 2300kg/cm2. Đạt cấp bền 6.6

Bu lông trọn bộ bao gồm: 1 bu lông, 1 đai ốc, 1 vòng đệm phẳng, 1 vòng đệm vênh Bu long chân thang gồm: 1 bu lông, 2 đai ốc, 1 vòng đệm phẳng
Bu lông chân thang cấp độ bền 4.6; bu lông chịu lực khác là 6.6. Bu lông neo được cung cấp phải mới nguyên 100%, theo tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật dưới đây:
Tất cả các bu lông và đai ốc ngoại trừ bulông neo dùng cấp bền 6.6 có ứng suất kéo ftb = 230 N/mm2; ứng suất cắt fvb = 210 N/mm2.

Bulông neo dùng bu lông cấp độ bền 4.6 có ứng suất kéo ftb =170 N/mm2 và ứng suất cắt fvb = 150 N/mm2.

Khả năng chịu lực của mỗi bulông tính theo các công thức 96, 97, 98 trong tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép TCVN 5575-2012, TCVN 5575-2024.

Gia công bu lông, đai ốc theo tiêu chuẩn: TCVN1876-76, đối với bu lông có đường kính ≥ 20mm và TCVN 1889-76, TCVN 1897-76 cho các bu lông còn lại.

Mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn: 18TCN 04-92.

Chi tiết như các bản vẽ trong phần thiết kế.

Vật liệu để chế tạo bu lông neo phải có nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá và phải đảm bảo chất lượng, theo đúng quy định của thiết kế, thép không được rỗ, gỉ, cong, vênh.
Đai ốc dùng ở cấp độ bền 6, ren đai ốc chế tạo theo TCVN 2248-77.
* Vòng đệm:

Vòng đệm phẳng dùng thép CT3 hoặc loại có tính năng kỹ thuật tương đương, tuân thủ theo TCVN 2061-77 (tiêu chuẩn gia công) và TCVN 134-77 (yêu cầu kỹ thuật). 

Vòng đệm vênh dùng thép 65( hoặc loại có tính năng kỹ thuật tương đương, gia công tuân thủ theo TCVN 130-77.

Nghiệm thu, bao gói và ghi nhãn tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 128-63

Đường ren của bu lông phải nhô ra quá phần siết của đai ốc khi đã vặn chặt, phần nhô này tối thiểu là 1 đai ốc. Bu lông, đai ốc và vòng đệm đều phải mạ kẽm với bề dày đảm bảo tuân thủ theo tiêu chuẩn ngành 18 TCN 04-92.

2.2.5. Yêu cầu chung của vật liệu

Thép dùng để chế tạo cột, thanh giằng không được gỉ thành lớp, không rỗ, cho phép gỉ ở dạng biến màu bụi phấn ô xuýt bám trên bề mặt.

Dùng thép phải có chất lượng tốt, thép không được thay đổi các tính chất vật lý hoặc bị mòn đi khi mạ nhúng nóng.

Toàn bộ các thanh thép dùng để gia công, chế tạo dùng thanh nguyên chế tạo.

Nhà thầu phải cấp cho Bên mua giấy chứng nhận chất lượng chế tạo thép và các đặc tính cơ bản của các loại thép.

Bên mua sẽ lấy một số mẫu bất kỳ trong vật liệu chế tạo để thí nghiệm. Việc thử nghiệm do một cơ quan chuyên ngành đảm nhiệm, nếu vật liệu không đáp ứng được các yêu cầu thử nghiệm thì phải loại bỏ.

2.2.6. Yêu cầu kỹ thuật về gia công chế tạo

a. Chuẩn bị gia công

Theo phần bản vẽ (sẽ được cung cấp ở giai đoạn BVTC sau khi đã trúng thầu), Nhà thầu kiểm tra và rà soát lại các kích thước của các chi tiết của đoạn cột mới. Gia công cột mẫu theo đúng bản vẽ được cấp, cột mẫu phải được Tư vấn thiết kế và Bên mời thầu nghiệm thu mới được tiến hành gia công hàng loạt (các sai khác về kích thước các chi tiết, các kích thước chưa rõ hoặc không đảm bảo quy định về gia công chế tạo kết cấu thép (nếu có) sẽ được thông qua Tư vấn và Bên mời thầu khi nghiệm thu xà mẫu).

Tất cả các sai khác được tìm thấy trong phần bản vẽ (sai khác kích thước hình học, ký hiệu, điều kiện cấu tạo...). Nhà thầu phải lập thành bảng phụ lục và đề xuất biện pháp hiệu chỉnh, xử lý trình Tư vấn thiết kế, Chủ đầu tư xem xét thông qua. Chi phí vật liệu, nhân công cho việc hiệu chỉnh, gia công hiệu chỉnh, lắp ráp lại do Nhà thầu chịu. 

b. Gia công

b1. Các yêu cầu chung

Bề mặt của thép phải phẳng, không rỗ, không gỉ, không cong vênh, không được phồng rộp, không bị cán nóng hoặc các khuyết tật khác. Thép phải đủ chiều dài cần thiết để chế tạo thanh, không được nối. Việc gia công tuân thủ “Quy định  về  công tác thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình đường dây và trạm biến áp ban hành theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của EVN. Việc khoan, cắt, đột, ép, uốn các chi tiết phải chính xác để việc lắp dựng xà ở công trường được dễ dàng. Gia công, lắp ráp và nghiệm thu phải tuân thủ theo TCXDVN 170:2007.

b2. Cắt thép

Các mép cắt của chi tiết xà thép phải được nhẵn, không được để sù sì hoặc có gờ. Cấm không được cắt thép hình hoặc thép bản tạo thành các góc nhọn < 60( ở các chi tiết để tránh tai nạn khi vận chuyển và lắp dựng.

b3. Uốn thép

Khi cần uốn cong các chi tiết thì việc thao tác uốn và tạo hình được thực hiện ở nhiệt độ từ 850(C ( 950(C, sau đó làm mát tự nhiên bằng không khí sao cho chi tiết không bị cong vênh hoặc rạn nứt. Tuyệt đối không được dùng hàn đắp hồ quang để gia nhiệt khi nắn và uốn thép.

Nhà thầu dùng một nhiệt kế tin cậy hoặc dụng cụ đo khác để kiểm tra nhiệt độ trên.       

Dự kiến dùng dụng cụ đo phải đệ trình cho cố vấn duyệt và chỉ được sử dụng khi dụng cụ này đã được duyệt.

Khi uốn cong thép góc, thì vật liệu ở vùng uốn cong bị biến dạng (vùng góc của thép L) phải dùng máy mài tẩy bỏ các gờ nhọn, chiều dài mài tối thiểu là 1mm, khoảng cách tối thiểu mỗi bên trục uốn là 40mm (theo chiều dọc thanh) và 12mm theo bề rộng thanh kể từ điểm uốn.

Các thép góc có bề dày ( ( 8mm cần được uốn nguội phải tạo mẫu trước có bán kính như bán kính của chi tiết cần uốn. Tấm mẫu phải có bề dày ( 3 lần bề dày của bản cần uốn. Thép chỉ được uốn nguội khi góc uốn từ 10( trở xuống. Sau khi uốn phải kiểm tra bằng hạt từ  tính về rạn nứt trên 2% sản phẩm của 1 mẻ. Một mẻ được định nghĩa là số lượng của chi tiết được uốn nguội trong từng ngày. Kiểm tra hạt từ tính về rạn nứt được tiến hành trên các gờ bình thường của đường cong trên 1 khoảng cách ít nhất 15mm về mỗi phía của đường cong. Chi tiết sẽ bị loại nếu thấy các hạt không thẳng hàng, có dấu hiệu rạn nứt khi kiểm tra bằng thấu kính có độ phóng đại tối thiểu là 5 lần. Nếu hư hỏng thì tất cả các chi tiết còn lại của mẻ đó phải được kiểm tra như cách ở trên mà không có chi phí bổ sung. Chi phí cho các thử nghiệm hạt từ được mô tả trên đây phải đưa vào chi phí chế tạo và lắp đặt, cố vấn có quyền kiểm tra các chi tiết uốn vượt quá số lượng đã mô tả ở trên và không có chi phí bổ sung.

b4. Tạo lỗ bu lông

Lỗ được khoan bởi giá và khuôn dẫn hoặc dây chuyền công nghệ máy CNC. Tất cả các lỗ bu lông phải đảm bảo dung sai cho phép.

Lỗ bu lông phải tròn, đường kính của 1 lỗ trước khi mạ không lớn hơn 1,6 mm so với đường kính bu lông cho tất cả các cỡ bu lông (trừ những lỗ đã ghi rõ trên bản vẽ). Lỗ bu lông phải là hình trụ tròn thẳng đứng, vuông góc với mặt phẳng thép (lỗ bu lông không được xiên). 

Quá trình tạo lỗ không làm biến dạng, cong vênh và phá vỡ kết cấu thép xung quanh lỗ. 

b5. Hàn các chi tiết

Chỉ được hàn các chi tiết bản mã với nhau hoặc bản mã với thép hình như bản đế cột hoặc các chi tiết liên kết với phụ kiện đường dây.

Cấm không cho hàn nối thanh cột hoặc hàn chồng xếp mặt các bản mã lên nhau hoặc lên các chi tiết khác. Cấm không được xẻ rãnh thanh thép để thực hiện gia công uốn sau đó hàn đắp lại. Tất cả các cấu kiện riêng rẽ phải được hình thành từ 1 thanh thép (hoặc 1 tấm thép) mà không có bất kỳ 1 đường hàn nào. 

Phải áp dụng đúng quy trình hàn theo quy định. Các vật liệu (que hàn) phải được quy định trước. Dùng que hàn E431 khi hàn thép SS400 và E511 khi hàn thép SS540
Các đường hàn phải đều chiều cao và nhẵn, không có sét, rác bẩn, dầu mỡ, sơn hoặc gỉ sâu. Đường hàn không được rỗ và không đầy khít.

Sau khi cho chảy vật liệu hàn phải gạt hết vảy hoặc có thể dùng búa gõ nhẹ và chải sắt đánh hết vẩy.

Toàn bộ các đường hàn sau khi hàn xong phải kiểm tra bằng siêu âm và có chứng chỉ xác nhận kết quả đường hàn.

Các tấm hoặc thanh sau khi hàn phải đảm bảo độ bằng phẳng và thẳng không được cong vênh hoặc biến dạng.

B6. Đánh dấu nhận dạng

Trước khi mạ, mỗi chi tiết của cột phải được đóng dấu chìm chỉ rõ là 1 chi tiết trong 1 cột nào đó phù hợp với số của nó trong bản vẽ được duyệt.

Hệ thống dấu dùng để nhận dạng các chi tiết của cột phải sao cho không dấu nào bị lặp lại trong một loại cột.

Phải đóng dấu sao cho sau khi mạ vẫn đọc được dễ dàng và không ảnh hưởng đến độ bền của chi tiết. Dấu được đóng vào chỗ mà khi lắp dựng cột không bị chi tiết khác che khuất. 

Để tạo thuận lợi khi lắp dựng, quy định vị trí đóng dấu thống nhất tại mặt ngoài của chi tiết (ở vị trí làm việc):

Đóng tại đầu thanh  hướng lên trên cho các thanh đứng, thanh xiên.

Đóng tại đầu bên trái cho thanh nằm ngang.

Đóng tại góc phía trên của các bản mã.

Dấu phải đảm bảo theo 169NL-BQL:

Chiều cao chữ và số của dấu tối thiểu bằng 12mm.

Độ sâu dấu tối thiểu đạt 1mm.

B7. Mạ kẽm 


Toàn bộ các chi tiết cột phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18TCN-04-92

Dây chuyền sản xuất và công nghệ chế tạo của nhà sản xuất cột thép phải đáp ứng các yêu cầu sau:

Bể mạ phải có kích thước lọt lòng ( 12m x 1m x 0,85m.

Có hệ thống nước sạch đủ cung cấp thỏa mãn nhu cầu mạ.

Tự động điều chỉnh nhiệt độ.

Có hệ thống trợ dung.

Phương pháp bảo vệ kết cấu thép của cột là mạ nhúng nóng sau khi hoàn thành mọi việc: đánh số thanh, số chi tiết, cắt, khoan, bào mòn, uốn, hàn hoặc bất kỳ quá trình chế tạo nào. Tất cả các kết cấu thép phải mạ từng thanh từng chi tiết một. Nếu có cong vênh hoặc biến dạng sau khi mạ thì phải sửa chữa hoặc loại bỏ trước khi giao hàng.

Mạ kẽm nhúng nóng phải tuân thủ tiêu chuẩn 18TCN-04-92 hoặc tiêu chuẩn tương đương khác, với chiều dày trung bình lớp mạ theo quy định sau:

Đối với chi tiết dầy < 6mm dầy 80(m

Đối với chi tiết dầy ≥ 6mm dầy 100(m

Bu lông, đai ốc, vòng đệm dầy 55(m

Chiều dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% chiều dày trung bình như quy định. Chiều dày lớp mạ tối đa (trừ bu lông, đai ốc) không quá 200µm.

Kẽm mạ phải đạt độ tinh khiết tối thiểu 98,5%, Bề mặt phải đều, nhẵn, không rỗ khí, rỗ xỉ, vón cục… Nếu có cong vênh biến dạng sau khi mạ thì phải sữa chữa hoặc loại bỏ trước khi giao hàng.

Tính đồng nhất của lớp kẽm mạ phải được kiểm tra bằng máy, lớp mạ phủ phải dính chặt, nhẵn, đều không chỗ nào rộp, có cục, sạn, mạ sót, có vết đen hoặc axít, xỉ hoặc các khuyết tật khác.

Số lượng vật liệu trong mỗi đợt mạ và các mẫu thử cho một đợt mạ phải đánh dấu dễ dàng nhận biết. Mẫu thử là 2 hoặc nhiều mảnh riêng lẻ, mỗi mảnh có diện tích phủ tối thiểu là 2600mm2 được cắt ra từ vật liệu dùng để chế tạo các chi tiết của cột.

Nếu 1 vài mẫu thử lấy từ đó ra không đáp ứng khối lượng lớp phủ tối thiểu theo tiêu chuẩn mạ thì số thanh trong đợt mạ đó không đạt yêu cầu.

Sau khi mạ, các vật liệu chế tạo cột thép sẽ được xử lý bằng dung dịch Sodium Dichromate hoặc dung dịch Preton W20 để chống sự hình thành gỉ màu trắng. Nếu có bằng chứng của lớp gỉ màu trắng rõ ràng trên các cấu kiện thép Bên mua sẽ yêu cầu Nhà thầu thực hiện những thí nghiệm kiểm tra cần thiết để xác định mức độ hư hỏng nếu có và thực hiện các giải pháp khắc phục.

Những vật liệu mà trên đó lớp mạ kẽm bị hư hỏng sẽ được nhúng kẽm trở lại trừ khi hư hỏng là cục bộ và có thể sửa chữa bằng hợp chất sửa chữa lớp mạ. Trong trường hợp này, hợp chất sẽ được sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

Chất hàn hoặc Axit chảy tràn sẽ được tẩy rửa ngay lập tức và công việc được thực hiện sao cho không gây hư hỏng cho lớp mạ bên cạnh  hoặc cho chính kim loại. Các bộ phận mà trên đó lớp mạ kẽm trở nên bị hư hỏng sau khi đã được nhúng kẽm hai 2 lần sẽ bị loại bỏ.

Nếu bất kỳ một bộ phận mạ kẽm nào được nhận thấy không hoàn hảo nó sẽ được thay thế. Nhà thầu chịu mọi chi phí liên quan tới việc thay thế cạc bộ phận không hoàn hảo. 

Nhà thầu sẽ cung cấp thiết bị để kiểm tra chiều dày lớp mạ kẽm hoặc thống nhất với đơn vị mua một phương pháp thí nghiệm việc mạ kẽm được chấp thuận.

B8. Độ xiết chặt bu lông:

Bu lông cột thép được xiết đủ chặt để đảm bảo có sự tiếp xúc tốt giữa các bề mặt, độ xiết chặt tuân theo điều 4.4.5 tiêu chuẩn TCXDVN 170-2007: kết cấu thép gia công, lắp ráp và nghiệm thu yêu cầu kỹ thuật cụ thể như sau: Khi tổ hợp bằng bu lông cần phải xiết chặt các bu lông và làm trùng các lỗ còn lại bằng những chốt tổ hợp. Độ khít khi xiết chặt bu lông được kiểm tra bằng que dò có bề dày 0,3mm không lùa được sâu quá 20mm vào khe.

Ngoài cách kiểm tra như trên, bu lông được coi là vặn chặt nếu toàn bộ vòng đệm vênh nằm trên cùng mặt phẳng hoặc dùng clê lực kiểm tra đều đạt yêu cầu cho từng loại bu lông theo bảng sau:

Bảng 1

	Bu lông
	Mô men lực xiết (kgf.m)

	
	Nhỏ nhất
	Lớn nhất

	M16
	120
	140

	M20
	230
	260

	M24
	420
	450

	M27
	580
	640

	M30
	800
	890



B9. Các sai số gia công

Sai lệch cho phép về hình dạng theo Quy định  về  công tác thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình đường dây và trạm biến áp ban hành theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của EVN 

Sai số gia công: Sai lệch cho phép về hình dạng

* Độ cong của chi tiết:


- Đối với chi tiết tấm phẳng độ cong được đo bằng khe hở giữa tấm và thước thép thẳng. Sai lệch cho phép là 1.5/1000 L (L là chiều dài đo)


- Đối với thanh thép góc độ cong được đo bằng khe hở giữa dây căng nối 2 đầu và cạnh thép góc. Sai lệch cho phép là 1/1000 L (L là chiều dài đo) .

* Độ ô van của lỗ khoan cho phép trong phạm vi =< 0.6 đến lmm

Sai số cho phép kích thước chiều dài và chiều rộng của chi tiết, sai số cho phép về khoảng cách tâm các lỗ lấy theo bảng 2:

Bảng 2

	Khoảng kích

thư​ớc tính bằng mm
	Sai số kích th​ước cho phép so với thiết kế (± mm)

	
	Kích th​ước chiều dài chiều rộng
	Khoảng cách tâm lỗ

	
	
	Các lỗ bên
	Các lỗ kề nhau

	Từ 0,006 đến 0,003

Từ 0,03   đến 0,12

Từ 0,12   đến 0,135

Từ 0,135 đến 1,0

Từ 1,0     đến 1,5

Từ 1,5     đến 2,5

Từ 2,5     đến 4,5

Từ 4,5     đến 9,0

Từ 9,0     đến 15

Từ 15      đến 21
	<=0,2

<=0,3

0,5

0,8

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0
	0,2

0,3

0,5

0,7

1,0

1,0

1,5

2,0

2,5

4,0
	<=0,2

<=0,3

-0,7

-0,7

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0


2.2.7. Quy định về nghiệm thu cột và lắp thử tại xưởng

a. Yêu cầu và nội dung nghiệm thu:

Trong quá trình nghiệm thu đoạn cột mẫu trước khi sản xuất, nhà thầu phải cấp cho Chủ đầu tư các loại tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ và mã hiệu thép, tài liệu chứng nhận chất lượng hợp chuẩn (phiếu xuất xưởng), tài liệu của nhà sản xuất thép thể hiện đặc tính cơ - hoá của thép, tiêu chuẩn chế tạo, quy cách sản phẩm của các loại thép sẽ sử dụng để chế tạo xà, chứng chỉ kiểm tra mối hàn, lớp mạ kẽm.

Chủ đầu tư có thể sẽ lấy một số mẫu bất kỳ trong các lô thép để đem thí nghiệm.Việc thí nghiệm do một cơ quan chuyên ngành thực hiện bằng chi phí của nhà thầu. Nếu các mẫu thép không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật thì phải loại bỏ cả lô thép đó.

Cột chế tạo ở dạng đơn chiếc. Đối với cột chế tạo hàng loạt, nghiệm thu lắp ráp cột đầu tiên. 

Cột được lắp trên mặt phẳng ngang. Nhà thầu phải lập sơ đồ các gối đỡ để đảm bảo cột lắp ráp ở vị trí nằm ngang. Cột lắp ráp tại xưởng phải sử dụng các thanh giằng, bu lông, đai ốc, đệm vênh được xiết chặt, giống như sau này được lắp trên hiện trường. Nhà thầu phải tiến hành đo đạc và nghiệm thu nội bộ trước khi nghiệm thu chính thức. Biên bản nghiệm thu xà mẫu là tài liệu pháp lý trong hồ sơ chế tạo. 

Nhà thầu phải thông báo cho Bên mua trước 05 ngày về việc kiểm tra lắp ráp đoạn cột mẫu để tổ chức và phối hợp với các đơn vị có liên quan. Tất cả các chi phí cho việc này (bao gồm cả vé máy bay, vé xe đi lại, khách sạn ...) phải bao gồm trong giá chào thầu. 

Giá trị momen lực xiết bu lông cho công tác lắp ráp cột được lấy như sau: Theo mục b8. Độ xiết chặt bu lông (Bảng 1).

Sai số gia công: Theo mục b9 

Nối thanh cột:
- Toàn bộ các thanh thép dùng để gia công, chế tạo cột thép và các kết cấu bằng thép dùng cho lưới điện (đường dây, trạm biến áp, nhà máy điện) dùng thanh nguyên chế tạo. Trong trường hợp cần phải nối thanh thép không được nối thanh thép bằng phương pháp hàn đối đầu hoặc hàn ốp.

- Các thanh thép của một kết cấu cần nối để đảm bảo chiều dài chỉ được thực hiện nối khi có sự chấp thuận của CĐT và phải theo đúng chỉ định cụ thể của cơ quan tư vấn thiết kế về vị trí mối nối và phương pháp nối bằng liên kết bu lông. 

- Chỉ được nối thanh thép của một kết cấu dùng thép hình L100 x 100 trở lên. Toàn bộ thanh thép dùng loại L90 x 90 trở xuống không được nối.

- Các thanh thép trong thiết kế có chiều dài từ 6m trở lên mới được phép nối. Cấm không được nối thanh có chiều dài thiết kế nhỏ hơn 6m.

- Được nối thanh thép bằng phương pháp nối ốp và liên kết mối nối bằng bu lông. Thanh ốp phải có diện tích mặt cắt bằng diện tích mặt cắt thanh cần nối.

- Tuỳ điều kiện làm việc cụ thể của từng thanh thép mà có thể nối ốp đơn vào trong lòng thanh cần nối, hoặc ốp ngoài thanh cần nối. Có thể nối ốp kép bằng thép hình và hai bản mã.

- Trong toàn bộ các loại liên kết bằng nối ốp bu lông liên kết có thể bố trí một hàng, hoặc hai hàng nhưng số lượng và tổng tiết diện mặt cắt của bu lông phải đảm bảo đủ chịu lực (lực kéo, cắt, ép mặt) của thanh cần nối.

- Chi tiết và khoảng cách các bu lông liên kết trong mối nối phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn thiết kế được áp dụng.

- Số lượng bu lông tối thiểu của một mối nối phải có đủ 02 cái cho một cánh thép của mỗi thanh được nối.

- Khi liên kết mối nối bằng bu lông thường hoặc bu lông có cường độ cao, nhất thiết số lượng và chủng loại bu lông trên các cánh thép của mỗi thanh thép trong cùng mối nối phải như nhau.

- Trong một đoạn cột chỉ được phép nối tối đa là 02 thanh chính và các mối nối này không được cùng nằm trên một mặt cắt ngang của cột.

- Trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được phép nối các thanh chính của đoạn chân cột.

- Việc bố trí nối ốp thanh phải nghiên cứu kỹ để không ảnh hưởng tới phần chịu lực của thanh, không gây cản trở tới việc lắp ráp các thanh hoặc các kết cấu có liên quan và phải được cơ quan tư vấn thiết kế chỉ định điểm nối.

- Số lượng mối nối tối đa các thanh cột của một cột thép hoặc kết cấu thép khác được phép là:

+/ Thanh chính (thanh cái cột) được nối 25%

+/ Thanh chéo chính được nối 20%

+/ Thanh chéo khác được nối 10%

- Các thanh được nối với nhau và thanh ốp phải là thép cùng mã hiệu, cùng quy cách. Trường hợp nối kép thì thanh thép ốp nên dùng thép có quy cách nhỏ hơn nhưng tổng diện tích của cả thanh ốp và bản mã phải lớn hơn thanh cần nối là 10-15%.

- Có thể nối thanh cùng mã hiệu thép nhưng quy cách khác nhau thì thanh nhỏ phải đảm bảo đủ chịu lực. Thanh lớn chỉ được phép lớn hơn 01 cấp thép nhưng chiều dầy phải bằng chiều dầy thanh nhỏ.

- Để thuận lợi cho việc lắp ráp kết cấu, tại mối nối phải để hai đầu thanh cần nối cách nhau từ 5-l0mm. Cấm không được để hai đầu thanh khít nhau.

- Thanh ốp nối phải bắt chặt khít vào thanh cần nối, vì vậy thanh nào nằm trong lòng thanh kia phải vát sống thanh theo kích thước vát là tam giác vuông cân mà cạnh góc vuông ít nhất bằng bán kính cong của lòng thanh ốp. Chiều dài đoạn vát bằng chiều dài thanh ốp nối.

- Để thuận lợi cho việc lắp ráp kết cấu tại hiện trường. Các thanh được nối ốp bằng bu lông thì sau khi mạ kẽm phải bắt chặt đầy đủ các bu lông của mối nối đó để có một thanh liền như thiết kế rồi mới được chuyển giao cho các đơn vị xây lắp.

- Cấm không được nối ốp thanh theo dạng thanh nọ nối chồng lên thanh kia. Trường hợp này dẫn đến lệch tâm và lệch trục các thanh thép, tạo nên mặt phẳng cánh của các thanh không bằng nhau, dẫn đến liên kết không chặt khít.

- Được phép nối ốp theo dạng lồng thanh nọ vào thanh kia, với trường hợp đã được thiết kế ngay từ đầu giữa các đoạn cột bắt với nhau. Số lượng bu lông liên kết này không được ít hơn 6 cái cho 2 cánh của thanh thép.

- Trong qúa trình nghiệm thu sản phẩm do các nhà thầu chế tạo, CĐT, cơ quan tư vấn thiết kế, đơn vị chế tạo và lắp dựng phải loại các thanh thép hàn nối không theo đúng quy định này.

- Trách nhiệm đảm bảo chất lượng sản phẩm: Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với đơn vị thiết kế trong toàn bộ quá trình sản xuất và chế tạo để đảm bảo quy cách, chất lượng sản phẩm tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật, TCVN 12002:2020 và quy định của Hợp đồng.

b. Phương pháp nghiệm thu:

Thiết bị, dụng cụ kiểm tra: Các loại thước đo chiều dài thông dụng, ống ghen trong, máy định vị… tất cả các thiết bị, dụng cụ kiểm tra đều phải trong trạng thái làm việc nghiêm chỉnh, chính xác.

Cột được lắp ráp nghiệm thu tại xưởng chế tạo, trên mặt bằng nằm ngang. Mặt bằng lắp cột phải bố trí theo chỉ dẫn của Quy định về công tác thiết kế, chế tạo cột thép và kết cấu thép liên kết bu lông sử dụng cho các công trình đường dây và trạm biến áp ban hành theo Quyết định số 428/QĐ-EVN ngày 26/3/2025 của EVN.

Nội dung kiểm tra:

Độ cong của các thanh trụ, thanh giằng… Là khoảng cách lớn nhất giữa đường thẳng nối hai đầu sống lưng thanh và đường sống lưng thực tế của thanh. 

Độ gãy khúc của cột được đo bằng khoảng cách lớn nhất giữa đường thẳng nối tâm của đỉnh cột và tâm của mặt phẳng đế cột với tâm của các tiết diện mặt cột. 

Phương pháp thực hiện: Dùng các phương pháp ngắm thẳng hoặc ngắm máy.

Các mặt phẳng chân đế cột

Xác định tâm của chân đế cột

Để phát hiện khi ngắm dùng các miếng gỗ nhỏ (20x20x10) gắn tại tâm của các mặt phẳng đoạn cột. Ngắm 2 điểm tâm đỉnh cột và chân đế cột. So sánh với các điểm tâm của các đoạn cột. Nếu dùng máy ngắm thì đảm bảo chính xác hơn.

Dùng quả dọi để xác định độ gãy khúc dọc tuyến.

Độ không vuông góc của đường trục cột với mặt phẳng đế cột đo bằng sai lệch giữa đường trục của cột và đường thẳng vuông góc với mặt phẳng đế cột qua tâm đế cột và đỉnh cột. 

Phương pháp thực hiện: như kiểm tra độ gãy khúc.

Đường tâm trục xà phải nằm trùng trên mặt phẳng tạo bởi đường trục cột và đường xuất phát từ tâm đế cột vuông góc với cạnh bên của hình chân đế cột. Độ không nằm trùng của đường tâm trục xà với mặt phẳng này, đo bằng khoảng cách chuyển vị của đầu xà. 

c. Hồ sơ nghiệm thu xuất xưởng:

Thành phần tham gia kiểm tra quá trình chế tạo đoạn cột và nghiệm thu lắp ráp thử tại xưởng bao gồm các đại diện của Chủ đầu tư, cơ quan tư vấn thiết kế, nhà sản xuất. Lập biên bản nghiệm thu theo biểu mẫu quy định ở phần phụ lục.

Khi giao hàng, nhà sản xuất phải giao đủ các chứng chỉ kiểm tra chất lượng thép, mẫu thí nghiệm kéo thép, chiều dày lớp mạ kẽm,… các biên bản nghiệm thu chế tạo đoạn cột và chứng chỉ xuất xưởng theo quy định.      

- Đóng kiện giao hàng:

Cột sẽ được đóng kiện sao cho thuận tiện cho việc vận chuyển, bốc dỡ và lắp ráp sau này.

Sơ đồ đóng kiện được gửi cho Chủ đầu tư 01 tuần trước khi giao hàng.

Mỗi cột sẽ được cung cấp trong các kiện đã được đánh số, có nhãn rõ ràng. Các kiện phải đảm bảo chắc chắn an toàn để cho phép vận chuyển và bốc dỡ bằng cần cẩu. Mỗi kiện phải có bảng kê đóng gói liệt kê các chi tiết và số lượng và bảng kê các kiện để lắp ráp hoàn chỉnh 1 xà.

Các bu lông-đai ốc-vòng đệm có đường kính khác nhau sẽ được đóng kiện riêng với chiều dài khác nhau được đóng trong các túi vải khác nhau. Các loại bu lông, đai ốc và vòng đệm được cung cấp dự phòng hao hụt thêm 01% với chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu.

- Nghiệm thu sản phẩm 

Mỗi lô đoạn cột sẽ được Bên mua tiến hành nghiệm thu chế tạo trước khi bàn giao theo quy định của EVN. Nhà thầu phải thông báo kế hoạch nghiệm thu-bàn giao lô hàng và nộp các tài liệu kỹ thuật cần thiết khác cho Bên mua trước thời gian tiến hành nghiệm thu 5 ngày.

- Nội dung nghiệm thu gồm:

Việc kiểm tra trong từng lô hàng không vượt quá 10%.

Kiểm tra thông số, kích thước của sản phẩm.

Các sản phẩm phải đạt tất cả các yêu cầu như đã nêu ở trên.

Kiểm tra lớp mạ kẽm.

Việc nghiệm thu nhằm hạn chế tối thiểu các sai sót và không làm giảm trách nhiệm bảo hành sản phẩm theo hợp đồng.


- Hồ sơ nghiệm thu xuất xưởng:

Khi làm thủ tục thanh toán, nhà sản xuất phải giao đủ 8 bộ bản vẽ hoàn công cho mỗi loại đoạn cột. Hồ sơ phải đầy đủ các tài liệu về vật liệu, các chứng chỉ kiểm tra chất lượng thép, mẫu thí nghiệm kéo thép, chiều dày lớp mạ kẽm,… các biên bản nghiệm thu chế tạo và chứng chỉ xuất xưởng theo quy định. Hồ sơ nghiệm thu xuất xưởng theo quy định

f. Bảo hành công tác lắp dựng:

Trường hợp đoạn cột đem ra thi công lắp tại hiện trường không đạt yêu cầu, nhà cung cấp cột phải xử lý cho từng loại cột để đạt yêu cầu kỹ thuật trong vòng không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của Bên A. Mọi chi phí (vận chuyển, gia công sữa chữa, vật tư phục vụ cho việc xử lý, thời gian cắt điện thi công, chi phí nghiệm thu đến khi đạt yêu cầu v..v..) nhà chế tạo cung cấp cột chịu trách nhiệm không tính vào giá thành cung cấp.

2.3. Yêu cầu kỹ thuật bu lông neo M56x1400 kèm đai ốc, tấm đệm
Cột và móng được liên kết với nhau bằng bu lông neo. Bu lông neo được neo vào trụ móng khi đúc móng. Mỗi chân cột được liên kết với móng bằng 4 bu lông neo.

- Bu lông neo, đai ốc cấp độ bền 5.6 thép chế tạo C30 theo TCVN1766-1975, TCVN1915-76 hoặc thép có cường độ tương đương

- Tấm đệm, thép tấm dưỡng dùng thép mác SS400- TCVN1765-1975 hoặc thép có cường độ tương đương

- Thanh neo, nhóm CB400-V ( >10) theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2018 hoặc thép có cường độ tương đương

- Dùng que hàn loại E51 theo TCVN 3223-2000 hoặc thép có cường độ tương đương.

- Đai ốc, tấm đệm và đoạn bu lông neo (chỉ dẫn trên hình vẽ) được mạ kẽm nhúng nóng theo 18TCN04-92.

Bố trí bu lông trong trụ móng xem trong bản vẽ “Chi tiết cốt thép – Phương án cải tạo móng“
3. Bảng thông số kỹ thuật chào thầu: 

Nhà thầu phải khai báo đầy đủ các dữ liệu sau đây, hoàn thiện phần điền thông số trong cột “chào thầu”:
· Đoạn cột thép hình mạ kẽm:

	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	A
	Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật

	
	Cung cấp hàng hóa:
	
	
	

	1.1
	Chủng loại
	
	Theo phạm vi cung cấp
	

	1.2
	Số lượng 
	
	Theo phạm vi cung cấp
	

	
	Cung cấp tài liệu kỹ thuật
	
	 Đầy đủ
	

	
	Lắp ráp đoạn cột mẫu đủ chủng loại
	
	Theo phạm vi cung cấp
	

	
	Dịch vụ bảo hành công việc lắp dựng
	
	Đáp ứng theo HSMT
	

	B
	Vật liệu chế tạo đoạn cột thép và thanh giằng

	1
	Thép có bề rộng cánh < 120mm, thép tấm

	1.1.
	Nguồn gốc xuất xứ
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ
	

	1.2
	Tiêu chuẩn chế tạo
	
	TCVN 7571-2006; TCVN 5575-2012; TCVN 5575-2024;

TCXDVN:170-2007; JIS G3101; hoặc tương đương
	

	1.3
	Mã hiệu thép
	
	SS400
	

	1.4
	Cường độ thép
	
	
	

	
	+ Giới hạn bền
	daN/cm2       
	4000
	

	
	+ Giới hạn chảy
	daN/cm2       
	2450
	

	2
	Thép có bề rộng cánh ≥ 120mm

	2.1
	Tiêu chuẩn chế tạo
	
	JIS G3101; hoặc tương đương
	

	2.2
	Mã hiệu thép
	
	SS540
	

	2.3
	Cường độ thép
	
	
	

	
	+ Giới hạn bền
	daN/cm2       
	5400
	

	
	+ Giới hạn chảy
	daN/cm2       
	4000 với t>16mm
	


	
	
	
	3900 với t≤16mm
	

	3
	Bu lông đai ốc vòng đệm
	
	
	

	3.1
	Nguồn gốc xuất xứ
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ
	

	3.2
	Tiêu chuẩn chế tạo
	
	TCVN 1876-76

TCVN 5575-1991,

TCVN 1896-76

TCVN 1916-1995

TCVN 2061-77 TCVN 130-77

hoặc tương đương
	

	3.3
	Cấp độ bền bu lông
	
	Bu lông liên kết: 5.6 (<M24) và 6.6 (≥M24) 

Bu lông thang: 4.6
	

	3.4
	Cấp bền cho đai ốc
	
	Bulông liên kết: 5 

Bulông thang: 5
	

	3.5
	Thép chế tạo vòng đệm vênh
	
	65( hoặc tương tương
	

	3.6
	Thép chế tạo vòng đệm phẳng
	
	CT3 hoặc tương tương
	

	4
	Vật liệu cho liên kết hàn
	
	E51-1 hoặc tương đương
	

	C
	Công nghệ chế tạo gia công cơ khí

	1
	Dây chuyền công nghệ
	
	Có dây chuyền công nghệ CNC
	

	2
	Chất lượng gia công cơ:
	
	
	

	2.1
	Nguyên công cắt:
	
	
	

	a
	Yêu cầu chất lượng
	
	Đúng theo HSMT
	

	b
	Máy gia công
	
	Có đủ
	

	2.2
	Nguyên công tạo lỗ:
	
	
	

	a
	Yêu cầu chất lượng
	
	Đúng theo HSMT
	

	b
	Máy gia công
	
	Có đủ
	

	2.3
	Nguyên công tạo lỗ lớn trên bản đế
	
	
	

	a
	Yêu cầu chất lượng bề mặt
	
	Tạo bề mặt lỗ bằng phay, doa
	

	b
	Máy gia công
	
	Có đủ
	

	2.4
	Nguyên công hàn
	
	
	

	a
	Yêu cầu chất lượng
	
	Đúng theo HSMT
	

	b
	Máy gia công
	
	Có đủ
	

	2.5
	Nguyên công đánh dấu chi tiết cột
	
	
	

	a
	Yêu cầu chất lượng
	
	Đúng theo HSMT
	

	b
	Máy gia công
	
	Có đủ
	

	2.6
	Nguyên công uốn bản mã, thanh cột
	
	
	

	a
	Yêu cầu chất lượng
	
	Đúng theo HSMT
	

	b
	Máy gia công
	
	Có đủ tính năng uốn đạt yêu cầu
	

	D
	Mạ kẽm nhúng nóng
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	18TCN04-92 hoặc tương đương
	

	2
	Dây chuyền mạ
	
	
	

	2.1
	Kích thước bể mạ chính
	
	( 12m x 1m x 0.85m
	

	2.2
	Các công đoạn & trang thiết bị dây chuyền mạ nhúng nóng
	
	Đầy đủ
	

	2.3
	Xử lý sau mạ để chống tạo rỉ trắng
	
	Dùng Sodium Dichromate Preton W20
	

	3
	Kẽm mạ
	
	
	

	3.1
	Nguồn gốc xuất xứ
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ
	

	3.2
	Chất lượng kẽm mạ
	
	Min. P=98,5%
	

	4
	Chất lượng lớp mạ bề mặt
	
	Đảm bảo theo HSMT và 18TCN04-92
	

	5
	Chiều dày lớp mạ
	
	Đảm bảo theo HSMT và 18TCN04-92
	

	6
	Độ bám dính lớp mạ
	
	Đảm bảo theo HSMT và 18TCN04-92
	

	E
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	1
	Quy trình đảm bảo chất lượng
	
	Phù hợp ISO 9001:2000
	

	2
	Năng lực cơ sở thử nghiệm:

-Cơ tính vật liệu.

-Hóa tính vật liệu.

-Chất lượng lớp mạ

-Máy kiểm tra siêu âm mối hàn.

-Thử lắp ráp tổ hợp 
	
	Có đủ năng lực hoặc thuê đơn vị độc lập đủ năng lực
	

	F
	Đóng kiện giao hàng
	
	Đáp ứng HSMT
	

	G
	Bảo vệ môi trường
	
	
	

	1
	Lọc bụi khói-kẽm và nước thải dây chuyền mạ kẽm
	
	Có hệ thống trang thiết bị đầy đủ
	


· Bu lông neo:

	STT
	Thông số kỹ thuật
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Chào thầu

	A
	Phạm vi cung cấp hàng hóa và dịch vụ kỹ thuật

	
	Cung cấp hàng hóa:
	
	
	

	1.1
	Chủng loại
	
	Theo phạm vi cung cấp
	

	1.2
	Số lượng 
	
	Theo phạm vi cung cấp
	

	
	Cung cấp tài liệu kỹ thuật
	
	 Đầy đủ
	

	
	Lắp ráp đoạn cột mẫu đủ chủng loại
	
	Theo phạm vi cung cấp
	

	
	Dịch vụ bảo hành công việc lắp dựng
	
	Đáp ứng theo HSMT
	

	B
	Vật liệu chế tạo 

	1
	Bu lông đai ốc vòng đệm
	
	
	

	1.1
	Nguồn gốc xuất xứ
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ
	

	1.2
	Tiêu chuẩn chế tạo
	
	TCVN1766-1975, TCVN1915-76 hoặc tương đương
	

	1.3
	Cấp độ bền 
	
	5.6 thép chế tạo C30
	

	2
	Tấm đệm, thép tấm dưỡng 
	
	Dùng thép mác SS400- TCVN1765-1975
	

	3
	Thanh neo
	
	Nhóm CB400-V (>10) theo tiêu chuẩn TCVN 1651-2018 hoặc thép có cường độ tương đương
	

	4
	Vật liệu cho liên kết hàn
	
	E51 theo TCVN 3223-2000  hoặc tương đương
	

	C
	Công nghệ chế tạo gia công cơ khí

	1
	Dây chuyền công nghệ
	
	Có dây chuyền công nghệ CNC
	

	2
	Chất lượng gia công cơ:
	
	
	

	2.1
	Nguyên công cắt:
	
	
	

	a
	Yêu cầu chất lượng
	
	Đúng theo HSMT
	

	b
	Máy gia công
	
	Có đủ
	

	2.2
	Nguyên công tạo lỗ:
	
	
	

	a
	Yêu cầu chất lượng
	
	Đúng theo HSMT
	

	b
	Máy gia công
	
	Có đủ
	

	2.3
	Nguyên công tạo lỗ lớn trên bản đế
	
	
	

	a
	Yêu cầu chất lượng bề mặt
	
	Tạo bề mặt lỗ bằng phay, doa
	

	b
	Máy gia công
	
	Có đủ
	

	2.4
	Nguyên công hàn
	
	
	

	a
	Yêu cầu chất lượng
	
	Đúng theo HSMT
	

	b
	Máy gia công
	
	Có đủ
	

	2.5
	Nguyên công đánh dấu chi tiết cột
	
	
	

	a
	Yêu cầu chất lượng
	
	Đúng theo HSMT
	

	b
	Máy gia công
	
	Có đủ
	

	2.6
	Nguyên công uốn bản mã, thanh cột
	
	
	

	a
	Yêu cầu chất lượng
	
	Đúng theo HSMT
	

	b
	Máy gia công
	
	Có đủ tính năng uốn đạt yêu cầu
	

	D
	Mạ kẽm nhúng nóng
	
	
	

	1
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	18TCN04-92 hoặc tương đương
	

	2
	Dây chuyền mạ
	
	
	

	2.1
	Kích thước bể mạ chính
	
	( 12m x 1m x 0.85m
	

	2.2
	Các công đoạn & trang thiết bị dây chuyền mạ nhúng nóng
	
	Đầy đủ
	

	2.3
	Xử lý sau mạ để chống tạo rỉ trắng
	
	Dùng Sodium Dichromate Preton W20
	

	3
	Kẽm mạ
	
	
	

	3.1
	Nguồn gốc xuất xứ
	
	Nêu rõ nguồn gốc xuất xứ
	

	3.2
	Chất lượng kẽm mạ
	
	Min. P=98,5%
	

	4
	Chất lượng lớp mạ bề mặt
	
	Đảm bảo theo HSMT và 18TCN04-92
	

	5
	Chiều dày lớp mạ
	
	Đảm bảo theo HSMT và 18TCN04-92
	

	6
	Độ bám dính lớp mạ
	
	Đảm bảo theo HSMT và 18TCN04-92
	

	E
	Quản lý chất lượng sản phẩm

	1
	Quy trình đảm bảo chất lượng
	
	Phù hợp ISO 9001:2000
	

	2
	Năng lực cơ sở thử nghiệm:

-Cơ tính vật liệu.

-Hóa tính vật liệu.

-Chất lượng lớp mạ

-Máy kiểm tra siêu âm mối hàn.

-Thử lắp ráp tổ hợp 
	
	Có đủ năng lực hoặc thuê đơn vị độc lập đủ năng lực
	

	F
	Đóng kiện giao hàng
	
	Đáp ứng HSMT
	

	G
	Bảo vệ môi trường
	
	
	

	1
	Lọc bụi khói-kẽm và nước thải dây chuyền mạ kẽm
	
	Có hệ thống trang thiết bị đầy đủ
	


4. Chỉ dẫn kỹ thuật đối với công tác xây lắp đường dây

4.1.Các tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng:
Ngoài các điều khoản nêu trong điều kiện kỹ thuật, trong quá trình thi công các công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu phải tuân theo các qui chuẩn, qui phạm có liên quan được liệt kê dưới đây: 

Phụ lục A:

Các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy phạm thi công, giám sát và nghiệm thu

	STT
	Tên quy phạm và tiêu chuẩn 
	Ký hiệu tiêu chuẩn

	2. 
	Quy phạm trang bị điện
	11TCN-19-2006

	3. 
	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
	QCVN QTĐ-7 : 2009/BCT

Ban hành kèm theo thông tư số: 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009

	4. 
	Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5637: 1991

	5. 
	Đánh giá chất lượng công tác xây lắp – Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5638: 1991

	6. 
	Bàn giao công trình xây dựng – Nguyên tắc cơ bản
	TCVN 5640: 1991

	7. 
	Tổ chức thi công
	TCVN 4055-2012

	8. 
	Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu
	TCVN 4252: 2012

	9. 
	Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 21/02/2024 của EVNNPT về việc ban hành Quy định về giám sát thi công và nghiệm thu công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
	QĐ 34

	10. 
	Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng 
	TCVN 5308-91

	11. 
	Thép hình cán nóng-Kích thước-Dung sai-Đặc tính mặt cắt
	TCVN 7571-2006

	12. 
	Kết cấu thép – Tiêu chuẩn thiết kế
	TCVN 5575-2012

	13. 
	Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm
	JIS G3101

	14. 
	Mác thép
	SS400, CT38, SS540

	15. 
	Mạ kẽm nhúng nóng
	18TCN 04-92

	16. 
	Bu lông, đai ốc
	TCVN 1889-76, TCVN 1897-76, TCVN 1916-1995, 

TCVN 5575:2012

	17. 
	Vòng đệm phẳng
	TCVN 134-77, TCVN 2061-77

	18. 
	Vòng đệm vênh
	TCVN 130-77

	19. 
	Kết cấu thép -Gia công lắp ráp và nghiệm thu -Yêu cầu kỹ thuật
	TCXD 170-1989

	20. 
	Xi măng Pooc lăng
	TCVN 2682: 2009

	21. 
	Cốt liệu cho bê tông và vữa. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 7570: 2006


4.2. Công việc chuẩn bị ban đầu

a.   Nhà thầu tự đánh giá mặt bằng công trường 

Trước khi dự thầu, nhà thầu cần xem xét, tham quan tuyến đường dây để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, đường vận chuyển vật liệu, các công trình lân cận và các yếu tố khác liên quan, ảnh hưởng đến giá đấu thầu, sau này không được đòi hỏi thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại trong quá trình thi công cho đối tượng bị hại do nguyên nhân thi công gây ra.

Nhà thầu thi công phải có kinh nghiệm thi công các công trình tương tự dự án này. Nhà thầu cần đệ trình các chứng chỉ về kinh nghiệm thi công khi có yêu cầu.

Thi công các hạng mục công trình theo qui định trong đề án thiết kế.

Đảm bảo không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

Lối ra vào công trường thể hiện trong bản vẽ thi công. Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

Nhà thầu phải cung cấp thiết bị, nhân lực, nhân viên khảo sát và vật liệu cần thiết để Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra công tác định vị và những liên quan đã làm mà không được đòi hỏi bất kỳ một chi phí phát sinh nào.

Nhà thầu phải tuân thủ các tiêu chuẩn đã đề cập trong phần các tiêu chuẩn thi công.

b.  Thiết bị và nhân công

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, máy thi công, dụng cụ lao động cũng như bảo hộ và đảm bảo an toàn trong thi công.

Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả kế hoạch về nhân lực, sơ đồ tổ chức hiện trường, số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng cho việc thi công công trình (lưu ý về trình độ và kinh nghiệm của các nhân viên chủ chốt, bậc thợ của công nhân, các thiết bị đặc chủng cho công tác xây lắp đường dây như thiết bị lắp dựng cột, căng dây...).

Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

c. Đo đạc kiểm tra và đóng cọc mốc

Trước khi thi công đào móng, Đơn vị thi công phải tiến hành đo trắc đạc và cắm mốc theo đúng kích thước, vị trí tọa độ nêu trong hồ sơ bản vẽ thiết kế. Xác định chính xác cao độ hạ cốt (nếu có) và sơ đồ bố trí móng.

Chủ đầu tư sẽ bàn giao tim cọc mốc của các vị trí cột cho nhà thầu trên cơ sở các vị trí này đã được cơ quan tư vấn xác định tại hiện trường. Nhà thầu sẽ thực hiện tất cả các công việc kiểm tra cần thiết trước khi thi công và phải chịu trách nhiệm về công việc kiểm tra đó.

- Kiểm tra trục tim tuyến.

- Phục hồi những vị trí mốc đã mất.

Việc kiểm tra này được thực hiện theo bản vẽ bố trí cột trên mặt cắt dọc trong hồ sơ thiết kế TKBVTC. Giá trị sai số cho phép giữa các số liệu trong bản vẽ và thực tế như sau:

- Chiều dài khoảng cột



       
: ( 1/300

- Chênh lệch độ cao tương đối giữa các vị trí cột
: ( 1,0%

- Sai lệch góc lái




       
: ( 30”

- Khoảng cách điện tới vật thể khác

        
: -0,3m

Trường hợp sai lệch quá giới hạn trên và các vị trí cột trên mặt cắt dọc không phù hợp với địa hình, địa chất hoặc bất cứ sai khác nào, nhà thầu phải báo ngay cho cơ quan tư vấn và chủ đầu tư để giải quyết.

d. Đền bù đất vĩnh viễn làm chân móng cột điện: Không. Các vấn đề liên quan đến đất làm chân móng (không bao gồm đất mượn thi công) sẽ do Chủ đầu tư thực hiện.
e. Thí nghiệm toàn bộ vật liệu đưa vào xây dựng công trình:

Vật liệu cấu kiện xây dựng: vật tư; phụ kiện; thiết bị do nhà thầu đưa vào thi công xây lắp hoặc cung cấp cho công trình thất thiết phải:

Khai báo rõ nguồn khai thác (xuất xứ); xuất trình các chứng chỉ xuất xưởng, thí nghiệm kèm theo các thông số kỹ thuật và quy cách của vật tư, thiết bị.

Tiến hành thí nghiệm để kiểm tra chất lượng vật tư, thiết bị đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định trước khi đưa vào sử dụng và trình chủ đầu tư.

g. Vận chuyển:

g.1. Đường vận chuyển: 

Đường hiện có: Nhà thầu có trách nhiệm xin phép sử dụng những đường công cộng hiện có và có trách nhiệm sửa chữa mọi hư hại (nếu có) do quá trình thi công của nhà thầu gây ra, cũng như nộp các khoản lệ phí giao thông (nếu có). Các chi phí này được phân bổ vào trong đơn giá đề xuất của Nhà thầu và không đòi hỏi bất kỳ các phát sinh trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.

Đường vào công trường: Nhà thầu phải xây dựng và bảo trì đường vào công trường mới từ đường hiện có vào vị trí móng cột, vào hành lang tuyến, vào lán trại và kho bãi của Nhà thầu bằng vốn của mình. Mọi chi phí từ việc xin phép chủ đất, kiểm kê và đền bù hoa màu cho chủ đất để phục vụ việc xây dựng đường vào công trường do phía Nhà thầu chịu.

Toàn bộ chi phí cho phần làm cầu, đường tạm thi công, bồi thường hư hỏng cầu đường (trường hợp sử dụng cầu đường hiện hữu), bồi thường hoa màu đất đai do làm đường thi công, lập lán trại tạm thi công (kể cả thuê đất), các lệ phí cầu đường (nếu có), rà phá bom mìn vật nổ phục vụ thi công thì Nhà thầu phải đưa vào giá chào thầu và sẽ được khoán gọn. 

g.2. Công tác vận chuyển

Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp. 

- Vận chuyển cột điện, tiếp địa: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột (loại cột và chiều dài cột), phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ cột lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.

- Các loại vật tư khác phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xẩy ra hư hỏng và thất lạc.

- Tất cả các phát sinh liên quan đến công tác mở đường tạm nhà thầu phải chịu trách nhiệm, kể cả các hệ lụy đến các giải pháp kỹ thuật đã được phê duyệt.

g.3. Cung cấp và bảo quản vật tư:

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bố trí kho bãi để tồn trữ và bảo quản vật tư, thiết bị (kể cả vật tư tiếp nhận từ Chủ đầu tư) đúng theo hướng dẫn của Nhà sản xuất và yêu cầu của Chủ đầu tư. 

- Tất cả vật tư thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu thì Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ đầu tư, hoặc tại một địa điểm khác do Chủ đầu tư chỉ định (Kho của Đội TTĐ Hòa Bình), ngay sau công trình đã được nghiệm thu đóng điện.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải chịu bồi thường đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ đầu tư.

- Trong thời gian bảo quản VTTB tại công trình: Chủ đầu tư sẽ tổ chức đoàn kiểm tra kho và công tác bảo quản VTTB tại công trình với Nhà thầu xây lắp. 

G4. Kho bãi, mặt bằng thi công:


Trong phương án tổ chức thi công của mình, Nhà thầu chịu trách nhiệm xây dựng kho bãi, mặt bằng thi công. Nhà thầu phải thu xếp với chủ đất xin phép làm bãi tập kết vật liệu, mặt bằng để thi công và đền bù theo quy định hiện hành. Chi phí này đã bao gồm trong giá chào thầu.

4.3 Yêu cầu kỹ thuật về đào, đúc móng cột:

a. Trước khi tiến hành mở móng:

- Để thi công móng bất kì vị trí cột trung gian (đỡ thẳng) nào trong một khoảng néo, Nhà thầu phải dùng máy trắc đạc đo kiểm tra toàn bộ khoảng néo. 
- Kiểm tra sự phù hợp của bình đồ so với địa hình thực tế.

b. Tuyến đường dây và cao độ

- Đơn vị thi công xác định lại chiều dài theo tim tuyến của từng khoảng cột của đường dây, xác định vị trí móng, độ cao mặt đất của từng trụ móng, xác định các cọc mốc cần thiết theo yêu cầu của công việc để đảm bảo độ chính xác của các vị trí móng. Chủ đầu tư có thể kiểm tra tuyến đường dây và cao độ cho đơn vị thi công ở từng thời điểm, nhưng trách nhiệm đảm bảo chính xác hoàn toàn vẫn thuộc về đơn vị thi công.

- Xác định cốt ±0,00 (cốt tự nhiên) trước khi đào hố móng: đơn vị thi công có trách nhiệm truyền dẫn cao độ cốt mặt đất tự nhiên tại tim móng ra ngoài phạm vi đào móng san gạt, đánh dấu và bảo quản để làm cơ sở cho công tác nghiệm thu khối lượng san gạt cũng như tính đúng đắn của công tác thi công (phải thể hiện rõ trong nhật ký thi công). Việc xác định cao độ đắp đất so với cốt tự nhiên tại tim móng phải đảm bảo đúng theo bản vẽ “sơ đồ móng” trong hồ sơ thiết kế do Tư vấn lập. 

c. Hướng móng:

Đơn vị thi công chịu trách nhiệm kiểm tra và đảm bảo độ chính xác của vị trí cột và hướng cho mỗi móng cột theo hồ sơ thiết kế. Thông thường hướng móng mỗi vị trí cột được đặt sao cho vị trí trục ngang của xà nằm như sau:

Trong mặt phẳng vuông góc với trục dọc của đường dây (đối với các cột đỡ thẳng).

Cần xem hướng dẫn chi tiết ở bản vẽ Sơ đồ móng, bản vẽ Sơ đồ san gạt và tường giữ đất, các bản vẽ liên quan khác để đảm bảo thi công đúng thiết kế.

d. Công tác san gạt, đắp mặt bằng móng

Cao độ đắp đất so với cốt tự nhiên tại tim móng phải đảm bảo đúng theo bản vẽ “sơ đồ móng” trong hồ sơ thiết kế do Tư vấn lập, không được mở rộng phạm vi đào, đắp nhằm đảm bảo tính đúng đắn của cấu kiện được bố trí cũng như diện tích chiếm đất vĩnh viễn.

Trước khi tiến hành đào, đắp đất phải chuyền cao độ tim vị trí ra khỏi phạm vi móng và tiến hành bảo quản để làm cơ sở nghiệm thu sau này. Công việc này phải được ghi rõ trong nhật ký thi công (ghi rõ tọa độ điểm được chuyền).

Mọi sự sai khác địa hình, địa chất trong quá trình đào, đắp phải được báo cáo cho Chủ đầu tư để có biện pháp xử lý kịp thời.

* Công tác đào hố móng

Việc đào đất phải tiến hành phù hợp với “Quy phạm công tác đất”, phải đảm bảo ổn định của các mái dốc. Đơn vị xây lắp phải đảm bảo an toàn cho người, thiết bị và công trình  trong công tác đào hố móng.

Biện pháp thi công đào hố móng tại các vị trí được qui định trong phần “Tổ chức xây dựng”, nhà thầu có thể lựa chọn biện pháp thi công khác phù hợp với sơ đồ tổ chức cũng như phương tiện thi công của mình. Đặc biệt chú ý giải pháp chằng néo cột để thi công trong điều kiện đường dây đang mang điện.
Đơn vị xây lắp phải trình phương án và biện pháp thi công chi tiết sao cho quá trình thi công không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và thiết bị thi công. Trước khi thi công, đơn vị xây lắp phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư về biện pháp thi công do Đơn vị xây lắp trình. Trong trường hợp cần thiết có thể phải sử dụng tường chắn tạm (cọc cừ) để đảm bảo ổn định của các mái dốc hoặc ngăn nước ngầm trong quá trình đào hố móng.

Mặt bằng đáy hố móng phải được dọn sạch và bằng phẳng, giữ khô để tránh hoá bùn. Phải có máy bơm đủ công suất để hút toàn bộ nước có trong hố móng.

Trong trường hợp đào hố móng mà phát hiện có sự sai khác về địa chất so với thiết kế, Đơn vị thi công phải có trách nhiệm báo lại bên Chủ đầu tư và được Chủ đầu tư đồng ý mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Hình dạng, kích thước của hố móng phải phù hợp với hình dáng và kích thước thiết kế của móng và phải được nghiệm thu trước khi chuyển sang công đoạn tiếp theo.

Cao độ của đáy hố móng phải đúng cao độ thiết kế, đơn vị thi công phải đảm bảo tính nguyên vẹn của hố móng đúng theo các yêu cầu kỹ thuật cho đến khi nghiệm thu hố móng để chuyển sang các công đoạn tiếp theo. Nếu sau khi nghiệm thu hố móng nhưng chưa triển khai ngay công tác đổ bê tông thì trước khi tiếp tục triển khai đơn vị xây lắp phải hoàn thiện hố móng, nếu có hiện tượng sạt lở, bùn hóa hố móng phải tiến hành nghiệm thu lại.

Bất kỳ việc đổ bê tông nào tiến hành trước khi được kỹ sư bên Chủ đầu tư phê duyệt đều phải loại bỏ và đơn vị thi công phải chịu mọi kinh phí để làm lại việc đó. Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải quy định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công.

Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

Sửa phẳng đáy hố móng bằng phương pháp cắt phẳng đất để không làm hư hỏng kết cấu nguyên thổ đáy móng. Chỉ cho phép lấp đất làm phẳng mặt bằng đáy hố móng khi có chênh lệch dưới 10cm và sau đó phải tiến hành đầm kỹ. Nếu đất có lẫn đá tảng hay đá mồ côi thì phần đào sâu quá cao trình thiết kế tại những hòn đá đó phải được bù đắp bằng vật liệu cùng loại hay bằng vật liệu ít biến dạng khi chịu nén như cát, đá, sỏi.

Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế. Biện pháp đào đá tuân thủ theo qui định trong phần “Tổ chức xây dựng”, tuyệt đối không được thi công bằng nổ mìn khi chưa được sự cho phép của Chủ đầu tư cũng như các cơ quan chức năng.

* Công tác đắp đất

Việc san lấp được tiến hành sau khi bê tông móng đã được bảo dưỡng đủ thời gian quy định và phải được kỹ sư bên Chủ đầu tư cho phép. 

Đất để san lấp móng phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và phải được thoả thuận của đại diện Chủ đầu tư. Đất lấp hố móng phải đổ từng lớp dày 20cm và đầm kỹ theo đúng chỉ dẫn của thiết kế.


Móng phải đắp đất theo kích thước được ghi trong bản vẽ thiết kế. Đất đắp có thể lấy từ dưới hố móng đào lên hoặc từ nơi khác vận chuyển đến. Không được lấy đất sát vị trí móng để đắp chân cột và tuyệt đối không được lấy đất về phía taluy âm của móng.

Đơn vị thi công cần duy trì lớp đắp nền đến khi nghiệm thu phần việc theo hợp đồng. Nếu phải lấy vật liệu từ nơi khác đến cho việc đắp nền chân cột, đơn vị thi công phải thống nhất với chủ đầu tư khu vực khai thác vật liệu thích hợp cho việc đắp nền để vật liệu có chất lượng đúng với yêu cầu. 

Đất thừa có thể đắp vào chân móng trong phạm vi diện tích chiếm đất vĩnh viễn, đất được phép đắp cao cách mặt trên của trụ móng 10cm, và khu vực xung quanh móng. Đất thừa còn lại (nếu có) phải vận chuyển đến nơi khác đổ phải được thoả thuận với chính quyền địa phương. 

Bên chủ đầu tư có thể tiến hành thí nghiệm dung trọng lớp đất đắp để kiểm tra đơn vị thi công thực hiện đúng độ đầm nén yêu cầu. Nếu xác định đất lấp hố móng đầm nén không đạt chất lượng phải đào lên và thực hiện lại bằng chi phí của đơn vị thi công.

e. Công tác bê tông

- Nhà thầu phải tiến hành công tác bê tông theo đúng những yêu cầu và qui định trong tiêu chuẩn nêu ở Phụ lục nêu trên.

- Bê tông có thể được sản xuất tại công trường hoặc ở trạm trộn rồi vận chuyển đến công trường. Công tác trộn bê tông tại công trường phải tiến hành bằng máy trộn.

- Giám sát của bên mời thầu sẽ từ chối cho thi công khi kiểm tra tại hiện trường thiếu các thiết bị như máy trộn (máy trộn hỏng), đầm dùi phục vụ công tác đổ bê tông.

- Mác bê tông phải được cơ quan có đủ tư cách pháp nhân thiết kế cấp phối và thí nghiệm mẫu bê tông kiểm định.

- Trước khi đổ bê tông cần phải nghiệm thu phần cốt pha, cốt thép. Tất cả phần này đều phải làm đúng theo thiết kế. Trong trường hợp hố móng có nước ngầm cần phải có biện pháp thi công để thu nước ngầm hoặc phải dùng bơm rút nước liên tục trong suốt quá trình đổ bê tông cho đến khi bê tông đông kết. Công tác cuối cùng là bảo dưỡng kết cầu bê tông vừa đổ xong theo đúng quy định.

- Nhà thầu phải thông báo cho bên Mời thầu biết khi nào tiến hành đổ bê tông. 

e.1. Thử nghiệm bê tông

- Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên mời thầu hoặc người đại diện được uỷ quyền.

- Việc thử xi măng và cốt liệu phải được tiến hành để đảm bảo chất lượng như yêu cầu. 

- Nhà thầu cần có đầy đủ ở công trường các loại khuôn thép mẫu cần thiết và thiết bị bảo dưỡng mẫu bê tông.

- Số lượng mẫu thử khi đổ bê tông phải tuân theo quy định hiện hành.

- Cứ mỗi một bộ mẫu thử cần phải thử độ sụt 1 lần. Thử  theo tiêu chuẩn "Hỗn hợp bê tông nặng - Phương pháp thử độ sụt”.
- Nhà thầu cần hợp tác với phòng thí nghiệm tiến hành công việc được nhanh chóng thuận lợi. Nhà thầu cần tạo điều kiện cho phòng thử nghiệm tới làm việc tại xưởng trộn bê tông. Nhà thầu cũng cần tạo điều kiện cho kỹ sư bên mời thầu tiếp xúc với phòng thí nghiệm. Nhà thầu cần cung cấp cho phòng thí nghiệm ở tại công trường mọi thiết bị cần thiết để chứa và bảo quản các mẫu bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

- Mọi việc làm, điều hành, vận chuyển và bảo dưỡng của các mẫu thử chỉ do phòng thí nghiệm tiến hành.

- Phòng thí nghiệm phải tiến hành thử, bao gồm (nhưng không hạn chế) những nội dung sau:

+ Thử thành phần bê tông như xi măng, cát, đá, nước.

+ Kiểm tra và xem xét cấp phối tính toán dự kiến của nhà thầu.

+ Kiểm tra nhà xưởng và thiết bị cho việc đo đạc, trộn và phân phối bê tông.

+ Kiểm tra nhà xưởng và thiết bị đong đo.

+ Kiểm tra việc trộn bê tông.

+ Kiểm tra phiếu giao của các xưởng trộn bê tông.

- Hồ sơ thí nghiệm và kiểm tra, bao gồm (nhưng không hạn chế) những nội dung sau:


+ Kiểm tra phiếu giao của các xưởng trộn bê tông.


+ Kiểm tra lượng nước trong việc trộn bê tông, nếu được phép có thể kiểm tra ngoài hiện trường.


+ Lấy mẫu và thí nghiệm độ rỗng trong bê tông.


+ Thí nghiệm độ sụt của vữa bê tông.

+ Lấy mẫu thử cường độ chịu nén cho phòng thí nghiệm.

+ Đo nhiệt độ của hỗn hợp vữa bê tông, hoặc bê tông đã đổ và nhiệt độ của bê tông trong thời gian bảo dưỡng.

+ Đo nhiệt độ không khí trong quá trình đổ và bảo dưỡng bê tông.

+ Kiểm tra quá trình đổ và bảo dưỡng bê tông.

- Những điểm được nêu trong mục này, bất cứ lúc nào kỹ sư bên mời thầu cũng có thể yêu cầu mẫu thử để thí nghiệm trong phòng thí nghiệm độc lập, nhà thầu phải chịu phí tổn.

- Khi sử dụng bê tông trộn sẵn, số mẫu thử cũng được lấy theo quy định hiện hành.

Mọi phí tổn cho công việc thử, lấy mẫu bao gồm cả thí nghiệm bổ sung đều do nhà thầu chịu.

Đánh giá thí nghiệm :

+ Khi kết quả thử mẫu 7 ngày không thoả mãn. Nhà thầu có thể lựa chọn để thay thế bê tông không đạt mà không chờ tới ngày thứ 28. Nếu kết quả mẫu thí nghiệm sau 28 ngày cũng không đạt thì khối bê tông đã lấy mẫu thử sẽ bị loại bỏ và nhà thầu phải cho dừng công việc đổ bê tông. Công việc này sẽ không được tiến hành cho đến khi có giấy phép của kỹ sư bên mời thầu, nhà thầu phải chịu mọi chi phí.

+ Nhà thầu có thể định ra thời điểm để lấy mẫu bê tông thử từ bê tông đã hoàn thiện theo sự thống nhất của bên mời thầu và phù hợp với quy trình đã nêu trên. Nếu kết quả thí nghiệm thoả mãn yêu cầu có thể tiến hành thi công bình thường.

+ Trong điều kiện cần thiết, nhà thầu có thể định ra thời điểm thích hợp để thí nghiệm cường độ bê tông. Việc thử cường độ của bê tông được tiến hành với sự chấp thuận của kỹ sư bên mời thầu. Trong trường hợp kết quả thí nghiệm không đạt yêu cầu, có nghĩa là cường độ bê tông không phù hợp với yêu cầu thiết kế, nhà thầu chịu trách nhiệm xử lý bằng kinh phí của mình.

e.1.1. Thử nghiệm cấp phối bê tông sơ khởi

- Nhà thầu phải thuê và chịu kinh phí để các phòng thí nghiệm thiết kế cấp phối bê tông và kiểm tra mẫu. Trước khi sử dụng cấp phối phải được bên mời thầu phê duyệt.

- Trước khi tính toán cấp phối, phòng thí nghiệm phải tiến hành các thí nghiệm theo các tiêu chuẩn tương ứng:

+ Xi măng: định rõ nguồn cung cấp của từng loại xi măng.

+ Cốt liệu: phân tích hạt, trọng lượng riêng, độ bền, độ rỗng, độ ẩm của cốt liệu thô và mịn.

+ Mô đun độ mịn của cốt liệu mịn.

- Hỗn hợp bê tông được tính toán và kiểm tra theo tiêu chuẩn ở Phụ lục A.

- Hỗn hợp bê tông được tính toán theo các chỉ dẫn sau:

+ Phòng thí nghiệm phải ghi nhận được (bằng cách xác định trên mẫu thử) tỷ lệ nước xi măng, lượng nước, cỡ hạt, độ sụt, độ rỗng và cường độ của hỗn hợp bê tông. Để xác định độ sụt cực đại và cực tiểu, cường độ, trọng lượng bê tông bình thường cần đúc 4 (bốn) mẫu thử với lượng nước - xi măng khác nhau. Hỗn hợp bê tông có thể thay đổi để sử dụng nhiều loại vật liệu sẵn có trong nước. Số mẫu dùng để xác định cường độ nén phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 3118:1993 (Phụ lục A). Số mẫu dùng để xác định cường độ kéo khi uốn phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 3119:1993 (Phụ lục A).

+ Yêu cầu đối với mẫu thử là cường độ 7 ngày thí nghiệm phải đạt 58,4% cường độ 28 ngày. Từ thí nghiệm này đưa ra biểu đồ biểu thị của mối liên quan giữa tỉ lệ nước - xi măng và cường độ nén. Một biểu đồ cường độ 7 ngày và một biểu đồ cường độ 28 ngày. Mỗi cường độ tính toán đều dựa trên việc thử hỗn hợp, vật liệu như trong thi công và phải thực hiện cho đến khi có kết quả thoả đáng.

- Nhà thầu sẽ không được phép đổ bê tông tại công trường khi bên mời thầu chưa duyệt vật liệu. Ngoại trừ tính toán cấp phối và thí nghiệm sơ bộ, có thể chứng nhận tạm thời kết quả thử 7 ngày sơ bộ. Phòng thí nghiệm cần tiến hành thử nghiệm thêm về thành phần bê tông khi đặc tính hoặc nguồn gốc vật liệu thay đổi và tiến hành tính toán hỗn hợp mới nếu bê tông không đáp ứng cường độ đã định.

- Trái lại, trong trường hợp cường độ cao hơn cường độ đã định, bên mời thầu có thể cho phép giảm số lần thí nghiệm.
e.1.2. Thử nghiệm về độ sụt

Thử nghiệm về độ sụt như được mô tả trong TCVN 3106: 1993. Sự thuần nhất của bất cứ chủng loại nào của bê tông sẽ phải được kiểm tra ít nhất mỗi ngày một lần trong thời gian đổ bê tông, và nhiều hơn nếu độ ẩm của cát - Đá bị thay đổi. Trị số của độ sụt sẽ được xác định bởi bên Mời thầu.

e.1.3. Thử nghiệm cường độ nén của bê tông
- Lấy mẫu

Trừ phi được ra lệnh một cách khác đi bởi bên Mời thầu, một nhóm gồm có 9 mẫu thử nghiệm sẽ được trích ra để thử nghiệm từ mỗi đơn vị có 40m​3 bê tông hay từng phần của mỗi lần trộn từ máy trộn ở công trường. Mẫu sẽ được lấy ra từ đầu thốt của máy trộn hay từ băng chuyền tại của máy trộn, tùy theo yêu cầu của bên Mời thầu.

- Thử nghiệm và công tác chuẩn bị

Các mẫu thử nghiệm sẽ được chế tạo và thử nghiệm theo đúng TCVN 3118:1993 và TCVN 3119: 1993 - Phụ lục A.

* Nếu bê tông được đầm rung ở công trường hay ở công trình như thế nào thì mẫu thử nghiệm cũng phải được rung một cách tương tự.

* Các mẫu thử nghiệm phải được chuyên chở từ công trường đến phòng thử nghiệm trong những thùng gỗ được cấu tạo chắc chắn và có lớp lót để bảo vệ các mẫu thử này.

* 3 tổ hợp mẫu (mỗi tổ hợp 3 mẫu) sẽ được thử nghiệm ở mỗi 7, 14 và 28 ngày.

Các yêu cầu qui định:

- Cường độ:

Yêu cầu được xem như thỏa mãn nếu không có mẫu thử nghiệm nào có cường độ nhỏ hơn cường độ qui định trong thiết kế và sự khác biệt giữa cường độ nhỏ nhất và lớn nhất không nhiều hơn 20% của cường độ trung bình này. Nếu các mẫu thử nghiệm trong ngày không thỏa mãn với qui định kỹ thuật này, khi đó công trình đang tiến hành có liên quan đến sẽ phải được sữa đổi, thử nghiệm tại chỗ hay bị loại bỏ, với sự quyết định của bên Mời thầu. Các chi phí phát sinh từ công tác sửa đổi, thử nghiệm hay/và loại bỏ sẽ do Nhà thầu chịu.

- Hàm lượng xi - măng và nước:

Bê tông trong đó hàm lượng xi-măng và nước ngoài giới hạn qui định thì bên Mời thầu có quyền quyết định loại bỏ. 

- Cường độ kết cấu:

Trong trường hợp có sự nghi ngờ về cường độ của toàn thể kết cấu, hay từng phần cấu kiện bê tông, Chủ đầu tư có quyền tiến hành thử nghiệm lại cường độ, hoặc thuê đơn vị có tư cách pháp nhân thử nghiệm. 

e.2. Thi công bê tông

e.2.1. Trộn bê tông

Thành phần của các chủng loại bê tông khác nhau cần thiết cho công trình phải tuân thủ cấp phối do đơn vị Tư vấn có đủ năng lực lập và được phê duyệt và các cốt liệu xi măng cát đá cốt thép phải tuân thủ các tiêu chuẩn nêu trong Phụ lục A).

Nhà thầu phải chú ý đặc biệt đến sự kiện là trong bất kỳ trường hợp nào xi măng nhiều Oxyde Nhôm đều không được dùng đến trong bất cứ hạng mục công trình nào. Bê tông phải đủ dẻo để có thể đổ vào các góc cạnh của ván khuôn và quanh chu vi của cốt thép mà không bị phân ly hay nước tụ tập ở trên mặt thép. Khi tháo gở ván khuôn, mặt bê tông phải có một mặt khá láng, không bị tổ ong, nứt nẻ, hay đóng quá nhiều nước và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như được chỉ định.

Nếu Nhà thầu muốn thay đổi nguồn cung cấp bất kỳ thành phần vật liệu nào phải được sự chấp thuận đồng ý của bên Mời thầu.

e.2.2. Vữa bê tông thương phẩm

- Tổng quát: nhà thầu có thể  sử dụng vữa bê tông thương phẩm cho công trình nhưng xưởng sản xuất bê tông thương phẩm phải được sự  đồng ý của chủ đầu tư.

- Kiểm tra: kỹ sư bên mời thầu phải được tự do tới nhà xưởng sản xuất và điểm giao hàng bất cứ lúc nào để  kiểm tra chất lượng và lấy mẫu thí nghiệm. 

- Cấp phối và cường độ: xưởng sản xuất vữa bê tông thương phẩm phải có phòng thí nghiệm đủ điều kiện để xác định được cấp phối vữa bê tông thương phẩm để đạt được cường độ cần thiết của bê tông. Nhà thầu và bên cung cấp bê tông thương phẩm cùng có trách nhiệm giám sát việc sản xuất vữa bê tông theo cấp phối đã định. Cường độ bê tông là cường độ chịu nén tối thiểu của các mẫu thí nghiệm, nếu đạt yêu cầu kỹ thuật sẽ được chấp nhận đưa vào sử dụng.

- Vữa bê tông thương phẩm phải được chuyên chở bằng xe chuyên dùng; thời gian vận chuyển vữa chỉ được nằm trong giới hạn cho phép để đảm bảo vữa không bị lắng đọng, phân lớp hoặc ninh kết trong quá trình vận chuyển. Nếu thời gian vận chuyển vượt quá quy định thì phải xử lý thêm xi măng và nước để trộn lại theo chỉ dẫn của kỹ sư bên mời thầu hoặc loại bỏ. 

e.2.3. Trộn bê tông bằng trạm trộn tại công trường

- Tổng quát:

+ Bê tông cần được trộn đúng mác theo thiết kế. Kỹ sư bên mời thầu thống nhất cấp phối vật liệu theo thể tích, công suất mẻ trộn, thiết bị trộn, cách đo xi măng và cốt liệu.

+ Máy trộn phải đúng kích cỡ và số lượng đảm bảo để hoàn thành công việc. Nhà thầu cần đảm bảo đủ những phụ tùng cho máy trộn để máy trộn hoạt động tốt theo yêu cầu.

- Mặt bằng bố trí:

Mặt bằng phải đáp ứng các yêu cầu của xưởng bê tông. Vị trí máy trộn và kho chứa cốt liệu phải thuận tiện cho việc giao nhận vật liệu và bê tông. Điện, nước phải được cung cấp đầy đủ vv...

- Thiết bị trộn: 

Kỹ sư bên mời thầu có thể kiểm tra để xác định độ chính xác của thiết bị trong trạm trộn và thiết bị dự phòng để trạm làm việc liên tục.

- Cấp phối mẻ trộn:

Xi măng và mỗi kích cỡ của cốt liệu phải được tính bằng khối lượng. Nước phải được tính bằng khối lượng hay thể tích. Lượng nước đo không được vượt quá 1% số lượng nước cần thiết cho mẻ trộn.

- Cấp phối mẻ trộn theo thể tích:

+ Cốt liệu có thể tính theo khối tích xi măng dùng cho một mẻ trộn. Mỗi kích cỡ của cốt liệu cho một mẻ trộn phải đo bằng thùng kim loại. Thùng chứa phải có kích cỡ sao cho thể tích có thể kiểm tra, đo đạc dễ dàng.

+ Việc tính kích cỡ của thùng chứa phải được kỹ sư bên mời thầu thoả thuận và được tính dựa trên mật độ của cốt liệu đo được, chứ không phải của mật độ giả định.

+  Nước có thể được đo hoặc bằng khối lượng hoặc bằng thể tích, nhưng phải đảm bảo tỉ lệ nước xi măng được chính xác theo cấp phối của bê tông.

- Trộn bê tông:

+ Thiết bị trộn phải được định cỡ một cách cẩn thận, chính xác và rõ ràng theo tỷ lệ của các thành phần trộn như đã định trong những lần trộn thử nghiệm để có được mẻ bê tông chuẩn ngay trong lần trộn đầu tiên.

+ Thiết bị phải được vận hành theo hướng dẫn của nhà chế tạo và bảo dưỡng, đặc biệt đối với bộ phận quay của thùng trộn trong thời gian làm việc vv... Mỗi mẻ phải được trộn đến khi bê tông đều màu, dẻo và không quá 2 phút hoặc thời gian chỉ định của máy trộn, thời gian đó được tính từ khi nạp xong xi măng và cốt liệu vào  thùng trộn.

+ Nước phải được đưa vào từ từ khi thùng trộn đang quay. Tất cả nước cho một mẻ trộn phải được cho vào trong một phần tư thời gian trộn trôi đi. Nhà thầu cần tuân theo hướng dẫn kỹ thuật đối với mọi máy sử dụng.

+ Bất kỳ mẻ bê tông nào quá nhão hoặc quá khô không đảm bảo cho việc đầm hoàn chỉnh hoặc làm giảm cường độ của bê tông đều bị loại bỏ. Máy trộn sẽ phải lắp đồng hồ và chuông báo hiệu để đảm bảo thời gian trộn chính xác. Lượng trộn trong một mẻ không được quá công suất quy định của máy trộn.

+ Toàn bộ mẻ trộn phải đổ ra hết trước khi nạp vật liệu cho mẻ trộn mới vào thùng trộn. Tất cả thiết bị, hộp đo, bảng điều khiển .v.v. cần phải được làm sạch sau mỗi ca hoặc ngày làm việc.

e.2.4. Chuyên chở và đổ bê tông

- Bê tông sẽ được chuyên chở theo phương cách bảo đảm chất lượng và độ thuần nhất đến nơi đổ. Thùng chứa và các thiết bị để chuyên chở bê tông sản xuất từ xi măng Porland hay xi măng Sulfate cao sẽ không được lẫn lộn với bê tông hay vữa của loại xi măng khác.

- Bê tông phải được đổ vào vị trí cuối cùng càng sớm càng tốt theo tình trạng thực tế cho phép sau khi trộn hoàn tất. Đầm nén bê tông sẽ thực hiện trong vòng 20 phút kể từ lúc vữa bê tông ra khỏi máy trộn. Khi bê tông trộn sẵn được cung cấp trong những bồn trộn có máy quay và tuân theo TCVN, thời gian tổng cộng giữa lúc đổ nước vào khối trộn lẫn và đầm nén sẽ không được quá 2 giờ. Không được đổ nước thêm vào khối trộn khi bê tông đã rời khỏi bồn trộn.

- Bê tông không được đổ ở một cao độ quá mức có thể gây ra sự phân ly, các bề mặt không được mong muốn hay phẩm chất kết cấu khiếm khuyết (chiều cao cực đại cho đổ bê tông là l,5m). Khi đổ bê tông từ những ống mềm dẻo những ống này không được đóng màng xi măng hay cục xi măng cứng.

- Vữa bê tông không được đổ vào bật kỳ phần nào của kết cấu nếu khuôn ván, gối kê và cốt thép chưa được đặt xong như qui định. Những khoảng trống để đổ bê tông phải sạch và không có nước đọng.

- Khi bê tông được đổ vào những bề mặt hấp thụ nước, cần có biện pháp đề phòng để tránh khả năng nước từ bê tông mới đổ bị hấp thụ bởi các bề mặt thấm nước này.

- Khi đổ bê tông Nhà thầu phải bảo đảm là các cột thép và các phần chôn của các vặt liệu khác không bị xê dịch.

- Bê tông phải được đổ một cách liên tục giữa các mối nối để tạo thành một khối đồng nhất không bị phân lớp. Các nền móng phải được đổ trong một lần cho đến hết chiều sâu và bề mặt phải được làm phẳng một cách cẩn thận. Biện pháp thi công xây dựng phải được sắp xếp sao cho sự co rút của bê tông có thể xảy ra mà không bị cản trở bởi phần khác của kết cấu. Bê tông đổ vào những hố đào có be bằng gỗ sẽ được đổ nén sát vào mặt hố đào khi gỗ được rút ra.

- Tất cả bê tông phải được đổ liên tục đến khi xong công tác hay đến một mối nối đã được chỉ định trước. Phương pháp đổ phải làm sao cho giảm thiểu sự mất mát xi măng và phân ly của vật liệu và phải được chấp thuận bởi bên Mời thầu.
e.2.5. Đầm nén bê tông

- Bê tông phải được đầm nén đều khắp bằng phương pháp rung cơ học để tạo được một khối rắn chắc đồng nhất với một bề mặt láng được chỉ định. Đầm nén phải được hoàn tất trước khi bê tông đông đặc lần đầu tiên. Bê tông đông đặc từng phần sẽ không được tái sử dụng hay dùng đến. Sự dịch chuyển của ván khuôn có thể tránh được bằng cách đổ và đầm nén bê tông theo từng lớp mống và đổ nhanh liên tiếp. Lưu ý đổ bê tông cẩn thận vào chung quanh các cốt thép, các phần chôn vào bê tông và các góc cạnh của ván khuôn. Việc đầm rung được thực hiện bằng các máy rung nhúng vào bê tông hay các máy rung bề mặt trong trường hợp tráng bê tông, loại máy rung và số lượng máy phải đủ dùng cho công tác đang tiến hành (tần số rung từ 160 đến 360 Hz). Được phép sử dụng máy rung ngoại vi gắn vào máy rung khác. Không được cột máy vào các cột thép và phải tránh sự va chạm vô ý của máy rung vào các cốt thép.

- Đầu rung và động cơ phải có kích thước tương xứng với kết cấu đang thi công (có nghĩa là máy rung nhỏ không thể được dùng cho khối lượng bê tông lớn, và máy lớn không thể sử dụng cho các tường mỏng hay các mặt cắt có đặt rất nhiều cột thép). Cần bố trí một thợ sửa sắt lành nghề để theo dõi từ đầu đến cuối việc sửa chữa những sự di chuyển sai lệch. Công tác đầm rung phải được thực hiện bởi một thợ điều hành có khả năng, kinh nghiệm và thực hiện sao cho không gây ra ảnh hưởng tai hại đến bê tông mới cứng bên cạnh.

- Công tác đầm nén sẽ được thực hiện liên tục cho đến khi bê tông đạt được trạng thái đầm nén tối ưu khi các bọt không khí không còn bể trên bề mặt và tất cả các đá rời đã được hấp thụ vào khối bê tông, bề mặt không còn loang lỗ, ẩm và chiếu sáng. Các máy rung sẽ được dùng để đè nén bê tông vào các cạnh của ván khuôn và lúc nào cũng phải có bê tông đầy đủ phần trước các máy rung.

- Máy rung bề mặt chỉ được phép sử dụng đến khi các cột thép được đặt chân từng lớp song song nằm ngang hoặc khi sự xếp đặt hay mật độ thích nghi với cách đầm này. Công tác đầm nén phải được duy trì cho đến khi thấy lớp hồ xuất hiện ở bề cạnh của mặt rung, tuy nhiên máy rung không được phép đứng yên, vận tốc di chuyển phải được phép điều chỉnh để có mức độ rung vừa đủ cho bê tông. Ngay sau khi rung, bề mặt của nền móng phải được làm phẳng bằng dụng cụ cào mặt hay " bay " để có bề mặt mong muốn. Tuy nhiên lớp mặt này, phải được giữ ở mức độ tối thiểu tuyệt đối.

- Bình thường, máy rung sẽ được nhúng vào các điểm cách nhau từ 0,5m tới 0,75m và vôi thời gian từ 5 tới 10 giây. Chiều sâu tối đa của bê tông rung sẽ không quá 0,8m. Mỗi lớp bê tông phải được đầm khi đổ bê tông lớp trên.

- Máy rung phải được đặt trên mặt vữa bê tông trong thời gian sớm nhất để có thể tự chìm vào trong khối bê tông dưới sức nặng của máy rung. Máy rung không được đè vào bê tông khi đã bắt đầu đông, nhưng phải xuyên qua phần bê tông bên dưới lớp bê tông đang được đổ để đầm nén bê tông và loại trừ sự phân lớp bê tông.

e.2.6. Bảo dưỡng bê tông
Bê tông phải được bảo dưỡng khỏi ảnh hưởng xấu của điều kiện khí hậu sau khi đổ. Cần có các biện pháp thích hợp để tránh bê tông khỏi bị bốc hơi nước quá nhiều từ bề mặt do nhiệt độ cao hay/và các luồng gió khô và để duy trì nhiệt độ bê tông chỉ cao hơn 5°C so với nhiệt độ mát.

Bê tông phải được bảo dưỡng ít nhất là 7 ngày, khi dùng xi măng Portland thông dụng hay 4 ngày khi dùng xi măng đông nhanh, trừ phi bên Mời thầu đồng ý cho phép thời gian ngắn hơn.

Trong thời kỳ bảo dưỡng bề mặt lộ ra ngoài, mặt phẳng của bê tông phải được che phủ khỏi bị bốc hơi quá đáng bằng các phương pháp sau:

      - Ván đóng sát bề mặt bê tông.

      - Trực tiếp và liên tục dùng nước, dưới dạng một lớp sương mỏng để không làm hư hỏng bề mặt.

      - Bao phủ với một lớp không thấm nước sát với bề mặt bê tông để tránh sự lưu thông quá đáng của không khí.

      - Dùng màng bảo dưỡng bề mặt

      - Các phương pháp khác được chấp thuận.

Trong bất kỳ trường hợp nào, phương pháp bảo dưỡng không được làm hư hỏng bề mặt đã hoàn tất.

Không được phép đi lại hay đè tải trọng lên bê tông cho đến khi bê tông đủ cứng để có thể chịu tải mà không ảnh hưởng đến bê tông.

g. Công tác gia công cốt thép.
g.1. Quy định chung

- Trừ những điều đặc biệt còn tất cả các thép chịu lực đều phải tuân theo tiêu chuẩn: Kết cấu bê tông cốt thép - Phụ lục A.

- Kỹ sư Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu cung cấp các mẫu thử bất kỳ lúc nào, có thể chọn lựa bất kỳ loại thép nào để đưa vào thử nghiệm. Các mẫu thử phải kiểm định ở những cơ quan có đủ chức năng và thẩm quyền. Chi phí đó do nhà thầu chịu.

- Thép buộc phải bằng thép mềm với đường kính nhỏ nhất là 0,6 mm hoặc thép đàn hồi trong trường hợp cần thiết để tránh sai lệch cốt thép trong khi đổ bê tông.

- Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông phải thoả mãn các yêu cầu của thiết kế. Nếu có sự thay đổi cốt thép so với thiết kế (về nhóm, số hiệu số lượng và đường kính của cốt thép) hoặc thay đổi các kết cấu neo giữ phải được sự đồng ý của kỹ sư bên mời thầu và tuân theo các qui định dưới đây:

- Cốt thép trước khi gia công phải thoả mãn các yêu cầu:

    + Bề mặt sạch, không có bùn đất, dầu mỡ, sơn bám dính vào, không có vẩy sắt, sứt sẹo.

    + Cốt thép bị bẹp, bị giảm diện tích mặt cắt do cạo gỉ, làm sạch bề mặt hoặc do nguyên nhân khác gây nên không được quá giới hạn cho phép là 2% đường kính.

- Trước khi gia công, cốt thép phải được nắn thẳng, độ cong vênh còn lại không được vượt quá sai số cho phép trong quy phạm nêu trong Phụ lục A.

- Không được quét nước xi măng hoặc bất cứ vật liệu gì lên cốt thép để phòng gỉ trước khi đổ bê tông. Những đoạn cốt thép chờ để thừa ra ngoài khối bê tông đổ lần trước, phải làm sạch bề mặt, cạo hết vữa xi măng dính bám trước khi đổ bê tông lần sau.

- Cốt thép phải được bảo quản riêng theo từng nhóm và phải có các biện pháp chống ăn mòn, chống rỉ.

- Cốt thép cần phải được cất giữ dưới mái che và xếp thành đống phân biệt theo số hiệu, đường kính, chiều dài và ghi mã hiệu để tiện việc sử dụng, không được sắp xếp lẫn lộn giữa cốt thép gỉ và chưa rỉ. Trường hợp phải xếp cốt thép ở ngoài trời thì kê một đầu cao và một đầu thấp trên nền cứng không có cỏ mọc. Đống cốt thép phải kê cao hơn mặt nền ít nhất là 30cm, không xếp cao quá 1,2m và rộng quá 2m.

- Đối với cốt thép kéo nguội phải được cất giữ trong nhà kín, khô ráo.

- Sai lệch về đường kính của cốt thép tròn nhẵn (CB240-T) và thép vằn (CB400-V) tuân thủ các tiêu chuẩn nêu ở Phụ lục A.

- Trên bề mặt cốt thép vằn kể cả gân, gò không được có vết nứt, sứt mẻ.

- Cốt thép phải được thử kéo, uốn tuân thủ các tiêu chuẩn, qui định ở Phụ lục A.

g.2. Gia công cốt thép

- Gia công uốn và cắt cốt thép theo đúng thiết kế.

- Cốt thép phải được cắt và uốn theo đúng TCVN 1651 - 2008. Cốt thép được bẻ nguội đúng như chi tiết bằng một máy uốn cong được chấp thuận trước. Mặc dù các thanh cột thép có đường kính lớn có thể được uốn nóng với sự thỏa thuận bằng văn bản của bên Mời thầu. Sự cho phép này không được áp dụng cho các thanh cốt thép mà cường độ bền phụ thuộc vào biến dạng nguội. Các cốt thép uốn nóng không được phép nhúng lạnh. Việc uốn cốt thép phải được thực hiện sao cho có được một độ cong đều đặn. Khi nhiệt độ của thép thấp hơn 5oC phải lưu ý đặc biệt là giảm vận tốc bê cong (bẻ cong chậm lại), hay với sự đồng ý của bên Mời thầu cho phép gia tăng bán kính bẻ cong. Khi cần thiết, cốt thép có thể được đốt nóng đến nhiệt độ không quá 100OC với sự chấp thuận bởi bên Mời thầu.

- Bẻ cong tạm thời và sau đó làm thẳng cột thép trở lại sẽ không được phép thực hiện. Nếu được đặc cách cho phép bởi bên Mời thầu, việc bẻ cong và làm thẳng sẽ được thực hiện ở điều kiện khí trời bình thường và bán kính trong của các móc cong không nhỏ hơn 4 lần đường kính của cốt thép mềm hoặc 6 lần đường kính của cốt thép có cường độ cao.

g.3. Hàn và buộc cốt thép
- Cốt thép không được phép hàn trừ phi được chỉ định trên bản vẽ xây dựng và với điều kiện cột thép là loại có thể hàn được. 

- Trong quá trình buộc cốt thép cần tránh đi lại trên sắt để tránh làm lệch và dơ cốt thép. Trong quá trình buộc cần lưu ý xếp đặt các mối hàn đúng theo quy phạm cho phép cụ thể 50% cho loại CB400-V và 25% cho loại CB240-T (trên cùng một mặt cắt).

- Kết quả kiểm tra cốt thép và kết quả kiểm tra mối hàn phải ghi chép vào sổ từng ngày, có ghi rõ loại sản phẩm cốt thép, tên người gia công, người hàn, chế độ hàn, loại và số liệu que hàn. Số mối hàn nối hoặc buộc nối phải tuân theo quy phạm.

g.4. Vận chuyển và lắp đặt cốt thép
- Khi vận chuyển cốt thép và các thành phần, phải áp dụng các biện pháp chống ăn mòn, chống va đập và làm biến dạng cốt thép. 

- Cốt thép phải lắp đặt đúng vị trí thiết kế.

h. Công tác ván khuôn

h.1. Đóng ván khuôn
- Trước khi thi công ván khuôn, các bản vẽ ván khuôn và giàn chống của nhà thầu phải được bên Mời thầu chấp thuận.

- Ván khuôn phải được lắp đặt thẳng và vuông góc. Khi những vạt nghiêng hay cạnh được yêu cầu trên bản vẽ, các vạt nghiêng này phải được cắt một cách chính xác theo đúng kích thước để tạo thành một mối nghiêng phẳng phiu và liên tục. Các tấm ván khuôn phải có cạnh ngay, vuông cho phép lắp đặt chính xác và tạo một góc cạnh gọn gàng ở các mối nối thi công trong bê tông.

- Các tấm ván khuôn phải được ghép chặt ở các mặt nối theo phương thẳng đứng hay nằm ngang, trừ phi được chỉ định khác đi.

- Ở những cạnh ngoài của bệ móng phải được đổ với một vạt góc nghiêng. Khuôn ván phải thích hợp với phần kết cấu ở bất kỳ khía cạnh nào và phải cao tới mặt hoàn tất đòi hỏi của bê tông. Nếu làm bằng gỗ, mẫu khuôn sẽ phải được chế tạo bằng gỗ tốt trong mùa, đóng theo kích cỡ và đủ dày đề chống lại áp suất của bê tông ướt mà không bị biến dạng. Các khuôn phải được định vị chắc chắn và được giằng chéo vững vàng để đủ sức chịu đựng mà không bị chuyển vị, cong vênh hay bất cứ loại chuyển dịch nào: dưới trọng lực của công trình, sự đi lại của công nhân, vật liệu và máy móc.

- Bê tông chỉ được đổ khi các hệ thống ván khuôn và giàn giáo được bên Mời thầu chấp thuận.

h.2. Làm sạch ván khuôn

Khoảng trống để đổ bê tông không được có chất bẩn, mạt cưa, các dây kẽm nối kết,.v.v… trước khi đổ bê tông. Ván khuôn tiếp súc với bê tông phải được giữ sạch sẽ và được quét một lớp dầu lót khuôn thích hợp hay một chất khác được chấp thuận. Các chất dầu lót này không được tiếp súc với cốt thép hay với bê tông ở các mối liên kết khác. Ván khuôn bị hư hỏng hay méo mó sẽ không được sử dụng.

h.3. Tháo gỡ ván khuôn

Khi ván khuôn dùng cho các bề mặt thẳng đứng như các mặt hông của móng được tháo gỡ trong vòng ít hơn 15 giờ ở nhiệt độ 16oC, Nhà thầu phải cẩn thận tránh không làm hỏng bê tông đặc biệt là các cạnh nhô ra và chi tiết chôn sẵn. Các biện pháp bảo dưỡng bê tông thích hợp cần được thực hiện ngay sau khi tháo gỡ ván khuôn thẳng đứng ở giai đoạn này và đồng thời bê tông phải được bảo vệ khỏi bị nhiệt độ thấp hay nhiệt độ cao bằng các phương pháp cách nhiệt thích hợp.

Nhà thầu có trách nhiệm tháo gở tất cả các thành phần của ván khuôn, các ván đỡ hay các thành phần chống đỡ nào của khuôn bê tông một cách an toàn.

i. Quy cách lắp bu lông neo
- Bu lông neo phải được thực hiện đúng bản vẽ. Bu lông neo phải được định vị ở vị trí chính xác bằng các bản thép định vị hay các phụ kiện liên kết kim loại và phải được định vị chắc chắn để tránh khỏi bị dịch chuyển khi đổ bê tông.

- Định vị kích thước nằm ngang bằng khung định vị.

- Xác định, căn chỉnh kích thước thẳng đứng bằng livo.

- Độ sai lệch cho phép theo phương ngang là ( 2mm.

Lưu ý: Trước khi thi công móng cột 95 mới phải thực hiện tăng néo cột 95 đúng theo yêu cầu thiết kế.
* Giải pháp thi công cừ (trong trường hợp cần thiết) 
Để không ảnh hưởng đến quá trình đào hố móng cần xem xét gia cố thành hố đào bằng hệ thống cừ và chống (nếu cần).

Do quá trình thi công cừ được thực hiện ngay dưới đường dây 220kV mang điện
nên phải hạn chế chiều cao máy thi công do đó chọn giải pháp thi công ép cừ bằng
máy ép tĩnh.

Quy trình thi công ép cừ:
- Chuẩn bị mặt bằng thi công bằng phẳng.
- Định vị vị trí hàng cừ bằng các thiết bị trắc đạc
- Lắp đặt khung định vị dẫn hướng cừ.
- Đưa máy ép cừ vào vị trí, căn chỉnh độ thẳng đứng sao cho độ thẳng đứng
của cây cừ có sai số trong khoảng từ 0-1%.
- Ép thanh cừ đầu tiên đến chiều sâu quy định.
- Di chuyển máy ép và ép hết hàng cừ.
- Đào đất đến độ sâu chống cừ rồi lắp ghép hệ khung chống.
Quy trình thi công rút cừ:

- Sau khi thi công móng xong, lấp đất đến cao trình giằng chống, tháo hệ giằng
chống cừ.
- Dùng máy ép tĩnh, đảo ngược quy trình ép cừ để rút cừ ra.

4.4 Yêu cầu kỹ thuật tháo, lắp dựng cột

Việc tháo hạ cột cũ thực hiện bằng cẩu, lắp dựng đoạn cột mới và lắp dựng lại cột thực hiện bằng cẩu kết hợp thủ công. Tuy nhiên Nhà thầu có thể sử dụng phương pháp khác phù hợp với biện pháp thi công do Nhà thầu đề xuất trên cơ sở đảm bảo an toàn, tiến độ.
Các chi tiết của cột phải nguyên vẹn, không bị hư hỏng, mất trong quá trình tháo hạ; 

Nhà thầu phải nêu rõ trình tự các bước tháo hạ, lắp dựng cột trong hồ sơ dự thầu.

Nhà thầu phải lắp dựng cột (bao gồm đoạn cột thép mới) theo đúng bản vẽ chế tạo được cung cấp. Cột phải đầy đủ với tất cả cấu kiện đúng vị trí và các bulông bao gồm cả bu lông neo và thang trèo nếu có được lắp chặt trước khi kéo dây. Không cột thép nào được lắp dựng trước 7 ngày sau khi đổ bê tông chân móng cuối cùng và hoàn tất việc lấp hố móng.

Trong kho và tại vị trí cột, tất cả các thép cột phải được giữ sạch đất trong điều kiện sạch và gọn. Tránh tiếp xúc nước đọng hoặc các chất khác để lớp mạ không bị ăn mòn. Phải chú ý quan tâm khi bảo quản và kho để tránh hư hại kết cấu đối với các cấu kiện của cột hoặc tránh tổn hại lớp mạ hoặc các bề mặt bảo vệ khác. Không cho phép kéo lết kết cấu thép trên mặt đất và nén thép cột chồng lên nhau hoặc dịch chuyển kết cấu này trên kết cấu khác.

Mọi lớp rỉ bên ngoài, lớp muối ăn mòn và tạp chất khác xuất hiện trước hoặc trong quá trình lắp dựng cột phải loại bỏ nhưng không được gây tác hại cho lớp bảo vệ bề mặt của các kết cấu. Hơn nữa, bất kỳ vật liệu lạ nào có khả năng dính chặt vĩnh viễn vào cấu trúc đều phải được loại bỏ.

Trình tự lắp dựng cột:

- Kiểm tra mặt bằng lắp dựng cột:

Cần xác định sai số về mặt phẳng các trụ móng, các bu lông neo. Nếu các sai số nằm trong giới hạn cho phép mới được lắp dựng cột. Nếu sai số quá giới hạn cho phép phải báo cho bên mời thầu biết để tìm cách xử lý. Chi phí để xử lý do nhà thầu chịu.

- Lắp dựng cột mới thực hiện bằng cẩu kết hợp thủ công hoặc phương pháp khác phù hợp với biện pháp thi công do Nhà thầu đề xuất. Nhà thầu phải nêu rõ trình tự các bước lắp dựng cột trong hồ sơ dự thầu. Các dây néo và thiết bị khác dùng để kéo cấu kiện, các đoạn cột hoặc toàn bộ cột phải bảo quản tránh bị cắt do kẹt vào góc các cấu kiện làm hư hỏng cấu kiện hoặc các cấu kiện chịu ứng suất dư khi kéo. Các cấu kiện, các đoạn cột hay toàn bộ cột được kéo lên sao cho không kéo lê trên mặt đất hoặc va đập vào các phần cột đã lắp dựng. Các bề mặt tiếp xúc của các cấu kiện, bản nối phải sạch trước khi các cấu kiện được lắp vào.

Lưu ý:

- Thi công tháo hạ cột 95 và lắp dựng lại cột 95 (bao gồm cả đoạn cột mới) được thực hiện đồng thời để giảm thời gian cắt điện.
- Trước khi dựng cột cần căn chỉnh mặt bằng các bu lông bản đế trụ móng rồi mới tiến hành dựng.

- Trong quá trình dựng cột cần phải đào hố thế để neo tạm cột.

- Trong quá trình lắp đặt cột các bu lông, đai ốc chỉ được vặn bằng tay. Sau khi cột đã được lắp dựng hoàn chỉnh, các đai ốc sẽ được xiết đến lực xiết theo qui định trong hồ sơ chế tạo cột thép phù hợp với từng chủng loại bu lông.

- Không cho phép dùng các cờ lê khi xiết làm biến dạng đai ốc hoặc cắt gọt hoặc làm bong lớp mạ.

- Sau khi xiết đai ốc, tất cả đai ốc được chốt lại bằng ốc hãm hoặc các biện pháp như thiết kế đã chỉ dẫn. Các bu lông được bắt theo quy định chung là đưa bu lông từ trong ra ngoài và từ dưới lên trên (tức đai ốc nằm phía ngoài cột hoặc phía trên thanh trừ trường hợp đặc biệt). Các bu lông đều có vòng đệm vênh và lắp theo trình tự: vòng đệm phẳng - vòng đệm vênh - đai ốc.

- Nếu phát hiện thấy sai sót trong thanh cột, nhà thầu phải thông báo ngay cho chủ đầu tư để yêu cầu nhà chế tạo xem xét có thể sửa chữa các sai sót tại hiện trường hoặc đưa trở lại nhà chế tạo để sửa chữa hoặc thay thế.

- Trong lắp ráp cột được phép có độ lệch theo quy phạm, nhưng không cho phép doa để sửa chữa lỗ gia công không tốt của xưởng chế tạo.

- Các thanh cột bị cong vênh hoặc biến dạng khác trong kho, trong vận chuyển trong bảo quản, hay trong lắp dựng sẽ do nhà thầu làm thẳng lại hoặc thay bằng thanh khác. Chỉ được dùng các biện pháp làm thẳng lại các thanh mà không gây tổn hại lớp mạ và chất lượng thanh. Dung sai đối với các thay đổi theo mặt ngang của các thanh làm thẳng lại như sau:


+ Thanh chịu nén: dung sai : ( 2/1000


+ Thanh chịu kéo: dung sai : ( 6/1000

- Tất cả các thanh hư hại mà sức bền của nó bị giảm đều phải thay thế. 

- Tất cả hư hại lớp mạ do vận chuyển, bảo quản, kho, sửa chữa các cấu kiện biến dạng hoặc cong vênh, cong tại chỗ hoặc lắp ráp do Nhà thầu sửa chữa. Nơi hư hại được lau chùi sạch bằng khăn lau vải sạch với xăng trắng tiếp đó chải sạch bằng bàn chải sắt. Sau khi chải sạch bằng bàn chải sắt, các chổ này sẽ được làm sạch bằng dung môi để tẩy sạch các chất bẩn còn sót lại và phải sơn mạ ít nhất bằng 2 lớp.

- Nếu lớp mạ của thanh bị hư hại không thể sửa chữa tại vị trí cột được, nhà thầu chế tạo cột phải mạ lại cấu kiện hư hại, đảm bảo chất lượng, kinh phí do nhà thầu tự thu xếp.

- Nhà thầu gắn lên mỗi cột số thứ tự cột theo thiết kế ở độ cao từ 2,5m cách mặt đất (được chỉ dẫn trên bản vẽ chế tạo cột).

- Biển báo nguy hiểm được gắn trên tất cả các cột ở độ cao 2,5m. Các vị trí cột vượt đường quốc lộ, hoặc vượt sông theo hướng dẫn của chủ đầu tư sẽ lắp thêm biển báo nguy hiểm nữa lên chỗ thích hợp ở mặt cột để đảm bảo rằng người dân được thông báo về nguy hiểm.

- Cột sau khi lắp dựng phải được tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kỹ lưỡng đảm bảo độ cứng, vững trên nền móng và các yêu cầu khác theo quy phạm (Phụ lục A) mới được chuyển bước thi công. 

4.5 Công tác tháo hạ, căng lại dây dẫn, dây chống sét, cáp quang.

a. Yêu cầu về tháo hạ, căng lại dây dẫn, dây chống sét, cáp quang:
* Yêu cầu kỹ thuật về tháo hạ dây dẫn, dây chống sét, cáp quang
Trước khi hạ dây, toàn bộ dây dẫn, dây chống sét, cáp quang của khoảng néo 94-97 đường dây 220kV mạch kép Hòa Bình - Tây Hà Nội phải được chuyển vào puly. Thực hiện hạ dây dẫn, dây chống sét, cáp quang xuống đất bằng biện pháp thủ công kết hợp cơ giới để phục vụ tháo dỡ cột. Hạ lần lượt từng pha, đối xứng để đảm bảo độ cân bằng của cột. 

Phải luôn chú ý đảm bảo dây dẫn, dây chống sét, cáp quang không bị tổn thương, hư hỏng dưới bất kỳ dạng nào trong quá trình hạ. 

Đo kiểm tra thông quang trước và sau khi tháo hạ, căng lại dây cáp quang

Nhà thầu phải xin phép cơ quan quản lý các công trình có đường dây tải điện cắt qua như đường ô tô, đường đê, đường liên thôn, liên xã, đường dây thông tin, đường dây điện lực, nhà cửa, công trình... để thi công. 

Ở nơi vượt chướng ngại vật, dây dẫn, dây chống sét, cáp quang phải được đỡ bằng dàn giáo. Bằng kinh phí của mình Nhà thầu phải làm dàn giáo tại các vị trí vượt công trình giao chéo để đỡ dây. Dàn giáo phải có đủ sức chịu được áp lực gió, tải trọng đứng và tất cả các tải trọng khác được dự đoán và không được để dây dẫn, dây chống sét cách mặt đường đường ô tô <5 mét và đường dây thông tin, điện lực <1,5 mét trong lúc hạ dây. Dàn giáo bằng vật liệu không làm hư hại dây dẫn, dây chống sét, cáp quang được chủ đầu tư chấp nhận. Dàn giáo bằng kim loại phải có thiết bị nối đất tạm thời.

Dây dẫn, dây chống sét, cáp quang bị hư hại do Nhà thầu, nếu phải thay thế các đoạn dây hư hại đó thì Nhà thầu phải chịu kinh phí.

Trong quá trình hạ, nâng dây, toàn bộ các xà của các vị trí từ khoảng néo 94-97 đường dây 220kV mạch kép Hòa Bình - Tây Hà Nội phải được tăng néo.

* Yêu cầu về căng dây dẫn, dây chống sét, cáp quang
Phương pháp căng dây dẫn, dây chống sét, cáp quang:


- Sau khi đã lắp dựng xong cột và nghiệm thu, dây dẫn, dây chống sét, cáp quang của toàn bộ khoảng néo 94-97 đường dây 220kV mạch kép Hòa Bình – Tây Hà Nội. Nhà thầu phải điều chỉnh độ võng dây dẫn, dây chống sét, cáp quang theo bảng độ võng căng dây của Tư vấn lập.

- Kẹp dây dẫn, dây chống sét, cáp quang:


Sau khi điều chỉnh độ võng dây dẫn, dây chống sét, cáp quang theo thiết kế. Chuyển toàn bộ dây dẫn, dây chống sét, cáp quang vào các khóa đỡ và kẹp chặt. Các chuỗi đỡ phải thẳng và song song với trục đứng của cột.

- Lắp chống rung cho dây dẫn, dây chống sét, cáp quang: 


Chống rung sử dụng lại chống rung hiện có và được lắp đặt theo khoảng cách ban đầu. Chống rung lắp mới được lắp đặt theo bản vẽ cấp hàng hoặc theo thiết kế. Chống rung được gắn chặt an toàn để tất cả tạ chống rung được treo trong một mặt đứng. Chống rung được lắp đặt ngay khi dây dẫn, dây chống sét được kẹp vào khóa. 

Ghi chú: 
Nhà thầu phải nối đất tạm thiết bị căng dây:

Toàn bộ thiết bị kéo và căng dây phải được nối đất có hiệu quả và thiết bị nối đất di động được lắp trên dây dẫn trần trước thiết bị căng dây.

Mỗi dây dẫn, dây chống sét, cáp quang của đường dây khi căng đều phải nối đất vào tất cả cột thép bằng các dây cáp nối đất di động. Các thiết bị nối đất được để tại chỗ cho tới khi việc lắp đặt dây dẫn, dây chống sét, cáp quang hoàn thành và được tháo gỡ vào giai đoạn cuối của công việc này.

Khi tiến hành căng dây gần hoặc ngang qua đường dây đang hoạt động nhà thầu phải có biện pháp đề phòng cần thiết để ngăn ngừa tai nạn và thiệt hại về người và của do cảm ứng hay tiếp xúc.

5. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

- Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

6. Công tác nghiệm thu, chạy thử, bàn giao

- Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu, bao gồm: bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại .v.v.

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

- Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.

7. Biện pháp an toàn thi công

- An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là yêu cầu hàng đầu của Chủ đầu tư đối với Nhà thầu.

    - Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

    - Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

    - Tất cả các công nhân, các nhóm phải thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về xây dựng, kỹ thuật an toàn... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành. 

    - Trong quá trình thi công phải tuân thủ các qui định về kỷ thuật an toàn trong xây dựng đường dây dẫn điện trên không, xây dựng trong trạm biến áp và các qui định an toàn khác của nhà nước ban hành, Nhà thầu chịu trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong qui trình kỹ thuật an toàn trong xây dựng hiện hành.

b) Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị .

c) Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.

d) Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch đã đăng ký và đạt chất lượng.

đ) Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư phát hiện.

e) Phải kiểm tra sức khỏe định kỳ thường xuyên cho các công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động

g) Kiểm tra kỹ dụng cụ mang theo trước khi lên cao, dụng cụ mang theo phải gọn gàng nhẹ dễ thao tác

h) Không được làm việc trên cao khi trời sắp tối, trời có sương mù và khi có gió cấp 5 trở lên.

i) Các vị trí kéo dây vượt chướng ngại vật phải làm biển cấm biển báo và barie, ban đêm phải treo đèn đỏ.

k) Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành.

l) Kiểm tra kỹ dây chằng, móc cáp trước khi cẩu lắp các cột nặng.
8. Thông báo công việc, quản lý và giám sát công trình

- Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chịu trách nhiệm thông báo cho các cơ quan hữu quan về tất cả các công việc sẽ thực hiện và phải xin giấy phép và thanh toán các lệ phí cấp phép theo quy định (nếu có).

- Bất kỳ phạt vạ nào tới Chủ đầu tư do các hoạt động của Nhà thầu sẽ quy cho Nhà thầu. Chủ đầu tư sẽ khấu trừ số tiền phạt nói trên vào giá trị sẽ thanh toán cho Nhà thầu.

- Nhà thầu phải chỉ định ít nhất 02 cán bộ có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để quản lý, giám sát công trình, và giải quyết các vấn đề liên quan nhằm đảm bảo tất cả các khối lượng, chất lượng và tiến độ công việc được thực hiện.

- Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng và chất lượng các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế và các quy trình quy phạm chuyên ngành hiện hành.

- Các Cán bộ quản lý và giám sát của Chủ đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công. Các ý kiến của Cán bộ quản lý và giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trường. Nhà thầu phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo đúng thiết kế.

- Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được giám sát liên tục trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng  tất cả khối lượng  công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh.

- Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian tiến hành hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

- Chủ đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

- Trong một số trường hợp  đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết  thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Chủ đầu tư phải đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết cụ thể.

9. Tiến độ thi công

- Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư Biểu tiến độ thi công chi tiết trong vòng 07 ngày từ ngày Hợp đồng được ký kết.  (Nội dung bảng tiến độ thi công chi tiết phải đầy đủ như qui định tại chương V - yêu cầu kỹ thuật xây lắp của HSMT.)

- Bảng tiến độ thi công chi tiết được thống nhất sẽ là bảng tiến độ ràng buộc trách nhiệm các Bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

- Trong trường hợp cần thiết, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu tăng cường thêm 50% nhân lực, máy móc thiết bị thi công và sẽ thông báo nhà thầu trước 15 ngày mà không có chi phí tăng thêm.

- Trường hợp nhà thầu không trình tiến độ thi công chi tiết công trình sẽ được xem là nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ thi công hoàn thành đóng điện công trình theo hợp đồng do lỗi nhà thầu.

- Khi có nguy cơ bàn giao mặt bằng thi công chậm, bản vẽ thi công chậm (BVTC) , vật tư thiết bị chậm (VTTB), thì trước 15 ngày so với tiến độ đã thống nhất 2 bên, Bên mời thầu có trách nhiệm thông báo cho Nhà thầu việc chậm trễ bàn giao mặt bằng thi công, BVTC, VTTB và thông báo về tiến độ bàn giao mới về  mặt bằng BVTC, VTTB.

- Sau 7 ngày nhận được thông báo của Bên mời thầu, Nhà thầu có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về việc chấp nhận tiến độ bàn giao mặt bằng, BVTC, VTTB mới kèm theo các yêu cầu về tiến độ hoàn thành mới đối với hạng mục bị bàn giao mặt bằng, BVTC, VTTB chậm, nhưng tiến độ mới không được lùi dài hơn quãng thời gian bị bàn giao mặt bằng, BVTC, VTTB chậm. Nếu quá thời hạn trên, Nhà thầu không có trả lời, được hiểu là Nhà thầu chấp nhận tiến độ bàn giao mặt bằng mới mà không có yêu cầu gì thêm.

- Sau 7 ngày, nhận được thông báo của Nhà thầu, bên mời thầu không có trả lời thì được hiểu là Bên mời thầu chấp thuận các kiến nghị của Nhà thầu.

- Nếu thời giao bàn giao mặt bằng thi công, BVTC, VTTB bị chậm quá 6 tháng so với bảng tiến độ thi công cam kết, Nếu thời gian này làm chậm tiến độ thực hiện hợp đồng thì bên mời thầu và nhà thầu phải làm việc và ký phụ lục hợp đồng để thống nhất tiến độ thực hiện hợp đồng hiệu chỉnh.

- Nếu thời gian thi công của nhà thầu đối với từng hạng mục công trình bị chậm so với tiến độ cam kết thì bị phạt do chậm tiến độ đối với hạng mục công trình bị chậm.

- Nếu Nhà thầu chậm tiến độ hoàn thành công trình theo tiến độ cam kết thì sẽ bị phạt chậm tiến độ.

+ Trong quá trình thực hiện nếu các bên vi phạm tiến độ cam kết và nếu việc điều chỉnh tiến độ hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành công trình thì tại bất kỳ thời điểm nào, mỗi bên đều có quyền yêu cầu bên kia thương thảo lại về tiến độ hoàn thành công trình.

+ Nếu nhà thầu không chủ động đánh giá và yêu cầu thương thảo lại tiến độ hoàn thành công trình thì vì bất kỳ lý do nào dẫn đến chậm tiến độ hạng mục công trình, nhà thầu vẫn phải chịu trách nhiệm về việc chậm trễ hoàn thành công trình.
Lưu ý: Yêu cầu về bảng tổng tiến tiến độ thi công xây xây dựng được lập chi tiết như được qui định tại quyết định số 1417/QĐ-EVNNPT ngày 15/6/2015 - Qui định quản lý tiến độ thi công xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp trong Tổng Công ty truyền tải điện Quốc Gia. Bảng tiến độ này sẽ là cơ sở cho các nhà thầu lập bản chào tiến độ thi công công trình trong bản chào thầu.

Tiến độ của toàn bộ công trình này là 120 ngày. Trong đó dự kiến thời gian cắt điện đồng thời cả 02 mạch đường dây để thi công công trình là 2 ngày liên tục.
IV. Các bản vẽ: Danh mục và các bản vẽ đính kèm.
63

