Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

CHƯƠNG 5: YÊU CẦU kỹ thuật	5

5.1. giới thiệu về gói thầu	5

5.1.1. Phạm vi công việc của gói thầu:	5

5.1.1.1. TBA Phú Nhi 1.	5

5.1.1.2. TBA Yên Vinh 2	6

5.1.1.3. TBA Phú Lộc	6

5.1.1.4. TBA Trắc Địa 103	7

5.1.1.5. TBA Thanh Tước	7

5.1.1.6. TBA Gia Tân	7

5.1.1.7. TBA Yên Bài 2	8

5.1.1.8. TBA Trung Hà 1	8

5.1.1.9. TBA Trung Hà 2	9

5.1.1.10. TBA Vạn Yên	9

5.1.1.11. TBA Yên Nội	10

5.1.1.12. TBA Yên Bài 1	11

5.1.1.13. TBA Phú Mỹ 1	12

5.1.1.14. TBA Phú Mỹ 2	12

5.1.1.15. TBA Trại Cá	13

5.1.2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.	13

5.1.3. Yêu cầu về tiến độ thực hiện	13

5.2. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật	14

5.2.1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:	14

5.2.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.	17

5.2.2.1. Các biện pháp tổ chức thi công	17

5.2.2.2. Tổ chức công trường	21

5.2.2.3. Công tác kiểm tra, đảm bảo chất lượng xây lắp	22

5.2.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):	22

5.2.3.1. Yêu cầu chung đối với các thiết bị	22

5.2.4. Đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị - vật liệu:	25

5.2.4.1. Chuỗi cách điện néo 22kV polymer-Phụ kiện chuỗi néo dùng cho dây bọc tiết diện 70 mm2 (Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)	25

5.2.4.2. Dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm2 (QĐ số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01 tháng 06 năm 2021)	28

5.2.4.3. Ghíp nhôm 3 bu lông A25-240 (Tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81)	35

5.2.4.4. Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2,1x120mm2, 1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE (Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01-06-2021)	37

5.2.4.5. Ống nối dây chịu lực ACSR 70 mm2	41

5.2.4.6. Dây nhôm bọc PVC-0,6/1(1,2)kV-50mm2	42

5.2.4.7. Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE	44

5.2.4.8. Giáp níu dây bọc ACSR 70mm2 kèm yếm cáp	51

5.2.4.9. Dây chì FCO 22kV 12A Loại K, Dây chì FCO 22kV 15A Loại K (Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)	55

5.2.4.10. Đầu cốt nhôm A50 1 lỗ (TCVN 3624-81)	58

5.2.4.11. Ống nhựa xoắn HDPE D65/50, Ống nhựa xoắn HDPE D32/25	60

5.2.4.12. Đai thép, Khoá đai ( Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020)	62

5.2.4.13. Ống co ngót	65

5.2.4.14. Yêu cầu kỹ thuật biển báo các loại	65

5.2.4.15. Mốc báo hiệu cáp ngầm:	69

5.2.4.16. Băng báo hiệu cáp ngầm	73

5.2.4.17. Quy cách mạ kẽm nhúng nóng	74

5.2.4.18. Xi măng:	75

5.2.4.19. Cốt liệu bê tông - bao gồm cốt liệu khô (đá, sỏi), cát:	76

5.2.4.20. Băng dính cách điện	76

5.3. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;	77

5.4. Yêu cầu về an toàn lao động;	77

5.5. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;	79

YÊU CẦU kỹ thuật

giới thiệu về gói thầu

Phạm vi công việc của gói thầu:

- * Phần Trạm biến áp:

- - Lắp đặt mới 06 cái CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ

- - Lắp đặt mới 03 bộ 1 pha FCO 22kV- 100A- 12kArms

- - Lắp đặt mới 03 bộ Chuỗi cách điện néo 22kV polymer-pk cho dây bọc

- - Lắp đặt mới 73 cái Cách điện đứng 22kV sứ gốm-ty

- - Thay thế 10 cột trạm bằng Cột BTLT NPC.I-12-190-7.2

- - Lắp đặt mới 161,5m Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC.

- - Lắp đặt mới 101m Cáp hạ áp-Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC.

- - Thay thế các bộ xà, giá đỡ máy biến áp

- * Phần đường dây trung áp:

- - Lắp đặt mới 25m Cáp ngầm 22kV-Cu-3x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn băng đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

- - Lắp đặt mới 03 bộ 1 pha FCO 22kV- 100A- 12kArms

- - Trồng mới 01 Cột BTLT-PC.I-14-190-13-Nối bích

- * Phần đường dây hạ áp:

- - Lắp đặt mới 653m Cáp hạ áp-Al-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE

- - Lắp đặt mới 66 bộ hộp đầu cáp hạ áp Al/4x150mm2 Co ngót lạnh - Kèm đầu cose đồng nhôm

- - Lắp đặt mới 445m Ống nhựa xoắn HDPE ĐK 130/100

- * Phần kiến trúc TBA:

- + Phá dỡ tường rào các TBA đã xuống cấp không đảm bảo an toàn, dọn dẹp phế thải khuôn viên trạm, đào móng tường rào, xây lại tường rào, đổ nền trạm, lát gạch nền trạm.

- + Gia công lắp dựng hàng rào song sắt bao khuôn viên trạm

- + Phá dỡ xây sửa chữa lại nhà hạ thế bị nứt nẻ, nghiêng có nguy cơ đổ vỡ

- + Bóc trát lại nhà trạm, sơn lại nhà trạm, chống thấm mái trạm, thay thế hệ thống điện chiếu sáng nhà trạm.

- + Thay thế biển tên trạm, biển báo an toàn.

- + Thay thế cửa đi, cửa lưới, cửa cổng, rào ngăn MBA, sơn sắt thép trong trạm.

TBA Phú Nhi 1.

- *. Phần kiến trúc

- - Phá dỡ tường rào, móng tường rào cũ, xây móng tường rào, tường rào bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, trát tường rào bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường rào bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ.

- - Tôn nền trạm bằng cát đen đầm chặt và bê tông nền đá 1x2 mác 250. Lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm.

- - Gia công lắp dựng cửa cổng bằng khung thép hộp mạ kẽm nửa dưới bịt tôn, nửa trên song sắt sau đó sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

- - Thay thế biển tên trạm, biển báo an toàn.

- *. Phần điện

- - Cải tạo thay thế cách điện đứng 22kV, cột trạm sử dụng cột Cột BTLT PC.I-12-190-7.2, thay thế dây nối đất, sử dụng Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC.

- - Thay thế tiếp địa trạm biến áp

- - Tận dụng lắp đặt lại máy biến áp, tủ hạ áp tổng, tủ tụ bù điều khiển, cáp hạ áp mặt máy biến áp.

TBA Yên Vinh 2

*. Phần kiến trúc

- Đào đất xây móng tường rào, tường rào bao quanh khuôn viên trạm bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, trát tường rào bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường rào bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ.

Tôn nền trạm bằng cát đen đầm chặt và bê tông nền đá 1x2 mác 250. Lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm.

- Gia công lắp dựng cửa cổng bằng khung thép hộp mạ kẽm nửa dưới bịt tôn, nửa trên song sắt sau đó sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Thay thế biển tên trạm, biển báo an toàn.

*. Phần điện

- Không cải tạo

TBA Phú Lộc

- *. Phần kiến trúc

- Phá dỡ nhà hạ thế cũ, phá dỡ tường rào, móng tường rào cũ, đào đất xây móng tường rào, tường rào bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, trát tường rào bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường rào bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Tôn nền trạm bằng bê tông nền đá 1x2 mác 250. Lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm.

- Gia công thay thế cửa cổng bằng khung thép hộp mạ kẽm nửa dưới bịt tôn, nửa trên song sắt sau đó sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Thay thế biển tên trạm, biển báo an toàn

*. Phần điện

- Không cải tạo

TBA Trắc Địa 103

*. Phần kiến trúc

- Phá dỡ 3 bức tường rào, móng tường rào cũ, đoạn tường rào còn lại phá dỡ lớp vữa trát cũ, đào đất xây móng tường rào, xây tường rào 110mm cao 2m bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, trát tường rào bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường rào bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Tôn nền trạm bằng cát đen và bê tông nền đá 1x2 mác 250. Lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm.

- Gia công lắp dựng cửa cổng bằng khung thép hộp mạ kẽm nửa dưới bịt tôn, nửa trên song sắt sau đó sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Thay thế biển tên trạm, biển báo an toàn.

*. Phần điện

- Cải tạo thay thế cách điện đứng 22kV, cột trạm sử dụng cột Cột BTLT PC.I-12-190-7.2, thay thế dây nối đất, sử dụng Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC.

- Thay thế tiếp địa trạm biến áp

- Tận dụng lắp đặt lại máy biến áp, tủ hạ áp tổng, tủ tụ bù điều khiển, cáp hạ áp mặt máy biến áp.

TBA Thanh Tước

*. Phần kiến trúc

- Phá dỡ vữa trát tường rào bao khuôn viên trạm, trát lại tường rào bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường rào bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Phá dỡ nhà hạ thế cũ.

- Tôn nền trạm bằng bê tông nền đá 1x2 mác 250. Lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm.

-  Gia công thay thế cửa cổng bằng khung thép hộp mạ kẽm nửa dưới bịt tôn nửa trên song. Sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Thay thế biển tên trạm, biển báo an toàn.

*. Phần điện

- Cải tạo thay thế cáp xuất tuyến bằng Cáp hạ áp-Al-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE

- Lắp đặt các bộ giá đỡ cáp lên cột.

(chi tiết xem bảng kê)

TBA Gia Tân

*. Phần kiến trúc

- Phá dỡ tường rào, móng tường rào cũ, đào đất xây móng tường rào bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, xây tường rào 110mm cao 2.2m bằng gạch xây VXM M100, trát tường rào bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường rào bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Tôn nền trạm bằng cát đen đầm chặt và bê tông nền đá 1x2 mác 250. Lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm.

- Gia công lắp dựng 01 bộ cửa cổng kích thước 2.0x2.0m bằng khung thép hộp mạ kẽm nửa dưới bịt tôn, nửa trên song sắt sau đó sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Thay thế biển tên trạm, biển báo an toàn.

*. Phần điện

- Thay thế dầm đỡ máy biến áp, ghế cách điện, cách điện đứng 22kV +ty sứ

- Chỉnh trang, lắp đặt lại cáp xuất tuyến ABC-4x120mm2

TBA Yên Bài 2

*. Phần kiến trúc

- Dọn dẹp phế thải khuôn viên trạm, đào đất xây móng bo khuôn viên trạm bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm bo khuôn viên trạm bằng BTCT đá 1x2 mác 250, trát chân móng bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Tôn nền trạm bằng cát đen đầm chặt và bê tông nền đá 1x2 mác 250. Lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm.

- Gia công lắp dựng hàng rào song sắt bao khuôn viên trạm bằng thép hộp mạ kẽm cao 2m sau đó sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Thay thế biển tên trạm, biển báo an toàn.

*. Phần điện

- Cải tạo thay thế cách điện đứng 22kV, cột trạm sử dụng cột Cột BTLT PC.I-12-190-7.2, thay thế dây nối đất, sử dụng Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC.

- Thay thế Cáp hạ áp-Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC từ máy biến áp sang tủ hạ thế tổng.

- Thay thế tiếp địa trạm biến áp

- Tận dụng lắp đặt lại máy biến áp, tủ hạ áp tổng, tủ tụ bù điều khiển

- Chỉnh trang, lắp đặt lại cáp xuất tuyến ABC-4x120mm2

TBA Trung Hà 1

*. Phần kiến trúc

- Phá dỡ tường rào, móng tường rào cũ, đào đất xây móng tường rào bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, xây tường rào 110mm cao 2.2m bằng gạch xây VXM M100, trát tường rào bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường rào bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Tôn nền trạm bằng cát đen đầm chặt và bê tông nền đá 1x2 mác 250. Lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm.

- Gia công lắp dựng 01 bộ cửa cổng kích thước 2.0x2.0m bằng khung thép hộp mạ kẽm nửa dưới bịt tôn, nửa trên song sắt sau đó sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Thay thế biển tên trạm, biển báo an toàn.

*. Phần điện

- Cải tạo thay thế cách điện đứng 22kV, cột trạm sử dụng cột Cột BTLT PC.I-12-190-7.2, thay thế dây nối đất, sử dụng Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC.

- Thay thế tiếp địa trạm biến áp

- Tận dụng lắp đặt lại máy biến áp, tủ hạ áp tổng, tủ tụ bù điều khiển, cáp hạ áp mặt máy biến áp

- Chỉnh trang, lắp đặt lại cáp xuất tuyến ABC-4x120mm2

TBA Trung Hà 2

*. Phần kiến trúc

- Phá dỡ tường rào mặt tiền đường đi cao 90cm, phần chân tường rào mặt đường đi phá dỡ vữa trát cũ, đổ dầm móng bo khuôn viên trạm bằng BTCT đá 1x2 mác 250, trát chân tường rào và chân móng bo khuôn viên trạm bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường rào bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Tôn nền trạm bằng bê tông nền đá 1x2 mác 250. Lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm.

- Gia công lắp dựng hàng rào bao khuôn viên trạm bằng thép hộp mạ kẽm cao 2m sau đó sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

- Thay thế biển tên trạm, biển báo an toàn.

*. Phần điện

- Chỉnh trang, lắp đặt lại cáp xuất tuyến ABC-4x120mm2

TBA Vạn Yên

*. Phần kiến trúc

-  Phá dỡ tường rào, móng tường rào cũ. Đào móng và xây móng tường rào bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, xây sửa chữa tường rào 110mm cao 2.2m bằng gạch xây VXM M100. Trát tường rào bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường rào 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Phá dỡ nhà hạ thế cũ, xây móng nhà hạ thế bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, xây tường nhà hạ thế 220mm bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm tường, lanh tô cửa bằng BTCT đá 1x2 mác 250, đổ sàn mái bằng BTCT đá 1x2 mác 250. Xây bệ đỡ ghế thao tác bằng gạch xây VXM M100.

-  Xây tường bo mái cao 30cm tường 110mm bằng gạch xây VXM M100, chống thấm mái trạm, lắp đặt ống nhựa thoát nước mái trạm. Trát tường trần nhà hạ thế, bệ ghế thao tác bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường trần, bệ ghế thao tác bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Tôn nền trạm bằng cát đen và bê tông nền đá 1x2 mác 250, lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm buồng hạ thế. Đổ 02 dầm kê MBA bằng BTCT đá 1x2 mác 250.

-  Gia công thay thế 01 bộ cửa đi kích thước 1.4x2.5m bằng khung thép hộp mạ kẽm bịt tôn, gia công thay thế 01 bộ cửa cổng kích thước 2.0x2.0m bằng khung thép hộp mạ kẽm nửa dưới bịt tôn nửa trên song sắt, gia công lắp dựng 02 bộ cửa sổ kích thước 1.0x1.4m bằng khung thép hộp mạ kẽm lá chớp dẹt bên trong có lưới thép inox 10x10 chống chim chuột, gia công lắp dựng rào ngăn MBA bằng khung thép hình lưới thép B40 cao 2m. Sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Thay thế biển tên trạm, biển tên buồng trạm, biển báo an toàn, thay thế điện chiếu sáng cho nhà trạm.

*. Phần điện

- Thay thế Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC từ máy biến áp sang tủ hạ thế tổng.

- Thay thế dây nối đất sử dụng Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC

- Lắp đặt bổ sung giá đỡ tủ hạ thế, tủ tủ bù hạ thế.

- Cải tạo thay thế cáp xuất tuyến bằng Cáp hạ áp-Al-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE

- Lắp đặt các bộ giá đỡ cáp lên cột.

TBA Yên Nội

*. Phần kiến trúc

-  Phá dỡ lớp vữa trát tường trần nhà hạ thế, trát sửa chữa lại bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường trần 1 nước lót, 2 nước phủ. Đục tường mở rộng, nâng cao cửa đi buồng hạ thế thành 1.2x2.35m, đổ lanh tô cửa đi bằng BTCT đá 1x2 mác 250.

-  Phá dỡ bờ bo mái, phá dỡ gạch lát mái, xây sửa chữa bờ bo mái 110mm cao 20cm bằng gạch xây VXM M100, chống thấm mái trạm, thay thế ống nhựa thoát nước mái.

-  Phá dỡ gạch lát nền buồng hạ thế. Đổ sửa chữa nền trạm bằng bê tông nền đá 1x2 mác 250, lát gạch đỏ 40x40cm nền buồng hạ thế. Đổ 02 dầm kê MBA bằng BTCT đá 1x2 mác 250.

-  Gia công thay thế 02 bộ cửa đi bằng khung thép hộp mạ kẽm bịt tôn, gia công thay thế 05 bộ cửa lưới bằng khung thép hình lưới thép inox 10x10 chống chim chuọt, gia công lắp dựng rào ngăn MBA bằng khung thép hình lưới thép B40 cao 2m.

-  Thay thế biển tên trạm, biển tên buồng trạm, biển báo an toàn, thay thế điện chiếu sáng cho nhà trạm.

*. Phần điện

- Thay thế dây nối đất xung quanh trạm biến áp.

- Cải tạo thay thế cáp xuất tuyến bằng Cáp hạ áp-Al-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE

- Lắp đặt các bộ giá đỡ cáp lên cột.

TBA Yên Bài 1

*. Phần kiến trúc

-  Phá dỡ tường rào, móng tường rào cũ. Đào móng và xây móng tường rào bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, xây sửa chữa tường rào 110mm cao 2.2m bằng gạch xây VXM M100. Trát tường rào bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường rào 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Phá dỡ nhà hạ thế cũ, xây móng nhà hạ thế bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, xây tường nhà hạ thế 220mm bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm tường, lanh tô cửa bằng BTCT đá 1x2 mác 250, đổ sàn mái bằng BTCT đá 1x2 mác 250. Xây bệ đỡ ghế thao tác bằng gạch xây VXM M100.

-  Xây tường bo mái cao 20cm tường 110mm bằng gạch xây VXM M100, chống thấm mái trạm, lắp đặt ống nhựa thoát nước mái trạm. Trát tường trần nhà hạ thế, bệ ghế thao tác bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường trần, bệ ghế thao tác bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Tôn nền trạm bằng cát đen và bê tông nền đá 1x2 mác 250, lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm buồng hạ thế. Đổ 02 dầm kê MBA bằng BTCT đá 1x2 mác 250.

-  Gia công thay thế 01 bộ cửa đi nhà hạ thế kích thước 1.2x2.5m bằng khung thép hộp mạ kẽm bịt tôn, gia công lắp dựng 01 bộ cửa cổng kích thước 2.0x2.0m bằng khung thép hộp mạ kẽm nửa dưới bịt tôn nửa trên song sắt, gia công lắp dựng 02 bộ cửa sổ kích thước 1.0x1.4m bằng khung thép hộp mạ kẽm lá chớp dẹt bên trong có lưới thép inox 10x10 chống chim chuột, gia công lắp dựng rào ngăn MBA bằng khung thép hình lưới thép B40 cao 2m. Sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Thay thế biển tên trạm, biển tên buồng trạm, biển báo an toàn, thay thế điện chiếu sáng cho nhà trạm.

*. Phần điện

- Thay thế dây nối đất sử dụng Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC

- Thay thế dây nối đất xung quanh trạm biến áp.

- Cải tạo thay thế cáp xuất tuyến bằng Cáp hạ áp-Al-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE

- Lắp đặt các bộ giá đỡ cáp lên cột.

TBA Phú Mỹ 1

*. Phần kiến trúc

-  Phá dỡ lớp vữa trát tường trần nhà hạ thế, trát sửa chữa lại bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường trần 1 nước lót, 2 nước phủ. Đục tường nâng cửa đi buồng hạ thế thành 1.2x2.5m, đổ lanh tô cửa đi bằng BTCT đá 1x2 mác 250.

-  Dọn dẹp phế thải mái trạm, phá dỡ gạch lát mái, chống thấm mái trạm.

-  Phá dỡ gạch lát nền cũ buồng hạ thế. Đổ sửa chữa nền trạm bằng bê tông nền đá 1x2 mác 250, lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm buồng hạ thế. Đổ 02 dầm kê MBA bằng BTCT đá 1x2 mác 250.

-  Gia công thay thế 02 bộ cửa đi bằng khung thép hộp mạ kẽm bịt tôn, gia công thay thế 07 bộ cửa lưới bằng khung thép hình lưới thép inox 10x10 chống chim chuột, gia công lắp dựng rào ngăn MBA bằng khung thép hình lưới thép B40 cao 2m. Sơn sắt thép bằng sơn 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Thay thế biển tên trạm, biển tên buồng trạm, biển báo an toàn, thay thế hệ thống điện chiếu sáng cho nhà trạm.

*. Phần điện

- Trồng mới 01 cột BTLT NPC.I.14-190-13.0 để tạo điểm đấu cấp vào cho trạm biến áp.

- Rải mới cáp ngầm 22kV-Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x50mm2 từ cột trồng mới vào đến vị trí máy biến áp.

- Lắp mới 01 bộ cầu chì tự rơi 22kV, 03 quả chống sét van 22kV bảo vệ đầu cáp ngầm

- Thay thế dây nối đất sử dụng  Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC

- Thay thế dây nối đất xung quanh trạm biến áp.

- Thu hồi các vật tư đang lắp trên tường nhà trạm

- Cải tạo thay thế cáp xuất tuyến bằng Cáp hạ áp-Al-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE

- Lắp đặt các bộ giá đỡ cáp lên cột.

TBA Phú Mỹ 2

*. Phần kiến trúc

-  Phá dỡ tường rào, móng tường rào cũ. Đào móng và xây móng tường rào bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, xây sửa chữa tường rào 110mm cao 2.2m bằng gạch xây VXM M100. Trát tường rào bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường rào 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Phá dỡ nhà hạ thế cũ.

- Tôn nền trạm bằng cát đen và bê tông nền đá 1x2 mác 250, lát gạch đỏ 40x40cm nền sân khuôn viên trạm. Đổ 04 dầm kê MBA bằng BTCT đá 1x2 mác 250.

-  Gia công thay thế 02 bộ cửa cổng kích thước 2.0x2.0m bằng khung thép hộp mạ kẽm nửa dưới bịt tôn nửa trên song sắt, gia công lắp dựng rào ngăn MBA bằng khung thép hình lưới thép B40 cao 2m. Sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Thay thế biển tên trạm, biển báo an toàn.

*. Phần điện

- Thay thế Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC từ máy biến áp sang tủ hạ thế tổng.

- Thay thế dây nối đất xung quanh trạm biến áp.

- Cải tạo thay thế cáp xuất tuyến bằng Cáp hạ áp-Al-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE

- Lắp đặt các bộ giá đỡ cáp lên cột.

TBA Trại Cá

*. Phần kiến trúc

-  Phá dỡ tường rào, móng tường rào cũ. Đào móng và xây sửa chữa móng tường rào bằng gạch xây VXM M100, đổ dầm móng bằng BTCT đá 1x2 mác 250, xây sửa chữa tường rào 110mm cao 2.2m bằng gạch xây VXM M100. Trát tường rào bằng VXM M100 dày 2cm sau đó sơn tường rào 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Đổ nền trạm bằng bê tông nền đá 1x2 mác 250. Lát gạch đỏ 40x40cm nền trạm.

-  Gia công thay thế 01 bộ cửa cổng trạm kích thước 2.0x2.0m bằng khung thép hộp mạ kẽm nửa dưới bịt tôn nửa trên song sắt. Sơn sắt thép 1 nước lót, 2 nước phủ.

-  Thay thế biển tên trạm, biển báo an toàn.

*. Phần điện

- Cải tạo thay thế hệ thống cột trạm sử dụng Cột BTLT PC.I-12-190-7.2

- Thay thế Cáp hạ áp-Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC từ máy biến áp sang tủ hạ thế tổng.

- Lắp đặt bổ sung các giá đỡ tủ hạ thế tổng, tủ tụ bù.

- Cải tạo thay thế cáp xuất tuyến bằng Cáp hạ áp-Al-4x150mm2-giáp kim loại dải băng kép, cách điện XLPE

- Lắp đặt các bộ giá đỡ cáp lên cột.

Thời hạn hoàn thành: 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nhà thầu phải đệ trình biểu tiến độ thi công và biểu huy động nhân lực, máy thi công chi tiết cho từng hạng mục của gói thầu kể từ khi các hạng mục được bàn giao mặt bằng đầy đủ đảm bảo yêu cầu hoàn thành toàn bộ khối lượng công việc của gói thầu trong vòng 90 ngày kể từ khi được bàn giao mặt bằng.

Căn cứ nội dung, khối lượng công tác của công trình, nhân lực của mình, đơn vị thi công phải khảo sát cụ thể mặt bằng công trình, lập bảng tiến độ thi công, cung cấp VTTB chi tiết, phù hợp với yêu cầu của chủ đầu tư đã đề cập trong hồ sơ mời thầu xây lắp công trình.

Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Luật Xây dựng số 50/2014-QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2014 đã sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 62/2020/QH14.

- Nghị định số 175/2024/NĐCP của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

- Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý vật liệu xây dựng.

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

- Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng.

- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

- Thông tư số 14/2021/TT-BXD ngày 08/09/2021 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng.

- Quyết định số 4720/QĐ-BCT ngày 02/12/2016 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Hợp phần I Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

- Quy hoạch phát triển Điện lực thành phố Hà Nội số 711/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035.

-  Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

- Quyết định số 1783/QĐ-EVN HANOI ngày 27/5/2014 về việc ban hành Tiêu chuẩn vật tư, thiết bị trung áp;

- Quy trình an toàn điện ban hành kèm theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 9 năm 2021 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 9 năm 2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Văn bản số 3764/EVN/ĐLHN-P04 ngày 19/8/2004 về kiểm tra đảm bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đưa vào vận hành;

- Thông báo số 252/TB-EVN HANOI ngày 8/4/2019 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc sử dụng chủng loại đầu cốt phù hợp với cáp ngầm trung áp;

- Quyết định số 9451/QĐ-EVN HANOI ngày 16/11/2020 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp điện lực dùng cho lưới điện cao, trung áp;

- Quyết định số 10191/QĐ-EVNHANOI ngày 03/12/2020 của Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật Thiết bị đóng cắt ngoài trời cấp điện áp 22kV, 35 kV, 110 kV và 220 kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

- Tờ trình số 1958/TTr-QLĐT ngày 01/4/2021 về việc Quy định thống nhất thiết kế mẫu cho cọc tiếp địa tại các TBA, đường dây trung thế áp dụng chung trong toàn Tổng Công ty;

- Quyết định số 9815/QĐ-EVNHANOI ngày 31/12/2021 về việc Ban hành đề án “Định hướng công tác Quản lý kỹ thuật giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030” của Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội;

- Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội;

- Thông báo số 433/TB-EVNHANOI ngày 20/05/2022 về việc quy cách đối với biển trạm biến áp phân phối trung áp áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu;

- Thông báo số 255/TB-EVNHANOI ngày 07/04/2022 về việc áp dụng nhận diện thương hiệu đối với các thiết bị điện vận hành trên lưới;

- Quyết định số 02/QĐ-HĐTV ngày 04/01/2023 về việc sửa đổi bổ sung các Tiêu chuẩn cơ sở EVN;

- Văn bản số 117/EVNHANOI-QLDTU ngày 05/01/2023 về việc cập nhật Tiêu chuẩn kỹ thuật trong hồ sơ dự án.

- Thông báo số 5207/TBB-EVNHANOI ngày 9/6/2025 về việc áp dụng phần mềm Quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật trong công tác Đấu thầu tại EVNHANOI;

- Những qui định hiện hành của Tổng công ty Điện lực TP.Hà Nội.

+ Tiêu chuẩn áp dụng vật liệu thiết bị điện:

- Tiêu chuẩn thiết bị đóng cắt trọn bộ điện áp trên 1kV đến 52kV: IEC 62271 200

- Tiêu chuẩn cáp lực: IEC 60502, IEC 60228 TCVN

- Quy phạm trang bị điện:

- Phần I: Quy định chung 11TCN-18-2006

- Phần II: Hệ thống đường dẫn điện 11TCN-19-2006

- Phần III: Trang bị phân phối và trạm biến áp 11TCN-20-2006

- Phần IV: Bảo vệ và tự động 11TCN-21-2006

+ Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng:

-Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5574-2012

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép

- Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5575-2024

+ Các quy chuẩn áp dụng:

+ QCVN QTĐ 5:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 5: Kiểm định trang thiết bị hệ thống điện.

+ QCVN QTĐ 6:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 6: Vận hành sữa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

+ QCVN QTĐ 7:2009/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 7: Thi công các công trình điện.

+ QCVN 01:2008/BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện

+ QCVN QTĐ-8:2010/BCT Quy chuẩn  kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện; Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

+ QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng.

+ QCVN 02:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng.

Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.

Các biện pháp tổ chức thi công

Chuẩn bị mặt bằng thi công: Sau khi được chủ đầu tư là Công ty Điện lực Đông Anh thông báo trúng thầu, bên nhà thầu xây dựng công trình phối hợp cùng chủ đầu tư giải quyết làm các việc sau:

a) Trách nhiệm của bên A (chủ đầu tư):

- Bên A chịu trách nhiệm bàn giao cọc mốc, mặt bằng thi công theo hồ sơ thiết kế cho bên B để kịp tiến độ thi công.

- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình theo đúng quy định của pháp luật.

- Căn cứ hợp đồng xây lắp, cung cấp VTTB đã ký kết lập tổng tiến độ thi công xây dựng công trình. Thông báo tổng tiến độ thi công xây dựng được thống nhất tới các nhà thầu xây lắp, cung cấp VTTB, nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình để phối hợp thực hiện đồng bộ.

- Cung cấp đầy đủ các bản vẽ thi công được phê duyệt, các tài liệu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đối với từng hạng mục công trình tới Nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát phù hợp tiến độ thi công.

- Cung cấp đầy đủ VTTB (A cấp) tới nhà thầu xây lắp phù hợp với tiến độ thi công.

- Thông qua các nội dung công việc do nhà thầu xây lắp đệ trình gồm:

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc đo đạc các thông số của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị công trình.

+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Hình thức và nội dung về nhật ký thi công xây dựng công trình; quy trình và hình thức báo cáo Chủ đầu tư; trình tự, thủ tục phát hành và xử lý các văn bản; quy trình giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.

- Thường xuyên kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, khối lượng thi công trên công trường để kịp thời phát hiện các sai sót và đôn đốc về tiến độ, chất lượng. Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng để phục vụ công tác tổ chức nghiệm thu của Chủ đầu tư hoặc khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị và chất lượng thi công công việc xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế.

- Đề xuất tổ chức nghiệm thu giai đoạn/bộ phận công trình hoặc tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng. Kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công/nghiệm thu bộ phận công trình, tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng.

- Kiểm tra và thống nhất với đề xuất nguồn gốc, số lượng, chất lượng các chủng loại vật liệu, vật tư, cấp phối bê tông của nhà thầu xây lắp.

- Kiểm tra và xem xét chấp nhận các đơn vị thí nghiệm mà nhà thầu đề xuất.

- Tổ chức, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật theo quy định.

- Phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp để giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng giữa các bên liên quan.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ để tổ chức nghiệm thu bộ phận/giai đoạn, hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm soát Nhật ký thi công điện tử trên hệ thống cơ sở dữ liệu và hệ thống phần mềm quản lý của mình và phân quyền cho người có
trách nhiệm của các bên liên quan có thể truy cập để thực hiện ghi chép nhật ký
theo thời gian thực.

b) Trách nhiệm của bên B (nhà thầu):

- Bên B phải sử dụng đúng mặt bằng thi công được giao. Chịu trách nhiệm nếu trong thi công gây ra thiệt hại hoặc ảnh hưởng không tốt đến công trình công cộng hoặc đền bù phục vụ thi công như: lán trại, thuê mặt bằng, phục vụ vận chuyển.

- Bên B chịu trách nhiệm phân lô và xác nhận chiều dài mua sắm cho từng tuyến cáp sau khi thực hiện hoàn công tuyến. Đối với các vị trí trạm trong tòa nhà của khu đô thị, Bên B chủ động phối hợp cùng Chủ đầu tư làm việc với khu đô thị để thống nhất, xác nhận vị trí trạm làm cơ sở hoàn công tuyến cáp và đặt cáp.

- Bên B trước khi triển khai thi công trên lưới điện công nhân phải xuất trình thẻ An toàn lao động theo động tại Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 /10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016 của Chính phủ thẻ An toàn điện theo quy định tại Điều 11 Thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/2/2025.

- Bên B khi thi công sử dụng thiết bị nâng phải có tình trạng kỹ thuật tốt, đã được kiểm định kỹ thuật an toàn đạt yêu cầu. Công nhân điều khiển thiết bị nâng phải được đào tạo về chuyên môn và được huấn luyện, cấp thẻ an toàn theo đúng quy định.

- Yêu cầu về thẻ an toàn cho công nhân: Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Việc nhà thầu không đính kèm thẻ cho công nhân không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng.

- Khi thi công hạng mục công việc có hàn, cắt, Nhà thầu chỉ sử dụng thợ hàn, cắt đã qua đào tạo có chứng chỉ hành nghề hàn, cắt và phải được bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và có giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC.

- Bên B chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người lao động và người dân đi lại trong khu vực khi thi công.

- Phối hợp chặt chẽ với bên giao thầu và các đơn vị có liên quan như: các phòng ban chức năng của Tổng công ty Điện lực Hà Nội, Công ty Điện lực Đông Anh, tổ quản lý điện khu vực, UBND và Công an sở tại để liên hệ trước và trong suốt quá trình thi công.

- Tiếp nhận và quản lý mặt bằng xây dựng, bảo quản mốc định vị và mốc giới công trình. Có trách nhiệm bảo quản các mốc giới và mặt bằng công trình từ khi tiếp nhận đến khi bàn giao công trình.

- Trình bên giao thầu (Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA) chấp thuận các nội dung sau:

+ Nguồn gốc, chất lượng vật tư đưa vào công trình, cấp phối bê tông.

+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc đo đạc các thông số của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị công trình.

+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình, nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.

+ Trong quá trình thi công xây dựng nếu có thay đổi phải trình Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA các nội dung thay đổi để thống nhất lại.

+ Các nội dung khác khi có yêu cầu của Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và theo quy định của Hợp đồng.

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện trách nhiệm quản lý chất lượng trong việc mua sắm, chế tạo sản xuất vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình theo quy định tại NĐ 06 và các quy định của hợp đồng.

- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ trước và trong khi thi công xây dựng theo đúng quy định của hợp đồng đã ký kết.

- Thi công xây dựng đảm bảo chất lượng, khối lượng, tiến độ và an toàn lao động theo đúng hợp đồng xây dựng đã được ký kết, chỉ dẫn kỹ thuật, thiết kế xây dựng công trình.

- Kịp thời báo cho chủ đầu tư/đơn vị TVGS nếu phát hiện sự sai khác giữa thiết kế, hợp đồng xây dựng và điều kiện hiện trường trong quá trình thi công.

- Có biện pháp tự kiểm soát chất lượng thi công xây dựng theo yêu cầu của thiết kế, quy định của hợp đồng và quy định của pháp luật. Hồ sơ quản lý chất lượng của các công việc xây dựng phải được lập theo quy định và phù hợp với thời gian thực hiện tại công trường.

- Kiểm soát và chịu trách nhiệm về chất lượng công việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, thí nghiệm hiệu chỉnh,...do nhà thầu phụ thực hiện.

- Lập, cập nhật nhật ký thi công xây dựng công trình theo quy định.

- Thực hiện trắc đạc, quan trắc công trình theo yêu cầu của thiết kế.

- Xử lý khắc phục các sai sót, khiếm khuyết về chất lượng trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

- Lập bản vẽ hoàn công theo quy định

- Tổ chức nghiệm thu nội bộ công việc xây dựng, chuẩn bị hồ sơ để tổ chức nghiệm thu công việc, yêu cầu Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA/đơn vị tư vấn giám sát thực hiện nghiệm thu công việc chuyển bước thi công, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình và nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng.

- Báo cáo Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường thi công xây dựng theo quy định của hợp đồng xây dựng và yêu cầu đột xuất của Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA.

- Hoàn trả mặt bằng, di chuyển vật tư, máy móc, thiết bị và những tài sản khác của mình ra khỏi công trường sau khi đã được nghiệm thu, bàn giao, trừ trường hợp trong hợp đồng có thỏa thuận khác.

- Nhà thầu thi công xây dựng công trình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và pháp luật về chất lượng công việc do mình đảm nhận, bồi thường thiệt hại khi vi phạm hợp đồng, thi công không đảm bảo chất lượng, gây mất an toàn, ô nhiễm môi trường và các hành vi khác gây ra thiệt hại.

Ghi chú:

Khi thi công, trường hợp gặp các trở ngại do thiết kế không lường trước được như sau: công trình ngầm thì bên B sẽ thông báo kịp cho bên A bằng văn bản và cùng bên A, Thiết kế để thống nhất cách giải quyết. Nếu phải đền bù thì phần này chưa được tính đến trong hồ sơ dự thầu. Phần phát sinh sẽ được Thiết kế cùng bên A bổ sung cho B kịp tiến độ thi công.

Nhà thầu thực hiện công tác thi công xây lắp công trình phải tuân thủ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng của Tập đoàn điện lực Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/07/2022.

c) Tổ chức quản lý giám sát chất lượng công trình

- Trong quá trình thi công thường xuyên có một cán bộ kỹ thuật của chủ đầu tư quản lý chất lượng có mặt tại hiện trường để cùng các đơn vị thi công và cán bộ giám sát A giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đôn đốc tiến độ và cùng A giám sát chất lượng công trình thi công.

- Các đơn vị thi công phải có sổ nhật ký công trình theo mẫu quy định, bên B phải ghi chép đầy đủ diễn biến công trình, lập các văn bản nghiệm thu, kết thúc mỗi ca làm việc phải lập ngay bản thống kê khối lượng hoàn thành, chất lượng kỹ thuật có xác nhận của A. Sổ nhật ký công trình sẽ được nộp kèm theo hồ sơ hoàn công và là chứng từ quan trọng cho việc quyết toán. Làm đúng thiết kế, chỉ thay đổi khi có yều cầu của  A được ghi trong nhật ký hay bằng văn bản (tuỳ mức độ yêu cầu).

- Thực hiện việc cập nhật Nhật ký điện tử:

+ Nhà thầu phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm
theo quy định để chủ đầu tư cấp quyền truy cập hệ thống ghi nhật ký hàng ngày,
có hình thức xác nhận phù hợp (chữ ký số) theo hướng dẫn của EVNHANOI về
sử dụng phần mềm quản lý nhật ký thi công điện tử.

+ Việc ghi nhật ký điện tử và lập Biên bản nghiệm thu điện tử của nhà thầu phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 12 giờ sau khi hoàn thành ca thi công, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân và chữ ký số được cấp trong hệ thống). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và Tư vấn giám sát ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong nhật ký điện tử và lập Biên bản nghiệm thu điện tử.

+ Muộn nhất 01 tuần sau khi hoàn thành ca thi công, nhà thầu  phải in nội dung thành bản giấy nhật ký thi công của ca tương ứng đã được cập nhật trên hệ thống để các bên đưa vào lưu trữ theo đúng quy định hiện hành về hồ sơ công trình.

Tổ chức công trường

Bố trí kho bãi:

Xây dựng 1 kho tạm chứa vật tư thiết bị:

Các thiết bị chính như: MBA, Tủ các loại, cáp ngầm.. sẽ được mua và tập kết tại kho tạm  của nhà thầu để chủ động trong thi công.

Căn cứ theo tiến độ thi công đã lập VTTB sẽ được chở xuống công trường theo kế hoạch.

Các vật tư như: Cát, đá, xi măng ... (nếu có) sẽ được tập kết vào các buổi tối tại các cung đoạn cần thi công, sau đó dùng xe  cải tiến chuyên chở vào chân công trình.

Điện, nước cho thi công trên tuyến:

- Nguồn điện để gia công các chi tiết lấy tại xưởng của đơn vị xây lắp

- Nguồn điện phục vụ tại công trường dùng máy phát điện chạy xăng, dầu hoặc mua điện tại đơn vị gần nhất.

- Nguồn nước thi công lấy tại các nguồn nước sạch gần nhất và được vận chuyển bằng thủ công kết hợp cơ giới đến các vị trí xây dựng cụ thể.

Công tác kiểm tra, đảm bảo chất lượng xây lắp

a) Yêu cầu đối với công trường xây dựng:

+ Tất cả các công trình xây dựng phải được treo biển báo tại công trường thi công. Nội dung biển báo gồm:

+ Tên chủ đầu tư xây dựng công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi công, ngày hoàn thành;

+ Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công trường;

+ Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế;

+ Tên tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình;

+ Chủ đầu tư xây dựng công trình, chỉ huy trưởng công trình, chủ nhiệm thiết kế, tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức danh còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại.

b) Kiểm tra chất lượng thiết bị, vật liệu:

Tất cả các thiết bị, vật liệu cấp cho công trình đều được chế tạo, thí nghiệm và nghiệm thu đạt tiêu chuẩn theo đúng thiết kế được duyệt và các qui phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Đặc tính kỹ thuật chủ yếu: xem thông số kỹ thuật của các thiết bị cung cấp.

Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):

Yêu cầu chung đối với các thiết bị

* Điều kiện môi trường:

- Độ cao lắp đặt				: <1000m (so với mực nước biển)

- Điều kiện khí hậu			: Nhiệt đới, nóng ẩm

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất	: 45oC

- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất	: 00 C

- Nhiệt độ môi trường trung bình	: 250 C

- Độ ẩm trung bình			: 85%

- Độ ẩm lớn nhất			: 100%

- Hệ số động đất				: 0,1g tương đương động đất cấp 7

- Tốc độ gió lớn nhất			: 160km/h.

* Điều kiện làm việc lưới điện trung thế:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Điện áp vận hành (kV) | 23 |
| Điện áp cao nhất (kV) | 24 |
| Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (kV) | 50 |
| Điện áp chịu xung sét 1,2/50µs (trị số đỉnh) kV | 125 |
| Khoảng trống nhỏ nhất pha-pha và pha đất (trong nhà/ngoài trời) mm | 220/330 |
| Chiều dài đường bò cách điện cho lưới trung áp định mức (trong nhà/ngoài trời) mm/kV | ≥ 16/20 |
| Điện áp xung |  |
| - Giữa các cực với đất (kV) | 125 |
| - Giữa hàm tĩnh và động khi dao ở vị trí mở | 145 |
| Điện áp có tần số công nghiệp trong 1 phút ở tình trạng ướt và khô với đất. |  |
| - Giữa các cực với đất ướt/khô (kV) | 45/50 |
| - Giữa hàm tĩnh và động khi dao ở vị trí mở (kV) | 55/60 |
| - Chịu dòng điện ngắn mạch trong 1s (kA) | ≥16kA |

Ghi chú:

- Chiều dài dòng rò của cách điện đối với khu vực ô nhiễm nặng, bụi bẩn, hay ở độ cao lắp đặt lớn hơn 1000m có thể tăng chiều dài dòng rò lên mức ≥ 31 mm/kV.

- Với các thiết bị lắp đặt ở độ cao trên 1000m (hoặc ở khu vực thường xuyên có nhiệt độ môi trường dưới 00C) được thiết kế riêng cho từng khoảng cao độ lắp đặt. Khi đó các tiêu chuẩn về mức cách điện, áp lực vỏ thiết bị, chế độ làm mát, … được điều chỉnh cho phù hợp.

Có cam kết và tài liệu kỹ thuật của VTTB do nhà thầu cấp.  Biên bản thí nghiệm test của đơn vị độc lập cấp,  ủy quyền, cam kết cấp hàng của nhà sản xuất, hợp đồng nguyên tắc hoặc các tài liệu khác tương đương đối với đơn vị cung cấp hàng.

*  Bảng danh mục vật tư- thiết bị sử dụng trong dự án và các tiêu chuẩn áp dụng:

| TT | Danh mục vật tư-thiết bị | Tiêu chuẩn áp dụng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuỗi cách điện néo 22kV polymer-Phụ kiện chuỗi néo dùng cho dây bọc tiết diện 70 mm2 | Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam | Mục 5.2.4.1 |
| 2 | Dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm2 | QĐ số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01 tháng 06 năm 2021 | Mục 5.2.4.2 |
| 3 | Ghíp nhôm 3 bu lông A25-240 | Tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 | Mục 5.2.4.3 |
| 4 | Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2,1x120mm2, 1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE | Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01-06-2021 | Mục 5.2.4.4 |
| 5 | Ống nối dây chịu lực ACSR 70 mm2 | ANSI C 119.4-1986 | Mục 5.2.4.5 |
| 6 | Dây nhôm bọc PVC-0,6/1(1,2)kV-50mm2 | IEC60502 | Mục 5.2.4.6 |
| 7 | Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE | Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 | Mục 5.2.4.7 |
| 8 | Giáp níu dây bọc ACSR 70mm2 kèm yếm cáp | AS 1154 | Mục 5.2.4.8 |
| 5 | Dây chì FCO 22kV 12A Loại K, Dây chì FCO 22kV 15A Loại K | Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam | Mục 5.2.4.9 |
| 6 | Đầu cốt nhôm A50 1 lỗ | TCVN 3624-81 | Mục 5.2.4.10 |
| 7 | Ống nhựa xoắn HDPE D65/50, Ống nhựa xoắn HDPE D32/25 | TCVN 9070:2012 | Mục 5.2.4.11 |
| 8 | Đai thép, Khoá đai | Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 | Mục 5.2.4.12 |
| 9 | Ống co ngót |  | Mục 5.2.4.13 |
| 10 | Biển tên các loại | Quyêt định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021 | Mục 5.2.4.14 |
| 11 | Mốc báo hiệu cáp ngầm | VB 769/TB-EVNHANOI ngày 11/8/2023 | Mục 5.2.4.15 |
| 12 | Băng báo hiệu cáp ngầm | VB 769/TB-EVNHANOI ngày 11/8/2023 | Mục 5.2.4.16 |
| 13 | Mạ kẽm nhúng nóng | VB số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004 | Mục 5.2.4.17 |
| 14 | Vật liệu xây dựng |  | Mục 5.2.4.18, Mục 5.2.4.19 |
| 15 | Băng dính cách điện |  | Mục 5.2.4.20 |

Đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị - vật liệu:

Chuỗi cách điện néo 22kV polymer-Phụ kiện chuỗi néo dùng cho dây bọc tiết diện 70 mm2 (Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

1. Mô tả chung:

a. Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

b. Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109):

- Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

- Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

c. Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85m. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

d. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

2.2. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952  hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

2.3. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).

b. Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

- Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

- Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

- Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

c. Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

- Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

- Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

d. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

- Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

- Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

- Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

- Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

2.4. Bảng thông số kỹ thuật

a. Chuỗi cách điện treo polymer 22 kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Polymer |  |
| 6 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 70 hoặc ≥ 120 | hoặc giá trị khác theo tính toán thiết kế |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24 |  |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 | Tùy theo môi trường khu vực thiết kế |
| 9 | Kích thước: - Chiều dài cách điện - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm mm | Nêu cụ thể | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 130 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 100 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 190 |  |
| 13 | Mô tả chi tiết: |  |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |  |
|  | - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể |  |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể | Lựa chọn theo tính toán thiết kế |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

Dây ACSR bọc cách điện 22kV-70/11mm2 (QĐ số 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01 tháng 06 năm 2021)

1. Yêu cầu chung:

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV; Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV được sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV và 35kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5064/TCVN 6483/TCVN 8090: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

TCVN 5935-2 (IEC60502-2): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Thiết kế và lắp đặt:

  - Cấu trúc dây.

Lõi thép chịu lực

Lớp sợi nhôm dẫn điện

Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong)

Lớp cách điện chính XLPE

Lớp vỏ bọc ngoài (nhựa HDPE)

  - Lõi dẫn điện.

Gồm nhiều lớp sợi tao nhôm tròn xoắn đồng tâm quanh lõi thép. Các lớp liền kề nhau xoắn theo hướng ngược chiều nhau, lớp ngoài cùng xoắn theo chiều phải.

Lõi thép tăng cường chế tạo bằng các sợi tao thép bện và được mạ kẽm.

Chiều dài bước xoắn phần nhôm và phần thép phải đồng nhất trên toàn bộ dây dẫn.

  - Các lớp bọc.

Lớp cách điện bằng vật liệu XLPE mầu tự nhiên, bên ngoài bọc lớp HDPE màu đen có tác dụng bảo vệ chống bức xạ cực tím. Các lớp bọc được chế tạo theo phương pháp đùn ép kiểu đứng để đảm bảo độ đồng tâm của các lớp bọc.

Không sử dụng hạt nhựa tái chế để đưa vào sản xuất, hạt nhựa phải có nguồn gốc rõ ràng, không lẫn tạp chất để đảm bảo độ tinh khiết khi chế tạo các lớp bọc.

  - Nhãn mác.

Cáp phải được ghi đầy đủ nhãn mác trên lớp ngoài cùng bằng phương pháp in phun, mực in bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có đủ các nội dung sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Năm sản xuất

+ Mã hiệu cáp

+ Đánh số mét trên mỗi mét chiều dài

  - Phụ kiện đường dây.

Các phụ kiện như: giáp níu, ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy, dây buộc định hình cổ sứ (loại composite phủ bán dẫn)…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện hoặc chống sét. Mỏ phóng điện hoặc chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ

Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện…cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

4. Yêu cầu về thử nghiệm.

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với chủng loại dây được cung cấp.

Toàn bộ phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương.

+ Đo điện trở của dây dẫn

+ Thử điện áp xoay chiều tăng cao.

Cáp phải được thử nghiệm điển hình, các hạng mục thử nghiệm:

+ Đo điện trở của lõi

+ Đo đường kính các tao dây

+ Đo chiều dài bước xoắn các lớp

+ Thử nghiệm độ bền cơ của toàn bộ cáp, lõi cáp, các tao nhôm và tao thép

+ Độ dãn dài tương đối của sợi thép

+ Tỷ lệ phần kẽm

+ Độ bền chịu uốn của sợi thép

+ Số lần bẻ gập của sợi nhôm

+ Độ dầy lớp màn chắn ruột dẫn

+ Độ dầy lớp cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ giãn dài của cách điện dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất khi mang tải.

+ Độ dầy lớp vỏ ngoài HDPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của lớp HDPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của lớp HDPE

+ Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE

+ Thử nghiệm chịu điện áp tần số công nghiệp

+ Thử nghiệm chịu điện áp xung cơ bản

5. Yêu cầu khác.

Dây dẫn phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của cáp và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô cáp tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn và mỗi cuộn lô.

Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

Lỗ giữa của lô cáp được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

6. Đặc tính kỹ thuật và cam kết.

Đặc tính kỹ thuật dây nhôm lõi thép bọc cách điện 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Đơn vị ban hành giấy chứng nhận |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Thời hạn bảo hành kể từ phát hành biên bản NT hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nêu cụ thể |
| 7 | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Nêu cụ thể |
| 8 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |
|  | A. Ruột dẫn điện |  |  |
| 10 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm |
| 11 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 70/11 |
| 12 | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng |
| 13 | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn |  | Đáp ứng |
|  | cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  |  |
| 14 | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |
| 15 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Đáp ứng |
| 16 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |
|  | Trên mỗi sợi bất ký của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng |
| 17 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: - Dây dẫn 70/11mm2 | mm | 11,2 - 11,7 |
| 18 | A.1. Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  |
| 19 | Số sợi nhôm/ đường kính sợi nhôm: - Dây dẫn 70/11mm2 | [n]/mm | 6/3,8 |
| 20 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 70/11mm2 | Lớp | 1 |
| 21 | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 | mm | ± 0,04 |
| 22 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 | N/mm2 | 160 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 | % | 1,7 |
| 23 | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 | Lần | 7 |
| 24 | A.2. Thông số kỹ thuật phần thép |  |  |
| 25 | Số sợi thép/ đường kính sợi thép: - Dây dẫn 70/11mm2 | [n]/mm | 1/3,8 |
| 26 | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 70/11mm2 | Lớp | 0 |
| 27 | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 | mm | ± 0,08 |
| 28 | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 | N/mm2 | 1.098 |
| 29 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 | N/mm2 | 1.176 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn: | % | 4 |
| 30 | Khối lượng lớp mạ kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 | g/m2 | 250 |
| 31 | A.3. Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép |  |  |
| 32 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 200C, không lớn hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 | Ω/km | 0,4218 |
|  | - Dây dẫn 240/32mm2 |  | 0,1182 |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 70/11mm2 | N | 24.130 |
| 33 | Dòng điện định mức - Dây dẫn 70/11mm2 | A | Nêu cụ thể |
| 34 | B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |
| 35 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |
| 36 | Độ dày danh định | mm | 0,6 |
| 37 | C. Cách điện |  |  |
| 38 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |
| 39 | Yêu cầu chế tạo |  | Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. |
| 40 | Độ dày danh định của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 |
| 41 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ. | mm | 5 |
| 42 | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) |
|  | Điện áp thử - Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) - Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung (1,2/50µs) | kV | 32 kV 38 kV 125 kV |
| 43 | Nhiệt độ - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 90 oC 250oC |
| 44 | D. Vỏ bọc ngoài |  |  |
| 45 | Vật liệu cấu tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |
| 46 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng |
| 47 | Độ dày danh định trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 |
| 48 | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 |
| 48 | Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc cách điện: |  |  |
|  | Mực in |  | Màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |
| 50 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) - Dây dẫn 70/11mm2 | mm | Nêu cụ thể |
| 51 | E. Lô cuốn cáp |  |  |
| 52 | Đường kính lớn nhất của lô cáp |  | 2,5 m |
| 53 | Bề rộng lớn nhất của lô cáp |  | 1,4 m |
| 54 | Lỗ giữa của lô cáp |  | Gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm |
| 55 | Chiều dài dây quấn tối đa trên mỗi mỗi lô - Đối với dây 70/11mm2 | m | 2000 |
| 56 | Đảm bảo trong mỗi lô quấn cáp chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn |  | Đáp ứng |
| 57 | Type test |  | có |
| 58 | Rountine test |  | có |

Ghíp nhôm 3 bu lông A25-240 (Tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81)

1. Thiết kế chung:

- Nhà thầu phải cung cấp ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông cho dây dẫn nhôm (AC), phù hợp  đấu để đấu cho dây hợp kim nhôm (AAAC) và dây nhôm (AC) cụ thể như sau

- Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông hợp kim nhôm có tiết diện từ 25mm2 đến 240mm2 dùng để nối giữa các dây hợp kim nhôm và dây nhôm có tiết diện từ 25mm2 đến 240mm2.

2. Vật liệu và yêu cầu kỹ thuật

- Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông (Kẹp AC): vật liệu yêu cầu làm bằng nhôm hoặc nhôm hợp kim đúc. Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông nhôm được chế tạo theo kiểu hai mảnh, điểm tiếp xúc giữa ghíp với dây dẫn có xẻ các rãnh dọc nhỏ, mảnh

- Bu lông: Các bulông cấp kèm trọn bộ theo ghíp; bu lông được làm bằng thép không gỉ hoặc nhôm hoặc sắt mạ kẽm nhúng nóng. Đối với dây dẫn có tiết điện từ 25mm2 trở lên yêu cầu dùng ghíp 3 bu lông;

- Trên chế tạo to hơn mảnh dưới, mảnh dưói có gờ để định vị êcu

- Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông không dùng máy ép thuỷ lực mà dùng bulong để bắt. Bu lông được làm từ thép mạ, bu lông có 01 long đen vênh và 01 long đen phẳng.

- Ghíp được bôi mỡ lithium, mỡ có điểm nóng chảy cao, được bôi mỡ chống ăn mòn cho dây dẫn, xử lý để tăng tiếp xúcTại chỗ đấu dây

- Dùng một loại ghíp có thể đấu được các dây dẫn có tiết diện từ 25-240 mm2, chiều dài tối thiểu củ ghíp không nhỏ hơn 111,2 mm. Ghíp nhôm-240-25(25-240/25-240)-3 bu lông thép M8. Ghíp nhôm-125-25(25-125/25-125)-3 bu lông thép M8.

3. Đánh ký hiệu:

Các ghíp phải được đánh ký hiệu loại ghíp, tiết diện dây phù hợp, nhà sản xuất,

Năm sản xuất (nếu có).

4. Thông tin cần đưa vào tài liệu thầu:

- Bản vẽ sơ bộTừng loại ghíp và phụ kiện kèm theo

- Các giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Tài liệu kỹ thuật và mô tả tài liệu

- Tiêu chuẩn kỹ thuật và cam kết của nhà cung cấp.

5. Thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất Tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mu khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu Thử nghiệm điển hình (Type tests) Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu củ đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc (Me surement of cont ct resist nce)

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temper ture rise)

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp (Short circuit withst nd capacity)

6. Đóng gói và giao hàng

Mỗi ghíp phải đóng gói trong túi nhựa riêng, các ghíp được đóng trong hộp carton hoặc thùng gỗ.

7. Bảng đặc tính kỹ thuật Ghíp nhôm-240-25(25-240/25-240)-3 bu lông thép M8

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  |  |
| 3 | Nước sản xuất |  |  |
| 4 | Website nhà sản xuất | Có |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
| 6 | Loại | Ghíp nhôm là loại kẹp 3 bulông, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèoTừ dây nhôm lõi thép đến dây nhôm lõi thép |  |
| 7 | Thân kẹp | Làm bằng nhôm đúc, có độ bền cơ học và thời tiết cao, chống ăn mòn |  |
| 8 | Bulông | Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn |  |
| 9 | Tiết diện danh định của dây dẫn | Trục chính dây nhôm lõi thép / Nhánh rẽ dây nhôm lõi thép |  |
| 10 | A25-240 | 25 – 95 / 95-240 |  |

Cáp hạ áp-Cu-1x240mm2,1x120mm2, 1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE (Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01-06-2021)

- Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1):  Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) :       Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229):      Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng  đùn

có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV

Cấp cách điện:	0,6/1/1,2kV

Hệ thống:	3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

Tần số:	50Hz

Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

Lớp bọc cách điện

Lớp vỏ bọc trong

Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

Lớp vỏ bọc ngoài

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

- Yêu cầu về thử nghiệm.

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

Yêu cầu khác

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

1.Cáp hạ áp ruột đồng 1x240mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | Cáp ruột đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x240 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 34 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 17,6 - 19,2 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,7/2,2 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,0754 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dxây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

2. Cáp hạ áp Cu-1x120mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Loại |  | đồng |
| 6 | Số và tiết diện danh định của cáp | mm2 | 1x120 |
| 7 | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) | Sợi | ≥ 18 |
| 8 | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 12,3 - 13,5 |
| 9 | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | có |
| 10 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE/EPR |
| 11 | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) | mm | 1,2/1,6 |
| 12 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC/PE |
| 13 | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
| 15 | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | 0C | 90 |
| 16 | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
| 17 | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC | Ω/km | 0,153 |
| 18 | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
| 19 | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
| 20 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
| 21 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 22 | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
| 23 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
| 24 | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
| 25 | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

3. Cáp hạ áp Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE

| TT |  | Hạng mục |  | Đơn vị đo |  | Yêu cầu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 |  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 |  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 |  | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 |  | Loại |  |  |  | đồng |  |
| 6 |  | Số và tiết diện danh định của cáp |  | mm2 |  | 1x35 |  |
| 7 |  | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) |  | Sợi |  | ≥ 6 |  |
| 8 |  | Đường kính lõi (1lõi) |  | mm |  | 6,6 - 7,5 |  |
| 9 |  | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  |  |  | Nêu cụ thể |  |
| 10 |  | Loại vật liệu cách điện |  |  |  | XLPE/EPR |  |
| 11 |  | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE/EPR) |  | mm |  | 0,9/1,2 |  |
| 12 |  | Loại vật liệu vỏ bọc |  |  |  | PVC/PE |  |
| 13 |  | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài |  | mm |  | Nêu cụ thể |  |
| 14 |  | Đường kính ngoài của cáp |  | mm |  | Nêu cụ thể |  |
| 15 |  | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn |  | 0C |  | 90 |  |
| 16 |  | Khả năng mang tải của cáp |  | A |  | Nêu cụ thể |  |
| 17 |  | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC |  | Ω/km |  | 0,524 |  |
| 18 |  | Điện trở cách điện của cáp |  | Ω/km |  | Nêu cụ thể |  |
| 19 |  | Trọng lượng của lõi dây |  | kg/km |  | Nêu cụ thể |  |
| 20 |  | Trọng lượng của toàn bộ cáp |  | kg/km |  | Nêu cụ thể |  |
| 21 |  | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp |  | m |  | Nêu cụ thể |  |
| 22 |  | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp |  | m |  | Nêu cụ thể |  |
| 23 |  | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp |  | kg |  | Nêu cụ thể |  |
| 24 |  | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  |  |  | Có |  |
| 25 |  | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  |  |  | Đáp ứng |  |

Ống nối dây chịu lực ACSR 70 mm2

1. Phạm vi:

Điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm ở nhà máy, đóng gói và giao hàng các phụ kiện dùng cho đường dây trên không.

Các khác biệt so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được Nhà thầu nêu trong phụ đính Sai khác về kỹ thuật kèm theo.

2. Các tiêu chuẩn áp dụng:

Cần áp dụng tiêu chuẩn sau:

ANSI C 119.4-1986	 Đấu nối điện

3. Ống nối chịu lực và không chịu lực

3.1 Thiết kế chung

Các ống nối ép chịu lực được chế tạo bằng hợp kim nhôm dùng để nối các dây dẫn hợp kim nhôm ở khoảng cột trung gian.

Các ống nối ép không chịu lực được chế tạo bằng hợp kim nhôm dùng để nối các dây lèo bằng hợp kim nhôm.

Ống nối phải là loại ép, được đổ đầy hợp chất bôi trơn phù hợp để nối các dây dẫn hợp kim nhôm với các dây dẫn bện hợp kim nhôm.

Ống nối chịu lực được thiết kế đáp ứng ít nhất 195% tương ứng với cường độ kéo định mức của dây dẫn hợp kim nhôm mà chúng nối.

Ống nối không chịu lực được thiết kế đáp ứng ít nhất 140% tương ứng với cường độ kéo định mức của dây dẫn hợp kim nhôm mà chúng nối.

Toàn bộ ống nối khi cung cấp phải được đổ đầy hợp chất hãm ô xít chất lượng cao và có nắp đậy bảo vệ tránh chẩy hợp chất này.

Toàn bộ ống nối đều được đánh dấu rõ ràng: tiết diện và catalog của mối nối và ít nhất phải có cùng độ dẫn điện với dây dẫn và dẫn dòng liên tục có cùng định mức với tiết diện của dây như đã thiết kế.

Toàn bộ ống nối phải phù hợp trong khi lắp đặt cho việc sử dụng các dụng cụ bằng tay hay bằng thuỷ lực.

Ống nối không chịu lực có kích thước phù hợp với dây AC hay dây ACSR có tiết diện 70 mm2.

Ống nối chịu lực có kích thước phù hợp với dây AC hay dây ACSR có tiết diện 70 mm2.

Đường kính trong của các loại ống nối phù hợp với số liệu trong phụ lục C: Đặc điểm kỹ thuật và cam kết.

3.2 Thông tin cần đưa vào tài liệu thầu:

Đối với từng ống nối đã cung cấp, nhà thầu cung cấp phải hoàn thành phu lục - Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết.

Thêm vào đó cần đưa thêm các thông tin sau:

- Bản vẽ sơ bộ của từng loại ống nối.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Tài liệu kỹ thuật và mẫu sản phẩm kèm theo.

3.3 Thử nghiệm:

Thử nghiệm phải được thực hiện trên các mẫu sản được lấy ra ngẫu nhiên từ các đợt cung cấp vật liệu, phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng.

Dây nhôm bọc PVC-0,6/1(1,2)kV-50mm2

1. Phạm vi:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp bọc hạ thế, cách điện PVC, ruột nhôm với điện áp định mức 0,6/1kV.

Các sai khác so với phần điều kiện này sẽ được nhà thầu nêu trong phần sai khác so với Tài liệu thầu.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

Áp dụng các tiêu chuẩn sau:

IEC60502	Cáp điện lực cách điện bằng chất điện môi rắn cách điện 				bằng cách đùn ép với điện áp định mức từ 1kV-30kV.

VDE0211	Đường dây trên không cách điện polyethylen liên kết 					ngang, điện áp danh định 0,6/1kV.

IEC111	Giới thiệu về điện trở xuất của dây dẫn điện kéo cứng

IEC228	Dây dẫn của cáp cách điện

3. Số liệu hệ thống:

Cáp bọc hạ thế loại cáp nhôm bọc đơn, cách điện bằng chất PVC. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định              	0,4kV

- Các cấp cách điện				0,6/1kV

- Hệ thống					3 pha, 4 dây nối đất trực tiếp

- Tần số					50Hz

4. Số liệu thiết kế

4.1  Ruột cáp

Tiết diện: 1x50

Cáp sẽ bao gồm:

- Ruột cáp

- Lớp bọc cách điện

- Vỏ bọc

4.2 Đánh mã ký hiệu

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

5. Thông tin cần đưa vào tài liệu thầu:

Thông tin sau cần đưa vào đối với tiết diện của mỗi dây dẫn và từng loại cáp

-   Biên bản thí nghiệm điển hình Type Test và xuất xưởng Routine Test

- Tài liệu kỹ thuật và mô tả cáp hạ thế

Nhà thầu phải có Phụ lục - Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết đối với từng loại và từng kích cỡ cáp.

6. Thử nghiệm

Đối với toàn bộ cáp như dự kiến đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình.

Toàn bộ cáp phải thông qua thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn IEC tương ứng.

7. Đóng gói và giao hàng

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt bích trên cuộn lô cuốn cáp là 2,3m

Chỉ có duy nhất một chiều dài cáp trên mỗi cuộn lô cuốn cáp.

8. Đặc điểm kỹ thuật riêng và cam kết

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đề xuất & cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dây nhôm bọc AV50 |  |  |  |
| 2 | Nhà chế tạo |  |  |  |
| 3 | Loại |  | Nhôm |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 50 |  |
| 5 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |
| 6 | Độ dày của lớp vỏ bọc PVC | mm | 1,4 |  |
| 7 | Đường kính ruột gần đúng | mm | 8,3 |  |
| 8 | Đường kính tổng gần đúng | mm | 11,1 |  |
| 10 | Nhiệt độ định mức tối đa của dây dẫn | 0C | 160 |  |
| 11 | Dòng điện định mức tối đa | A |  |  |
| 12 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của dây dẫn ở To=200C | /km | 0,641 |  |
| 13 | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/m | 199 |  |
| 14 | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | mm |  |  |
| 15 | Đường kính tối đa của mặt bích trên lô cuốn cáp | mm |  |  |
| 16 | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg |  |  |
| 17 | Số giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình |  | có |  |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt cáp bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Cáp mới 100%, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên phải được xác nhận bởi nhà thầu.

Cáp ngầm 22kV-Cu-1x50mm2-Chống thấm nước; Màn chắn sợi đồng; Giáp kim loại dải băng kép; Cách điện XLPE

Cơ sở pháp lý:

- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 847/QĐ-EVN HANOI ngày 28/01/2022 Về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021	trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội

Điều kiện chung

1. Điều kiện môi trường làm việc của vật tư thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |

Lưu ý: Trường hợp vật tư thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 3 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 24 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm, phụ kiện cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

Yêu cầu chung

Cấu trúc cáp:

Cấu trúc cơ bản từ trong ra ngoài của cáp ngầm như sau:

Ruột dẫn điện chống thấm nước.

Lớp màn chắn của ruột dẫn điện.

Lớp cách điện.

Lớp màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

Lớp bọc phân cách.

Áo giáp.

Lớp vỏ bọc bên ngoài.

Công nghệ sản xuất:

Các lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện, lớp cách điện và màn chắn bán dẫn của lớp cách điện được tạo thành bằng phương pháp đùn đồng thời trong môi trường kín hoặc các công nghệ khác tiên tiến hơn.

Đóng gói bành cáp (Rulô cáp/Tang cáp)

Bành cáp được làm bằng vật liệu bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam ít nhất là 2 năm. Đảm bảo vận chuyển, thi công không bị hư hỏng.

Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định cụ thể các yêu cầu của bành cáp như: đường kính ngoài tối đa, bề rộng tối đa, cấu tạo lỗ giữa của bành cáp đảm bảo thuận lợi trong công tác vận chuyển, bảo quản và thi công.

Chiều dài cáp trong mỗi bành: Tùy nhu cầu sử dụng mà quy định chiều dài thích hợp, thuận lợi trong vận chuyển nhưng phải hạn chế tối đa việc nối cáp.

Đặc tính kỹ thuật của cáp

Ruột dẫn điện:

Ruột dẫn điện được thiết kế bao gồm các vật liệu chống thấm nước (water blocking material) xâm nhập vào bên trong ruột dẫn. Sử dụng băng chống thấm trong lõi cáp.

Ruột dẫn điện được cấu trúc từ nhiều tao đồng tiết diện tròn được vặn xoắn đồng tâm và nén chặt:

Tiết diện danh định của ruột dẫn điện [mm²]	Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn điện	Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC [Ω/km]

Đồng	Đồng

50	6	0,387

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất cho phép và loại vỏ bọc ngoài được sử dụng:

Vật liệu vỏ bọc	Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong điều kiện làm việc bình thường [Ω C]

ST2 (vỏ bọc  trên nền vật liệu PVC)	90

ST7 (vỏ bọc  trên nền vật liệu PE)	90

Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện:

Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

Lớp cách điện:

Lớp cách điện được định hình bên ngoài lớp màn chắn bán dẫn của ruột dẫn điện bằng phương pháp đùn.

Vật liệu cấu tạo: XLPE hay EPR.

Chiều dày cách điện:

- Danh nghĩa (tn):

Đối với cáp 12,7/22kV: 5,5 mm.

- Chiều dày nhỏ nhất (tmin) không được thấp hơn tmin ≥ 0,9 tn – 0,1

- Chiều dày lớn nhất (tmax) phải đáp ứng (tmax - tmin) / tmax ≤ 0,15

Ghi chú: tmax và tmin được đo ở cùng một mặt cắt ngang.

Chiều dày của lớp phân cách hoặc màn chắn bán dẫn bất kỳ trên ruột dẫn hoặc bên ngoài lớp cách điện không được tính vào chiều dày cách điện.

Phóng điện cục bộ và độ bền điện áp:

| Điện áp định mức | 12,7 kV (Uo)/22 kV |
| --- | --- |
| Điện áp cao nhất của hệ thống | 24 kV |
| Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo: |  |
| Thử nghiệm điển hình | 05 pC |
| Thử nghiệm thường xuyên | 10 pC |
| Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp: |  |
| Thử nghiệm thường xuyên | 3,5Uo trong 05 phút |
| Thử nghiệm điển hình | 4Uo trong 04 giờ |
| Độ bền điện áp cách điện xung (thử nghiệm điển hình) | 125 kV |

Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn đối với các vật liệu cách điện:

| Vật liệu cách điện | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn [C] |  |
| --- | --- | --- |
|  | Làm việc bình thường | Ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) |
| Polyetylen khâu mạch (XLPE) | 90 | 250 |
| Cao su etylen propylen (EPR) | 90 | 250 |

Màn chắn cách điện:

Màn chắn cách điện phải gồm có một lớp bán dẫn phi kim loại kết hợp với một lớp kim loại.

Lớp bán dẫn phi kim loại phải được ép đùn trực tiếp lên cách điện của lõi và có thể bóc ra được.

Trên bề mặt ngoài của phần màn chắn phi kim loại, chỉ dẫn “LỚP BÁN DẪN: LOẠI BỎ KHI LÀM HỘP NỐI - ATTENTION: REMOVE WHEN CONNECTING” được in liên tục bằng mực có màu tương phản với màu của phần màn chắn phi kim loại

Bên ngoài lớp bán dẫn  định hình bằng phương pháp đùn có bọc một lớp băng bán dẫn có tính trương nở có tác dụng chống thấm nước.

Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước.

Màn chắn kim loại phải làm bằng đồng gồm 2 lớp:

- Lớp sợi đồng.

- Lớp băng quấn ngoài lớp sợi đồng:

+ Bề rộng tối thiểu của băng đồng: 12,5 mm;

+ Độ dày tối thiểu của băng đồng: 0,1 mm.

Ghi chú:

Người mua phải quy định tổng tiết diện tối thiểu của lớp sợi đồng cho mỗi pha, giá trị này được tính toán theo IEC 60649:1988 - Calculation of thermallly permissible short-circuit currents, taking into account non-adiabatic heat effects.

Lớp bọc phân cách:

Khi màn chắn kim loại và lớp áo giáp làm bằng kim loại khác nhau thì chúng phải được phân cách bằng vỏ bọc dạng đùn.

Không đòi hỏi vỏ bọc phân cách khi đã sử dụng các biện pháp để đạt được độ kín nước theo chiều dọc trong vùng của các lớp kim loại.

Vật liệu cấu tạo: PVC.

Chất lượng của loại vật liệu sử dụng cho lớp vỏ bọc phân cách phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp.

Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách được làm tròn đến 0,1 mm gần nhất và được tính theo công thức 0,02D + 0,6 mm nhưng không được nhỏ hơn 1,2 mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách tính bằng milimét.

Giá trị nhỏ nhất không được nhỏ hơn 0,2mm so với 80% giá trị danh nghĩa: tmin ≥ 0,8tn – 0,2 (mm).

Áo giáp:

Áo giáp làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm dạng dải băng kép.

Áo giáp kiểu dải băng phải được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng.

Vật liệu:

+ Dải băng phải là nhôm hoặc hợp kim nhôm.

+ Khi lựa chọn vật liệu cho áo giáp, cần phải đặc biệt lưu ý đến khả năng bị ăn mòn không chỉ vì an toàn cơ mà còn vì an toàn điện.

Chiều dày danh nghĩa của băng quấn dùng làm áo giáp:

| Đường kính giả định dưới lớp áo giáp [mm] |  | Chiều dày của dải băng [mm] |
| --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Nhỏ hơn và bằng | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
|  | 30 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 |
| 70 |  | 0,8 |

Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

Lớp vỏ bọc bên ngoài:

Cáp phải có một lớp vỏ bọc bên ngoài được định hình bằng phương pháp đùn.

Vật liệu cấu tạo:  PVC loại ST2.

Chiều dày danh định của lớp vỏ bọc bên ngoài được làm tròn đến 0,1mm gần nhất và được tính toán theo công thức 0,035D + 1,0mm nhưng không được nhỏ hơn 1,8mm với D là đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc bên ngoài.

Chiều dày nhỏ nhất tại một điểm bất kỳ phải không được thấp hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1 mm.

Bán kính uốn cong khi thử nghiệm điển hình: 20x(d+D)5% với d là đường kính lõi và D là đường kính ngoài của cáp.

Ký hiệu cáp:

- Trên mặt ngoài của lớp vỏ bọc bên ngoài, cách khoảng 01 mét phải được in nổi dòng chữ: Cấp điện áp “12,7/22kV” + vật liệu cách điện “/” + vật liệu của lớp vỏ bọc bên trong + “/” + loại và vật liệu làm áo giáp + “/” + vật liệu làm vỏ bọc ngoài + (Thêm ký hiệu lớp chống thấm “W”) + “Cu -” + “1x” tiết diện ruột dẫn điện sử dụng cho dây pha [mm2] + Tên của nhà chế tạo + Năm chế tạo.

Đánh dấu chiều dài:

+ Sợi cáp phải được đánh số thứ tự cách khoảng mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được dài quá 6 chữ số, chiều cao của các chữ số này không được nhỏ hơn 5 mm.

+  Mỗi bành cáp có thể bắt đầu đánh dấu chiều dài từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng.

Các yêu cầu về thử nghiệm

Đối với cáp ngầm 22 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014.

Đối với cáp ngầm 35 kV, thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014 hoặc IEC 60840-2020.

Trường hợp thử nghiệm thường xuyên và điển hình được thực hiện theo IEC 60502-2:2014, các hạng mục thử nghiệm được thực hiện như sau:

Thử nghiệm thường xuyên (routine tests):

Đo điện trở ruột dẫn.

Thử nghiệm phóng điện cục bộ (ở 1,73Uo).

Thử nghiệm điện áp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 05 phút).

Thử nghiệm điện trên vỏ cáp (Electrical test on oversheath of the cable)

Thử nghiệm điển hình (type test):

Thử nghiệm điện tuần tự các bước sau:

Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

Đo tg.

Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện  (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.

Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).

Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).

Thử nghiệm không điện:

Đo chiều dày cách điện.

Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).

Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.

Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.

Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.

Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.

Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại.

Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).

Thử nghiệm tính kháng ôzôn của cách điện EPR.

Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).

Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).

Thử nghiệm cháy lan trên một cáp (đối với vỏ bọc loại ST2).

Đo hàm lượng bột than đen của vỏ bọc ngoài PE (vỏ bọc loại ST7).

Thử nghiệm độ co ngót của  cách điện XLPE (shrinkage test).

Thử nghiệm độ co ngót đối với vỏ bọc ngoài PE (shrinkage test).

Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.

Thử nghiệm chống thấm nước.

Giáp níu dây bọc ACSR 70mm2 kèm yếm cáp

1. Yêu cầu chung:

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với giáp níu bọc dùng cho đường dây trên không sử dụng dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- AS 1154: Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không. Hiệu suất và yêu cầu cho phụ kiện.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Thiết kế và lắp đặt:

3.1. Yêu cầu.

-  Giáp níu bọc được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE.

- Giáp níu bọc được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Giáp níu bọc phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

- Tất cả các phần của giáp níu bọc phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55 µm.

- Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương):

+ Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn.

3.2. Thông số kỹ thuật

3.2.1. Chủng loại dây bọc sử dụng với giáp níu.

| Tiết diện dây (mm2) | 70/11 |
| --- | --- |
| Đường kính ngoài danh định của ruột dẫn đối với dây bọc (mm) | 11,2-11,7 |
| Độ dày danh định lớp bọc |  |
| - Cách điện XLPE | 5,5mm |
| - Vỏ ngoài HDPE | 1,2mm |
| Đường kính ngoài danh định của dây bọc 22kV (mm) | 24,6-25,1 |
| Lực kéo đứt tối thiểu (kN) | 24,1 |

3.2.2. Giáp níu.

- Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây: Hướng phải (right hand).

- Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength): 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút.

3.3.3 Phụ kiện.

- Yếm dạng U (thimble clevis) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và các thử nghiệm liên quan.

5. Yêu cầu khác:

- Các phụ kiện khác như: ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy.... sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

- Cung cấp sản phẩm mẫu khi tham gia đấu thầu.

- Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

- Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện hoặc chống sét. Mỏ phóng điện hoặc chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ.

- Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện...cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Giáp níu được sử dụng để dừng dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE |  | ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24)kV-70/11mm2 |
| 7 | Giáp níu được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. |  | Đáp ứng |
| 8 | Giáp níu phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và giáp níu là tối thiểu |  | Đáp ứng |
| 9 | Vật liệu cấu tạo |  |  |
| 9.1 | Giáp níu có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo giáp níu đạt được khả năng chịu sức căng theo đúng thiết kế. |  | Đáp ứng |
| 9.2 | Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. |  | Đáp ứng |
| 9.3 | Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. |  | Đáp ứng |
| 10 | Tất cả các phần của giáp níu phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. |  | Đáp ứng |
|  | Tất cả các phần bằng sắt thép tiếp xúc với khí quyển khi vận hành, ngoại trừ khi được chế tạo bằng thép không rỉ, đều phải được bảo vệ bằng phương pháp mạ nóng với chiều dày lớp mạ tối thiểu là 55 pm. |  |  |
| 11 | Giáp níu phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương) |  |  |
| 11.1 | Điểm bắt đầu xoắn giáp níu quanh dây dẫn |  | Đáp ứng |
| 11.2 | Mã hiệu của giáp níu, cỡ dây sử dụng với giáp níu và mã màu cho dây dẫn. |  | Đáp ứng |
| 12 | Chủng loại dây bọc sử dụng với giáp níu |  | Dây nhôm bọc lõi thép ACSR/XLPE/HDPE-12,7/22(24)kV-70/11mm2 |
| 13 | Giáp níu |  |  |
| 13.1 | Hướng xoắn (direction of helix) áp dụng cho tất cả các loại dây |  | Hướng phải (right hand). |
| 13.2 | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh (minimum holding strength) |  | 85% lực kéo đứt của dây dẫn trong 01 phút. |
| 14 | Phụ kiện |  | Yếm dạng U (thimble clevis) với kích thước phù hợp với kích thước dây sử dụng với giáp níu. |
| 15 | Type test |  | có |
| 16 | Rountine test |  | có |

Dây chì FCO 22kV 12A Loại K, Dây chì FCO 22kV 15A Loại K (Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam)

1. Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

2. Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)

-  Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

-  Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị.

- Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

*  Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì (fuse link)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |
|  | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 12K, 15K) |
|  | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |
|  | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |
|  |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |
|  |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu tại Khoản 3 |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu tại Khoản 4 |

Đầu cốt nhôm A50 1 lỗ (TCVN 3624-81)

Đầu cosse nhôm A50

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây  dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

# 2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 3624-81	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

AS 1154.1	Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

  - Cosse ép nhôm

- Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng nhôm, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính  dẫn điện tốt.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 7 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | A 50 |  | 50 |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | A 50 |  | 320 |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | A 50 |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | có |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |

Ống nhựa xoắn HDPE D65/50, Ống nhựa xoắn HDPE D32/25

1. Ống nhựa gân xoắn HDPE một lớp

Là loại ống có mặt cắt ngang là hình tròn, mặt trong ống trơn phẳng, mặt ngoài có gân xoắn nổi dạng hộp (Hình 1).

Hình 1 - Ống nhựa gân xoắn HDPE một lớp

2 . Yêu cầu kĩ thuật

a. Ngoại quan

Thành trong của ống phải trơn phẳng, không gợn sóng, không điểm hạt, bước xoắn của ống phải đều nhau.

Yêu cầu kỹ thuật của gân tăng cứng cho ống đối với từng loại ống được quy định trong Bảng sau.

Đơn vị tính bằng milimét

| Đường kính danh nghĩa | Bước xoắn | Chiều rộng gân | Chiều rộng khe gân | Chiều cao gân | Chiều dày thành ống |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65/50 | 25±1,0 | 12 | 13 | 10 | 2,2 |
| 32/20 | 25±1,0 | 12 | 13 | 10 | 2,2 |

b. Sai lệch về các kích thước

- Sai lệch về đường kính và chiều dài ống HDPE được quy định trong bảng sau:

Đơn vị tính bằng milimét

| Ống HDPE | Đường kính trong (mm) | Đường kính ngoài (mm) | Chiều dài |
| --- | --- | --- | --- |
| 65/50 | 50±1 | 65±1 | 5000 |
| 32/20 | 20±1 | 32±1 | 5000 |

- Sai lệch về chiều dày thành ống và chiều dày gân ống HDPE1L được quy định trong bảng sau:

Đơn vị tính bằng milimét

| Ống HDPE | Chiều dày thành ống | Chiều dày gân ống | Sai lệch cho phép |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | chiều dày thành ống | chiều dày gân ống |
| 65/50 | 3 | 1 | ± 0,5 | ± 0,2 |
| 32/20 | 3 | 1 |  |  |

c. Độ bền của ống trong môi trường hóa chất

Độ bền hóa của ống được quy định trong bảng sau.

| Hóa chất thử nghiệm | Mức quy định, g/45cm2, không lớn hơn |
| --- | --- |
| I. Dung dịch H2SO4 93 % | 0,0025 |
| II. Dung dịch NaOH bão hòa | 0,00 |

d. Độ biến dạng hình học của ống (DY)

Gia tải nén ống một đoạn so với vị trí ban đầu là DY = 5 %, quan sát ngoại quan của ống tại thời điểm này. Ống kiểm tra được coi là đạt yêu cầu khi không bị rạn nứt hoặc vỡ.

e. Áp lực chịu nén của ống

Áp lực chịu nén của ống được quy định trong bảng sau:

| Ống HDPE | Mức quy định, MPa, không nhỏ hơn |  |
| --- | --- | --- |
|  | Áp lực nén ngoài (Ps) | Áp lực nén trong (Pt) |
| 65/50 | 0,40 | 0,52 |
| 32/20 |  |  |

Đai thép, Khoá đai ( Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020)

      - Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho Đai thép, khóa đai làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phấn phối, ống uPVC lên trụ bê tông .

      - Tiêu chuẩn áp dụng

TCVN 197-2014  và các tiêu chuẩn tương đương

      - Yêu cầu khác

Yêu cầu thử nghiêm

Thử nghiệm xuất xưởng:

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014  hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

Đo kích thước

Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất (thử nghiệm xuất xưởng): Đo chiều dày và chiều rộng của đai… thực hiện bởi nhà sản xuất.

Thử nghiệm điển hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù  hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014  hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

Kiểm tra kích thước (Dimensions)

Suất kéo đứt (Tensile strengh)

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện   của  một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Yêu cầu về bao gói

Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa.

Khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 197-2014 hoặc tương đương |
| 2 | Đai thép |  |  |
| 2.1. | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  |  |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  |  |
| 2.2. | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống uPVC lên trụ bê tông |
| 2.3. | Chiều rộng | mm |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 20 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 20 |
| 2.4. | Chiều dày | mm |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 0.4 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 0.7 |
| 2.5. | Suất kéo đứt | N/mm2 |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 700 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 700 |
| 2.6. | Chiều dài mỗi cuộn | m |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 50 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 25 |
| 3 | Khóa đai |  |  |
| 3.1. | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 3.2. | Khóa đai cho đai 20 x 0.4 |  |  |
| 3.3. | Khóa đai cho đai 20 x 0.7 |  |  |
| 3.4. | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ dùng để khóa đai thép |
| 3.5. | Kích thước |  | Kích thước của khóa đai phải phù hợp cho |
|  |  |  | đai thép tương ứng |
| 3.6. | Bao gói |  | Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa, khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 3.7. | Catalog |  | Có |
| 3.8. | Mẫu đai thép và khóa đai thép |  | Có |
| 3.9. | Mẫu hàng chào |  | Có |

Ống co ngót

1. Phạm vi

Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng ống co ngót nhiệt cách điện dùng cho lưới điện trung hạ thế.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

+ Quy phạm trang bị điện - Tiêu chuẩn nghành

+ IEC 112: Chống dòng rò.

3. Yêu cầu kỹ thuật

- Các yêu cầu kỹ thuật chung:

+ Ống co ngót nhiệt được làm từ XLPE cách điện, được dùng để bọc thanh cái hay thiết bị trong hệ thống điện, bảo vệ, che chắn các mối hàn nối dây, các đầu cáp cần bịt kín, chống rỉ sét, ăn mòn, có khả năng chống cháy tốt...

+ Dùng được cho dây dẫn có tiết điện từ 16mm2 đến 240mm2

+ Nhiệt độ làm việc: từ  -550C ~ 1250C

+ Nhiệt độ co: 1250C

+ Độ dày: (1.5-2.5mm) ± 0.1mm

+ Tỉ lệ co theo chiều ngang: ≥ 50%

+ Tỉ lệ co theo chiều dọc: ≤ 8%

+ Độ đàn hồi > 400%

+ Lực căng: >12 Mpa

4. Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu

+ Tài liệu kỹ thuật mô tả thông số kỹ thuật, hình vẽ và tính chất hoá lý của ống co ngót nhiệt.

+ Biên bản thí nghiệm điển hình.

+ Mẫu sản phẩm kèm theo

+ Phụ lục Đặc tính kỹ thuật riêng và cam kết.

5. Yêu cầu khi giao hàng

Trên ống co ngót nhiệt phải có nhãn mác ghi rõ nhà sản xuất, kiểu loại, các kích thước của ống co ngót nhiệt.

Ghi chú:

- Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của ống co ngót nhiệt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Các ống co ngót nhiệt mới 100%, nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

Yêu cầu kỹ thuật biển báo các loại

- Biển cảnh báo nguy hiểm

- Vật liệu chế tạo: bằng tôn dày 1mm, nền màu trắng, chữ màu đen, viền và mũi tên màu đỏ tươi.

- Kích thước biển cảnh báo: dài 360mm; rộng 240mm

- Biển tên trạm biến áp phân phối

a) Quy cách: Hình chữ nhật

Kích thước: 600x300 (mm)

Vật liệu: Tôn 0,5 mm sơn chống gỉ, dán decan phản quang 3M (1 mặt), ép nhiệt có áp lực.

Màu sắc: Chữ trắng (HelveticaBoldVU), viền trắng, nền xanh (Pantone Blue 072C).

b) Thông tin trên biển:

- Phía trên cùng bên trái: Logo EVNHANOI (theo quy định của hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành)

- Phía trên cùng: Dòng chữ TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HÀ NỘI và tên CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐÔNG ANH.

- Phần giữa: Tên trạm biến áp phân phối.

- Phần dưới: Số điện thoại báo sự cố

- Góc dưới bên phải: Họa tiết đồ họa (theo quy định áp dụng hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành).

c) Vị trí treo: Tại vị trí bằng phẳng, dễ quan sát, không bị tác động bởi ngoại lực, ít chịu ảnh hưởng bởi môi trường và phải đảm bảo không ảnh hưởng đến cách điện, chế độ vận hành bình thường của thiết bị,..). Biển tên TBA được lắp đặt trên ghế thao tác máy biến áp đối với trạm trên cột và gắn trên mặt chính diện thân trụ đối với trạm thân trụ thép.

- Biển báo an toàn.

Quy định lắp đặt các loại biển báo, biển an toàn tuân thủ theo các quy định ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 và các quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- Lưu ý:

+ Thông tin trên biển, Logo EVNHANOI, họa tiết đồ họa, quy cách,… tuân thủ đúng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành.

+ Nhãn hiệu EVNHANOI khi sử dụng phải được lấy từ phiên bản gốc tiêu chuẩn được mã hóa bằng phần mềm đồ họa chuyện dụng. Không được vẽ lại Nhãn hiệu từ các ấn phầm cũng như không được chỉnh sửa Nhãn hiệu từ phiên bản gốc. Tùy theo ngữ cảnh cụ thể, sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận biết Nhãn hiệu tốt nhất.

- Biển tên đầu cáp, biển tên ngăn lộ lắp trong tủ trung thế::

- Được làm bằng kim loại hoặc composite kích thước : 150x80mm

- Nền biển và chữ viết nội dung của biển được làm (sơn) bằng chất liệu phản quang.

- Biển được đột khuy 4 góc (lỗ đột f2) để phục vụ công tác treo biển.

- Nội dung biển và kiểu chữ trên biển: Theo bản vẽ trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được duyệt.

+ Góc dưới bên phải: họa tiết đồ họa (theo quy định áp dụng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành). - Quy cách:

+ Kích thước: 600x300 (mm)

+ Vật liệu: Tôn 0.5mm sơn chống rỉ dán decan phản quang 3M (1 mặt) ép nhiệt có áp lực.

+ Màu sắc: Chữ trắng (HelveticaBoldVU), viền trắng, nền xanh (Pantone Blue 072C).

- Lưu ý:

+ Thông tin trên biển, Logo EVNHANOI, họa tiết đồ họa, quy cách,… tuân thủ đúng Hệ thống nhận diện thương hiệu của EVN đã ban hành.

+ Nhãn hiệu EVNHANOI khi sử dụng phải được lấy từ phiên bản gốc tiêu chuẩn được mã hóa bằng phần mềm đồ họa chuyện dụng. Không được vẽ lại Nhãn hiệu từ các ấn phầm cũng như không được chỉnh sửa Nhãn hiệu từ phiên bản gốc. Tùy theo ngữ cảnh cụ thể, sao cho đảm bảo tính thẩm mỹ cao và khả năng nhận biết Nhãn hiệu tốt nhất.

Mốc báo hiệu cáp ngầm:

A: Các yêu cầu chung

Hiện trạng lưới cáp ngầm trung, hạ áp ngày càng tăng về số lượng, nhằm ngăn ngừa việc vi phạm hành lang cho lưới cáp ngầm trung, hạ áp, việc bố trí các mốc báo hiệu cáp sẽ được đặt với khoảng cách là 10m/mốc; các mốc báo hiệu cáp phải được đặt đúng tim của từng sợi cáp và dọc theo tuyến cáp (bản vẽ số 4+5).

Tại các vị trí bẻ góc của tuyến cáp (chuyển hướng tuyến cáp), bố trí các mốc báo hiệu cáp tại hai đầu và giữa bán kính cong của đường cáp với khoảng cách 1m/mốc tại vị trí mỗi sợi cáp (bản vẽ số 4+5).

Tại các tuyến cáp trung-hạ áp có thực hiện đấu nối cáp, thực hiện đặt 01 mốc báo hiệu vào chính giữa vị trí mỗi hộp nối cáp trên tuyến cáp (bản vẽ số 6)

Các yêu cầu về khoảng cách đặt mốc báo hiệu cáp ở trên là yêu cầu của từng tuyến cáp riêng biệt; khi có nhiều hơn 1 tuyến cáp đi chung một hào cáp (hoặc tương đương) thì phải đặt mốc cáp cho tất cả các tuyến cáp.

Cáp đi trong mương cáp, tuy-nen cáp không phải đặt mốc báo hiệu cáp.

Quy cách mốc báo hiệu cáp đến 35kV khi cáp đi dưới lòng đường với mặt đường nhựa hay bê tông thực hiện theo yêu cầu CH.MC.QĐC.11 của quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 3 tháng 1 năm 2017 (bản vẽ số 7).

Quy cách mốc báo hiệu cáp đến 35kV khi cáp đi dưới vỉa hè, lề đường, đường đi bộ thực hiện theo bản vẽ bản vẽ số 8

Quy cách mốc báo hiệu cáp đến 35kV khi cáp đi dưới lòng đường với mặt đường nhựa hay bê tông thực hiện theo yêu cầu CH.MC.QĐC.11 của quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 3 tháng 1 năm 2017 (bản vẽ số 7).

* Mốc bằng sứ:

+ Mốc báo cáp được làm bằng sứ tráng men.

+ Đường kính mốc báo hiệu cáp 80mm; cao 40mm.

+ Dùng phông chữ VNARIALH cỡ 35 BOLD.

+ Đường viền xung quanh dùng nét 1mm và có đường kính 75mm.

+ Đường viền, mũi tên và các chữ đều phải sử dụng màu xanh tím và chìm 2mm.

* Mốc bằng gang:

+ Mốc báo cáp được làm bằng gang dày 5mm, đường kính 8mm.

+ Chữ in trên mốc báo cáp: Viền, chữ và mũi tên màu xanh, in chìm 1÷2 mm; nền màu trắng.

+ Trên mặt mốc gang bố trí 03 lỗ khoan chìm đường kính 4mm dùng để bắt vít nở thép 60x6mm.

B: Các yêu cầu cụ thể

Chiều mũi tên trên mặt mốc báo hiệu cáp phải được đặt song song với tuyến cáp (ở đoạn tuyến thẳng), song song với tiếp tuyến của đường cáp (ở đoạn bẻ góc/chuyển hướng).

- Đối với khu vực đất ổn định (cáp đi trong lòng đường, vỉa hè, bồn hoa - dải phân cách đường nhựa/bê tông…) đặt mốc báo hiệu cáp theo hướng dẫn nêu trên.

- Đối với khu vực đất không ổn định (chưa có đường, vỉa hè…) thực hiện đặt cọc mốc báo hiệu cáp tại các vị trí mà không gây cản trở đến người đi bộ, các phương tiện giao thông, không gây vướng mắc tới các hoạt động sản xuất, sinh hoạt… của khu vực.

- Cáp đi trong đất tự nhiên (bờ ruộng, bờ mương, vườn cây, bên cạnh đường quốc lộ, đồi, núi, rừng…) thực hiện đặt cọc mốc báo hiệu cáp tại các vị trí mà không gây cản trở đến người đi bộ, các phương tiện giao thông, không gây vướng mắc tới các hoạt động sản xuất, sinh hoạt… của khu vực.

- Cọc mốc báo hiệu cáp là bê tông cốt thép có 4 mặt chữ (chữ khắc lõm hoặc đắp nối) được chôn sâu 0,5m và nhô lên khỏi mặt đất là 0,3m (quy cách cọc mốc báo hiệu cáp theo bản vẽ số 9); có thể thay thế chữ in trên cọc mốc bằng mốc báo hiệu cáp (bố trí mốc vào mặt trên của cọc mốc). Khoảng cách đặt cọc mốc báo hiệu cáp tuân theo khoảng cách đặt mốc báo hiệu cáp cho từng loại cáp cao, trung, hạ áp nêu trên.

- Các yêu cầu về cách lắp đặt mốc báo hiệu cáp thực hiện theo “Tập 3, mục III.3, khoản 7: dấu hiệu định vị cáp ngầm điện lực của quyết định số 1299/QĐ-EVN ngày 3 tháng 1 năm 2017.

Định nghĩa mương cáp, tuy-nen cáp…theo Điều II.3.4 - Chương II.3 - Quy phạm trang bị điện 11 TCN-19-2006;

Bản vẽ số 4:

Bản vẽ số 5:

Bản vẽ số 6:

Bản vẽ số 7:

Bản vẽ số 8:

Bản vẽ số 9:

Băng báo hiệu cáp ngầm

- Băng báo hiệu cáp chôn ngầm là loại băng báo hiệu được chôn ở phần trên của tuyến cáp ngầm nhằm cảnh báo và bảo vệ tuyến cáp khi xảy ra đào bới.

- Băng báo cáp được làm bằng chất liệu màng nilon tráng bạc nên có độ sáng nhất định, giúp cho việc phát hiện khi đào bới dễ hơn.

- Chất liệu: Màng Nilon tráng bạc

- Kích thước: Chiều rộng 20 cm, chiều dài 500m

- Màu sắc: Chữ màu đen, nền màu vàng.

Quy cách mạ kẽm nhúng nóng

- Phạm vi áp dụng

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các sản phẩm thép mạ kẽm nhúng nóng lắp đặt trên lưới điện phân phối như xà thép, thép tiếp địa, giá đỡ, bu lông, đai ốc, phụ kiện bằng thép…

Thép hình các loại phải có kết quả thử nghiệm theo TCVN 197-1985 và TCVN 198-1985.

Thép được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92

| 1 | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm | TCVN 1896-76 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Bulông, đai ốc | TCVN-5575-1991, TCVN-1876-76 TCVN-1896-76 |
| 3 | Vòng đệm phẳng | TCVN-134-77, TCVN2061-77 |
| 4 | Vòng đệm vênh | TCVN 130-77 |
| 5 | Tiêu chuẩn lắp dựng kết cấu thép | 20TCN-170-89 |

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của lớp mạ kẽm nhúng nóng

Bảng 1. Độ dày trung bình lớp mạ tương ứng với khối lượng kẽm trên một diện tích bề mặt.

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình(m) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: <6mm 6mm | 100 110 | 710 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa ) | 120 | 852 |
| Bulông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

Bảng 2. Chất lượng dùng để mạ

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

- Những yêu cầu khi kiểm tra, nghiệm thu

3.1. Yêu cầu bên giao vật tư phải đưa các biên bản thử nghiệm, tiêu chuẩn phải đạt theo bảng 1 và bảng 2.

+ Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp mạ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 1.

+ Độ dày lớp mạ quy định trong bảng 1 có thể lớn hơn (trừ bulong, đai ốc) nhưng không vượt quá 200m (tương ứng khối lượng kẽm 1420g/m2)

3.2. Kiểm tra thực tế:

+ Các lỗ bulông, đinh tán, trục xuyên qua chi tiết vật liêu phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp mạ. Sau khi mạ không cho phép sửa lại lỗ.

+ Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do kìm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp mạ.

+ Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám. Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp mạ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

3.3. Tiến hành thử nghiệm độ bám dính bằng phương pháp rạch kẻ ô vuông:

+ Vật mẫu dùng để thử phải là vật liệu mạ, được mạ đồng thời và có màu sắc, độ nhám giống với sản phẩm nghiệm thu.

+ Mẫu thử là thép định hình dài 300mm, gia công 2 lỗ đường kính 20mm ở 2 đầu.

+ Mỗi bề mặt vật mẫu được rạch kẻ ô vuông ở 3 vị trí cách đều

+ Tại mỗi vị trí, dùng dụng cụ rạch lên bề mặt mẫu thử, độ sâu của vạch đến hết lớp bề dày lớp mạ, kẻ rạch 6 vạch song song cách đều nhau từ 3-5mm. Tiếp tục kẻ rạch 6 vạch vuông góc với các vạch đã vạch trước.

Độ bám dính được coi là đạt yêu cầu nếu không có hiện tượng bong lớp mạ do kẻ vạch.

Xi măng:

Sử dụng xi măng poóc lăng PC30 hoặc PC40

Xi măng khi xuất xưởng phải có phiếu kiểm tra chất lượng với các thông số sau:

Tên cơ sở sản xuất

Tên gọi, mác của xi măng

Các chỉ tiêu chất lượng của xi măng

Khối lượng xi măng xuất xưởng và số hiệu lô

Ngày, tháng, năm sản xuất

Bao gói xi măng là loại giấy Kraft có ít nhất 4 lớp hoặc bao PP (polypropylen) hoặc bao PP – kraft đảm bảo không làm giảm chất lượng xi măng và không bị rách vỡ khi vận chuyển và bảo quản.

Khối lượng tịnh quy định cho mỗi bao xi măng là 50 kg  1kg.

Vận chuyển:

Không được vận chuyển xi măng chung với các loại hoá chất có ảnh hưởng tới chất lượng của xi măng.

Xi măng được vận chuyển bằng các phương tiện vận tải có che chắn chống mưa và ẩm ướt.

Xi măng rời được vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng hoặc các phương tiện vận tải khác có che chắn cẩn thận.

Bảo quản:

Kho chứa xi măng bao phải đảm bảo khô, sạch, nền cao, có tường bao và mái che chắcchắn, có lối cho xe ra vào xuất nhập dễ dàng. Các bao xi măng xếp cách tường ít nhất 20 cm và riêng theo từng lô.

Kho xi măng rời (silô) đảm bảo chứa xi măng riêng theo từng loại.

Xi măng poóclăng được bảo hành trong thời gian 60 ngày kể từ ngày sản xuất.

Cốt liệu bê tông - bao gồm cốt liệu khô (đá, sỏi), cát:

Cốt liệu cát, đá sỏi phải rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ, phải được kiểm tra trước khi sử dụng

- Cát:

Modun độ lớn lớn hơn hoặc bằng 2,0;

Lượng Cl- hoà tan nhỏ hơn hoặc bằng 0,05% khối lượng cát cho bê tông cốt thép thường, thử theo TCVN 7572-1÷20:2006

Các chỉ tiêu khác theo TCVN 7570:2006.

- Đá (sỏi)

Đá sỏi dùng cho bê tông bao gồm đá dăm nghiền đập từ đá thiên nhiên, sỏi dăm đập từ sỏi thiên nhiên.

Đường kính hạt lớn nhất (Dmax) nhỏ hơn hoặc bằng 40mm cho bê tông có chiều dày lớp bảo vệ lớn hơn 40mm;

Dmax nhỏ hơn hoặc bằng 20mm cho bê tông có chiều dày lớp bảo vệ nhỏ hơn hoặc bằng 40 mm;

Không gây phản ứng kiềm - silic, thử theo TCXD 238:1999;

Lượng Cl- hoà tan nhỏ hơn hoặc bằng 0,01% khối lượng cốt liệu lớn, thử theo TCVN 7572-1÷20:2006

Các chỉ tiêu khác theo TCVN 7570:2006.

Bãi chứa cát, đá sỏi phải khô ráo, đổ đống theo nhóm hạt theo mức độ sạch, bẩn để tiện sử dụng và cần có biện pháp chống gió bay, mưa trôi và lẫn tạp chất.

3,Gạch bê tông (tiêu chuẩn chế tạo TCVN 6477:2016):

Gạch bê tông phải có chung một kích thước, hình dạng, sạch, không bị nứt. Gạch phải vuông thành sắc cạnh, bề mặt phải phẳng.

Gạch phải đáp ứng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6477:2016.

Gạch làm dấu là loại gạch bê tông đặc thường loại M7,5; kích thước theo hồ sơ thiết kế;

Băng dính cách điện

- Băng dính cách điện phải đảm bảo chiều ngang 1,9cm; đường kính cuộn băng 8cm.

- Băng dính cách điện đảm bảo bền, cách điện với điện áp 1000V và phải đảm bảo dính chắc chắn các loại dây dẫn điện.

Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

a) Các yêu cầu chung:

- Không gây ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới môi trường xung quanh:

+ Không để bụi bẩn bay xa, ô nhiễm môi trưường khu vực.

+ Không gây tiếng ồn quá lớn ảnh hưởng tới khu vực dân cư lân cận.

+ Tuyệt đối không xả các yếu tố độc hại.

+ Không thải nước, bùn rác, vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực dân cư xung quanh.

- Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh.

- Không gây sụt lún, nứt đổ cho các hệ thống kỹ thuật hạ tầng xung quanh.

- Không gây cản trở giao thông trong phạm vi hoạt động của địa phương.

b) Biện pháp thực hiện:

+ Đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn giao thông:

+ Có phương án vận chuyển cấu kiện, vật liệu, phục vụ thi công vào ban đêm và ngoài giờ hành chính theo quy định của Chính quyền địa phương.

+ Các phương tiện vận chuyển vật liệu phế thải đều được che bạt tránh rơi đổ phế liệu ra đường.

+ Vệ sinh sạch sẽ các vật liệu rơi vãi, không để mất vệ sinh, bụi bẩn

+ Yêu cầu đơn vị thi công bố trí 1 đội thu gom phế thải dọn dẹp công trường trong suốt thời gian thi công.

+ Kết thúc công trường: Nhà thầu tiến hành thu dọn mặt bằng, chuyển hết phế liệu, vật liệu thừa, dỡ công trình tạm.

Yêu cầu về an toàn lao động;

- Nhà thầu phải có xác nhận của các cơ quan quản lý chuyên ngành và nộp cho chủ đầu tư các hướng dẫn an toàn của mình, bao gồm các quy định về an toàn lao động khi đào hào cáp, rải tuyến cáp ngầm hạ thế, hoàn trả hè đường, bảo vệ tài sản, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

- Nhà thầu hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.

- Công trường xây dựng phải thực hiện những quy đinh về vệ sinh và an toàn lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện TCVN 4086-95, và Qui chuẩn xây dựng - 1996.

- Công trường phải được che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao, chống ồn và rung động quá mức TCVN TCVN 3985-85, phòng chống cháy TCVN 3254 - 89, an toàn nổ TCVN 3255 - 86 trong quá trình thi công.

- Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường.

- Nhà thầu phải đảm hảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại.

- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này.

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

- Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghi Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.

- Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.

- Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy đinh), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.

- Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên trạng.

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý.

+ Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu:

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.

- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN 5308:1991.

- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu;

- Sơ đồ quản lý chất lượng;

- Quản lý chất lượng vật tư:

-  Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu;

- Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão.

- Sự phối hợp giữa các công tác thi công, các tổ đội thi công. Giữa huy động thiết bị và tiến độ thi công và Giữa bố trí nhân lực và tiến độ thi công.

- Mô tả biện pháp, công nghệ thi công các hạng mục chính (lắp đặt VTTB, kéo rải cáp ngầm...) theo đúng trình tự và yêu cầu kỹ thuật. Có đề xuất về biện pháp, công nghệ thi công.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: (kèm hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống).