## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự án mua sắm tài sản: Mua sắm vật tư phục vụ công tác cải tạo hệ thống cấp nước cho khách hàng trong khu vực của XNCN Gò Đen.

- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.

- Nguồn vốn: Vốn của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An

- Quyết định đầu tư số 2434/QĐ-CNLA ngày 06 tháng 10 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An.

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 2775/QĐ-CNLA ngày 05 tháng 11 năm 2025.

- Địa điểm: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An. 250 Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

* Phạm vi công việc của gói thầu:

- Tên gói thầu: Mua sắm vật tư

- Địa điểm cung cấp của gói thầu: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Long An. 250 Hùng Vương, phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

- Phạm vi thực hiện: Cung cấp vật tư phục vụ công tác cải tạo hệ thống cấp nước cho khách hàng trong khu vực của XNCN Gò Đen. Cụ thể như sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị | Khối lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí DN15 (1/2") | Bộ | 6.000 | Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2025 |
| 2 | Hộp nhựa PP rỗng dùng bảo vệ đồng hồ nước | Bộ | 6.000 | Hàng mới 100% chưa qua sử dụng |
| 3 | Khớp nối ren trong 25x3/4" | Bộ | 500 | Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, sản xuất năm 2025 |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

Nhà thầu phải kèm theo thông tin chi tiết về tất cả hàng hóa đề xuất trong E-HSDT. Tất cả hàng hóa đề xuất phải phù hợp với những đặc điểm kỹ thuật dưới đây hay tiêu chuẩn tương đương.

Tương đương của Tiêu chuẩn và Quy phạm: Bất cứ nơi nào mà tham chiếu được nêu ra trong đặc điểm kỹ thuật cho các tiêu chuẩn và quy chuẩn mà hàng hóa được cung cấp hay được thử nghiệm phải đáp ứng thì các điều khoản của ấn bản hay lần sửa đổi hiện hành mới nhất của tiêu chuẩn hay quy chuẩn có liên quan phải áp dụng, trừ phi trong Hợp đồng có quy định khác. Khi những tiêu chuẩn và quy chuẩn như thế là tiêu chuẩn quốc gia hay liên quan đến một nước hay vùng cụ thể thì những tiêu chuẩn chính thức khác mà bảo đảm tương đương về thực chất với các tiêu chuẩn và quy chuẩn được quy định sẽ có thể chấp nhận được.

| STT | Danh mục hàng hóa | YÊU CẦU THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đồng hồ đo nước lạnh cơ khí DN15 (1/2") | - Kích thước: Theo yêu cầu của HSMT, đường kính DN15. - Xuất xứ: Nhóm nước khu vực Bắc Mỹ -Vật liệu thân đồng hồ nước:Nhựa Composite độ bền cao -Đồng hồ nước kiểu vận tốc có kiểu kết nối ren. Chuẩn kết nối ren: BSP, NPSM -Cấp chính là cấp 2 – R100 (class – R100) với lưu lượng khởi động Q0 <12 (l/h). -Chiều dài thân không khớp nối – L (mm) : 165 ±2 -Chiều dài có khớp nối – L1 (mm): 257±2 -Toàn phụ tùng, linh kiện bằng nhựa bên trong của đồng hồ nước được chế tạo bằng nhựa chống mài mòn. -Trục đỡ cánh quạt (pivot) được chế tạo bằng hợp kim thép không rỉ có mác tối thiểu 304. - Ổ đỡ trục trong cánh quạt: vật liệu chống ma sát. - Mặt hiển thị 99999,9 m3 - Mặt hiển thị nguyên khối IP68 - Kháng từ lõi kép gồm 2 mảnh đơn ghép lại khả năng kháng từ trên 5000 Gause -Lưu lượng khởi động – Q0 (l/h): 5 -Lưu lượng tối thiểu – Q1 (l/h): 25 -Lưu lượng chuyển tiếp – Q2 (l/h): 40 -Lưu lượng danh định – Q3 (,3/h): 2.5 -Lưu lượng tối đa – Q4(m3/h): 3.125 -Áp lực làm việc tối đa là 16 bar, tối thiểu là 10bar - Nhiệt độ nước làm việc tối đa lên đến 30°C Tính năng đặc trưng • Thanh ghi từ tính được bảo vệ kín hoàn toàn • Bộ đếm 6 chữ số và 3 con trỏ giúp đọc chỉ số với độ chính xác cao • Vòng tròn trung tâm dùng để phát hiện rò rỉ và kiểm tra điện từ • Mặt đồng hồ nhẹ, có thể xoay thuận tiện đọc chỉ số • Mặt số đồng hồ được chế tạo bằng vật liệu thủy tinh và đồng (nguyên khối, kín và chống động sương). • Đồng hồ trang bị vòng bảo vệ chống tác động cơ học • Tuổi thọ của đồng hồ cao do các bộ phận cấu tạo được sản xuất bằng vật liệu tiên tiến, công nghệ cao. Hoạt động trong các môi trường nước mặn, v.v... • Tiêu chuẩn: MID 2014/32/EU (dựa trên OIML R49 EN 14154 và ISO 4064:2014) - Tiêu chuẩn thiết kế và quy trình kiểm định: • ĐLVN 17-2017; hoặc • ISO 4064 (TCVN879); hoặc • OIML R49 * Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ CO, CQ, packing list |
| 2 | Hộp nhựa PP rỗng dùng bảo vệ đồng hồ nước | - Kích thước: 30 x 20 x 20cm - Xuất xứ: Nhóm nước G7 - Vật liệu: Nhựa PP thân thiện môi trường, không bị rỉ sét - Nắp hộp được gắn chốt nhựa, có thể dễ dàng thay thế nắp khi bị nứt, vỡ… - Nắp và đáy hộp có gioăng cao su(rubber washer) chống bụi bẩn, hạn chế nước - Đáy hộp có thiết kế lỗ thoát nước - Thiết kế ron hạn chế nước và bụi bẩn - Khả năng chịu lực trên 7000 kg - Gắn được mọi loại đồng hồ nước (cấp A, B, C) - Có chìa khóa để mở nắp đọc chỉ số hoặc thay thế đồng hồ, khóa nước… - Kích thước hộp tiêu chuẩn, dễ dàng thao thác bên trong hộp * Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ CO, CQ, packing list |
| 3 | Khớp nối ren trong 25x3/4" | - Kích thước: 25x 3/4” - Xuất xứ: Nhóm nước khu vực Tây Á -Vật liệu bằng PPHG (Polypropylene, high-grade copolymer) - Kết nối dạng thúc đẩy. Giảm thời gian thi công - Chống mở kết nối ngoài ý muốn - Thân thiện môi trường, độ bền cao - Ron bằng NBR không bị xẹp lún thời gian dài - PN16 * Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ CO, CQ, packing list |

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa do nhà thầu đề xuất cung cấp đáp ứng đầy đủ yêu cầu của E-HSMT, theo đúng yêu cầu kỹ thuật của nhà sản xuất, có ký mã hiệu, nhãn mác, xuất xứ rõ ràng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT. Ngoài ra, nhà thầu phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các tài liệu, chứng từ kèm theo như sau:

+ CO, CQ, packinglist, tài liệu kỹ thuật đối với tất cả hàng hóa của gói thầu.

+ Các tài liệu khác có liên quan khác.

- Nhà thầu phải cung cấp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (bản gốc hoặc bản công chứng, nếu văn bản bằng tiếng Anh thì phải có bản dịch công chứng tiếng Việt đính kèm) để đảm bảo trách nhiệm của nhà sản xuất trong việc hỗ trợ Nhà thầu cung cấp các dịch vụ sau bán hàng như bảo hành, bảo trì, sửa chữa, cung cấp phụ tùng, vật tư thay thế…của hàng hóa theo yêu cầu của E-HSMT.

- Nhà thầu phải đảm bảo hàng hóa được bảo hành theo đúng yêu cầu của E-HSMT và có đội ngũ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm phù hợp thực hiện bảo trì hàng hóa khi đã hết thời gian bảo hành.

- Về hướng dẫn lắp đặt và sử dụng thành thạo: Nhà thầu chịu trách nhiệm hướng dẫn lắp đặt và sử dụng thành thạo hàng hóa theo đúng tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất và quy định của E-HSMT.

- Giá dự thầu đã bao gồm tất cả các loại thuế, phí, chi phí vận chuyển, chi phí kiểm định, hướng dẫn lắp đặt và các chi phí khác.

- Cung cấp các tài liệu kỹ thuật và catalogue của thiết bị phục vụ hướng dẫn vận hành và kiểm tra các vật tư, phụ tùng.

- Bảo hành thiết bị theo quy định của E-HSMT.

Mục 2. Bản vẽ

Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Chủ đầu tư kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa có đặc tính phù hợp với E-HSMT và hợp đồng.