# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

-Tên gói thầu: Mua sắm VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

- Tên hạng mục: Mua sắm VTTB phục vụ sản xuất kinh doanh cuối năm 2025 và đầu năm 2026.

- Phạm vi công việc của gói thầu: Cung cấp 13.511 m dây & cáp điện hạ thế; 1.338 đầu cốt các loại, 3.927 kg đai thép không rỉ, 22.901 khóa đai thép, 6.153 mã ốp vòng treo bổ trợ đơn, 8.035 khóa đai thép, 26.221  áp tô mát cài, 10.851 m ống co nhiệt hạ thế, 7.388 đầu ống, 9.078 vỏ hộp công tơ và kèm hộp các loại, 3.000 cầu đấu hộp công tơ, 27 thiết bị xác định pha phụ tải, 17 Bộ tập trung dữ liệu DCU và các vật tư khác phục vụ SXKD

Bảng chi tiết khối lượng: Theo Mẫu số 01B -Phạm vi cung cấp.

- Tiến độ thực hiện: ≤ 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

1.2 Yêu cầu về kỹ thuật:

* Các Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm của IEC, TCVN cho các hàng hóa của gói thầu.

Dưới đây liệt kê Một số yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện bao gồm nhưng không hạn chế ở các nội dung sau:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997: Áp dụng cho Dây dẫn trần nhôm lõi thép

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013: Áp dụng cho Dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013: Áp dụng cho Cáp ngầm trung thế (22kV, 35kV).

+ Ruột dẫn sợi đồng bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228. Ruột cáp ngầm có đặc tính chống thấm dọc.

- Áp dụng cho cáp lắp đặt nổi trên không, trên giá đỡ, hoặc đi trong mương cáp xây cứng, trong ống chịu lực (sau đây gọi chung là cáp treo).

+ Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935-1&2:2013: Áp dụng cho Cáp trung thế 3 pha hoặc 1 pha.

+ Ruột dẫn bện tròn cấp 2 ép chặt theo TCVN 6612:2007, IEC 60228. Có thể dùng sợi đồng hoặc nhôm kỹ thuật điện.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013: Áp dụng cho Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1kV.

- Tiêu chuẩn áp dụng: IEC 61089-1997; TCVN 5064-1994: Áp dụng cho Dây nhôm lõi thép có mỡ: AC-150/24.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 8090:2009 (IEC 62219 : 2002) về Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không - Dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm.

* Các qui định của Tập đoàn và Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

+ Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện;

+ Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC;

+ Quyết định số 98/QĐ-EVNNPC ngày 16/1/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung hạ áp trên không;

+ Văn bản số 2016/EVNNPC-KT+KH+ĐT ngày 23/5/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc đấu nối hotline lưới điện 22kV;

+ Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc tăng cường quản lý chất lượng VTTB;

+ Văn bản số 342/EVNNPC-KT ngày 23/1/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc kiểm soát chất lượng và quản lý vận hành đầu cáp, hộp nối cáp trung cao thế;

+ Văn bản số 1983/EVNNPC-KT ngày 16/5/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai vận hành lưới điện 22kV theo chế độ 3 pha 4 dây và 1 pha 2 dây nối đất lặp lại;

+ Quyết định số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB;

+ Văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới;

+ Căn cứ văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

+ Căn cứ văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì.

1.3. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể

1.3.1. Yêu cầu chung

Vật tư thiết bị cung cấp cho Gói thầu phải là sản phẩm mới 100% được sản xuất từ năm 2023 trở lại đây của các nhà sản xuất có chứng chỉ chất lượng đạt theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Quốc tế IEC hoặc tương tương.

Đối với các chủng loại vật tư thiết bị như: Dây và cáp điện các lô hàng hóa phải thực hiện thí nghiệm mẫu theo quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 và văn bản số 4048/EVNNPC-KT+VT ngày 16/9/2019, văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018, văn bản số 4698/EVNNPC-VT ngày 07/9/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, với các chi phí liên quan đã bao gồm trong giá dự thầu (chi phí thí nghiệm mẫu do nhà thầu phải chi trả).

Đối với đầu cốt: Hàng hóa được thử nghiệm kiểm tra tại một đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) các nội dung theo yêu cầu tại văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lướivới các chi phí liên quan đã bao gồm trong giá dự thầu (chi phí thí nghiệm mẫu do nhà thầu phải chi trả).

Đối với sứ cách điện, chống sét van: Hàng hóa được thử nghiệm Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB;  Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

Đối với cầu chì tự rơi: Thí nghiệm mẫu theo văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì

+ Nhà sản xuất Đáp ứng yêu cầu ít nhất 05 năm kinh nghiệm sản xuất, cung cấp các mặt hàng tương tự đối với các loại VTTB chính như: Dây cáp điện. Có chứng chỉ quản lý ISO 9001hoặc tương đương còn hiệu lực đúng ngành nghề sản xuất của Nhà sản xuất.	Thông số kỹ thuật của hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:

1.3.2 Yêu cầu cụ thể chủng loại VTTB:

A-Nhóm VTTB số 01: Dây & cáp điện

1- Thông số kỹ thuật dây đồng một lõi bọc PVC (CU/PVC)

1.Phạm vi áp dụng: Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho dây đồng bọc cách điện PVC tiết diện 1x6.

2.Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3/IEC 60227-3; TCVN6612:2007/IEC60228.

3.Số liệu hệ thống:

Dây điện một lõi bọc cách điện PVC phải phù hợp với các số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV

- Các cấp cách điện:	 450/750V.

- Tần số: 50Hz.

4.Số liệu thiết kế

4.1.Dây dẫn:

Tiết diện: 1x6 (1 ruột cứng). Dây bao gồm:

- Ruột dẫn.

- Lớp bọc cách điện

- Màu lớp vỏ: Dây 1x6: sử dụng 2 màu Đen, đỏ

4.2.Cách điện dây dẫn: Dây dẫn cách diện bằng PVC.

4.3.Đánh mã ký hiệu:

Trên toàn bộ chiều dài dây có ghi ký hiệu dây, xuất xứ, năm sản xuất, số mét. Khoảng cách giữa các thông số được ghi đó không vượt quá 1 mét.

5. Đóng gói và giao hàng :

Cáp được giao cho chủ đầu tư trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô không quá 4.500kg. Nhà cấp hàng phân theo từng lô hoặc cuộn nhỏ theo màu theo yêu cầu của chủ đầu tư (thông thường 100m/cuộn) để phù hợp với nhu cầu sản xuất sau đó mới thực hiện bốc mẫu thí nghiệm đạt tiêu chuẩn và cấp hàng.

6.Thử nghiệm: Tất cả các chủng loại dây, cáp điện đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình và đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN6610-3/IEC60227-3 TCVN6612:2007/IEC60228 |  |
| 2 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Loại vật liệu ruột dẫn |  | Đồng |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây | mm2 | 1x6 |  |
| 5 | Số sợi/Đường kính sợi đồng -Dây 1x6 | Số/mm | 1/≤2,9 |  |
| 6 | Loại vật liệu cách điện |  | PVC |  |
| 7 | Độ dày của vật liệu cách điện | mm | 0.8 |  |
| 8 | Điện trở DC tối đa ở 200C -Dây 1x6 | Ω/Km | 3,08 |  |

2- Thông số kỹ thuật cáp nhôm hạ thế AL/XLPE/PVC

1.Phạm vi áp dụng: Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho dây bọc cách điện tiết diện 2x35, 1x300 cách điện XLPE, bọc PVC, ruột nhôm với điện áp định mức 0.6/1kV.

2.Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN5935-1:2013/IEC60502-1; TCVN6612:2007/IEC60228 và bộ Tiêu chuẩn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ban hành theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016.

3.Số liệu hệ thống: Loại cáp nhôm, cách điện bằng XLPE, bọc PVC, phải phù hợp với các số liệu sau:

- Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV.

- Các cấp cách điện:	0,6/1kV.

- Tần số: 50Hz.

4.Số liệu thiết kế

4.1.Dây dẫn: Tiết diện: 2x35, 1x300 Cáp bao gồm:

- Ruột dẫn bện tròn có nén cấp 2.

- Lớp bọc cách điện.

- Lớp bọc ngoài.

4.2.Cách điện dây dẫn: Dây dẫn cách diện bằng XLPE.

4.3.Đánh mã ký hiệu:

- Trên toàn bộ chiều dài cáp có ghi ký hiệu cáp, xuất xứ, năm sản xuất, số mét. Khoảng cách giữa các thông số được ghi đó không vượt quá 1 mét.

- Các ruột dẫn điện phải được đánh dấu phân biệt pha bằng màu sắc hoặc ký hiệu.

5.Đóng gói và giao hàng

- Cáp được giao cho chủ đầu tư trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô không quá 4.500kg để phù hợp với nhu cầu sản xuất sau đó mới thực hiện bốc mẫu thí nghiệm đạt tiêu chuẩn và cấp hàng.

6.Thử nghiệm: Tất cả các chủng loại dây, cáp điện đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình và đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | -TCVN5935-1:2013/IEC60502-1. -TCVN6612:2007/IEC60228. |  |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước SX |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Loại vật liệu ruột dẫn |  | Nhôm |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 2x25 1x300 |  |
| 5 | Số sợi/Đường kính sợi 2x35 mm2 1x300 mm2 | Số/mm | 7/6,6÷7,5 30/19,7÷21,6 |  |
| 6 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 7 | Độ dày nhỏ nhất của lớp cách điện 2x35 mm2 1x300 mm2 | mm | ≥ 0,71 ≥1,8 |  |
| 8 | Độ dày nhỏ nhất lớp vỏ bọc PVC 2x35 mm2 1x300 mm2 | mm | ≥1,24 ≥1,24 |  |
| 9 | Điện trở DC tối đa ở 200C 2x35 mm2 1x300 mm2 | /km | 0,868 0,1 |  |

3. Cáp đồng hạ thế cách điện XLPE, vỏ PVC

1.Phạm vi: Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp đồng hạ thế cách điện XLPE, vỏ PVC.

2.Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN5935-2013-1/IEC60502-1; TCVN6612-2007/IEC60228 và bộ Tiêu chuẩn của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ban hành theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016.

3. Số liệu hệ thống:

Cáp đồng hạ thế loại cáp cách điện bằng chất XLPE & ruột dẫn điện bằng đồng, cần tuân theo số liệu hệ thống sau :

- Điện áp hệ thống danh định: 0,4kV.

- Các cấp cách điện: 0,6/1kV.

- Hệ thống: 04 ruột dẫn điện với cáp 3 pha, 02 ruột dẫn với cáp 1 pha ;

- Tần số: 50Hz.

4. Số liệu thiết kế:

4.1 Dây dẫn: Dây đồng Bện tròn có nén cấp 2 với cáp 3x25+1x16 mm2. Cáp bao gồm:

- Ruột dẫn.

- Lớp bọc cách điện.

- Vỏ bọc ngoài.

- Đối với cáp yêu cầu bện dứa.

4.2 Cách điện dây dẫn:

- Dây dẫn cách điện chính bằng chất XLPE, được chế tạo phù hợp với bảng dưới đây.

- Cách điện XLPE chịu được tác động của thời tiết.

4.3 Đánh mã ký hiệu:

- Trên toàn bộ chiều dài cáp có ghi ký hiệu cáp, xuất xứ, năm sản xuất, số mét. Khoảng cách giữa các thông số được ghi đó không vượt quá 1 mét.

- Các ruột dẫn điện phải được đánh dấu phân biệt pha bằng màu sắc hoặc ký hiệu.

5. Đóng gói và giao hàng :	Cáp được giao cho chủ đầu tư trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô không quá 4.500kg hoặc cuộn nhỏ theo yêu cầu của chủ đầu tư để phù hợp với nhu cầu sản xuất sau đó mới thực hiện bốc mẫu thí nghiệm đạt tiêu chuẩn và cấp hàng.

6.Thử nghiệm: Tất cả các chủng loại dây, cáp điện đều phải có giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình và đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất, Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất.

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | -TCVN5935-2013-1/IEC60502-1; -TCVN6612-2007/IEC60228. |  |
| 2 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Loại vật liệu ruột dẫn |  | Đồng |  |
| 4 | Số và tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 3x25+1x16 |  |
| 5 | Số sợi bện/ĐK ruột dẫn 3x25+1x16 mm2 (Pha; Trung tính) | Số/mm | 7/5,6÷6,5; 7/4,6÷5,2 |  |
| 6 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |  |
| 7 | Độ dày nhỏ nhất của vật liệu cách điện 3x25+1x16 mm2 (Pha; Trung tính) | mm | 0,71;0,53 |  |
| 8 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |  |
| 9 | Độ dày của lớp vỏ bọc 3x25+1x16 mm2 (Pha; Trung tính) | mm | ≥ 1,24 |  |
| 10 | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C 3x25+1x16 mm2 (Pha; Trung tính) | Ω/Km | 0,727; 1,15 |  |

B -Nhóm VTTB số 02: Phụ kiện.

1- Thông số kỹ thuật đầu cốt đồng nhôm (C-A)

Yêu cầu chung:

1.1. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Kiểm tra các kích thước

- Kiểm tra các ký hiệu

  - Thử nghiệm điển hình (Type tests):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình tương ứng để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN/ IEC tương ứng với sản phẩm. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

- Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

- Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

- Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và / hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.) thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

*Bảng thông số kỹ thuật đầu cốt đồng nhôm C-A 25

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu | ## Chào Thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo |  |
|  | - C-A 25 | Khai báo |  |
| 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |  |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |  |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |  |
|  | C-A 25 | 1 |  |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2 |  |  |
|  | C-A 25 | 25 |  |
| 11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: |  |  |
|  | C-A 25 | 136 A |  |
| 12 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |  |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s) |  |  |
|  | C-A 25 | 1.6 |  |
| 14 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |  |
| 16 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật. |  |
| 17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |  |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu |  |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu |  |
| 19 | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |  |

*Một số yêu cầu khác:

+ Yêu cầu mỡ tiếp xúc Compound: Nhà cấp hàng phải làm rõ nguồn gốc và chất lượng mỡ tiếp xúc compound sử dụng cho đầu cốt khi chủ đầu tư có yêu cầu (Mỡ tiếp xúc compound là loại mỡ tăng cường tiếp xúc chất lượng cao, có kết cấu các hạt kẽm (Zn) rất mịn; không sử dụng các loại mỡ thông thường chộn bột kim loại kích thước lớn, nhìn thấy các mảnh nhỏ hoặc vẩn bột kim loại trong mỡ, ảnh hưởng không tốt với tiếp xúc.

+ Bảng chiều dầy tối thiểu phần thân ống của các đầu cốt :

| Đầu cốt ép dây đồng hoặc nhôm (mm2) | Chiều dầy tối thiểu phần thân ống của đầu cốt (mm) |
| --- | --- |
| 16 | ≥ 1.20 |
| 25 | ≥ 1.20 |
| 35 | ≥ 1.20 |
| 50 | ≥ 1.45 |
| 70 | ≥ 1.75 |
| 95 | ≥ 2.00 |
| 120 | ≥ 2.25 |
| 150 | ≥ 2.50 |

2- Thông số kỹ thuật kèm hộp 2&4 công tơ 1 pha (mạ NN) pha (mạ NN):

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước SX |  | Nêu rõ |  |
| 2 | TC quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 3 | Nguyên liệu |  | Chế tạo từ thép hình và được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, bề dày lớp mạ ≥ 80m. |  |
| 4 | Gông hòm (02 cái/01 hộp) | mm | Độ dày của thép 3.5mm - Chiều dài thanh kèm tương ứng bề rộng của hộp công tơ |  |
| 5 | Kích thước dây đai thép | mm | 20x0,7x1200 |  |
| 6 | Bu lông đầu vuông M08*40+08 long đen 08* 30 |  | Được sản xuất theo TCVN-76-1963. SL: 04. |  |
| 7 | Độ bền kéo đứt dây đai | N/mm2 | ≥790 |  |
| 8 | Lực kéo tuột | kN | ≥7,9 |  |
| 9 | Chiều dày dây đai (02 cái/1 hộp. Dài 1,2m) | mm | 0,7 |  |
| 10 | Chiều rộng dây đai | mm | 20 |  |
| 11 | Chiều dày khóa đai (02 cái/01 hộp) | mm | 1,2 |  |
| 12 | - Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm điển hình khi tham gia đấu thầu |  | có |  |

3- Thông số kỹ thuật dây đai thép không rỉ và khóa dây đai thép

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | NT chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Đai thép không rỉ, khóa đai |  |  |  |
| 1.1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 1.2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 1.3 | Chất liệu |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống nhựa PVC lên trụ bê tông |  |
| 1.4 | Độ bền kéo đứt dây đai | N/mm2 | ≥790 |  |
| 1.5 | Lực kéo tuột | kN | ≥7,9 |  |
| 1.6 | Chiều dày dây đai | mm | 0,7 |  |
| 1.7 | Chiều rộng dây đai | mm | 20 |  |
| 1.8 | Chiều dày khóa đai | mm | 1,2 |  |
| 1.9 | - Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm điển hình khi tham gia đấu thầu |  | có |  |

4- Thông số kỹ thuật kẹp xiết bổ trợ đơn

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/xuất xứ |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
| 5 | Công dụng |  | Dùng để kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 16-50 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  |
| 6 | Các ngàm kẹp |  | Có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại |  | Làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm. |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp | kN | ≥ 70 |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 01 phút | kV | 06 |  |
|  | Chiều dày thanh thép | mm | ≥3 |  |
|  | Chiều dài thanh thép | mm | ≥155 |  |
|  | Chịu được nhiệt độ cao | 0C | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C |  |
| 7 | Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm điển hình khi tham gia đấu thầu |  | có |  |

5- Thông số kỹ thuật mã ốp vòng treo bổ trợ đơn

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Tiêu chuẩn SX và thử nghiệm |  | TCVN5408:2007 hoặc tương đương |  |
| 3 | Mã ốp |  | Được sử dụng tại các trụ góc từ 300 ÷ 600. |  |
| 4 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85µm |  |
| 5 | Bề mặt của boulon, đai ốc |  | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  |
| 6 | Đường kính móc | mm | 16 |  |
| 7 | Chiều dài tối thiểu tấp ốp | mm | 03 |  |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 90 |  |
| 9 | - Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm điển hình khi tham gia đấu thầu |  | có |  |

C-Nhóm VTTB số 03: Thiết bị đóng cắt bảo vệ.

1-Thông số kỹ thuật Áp tô mát cài:

1.1 Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

- MCB (Áp tô mát) loại 1 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp phân phối hoặc hộp công tơ 1 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 1 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt trong hộp công tơ 3 pha ngoài trời của nhánh rẽ khách hàng.

- MCB (Áp tô mát) loại 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch, lắp đặt bên ngoài và phía dưới hộp công tơ 3 pha trong nhà của nhánh rẽ khách hàng.

1.2 Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

1.3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a.Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

- Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

- Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

i. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

- Ghi nhãn (Marking).

- Quy định chung (General).

- Cơ cấu truyền động (Mechanism).

- Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

- Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability).

- Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

- Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

- Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

- Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

- Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

ii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

- Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

iii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

- Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

- Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

- Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

- Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

- Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit).

- Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

- Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

iv. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

- Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

- Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests).

v. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

- Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

vi. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

-  Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

- Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests).

vii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

- Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests).

viii. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:

- Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests).

ix. Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:

- Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực).

Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |
| 6 | Số cực |  | 01 cực với Áp tô mát 1 pha 40A, 03 cực với Áp tô mát 3 pha 100A |
| 7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |
| 8 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |
| 9 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 10 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) | A | 40,100. |
| 11 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | > 6 |
| 12 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | > 6 (Ics = 100% Icn) |
| 13 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | > 4.000 |
| 14 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 4 |
| 15 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |
| 16 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | > 2 |
| 17 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) |
|  |  |  | 1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A) |
| 18 | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |
| 19 | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |
| 20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương |
| 21 | Đóng gói |  | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 22 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Theo yêu cầu như trên |
| 23 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Theo yêu cầu như trên |

D-Nhóm VTTB số 04: Ống và đầu cáp co nhiệt hạ thế.

1- Thông số kỹ thuật ống co nhiệt hạ thế

| Loại kích cỡ (mm) | Đường kính ống trước khi gia nhiệt: D(mm) | Sau khi gia nhiệt |  | Tiêu chuẩn đóng gói (m/cuộn) | Mầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đường kính trong sau khi gia nhiệt (d=mm) | Độ dầy ống sau khi gia nhiệt (w=mm) |  |  |
| Φ11/5.5 | 11±0.3 | ≤5.50 | 0.60 | 100 | Theo yêu cầu |

Thông số kỹ thuật chi tiết:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Phương thức kiểm tra | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn SX & thử nghiệm | IEC60243; IEC60093 |  |  |
| 3 | Sức căng | 10.4MPa | ASTM D 2671 |  |
| 4 | Dãn dài | 200% | ASTM D 2671 |  |
| 5 | Sức bền kéo sau khi gia nhiệt | 7.3 | UL224 158C X 168hrs |  |
| 6 | Độ giãn dài sau khi lão hoá | 100% | UL224 158C X 168hrs |  |
| 7 | Sốc nhiệt | Không nứt, không nhỏ giọt | UL224 225C X 4hrs |  |
| 8 | Độ bền điện môi (Dielectric Strength) | 15kv/mm | IEC243 |  |
| 9 | Volume resistivity | IEC93 | 1x1014Ω.cm |  |
| 10 | Độ ăn mòn | Pass | UL224 158C X 168hrs |  |
| 11 | Khả năng tương thích dây đồng | Pass | UL224 158C X 168hrs |  |
| 12 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng |  |  |

2- Thông số kỹ thuật đầu cáp co nhiệt hạ thế

| Loại kích cỡ (mm) | Đường kính ống to (D=mm) |  | Đường kính ống nhỏ (d=mm) |  | Tổng chiều dài toàn bộ ống (P) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trước khi gia nhiệt | Sau khi gia nhiệt | Trước khi gia nhiệt | Sau khi gia nhiệt |  |
| Loại 2 đầu ống |  |  |  |  |  |
| Φ24/12 | 24 | ≤13 | 13 | ≤5 | 130±3 |

a.Tiêu chuẩn.

- Phương pháp thử tiêu chuẩn cho tính bền kéo nhựa: ASTM-D-638 (GB 1040)

- Phương pháp thử cách điện theo tiêu chuẩn: IEC 60243 (GB 1408)

- Phương pháp thử đối với lượng điện trở suất, điện trở suất bề mặt của vật liệu cách điện rắn: IEC 60093 (GB5470).

- Tiêu chuẩn xác định nhiệt độ giòn của nhựa: ISO 947 (GB 5470).

- Nhiệt độ bắt đầu co tại 90 độ và hồi phục hoàn toàn mức 130 độ.

- Tỷ lệ co của ống: ≥ 50%.

b. Thông số kỹ thuật chi tiết:

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Phương thức kiểm tra | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Nước sản xuất | Nêu rõ |  |  |
| 2 | Tiêu chuẩn SX & thử nghiệm | IEC60243; IEC60093 |  |  |
| 3 | Sức căng | 12MPa | ASTM D 638 |  |
| 4 | Dãn dài | 300% | ASTM D 638 |  |
| 5 | Điện trở xuất (Volume Resistivity) | ≥1x1013Ω .cm | IEC 60093 |  |
| 6 | Độ bền điện môi (Dielectric Strength) | 15kV/mm | IEC 60243 |  |
| 7 | Nhiệt độ giòn | <-40 độ | IEC 974 |  |
| 8 | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng |  |  |

E-Nhóm VTTB số 05: Vỏ hộp công tơ và cầu đấu dây ra hộp công tơ

- Vỏ hộp công tơ

| TT | Đặc tính kỹ thuật | ĐVT | Yêu cầu |  |  | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Hộp 2 công tơ 1 pha | Hộp 4 công tơ 1 pha |  |  |
| 1 | Xuất xứ |  | Nêu rõ |  |  |  |
| 2 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn QL chất lượng |  | ISO 9001 |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | IEC 60068-2; IEC 60529; hoặc tương đương |  |  |  |
| 5 | Vật liệu chế tạo |  | Vật liệu bằng vật liệu nhựa PC (Polycarbonate) đúc có gia cường sợi thuỷ tinh với tỷ lệ tối thiểu 30%, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng: nhiệt đới, biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp … |  |  |  |
| 6 | Kiểu hộp |  | 02 ngăn riêng biệt (ngăn công tơ & ATM) - Kết nối nắp ngăn ATM và hộp công tơ sử dụng bản lề, Bản lề nắp ngăn ATM lắp về phía trên. |  |  |  |
| 7 | Ngoại quan |  | Bề mặt nhẵn, không biến dạng phồng rộp |  |  |  |
| 8 | Thanh ray lắp áptômát |  | Thép mạ kẽm nóng |  |  |  |
| 9 | Màu vỏ hộp |  | Xám, xám trắng |  |  |  |
| 10 | Mặt che cửa sổ đọc chỉ số công tơ |  | Bằng kính thủy tinh trong suốt |  |  |  |
| 11 | Chiều cao hộp | mm | ≥ 486 |  | ≥ 720 |  |
| 12 | Chiều sâu hộp (phần lắp công tơ) | mm | ≥ 120 |  | ≥ 120 |  |
| 13 | Chiều rộng hộp | mm | ≥ 380 |  | ≥ 380 |  |
| 14 | Độ dầy vỏ hộp | mm | ≥ 3 |  | ≥ 3 |  |
| 15 | Độ bền va đập | J | ≥ 20 |  | ≥ 20 |  |
| 16 | Điện trở cách điện pha - pha | MΩ | ≥ 0.5 |  | ≥ 0.5 |  |
| 17 | Điện trở cách điện pha - vỏ | MΩ | ≥ 0.5 |  | ≥ 0.5 |  |
| 18 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp pha - pha | kV/1 phút | 02 |  | 02 |  |
| 19 | Độ bền điện áp tần số công nghiệp pha - vỏ | kV/1 phút | 03 |  | 03 |  |
| 20 | Tiết diện tối đa của cáp lắp được ở cầu đấu vào (cầu đấu vào sử dụng loại cầu đấu có 2 hàng vít) | mm2 | 16 |  | 25 |  |
| 21 | Tiết diện tối đa của cáp lắp được ở cầu đấu dây ra (cầu đấu tra sử dụng loại cầu đấu có 2 hàng vít) | mm2 | 16 |  | 16 |  |
| 22 | Độ tăng nhiệt 700C khi mang dòng điện (A) đối với cầu đấu trong hộp công tơ. |  | Độ tăng nhiệt 700C khi mang dòng điện: + Đối với cầu đấu dây vào H2: 105A. + Đối với cầu đấu dây ra H2: 105A. |  | Độ tăng nhiệt 700C khi mang dòng điện: + Đối với cầu đấu dây vào H4: 136A + Đối với cầu đấu dây ra H4: 105A |  |
| 22 | - Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm điển hình khi tham gia đấu thầu |  | có |  | có |  |

2. Cầu đấu dây ra hộp H4.

| ST T | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cầu đấu dây ra H4 | -Chủng loại: Có 4 thanh đấu nối làm bằng đồng mạ Sunphat kẽm, hình hộp chữ nhật, có kích thước: dài x rộng x cao tối thiểu 37x10x11(mm). -Vị trí bắt dây đấu nối bộ dùng 2 ốc đường kính Ø6, lỗ bắt dây có đường kính Ø6.5 Thanh đấu bắt vào phần đế nhựa b ằng lốc. -Đế làm bằng nhựa bakelite có kích thước phù hợp đảm bảo cách điện - Tiết diện tối đa của cáp lắp được ở cầu đấu: 16mm2 |  |
| 2 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện đối với cầu đấu | - Độ tăng nhiệt 700C khi mang dòng điện: + Đối với cầu đấu dây ra H4: 105A. |  |
| 3 | Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm điển hình của Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện đối với cầu đấu khi tham gia đấu thầu | có |  |

F: VTTB khác

- Thiết bị xác định pha phụ tải điện (PID) (có tính năng cảm ứng)

| Số TT | Tên chỉ tiêu | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xuất xứ hàng hóa | Nêu rõ |  |
| 2 | Năm sản xuất | Nêu rõ |  |
| 3 | Ký hiệu | Nêu rõ |  |
| 4 | Quy cách | Sản phẩm dạng rắn, vỏ làm bằng nhựa, mạch điện tử, phần mềm điều khiển, ăngten thu phát sóng ngắn RF. |  |
| 5 | Mô tả sản phẩm |  |  |
| 5.1 | Thiết bị chính (Master): | - Thiết bị phân tích tín hiệu đầu nguồn và trả kết quả cho thiết bị con. - Máy mẹ có 4 đầu vào nối với 03 dây pha A, B, C và 01 dây trung tính N. - Điện áp làm việc từ 100 ÷ 260 V - Tần số điện áp danh định 50Hz. - Dòng điện làm việc ≤ 0,2ª - Sử dụng sóng RF tần số 918 ÷ 923 Mhz, công suất thu phát 500mW. - Thiết bị có 4 đèn báo: Đèn báo sóng kết nối giữa máy mẹ và máy con; đèn báo có điện áp các pha A, B, C. - Thiết bị có cầu chì bảo vệ 3 pha bên trong cho thiết bị. - Khoảng cách truyền tín hiệu 5,0 km trong điều kiện không vật cản, ăng ten 5dbi, độ cao ăng ten > 3m. |  |
| 5.2 | Thiết bị đo ở phụ tải, máy phụ (Slave) | - Máy con có 2 que đo (pha L và trung tính N). - Điện áp làm việc từ 100 ÷240 V (có thể chịu được quá áp pha 500V khi đo vào dây pha – pha, tuy nhiên khi đó sẽ cho kết quả không chính xác). - Tần số điện áp danh định 50Hz. - Thiết bị có 6 đèn báo: Đèn báo bật nguồn (On); Đèn báo sóng kết nối giữa máy mẹ và máy con; đèn báo kết quả trả về phụ tải điện đang ở pha nào (A hoặc B hoặc C) so với quy định pha của thiết bị mẹ; Đèn báo dung lượng pin. - Thiết bị có tính năng đo tiếp xúc (dùng 2 que đo) hoặc không tiếp xúc (cảm ứng) - Pin có thể sử dụng trong 1 ngày làm việc sau khi sạc đầy, thiết bị tự tắt nguồn khi không sử dụng 15 phút, ngắt mạch sạc khi pin đã được sạc đầy |  |
| 6 | Các phụ kiện kèm theo | - Ăng ten thu phát sóng RF - Dây nguồn thiết bị Master - Que đo thiết bị Slave - Túi đựng - Dây sạc |  |
| 7 | Ghi nhãn | Được ghi theo Nghị định 43/2017/NĐ-CP |  |
| 8 | Hướng dẫn sử dụng | Kèm theo |  |

- Bộ tập trung dữ liệu DCU

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất: | Khai báo bởi nhả thầu |  |
| 2 | Nhà sản xuất: | Khai báo bời nhà thầu |  |
| 3 | Năm sản xuất: | 2025 |  |
| 4 | Mã hiệu: | Khai báo bởi nhà thầu |  |
| 1. | Yêu cầu kỹ thuật |  |  |
| 1.1 | Nguồn điện áp lưới (pha-đất) | AC 220/380V± 10% và 50Hz±lHz |  |
| 1.2 | Sơ đồ đẩu dây cấp nguồn cho DCU | 1 pha 2 dây hoặc 3 pha 4 dây. Đối với nguồn 3 pha 4 dây: DCU vẫn duy trì hoặt động bình thường khi mất điện áp của 1 pha hoặc 2 pha bất kỳ |  |
| 1.3 | Công suất tiêu thụ | Tối đa 7W/25VA |  |
| 1.4 | Điều kiện môi trường làm việc | Nhiệt độ làm việc bình thường: 0÷55 độ C. Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản: 0÷70 độ C. Độ ẩm tương đối: + Trung bình năm: <75% + 30 ngày trải đều một cách tự nhiên trong năm: 95% + Thỉnh thoảng đối với các ngày khác: 85%. |  |
| 1.5 | Lưu trữ dữ liệu của công tơ | Có khả năng lưu trữ một lượng dữ liệu tương ứng: chỉ số điện năng cùa 1.000 công tơ x 02 ngày gần nhất |  |
| 1.6 | Yêu cầu về điện | Cấp cách điện bảo vệ: cấp 2 theo IEC62052-1s1 Đảm bảo thử nghiệm điện áp xoay chiều theo các tiêu chuẩn IEC 62053-21, 22. Đảm bảo thử nghiệm điện áp xung theo tiêu chuẩn IEC 62052-11. |  |
| 1.7 | Cấp bảo vệ chống xâm nhập bụi, nước | Lắp đặt trong hộp bảo vệ với IP51 theo IEC 60529 hoặc lắp đặt không cần hộp bảo vệ với IP54 theo IEC 60529 |  |
| 1.8 | Bảo mật truy cập phần mềm | Bảo vệ ít nhất bằng 02 cấp mật khẩu: + Cấp 1: đọc dữ liệu của DCU + Cấp 2: đồng bộ thời gian cùa DCU + Cấp 3: cài đặt tất cà các tham số của DCU |  |
| 1.9 | Thu thập dữ liệu công tơ | Mạng RF: Tần số trung tâm: 408,925MHz; Công suất phát xạ: ≤ 5W; Băng thông: 50kHz (theo giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và thiết bị vô tuyến điện do Cục Tần số cấp phép cho EVN) |  |
| 1.10 | Truyền dữ liệu về trung tầm thu thập số liệu | Dịch vụ GPRS hoặc 3G của mạng thông tin di động |  |
| 1.11 | Cổng giao tiếp tại chỗ | RS232 hoặc RS485 |  |
| 1.12 | Chỉ thị trạng thái vận hành | Có chỉ thị trạng thái nguồn điện, trạng thái kết nối mạng, trạng thái truyền dừ liệu bằng đèn LED |  |
| 1.13 | Đồng hồ và lịch biểu thời gian | DCU phải có đồng hồ thời gian tích hợp bên trong với độ chính xác phù hợp thẹo tiêu chuẩn IEC 62054-21. Đồng hồ được đồng bộ theo các tín hiệu thời gian nhận từ giao tiếp truyền thông từ xa hoặc tại chỗ. Pin dự phòng cấp điện cho đồng hồ thời gian thực (RTC) trong DCU phải sử dụng pin điện một chiều (DC) kiểu không nạp lại, có tuổi thọ ít nhất 10 năm. DCU phải có tín hiệu cảnh báo khi pin sắp hết khả năng làm việc. Lịch biểu trong DCU theo dương lịch, có năm nhuận. |  |
| 1.14 | Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU | Các thông số của DCU có thể được cài đặt tại chỗ qua cổng giao tiếp trên DCU hoặc từ xa qua mạng di động bàng giao thức TCP/IP. Phần mềm cài đặt thông số và đọc dữ liệu DCU có giao thức truyền dữ liệu phù hợp với Phụ lục 2 về Giao thức truyền dữ liệu hoặc theo công bố của nhà sàn xuất. Nhà sản xuất phải cung cấp tài liệu mô tả, hướng dẫn sử dụng chi tiết giao thức truyền dừ liệu của DCU khi cung cấp hàng hóa và hỗ trợ bên mua tích hợp giao thức truyền dữ liệu của DCU vào hệ thống cùa bên mua. |  |
| II | Phụ kiện |  |  |
| 2.1 | Phụ kiện kèm theo | Ăng ten RF |  |
|  |  | Ăng ten GPRS/4G |  |
|  |  | Ke bắt anten RF |  |
| 2.2 | Yêu cầu khác | DCU phải thu thập được các loại công tơ CE-18, ME-40, ME-42 của đang trên lưới Công ty Điện lực Hưng Yên. |  |

Mục 2. Bản vẽ:

| Danh mục bản vẽ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bản vẽ số | Tên bản vẽ | Ghi chú |

Trường hợp có bản vẽ thì phải đính kèm theo bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015 V/v ban hành và áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật đối với dây, cáp điện, cách điện, sứ; + Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC; Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB; Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB;  Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt.

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thế miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 02 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

* Đối với dây và cáp điện .

+ Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm. Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm; mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau: Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm. Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do đơn vị thí nghiệm in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.
Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Chủ đầu tư trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

- Nhà thầu phối hợp để thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm.

* Đối với đầu cốt, ghíp, kẹp cáp nhôm:

Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng.

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

i) Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

ii) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

iii) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

Chi phí kiểm tra thử nghiệm do bên bán chịu

2. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

- Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp  trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định. (Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại bảng dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

- Bảng chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | MBA phân phối | Po, Pk | Không áp dụng | Trả lại MBA để nhà cung cấp thay thế MBA mới | Po, Pk |
|  |  | Điển hình | Áp dụng | Trả lại toàn bộ cả lô MBA có mẫu thử không đạt | Thí nghiệm lại từ đầu Po, Pk và điển hình |
| 2 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 3 | Cách điện | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 4 | TU, TI | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 5 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

Lưu ý:- Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.