## PL-QUYMO
PHỤ LỤC QUY MÔ CÔNG TRÌNH
Công trình: Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực Đội QLĐ Krông Năng tỉnh Đăk Lăk năm 2026
TT | Tên công trình | Địa điểm xây dựng (Xã/phường) | Quy mô
|  |  | Đường dây hạ áp | [7 empty] | Đường dây trung áp (km) | [6 empty] | TBA di chuyển |  | TBA cải tạo 2 pha lên 3 pha |  |  |  | TBA XDM |  |  |  | TBA NDL |  |  |  |  | Xử lý mất an toàn
|  |  | Tổng | Loại dây | Điểm đầu | Điểm cuối | Xây dựng mới | Thay dây dẫn | Bổ sung dây dẫn | Cải tạo 1 pha, 2 pha lên 3 pha | Tổng | Loại dây | Điểm đầu | Điểm cuối | Xây dựng mới | Nâng tiết diện | Cải tạo lên 3 pha | Trạm | kVA | Trạm | kVA (H/trạng) | Trạm | kVA (Sau cải tạo) | Trạm | kVA | Trạm | kVA (SDL) | Trạm | kVA (h/trạng) | Trạm | kVA (Sau NCS - SDL) | kVA (Sau NCS) | XDM trụ | Trồng xen cột | Bổ sung tiếp địa | Chụp đầu cột | Thay trụ trung áp | Thay trụ hạ áp | Lắp CSV, treo dây chống sét | Lắp chụp silicon đầu sứ đứng | Xà trung áp+ sứ | MC Recloser LBS | Khác
1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 |  | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
CT20 | Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk năm 2026 |  | 11.2524 | 0 | 0 | 114 | 5.8918 | 0 | 5.3606 | 0 | 10.3544 | 0 | 0 | 0 | 7.1714 | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1440 | 4 | 460 | 8 | 990 | 8 | 320 | 1320 | 0 | 43 | 138 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
I | Lưới điện trung áp
1 | Thay dây AC70 từ trụ 54/82 đến 54/82/61 ĐD474T2.KBU để liên lạc với ĐD XDM | Xã Krông Năng | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.183 | XLPE-240mm2 và AC-240mm2 | 54/82 | 54/83/39/15 |  | 3.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | XDM nhánh trung áp đoạn từ trụ 54/83/27/5AB đến trụ 54/83/39(ĐD474T2.KBU) |  | 0 | [7 empty] | 0.585 | XLPE-240mm2 | 54/83/27/5AB | 54/83/39 | 0.585
1.2 | XDM nhánh trung áp đoạn từ trụ 54/83/39/15 đến trụ 54/83/61(ĐD474T2.KBU) |  | 0 | [7 empty] | 0.355 | XLPE-240mm2 | 54/83/39/15AB | 54/83/61 | 0.355
2 | Bổ sung hệ thống tiếp địa 138 vị trí tiếp địa LR-4 trên các đường dây trung áp theo điều Điều II.5.71 quy phạm trang bị điện | Khu vực Đội quản lý điện Krông Năng quản lý | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Xử lý pha đất lưới điện trung áp trên ĐD474T2.KBU đoạn sau MC481 và sau MC485 | Xã Krông Năng | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II | Lưới điện hạ áp |  | 0 | [7 empty] | 0
4 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T51N(ĐD474T2.KBU) | Xã Krông Năng | [8 empty] | 0.455 | XLPE-70mm2 | 75A | 75A/11 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột trung áp XDM 75/6AB đến cột Hạ áp N3/13 T51N(ĐD474T2.KBU) |  | 0.452 | ABC 4x95 | 75/6AB | N3/13 | 0.452 | 0 | 0 | 0
4.2 | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột hạ áp XDM N3/11AB đến cột Hạ áp N3/11/3 T51N(ĐD474T2.KBU) |  | 0.10743 | ABC 4x70 | N3/11AB | N1/11/3A | 0.10743 |  |  |  | 0
4.3 | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột hạ áp XDM N3/11AB đến cột Hạ áp N3/11/6 T51N(ĐD474T2.KBU) |  | 0.25335 | ABC 4x70 | N3/11AB | N1/11/6 | 0.25335 |  |  |  | 0
4.4 | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột hạ áp XDM N5/11 đến cột Hạ áp N5/11/5AB T51N(ĐD474T2.KBU) |  | 0.2 | ABC 4x70 | N5/11 | N5/11/5AB | 0.2 |  |  |  | 0
4.5 | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột hạ áp XDM N5/14 đến cột Hạ áp N5/14/5AB T51N(ĐD474T2.KBU) |  | 0.203 | ABC 4x70 | N5/14 | N5/14/5AB | 0.203 |  |  |  | 0
4.6 | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột TA XDM 75A/6AB đến cột TA XDM 75A/11AB |  | 0.219 | ABC 4x95 | 75A/6AB | 75A/11AB | 0.219 |  |  |  | 0
5 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T63N(ĐD474T2.KBU) | Xã Krông Năng | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột hạ áp N1/19 hiện có đến cột Hạ áp N1/25AB XDM thuộc T63N(ĐD474T2.KBU) |  | 0.228 | ABC 4x70 | N1/19 | N1/25AB | 0.228 | 0 | 0 | 0
5.2 | XDM xuất tuyến hạ áp đi chung cột TA hiện có từ cột 54/26/40 đến cột 54/26/39 thuộc ĐD474T2.KBU |  | 0.072 | ABC 4x95 | 54/26/40 | 54/26/39 | 0.072 |  |  |  | 0
6 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T218N(ĐD472KRN) | Xã Dliê Ya | 0.028 | ABC 4x120 | 129/14AB | 114 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.668 | XLPE-70mm2 | 129 | 129/14AB | 0.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T22N(ĐD472KRN) | Xã Dliê Ya | 0.026 | ABC 4x120 | 358/29/2/14AB | N1/16 | 0.026 | 0 | 0 | 0 | 0.543 | XLPE-70mm2 | 358/29/2AB | 358/29/2/14AB | 0.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T23N và 24N(ĐD477EKA) | Xã Ea Tam | [8 empty] | 0.846 | XLPE-70mm2 | 325 | 325/21 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | XDM hạ áp từ cột TA 325/21AB XDM đến cột hạ áp N2/22 hiện có |  | 0.278 | ABC 4x95 | 325/21AB | N2/22 | 0.278 | 0 | 0 | 0
8.2 | XDM hạ áp từ cột TA 325/21AB XDM đến cột hạ áp 329/13 hiện có |  | 0.279 | ABC 4x95 | 325/21AB | 329/13 | 0.279 |  |  |  | 0
9 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T242N& T9N(ĐD474KRN) | Xã Krông Năng | [8 empty] | 0.759 | XLPE-70mm2 | 29/89/10AB | 29/89/10/19AB | 0.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 160 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Kéo thêm tầng dây hạ áp từ cột TA 28/89/10AB đến cột hạ áp N2/12 |  | 0.59739 | ABC 4x120 | 28/89/10AB | N2/12 | 0 | 0 | 0.59739 | 0
9.2 | Kéo thêm tầng dây hạ áp từ cột TA 28/89/10AB đến cột hạ áp N1/29 |  | 1.2175 | ABC 4x120 | 28/89/10AB | N1/29 |  |  | 1.2175 |  | 0
9.3 | XDM hạ áp từ cột N1/4 đến cột hạ áp N1/4/5AB XDM (TBA-T242N) |  | 0.2 | ABC 4x95 | N1/4 | N1/4/5AB | 0.2 |  |  |  | 0
10 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T32N(ĐD475KRN) | Xã Dliê Ya | 1.0027 | ABC 4x95 | 47/8/20AB | N1/19 | 0 | 0 | 1.0027 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 160 | 1 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T160N(ĐD474KRN) | Xã Krông Năng | [8 empty] | 0.446 | XLPE-70mm2 | 39/26/25/21AB | 39/26/25/32AB | 0.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | XDM hạ áp từ cột TA 39/26/25/32AB XDM đến cột hạ áp N1/9 hiện có |  | 0.057 | ABC 4x95 | 39/26/25/32AB | N1/9 | 0.057 | 0 | 0 | 0
11.2 | XDM hạ áp từ cột HA N1/12 đến cột hạ áp N1/22 XDM |  | 0.419 | ABC 4x95 | N1/12 | N1/22 | 0.419 |  |  |  | 0
12 | Xây dựng mới TBA san tải cho TBA T164N&T267N ĐD471T2.KBU và trả lời đơn kiến nghị địa phương | Xã Krông Năng | [8 empty] | 0.79934 | XLPE-70mm2 | 139 | 139/17AB | 0.79934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | XDM hạ áp từ cột TA 139/17AB XDM đến cột hạ áp N1/21 hiện có |  | 0.464 | ABC 4x95 | 139/17AB | N1/21 | 0.464 | 0 | 0 | 0
12.2 | XDM hạ áp từ cột TA 139/17AB XDM đến cột hạ áp N2/7AB-XDM |  | 0.308 | ABC 4x95 | 139/17AB | N1/30 | 0.308 |  |  |  | 0
13 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T9N(ĐD474KRN) | Xã Dliê Ya | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 160 | 1 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T95N, T96N(ĐD477KRN) | Xã Tam Giang | 0.05 | ABC 4x120 | 392/28 | 392/29 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T8N(ĐD473KRN) | Xã Dliê Ya | 1.1857 | ABC 4x95 | 29/88AB | N1/24 | 0 | 0 | 1.1857 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 100 | 1 |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T52N(ĐD474T2.KBU) | Xã Krông Năng | 0.154 | ABC 4x120 | 87/13/14AB | N2/14 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0.62105 | XLPE-70mm2 | 87/13AB | 87/13/14AB | 0.62105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 160 |  |  | 1 | 50 | 1 |  | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T10N(ĐD475EKA) | Thôn 4, xã Phú Xuân, Huyện Krông Năng | 0.221 | ABC 4x70 | 250/32 | N3/5AB | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 160 | 1 |  | 250 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T269N(ĐD474KRN) | Xã Krông Năng | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 160 | 1 |  | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T123N(ĐD477KRN) | Thôn Tam Hà, xã Cư Klông, Huyện Krông Năng | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T118N(ĐD477KRN) | Thôn Tam Thuận, xã Cư Klông, Huyện Krông Năng | 0.75736 | ABC 4x95 | 392/74AB | N1/19 | 0 | 0 | 0.75736 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 1 | 100 | 1 | 160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Cấy TBA san tải T301NA (ĐD475KRN) | Xã Dliê Ya | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | 100
22 | Cấy TBA san tải T46NA (ĐD475KRN) | Xã Dliê Ya | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | 100
23 | Cấy TBA san tải T378 (ĐD474KRN) | Xã Krông Năng | 0 | [7 empty] | 0 | [14 empty] | 1 | 100
III | Kiến nghị của chính quyền địa phương |  | 0 | [7 empty] | 0
1 | Cấp điện cho 35 hộ dân tại Ea Bih, xã ĐliêYa, kiến nghị cử tri QH 15 - tại xã Đliêya ngày 28/9/2023 | Xã Dliê Ya | 0.423 | ABC 4x95 | 126/17-1AB | 126/21 | 0.423 | 0 | 0 | 0 | 0.127 | AC-120 | 126/17 | 126/21 | 0.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Cấp điện cho 40 hộ dân tại buôn Anh Hùng, xã ĐliêYa hiện đang sữ dụng tại T46N-ĐD475KRN- Kiến nghị cử tri QH 15 - tại xã Đliêya ngày 28/9/2023 | Xã Dliê Ya | 0.478 | ABC 4x95 | 135/8AB | N1/11AB | 0.478 | 0 | 0 | 0 | 0.309 | XLPE-70mm2 | 186 | 186/8AB | 0.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Cấp điện cho 60 hộ dân tại Lộc Thuận, xã Phú Lộc, UBND xã khiến nghị và xử lý mất an toàn khu vực này | Xã Krông Năng | [8 empty] | 0.658 | XLPE-70mm2 | 135/46AB | 135/61AB | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | XDM hạ áp từ cột TA 135/21AB (XDM) đến cột TA 135/15 (XDM) |  | 0.867 | ABC 4x95 | 135/61AB | 135/55 | 0.267 | 0 | 0.6 | 0
3.2 | XDM hạ áp từ cột TA 135/61AB(XDM) đến cột HA N1/12AB (XDM) |  | 0.505 | ABC 4x95 | 135/61AB | N1/12AB | 0.505 |  |  |  | 0

## DMBV
LIỆT KÊ BẢN VẼ CHI TIẾT
Công trình: Hoàn thiện lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn lưới điện khu vực huyện Eakar tỉnh Đăk Lăk năm 2025
STT | TÊN BẢN VẼ | SỐ HIỆU BẢN VẼ
I | BẢN VẼ MẶT CẮT DỌC
1 | BẢN VẼ MẶT CẮT DỌC XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP (ĐOẠN TỪ CỘT 203/77-1 ĐẾN CỘT 203/77-1/11AB(ĐD476EKA). | MCD-1
2 | BẢN VẼ MẶT CẮT DỌC XÂY DỰNG MỚI ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP (ĐOẠN TỪ CỘT 14 ĐẾN CỘT 14/31AB(ĐD476EKA). | MCD-2
II | BẢN VẼ MẶT BẰNG
1 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T150K(ĐD476EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-01
2 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T150K(ĐD476EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-02
3 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T276K(ĐD474EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-03
4 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T276K(ĐD474EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-04
5 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T218K(ĐD476EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-05
6 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T218K(ĐD476EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-06
7 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T369K(ĐD477EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-07
8 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T369K(ĐD477EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-08
9 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T261K(ĐD477EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-09
10 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T261K(ĐD477EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-10
11 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T15K(ĐD471EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-11
12 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T15K(ĐD471EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-12
13 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T213K(ĐD477EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-13
14 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T213K(ĐD477EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-14
15 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T166K(ĐD474EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-15
16 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T166K(ĐD474EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-16
17 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T151K(ĐD476EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-17
18 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T151K(ĐD476EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-18
19 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T167K(ĐD474EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-19
20 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T167K(ĐD474EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-20
21 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T247ABK(ĐD476EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-21
22 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T247ABK(ĐD476EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-22
23 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T41AK(ĐD473EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-23
24 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T41AK(ĐD473EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-24
25 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T119K(ĐD474EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-25
26 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T119K(ĐD474EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-26
27 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T277K(ĐD474EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-27
28 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T277K(ĐD474EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-28
29 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T83K(ĐD471F1) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-29
30 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T83K(ĐD471F1) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-30
31 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T14K(ĐD474EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-31
32 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T14K(ĐD474EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-32
33 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T112K(ĐD474EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-33
34 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T112K(ĐD474EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-34
35 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T56K(ĐD474EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-35
36 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T56K(ĐD474EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-36
37 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T413K-T136K(ĐD475EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-37
38 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T413K-T136K(ĐD475EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-38
39 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T114K-T346K(ĐD474EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-39
40 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T114K-T346K(ĐD474EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-40
41 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T191ABK(ĐD474EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-41
42 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T191ABK(ĐD474EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-42
43 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T336K(ĐD474EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-43
44 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T336K(ĐD474EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-44
45 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T98K(ĐD473EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-45
46 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T98K(ĐD473EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-46
47 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T419K(ĐD476EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-47
48 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T419K(ĐD476EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-48
49 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T471K(ĐD471EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-49
50 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T471K(ĐD471EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-50
51 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T474K(ĐD475EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-51
52 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T474K(ĐD475EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-52
53 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T370K-T213K(ĐD477EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-53
54 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T370K-T213K(ĐD477EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-54
55 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T149K(ĐD476EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-55
56 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T149K(ĐD476EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-56
57 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T1K(ĐD472EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-57
58 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T1K(ĐD472EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-58
59 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T61K(ĐD476EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-59
60 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T61K(ĐD476EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-60
61 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T84K(ĐD471EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-61
62 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T84K(ĐD471EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-62
63 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T274K(ĐD474EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-63
64 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T274K(ĐD474EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-64
65 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T16K(ĐD472EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-65
66 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T16K(ĐD472EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-66
67 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T407K(ĐD472EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-67
68 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T407K(ĐD472EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-68
69 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T1K(ĐD373EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-69
70 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T1K(ĐD373EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-70
71 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T410K(ĐD472EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-71
72 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T410K(ĐD472EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-72
73 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T216K(ĐD472EKA) TRƯỚC KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-73
74 | BẢN VẼ MẶT BẰNG T216K(ĐD472EKA) SAU KHI ĐẦU TƯ CẢI TẠO | MB-74
II | BẢN VẼ CHI TIẾT PHẦN ĐZ TRUNG AP
1 | SƠ ĐỒ CỘT ĐỠ THẲNG TRUNG ÁP ĐI RIÊNG | MB-1
2 | SƠ ĐỒ CỘT ĐỠ GÓC TRUNG ÁP ĐI RIÊNG | MB-2
3 | SƠ ĐỒ CỘT NÉO GÓC TRUNG ÁP ĐI RIÊNG | MB-3
4 | SƠ ĐỒ CỘT ĐỠ GÓC CỘT ĐÔI TRUNG ÁP ĐI RIÊNG | MB-4
5 | SƠ ĐỒ CỘT NÉO GÓC CỘT ĐÔI TRUNG ÁP ĐI RIÊNG | MB-5
6 | SƠ ĐỒ CỘT ĐỠ THẲNG TRUNG ÁP ĐI RIÊNG (XÀ LỆCH) | MB-6
7 | SƠ ĐỒ CỘT ĐỠ THẲNG TRUNG ÁP ĐI TRUNG | MB-7
8 | SƠ ĐỒ CỘT ĐỠ GÓC TRUNG HẠ ÁP ĐI CHUNG | MB-8
9 | SƠ ĐỒ CỘT NÉO GÓC TRUNG HẠ ÁP ĐI CHUNG | MB-9
10 | SƠ ĐỒ CỘT ĐỠ GÓC CỘT ĐÔI TRUNG HẠ ÁP ĐI CHUNG | MB-10
11 | SƠ ĐỒ CỘT NÉO GÓC CỘT ĐÔI TRUNG HẠ ÁP ĐI CHUNG | MB-11
12 | SƠ ĐỒ CỘT ĐỠ THẲNG TRUNG HẠ ÁP ĐI CHUNG (XÀ LỆCH) | MB-12
13 | XÀ ĐỠ THẲNG LỆCH CỘT BTLT DÂY BỌC; ĐTL | MB-13
14 | XÀ ĐỠ GÓC ĐÔI CỘT BTLT XĐG-3 | MB-14
15 | XÀ NÉO GÓC LỆCH CỘT BTLT NGL | MB-15
16 | XÀ NÉO GÓC ĐÔI CỘT BTLT XNA-22 | MB-16
17 | XÀ NÉO GÓC LỆCH CỘT BTLT ĐÔI DỌC DÂY BỌC NGĐL-D | MB-17
18 | XÀ NÉO GÓC LỆCH CỘT BTLT ĐÔI NGANG DÂY BỌC NGĐL-N | MB-18
19 | MÓNG THANH NGÁNG; TN-1,8 (14,12,10) | MB-19
20 | MÓNG CỘT BTLT; MG-3(14) | MB-20
21 | CHI TIẾT TIẾP ĐỊA GỐC | MB-21
22 | CHI TIẾT TIẾP ĐỊA NGỌN | MB-22
23 | CẦU TIẾP ĐỊA DÂY BỌC TRUNG ÁP | MB-23
24 | MỎ THOÁT ÁP CHO DÂY BỌC TRUNG ÁP | MB-24
25 | TIẾP ĐỊA LR-4 VÀ LR-36 | MB-25
26 | CÁCH LẮP UCLEVIS TRÊN CỘT ĐỠ THẲNG + NÉO CUỐI | MB-26
27 | CÁCH LẮP UCLEVIS TRÊN CỘT NÉO GÓC + ĐỠ GÓC | MB-27
28 | CÁCH LẮP UCLEVIS TRÊN CỘT CHUYỂN HƯỚNG + NÉO GÓC | MB-28
29 | SƠ ĐỒ LẮP SỨ ĐỨNG 22KV ĐỠ NÈO DÙNG DÂY BỌC ĐẦU SỨ ĐƠN | MB-29
30 | SƠ ĐỒ LẮP SỨ ĐỨNG 22KV BUỘC DÂY CỔ SỨ SỬ DỤNG GIÁP NÍU | MB-30
31 | CÁCH BUỘC DÂY DẪN TRẦN VÀO CÁCH ĐIỆN ĐƯỚNG 22KV | MB-31
32 | SƠ ĐỒ LẮP CHUỖI NÉO CN-22KV (4U) VÀ GN | MB-32
33 | BIÊN BÁO AN TOÀN | MB-33
34 | BIÊN ĐÁNH SỐ TRỤ | MB-34
III | BẢN VẼ CHI TIẾT PHẦN ĐZ HẠ AP
1 | SƠ ĐỒ CỘT HẠ ÁP; 8,5M | SDC-HA-01/2
2 | SƠ ĐỒ CỘT HẠ ÁP; 8,5M | SDC-HA-02/2
3 | SƠ ĐỒ CỘT HẠ ÁP; 10M | SDC-HA-01/2
4 | SƠ ĐỒ CỘT HẠ ÁP; 10M | SDC-HA-02/2
5 | MÓNG THANH NGANG; TN-1.2 | TN-1,2
6 | MÓNG THANH NGÁNG; TN-1,8 (14,12,10) | TN-1.8
7 | MÓNG CỘT BTLT; MT-1 | MT-1-01/1
8 | MÓNG CỘT BTLT; MT-2(12) | MT-2-01/1
9 | MÓNG CỘT BTLT; MG-1(8.5) | MG-1-01/1
10 | MÓNG CỘT BTLT; MG-2(10) | MG-2-01/1
11 | MÓNG CỘT BTLT; MG-3(12) | MG-3-01/1
12 | TIẾP ĐỊA LR-4 VÀ LR-36 | LR-X-01/1
13 | HƯỚNG DẪN NỐI CÁP HẠ ÁP | HD-NC-01/1
14 | ĐAI THÉP KHÓA ĐAI | ĐT-KĐ-01/1
15 | KẸP NỐI XUYÊN CÁCH ĐIỆN + NẮP BỊT DÂY DẪN | IPC+NB-01/1
16 | BU LÔNG MÓC ĐƠN VÀ CÁCH LẮP ĐẶT | BLM-01/1
17 | GIÁ MÓC CÁP VÀ CÁCH LẮP ĐẶT GIÁ MÓC CÁP DÙNG ĐAI THÉP | GM-01/1
18 | CHI TIẾT KHÓA NÉO (KẸP DỪNG) VÀ KHÓA ĐỠ CÁP ABC CÁC LOẠI | KN-KĐ-01/1
19 | VỊ TRÍ NỐI CÁP ABC VỚI DÂY DẪN | ĐZHA-01/6
20 | VỊ TRÍ NỐI CÁP ABC VỚI DÂY ĐƠN (SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁP VẶN XOẮN CỘT RẼ NHÁNH) | ĐZHA-02/6
21 | THIẾT BỊ NÉO CÁP (THIẾT BỊ TREO CÁP-ĐỠ CÁP ≤ 300 ) | ĐZHA-03/6
22 | THIẾT BỊ NGỪNG CÁP ĐƠN (THIẾT BỊ TREO CÁP-ĐỠ CÁP 300 ĐẾN 600) | ĐZHA-04/6
23 | THÉT BỊ NÉO CÁP - TRỤ GÓC TRÊN 600 (THIẾT BỊ NGỪNG CÁP CỘT ĐÔI) | ĐZHA-05/6
24 | BỐ TRÍ CÁP VĂN XOẮN ABC TRÊN CỘT NÉO GÓC (NÉO GÓC - RẼ NHÁNH) | ĐZHA-06/6
25 | XÀ ĐỠ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP AV CỘT ĐƠN; ĐH-1 | ĐH-1-01/1
26 | XÀ ĐỠ LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP AV CỘT ĐÔI; ĐH-2 | ĐH-2-01/1
27 | XÀ ĐỠ THẲNG; XĐT-10 | XĐT-10-01/1
28 | XÀ ĐỠ GÓC CỘT ĐÔI; XĐG-3 | XĐG-3-01/1
29 | BIÊN BÁO AN TOÀN
30 | BIÊN ĐÁNH SỐ TRỤ
IV | BẢN VẼ CHI TIẾT PHẦN TRẠM BIẾN ÁP
1 | SƠ ĐỒ BỐ TRÍ TRẠM BIẾN ÁP CÔNG CÔNG TRÊN 02 CỘT BTLT GHÉP | TBA-2CG-01/1
2 | BỘ XÀ XTG10,5-12M; BỐ TRÍ TRẠM BIẾN ÁP TRÊN 01 CỘT BTLT10,5M-12M | XT10,5-12M-01/1
3 | BỘ XÀ XTG10,5-12M; BỐ TRÍ TRẠM BIẾN ÁP TRÊN 02 CỘT BTLT10,5M-12M GHÉP | XTG-01/1
4 | BỘ XÀ XTĐ-14M; BỐ TRÍ TRẠM BIẾN ÁP TRÊN 02 CỘT BTLT 14M | XTĐ14M-01/1
5 | XÀ ĐỠ GÓC CỘT ĐÔI; XĐG-3 | XĐG-3-01/1
6 | TỦ ĐIỆN 2 XUẤT TUYẾN; TĐ-04 | TĐ-04-01/3
7 | TỦ ĐIỆN 2 XUẤT TUYẾN; TĐ-04 | TĐ-04-02/3
8 | TỦ ĐIỆN 2 XUẤT TUYẾN; TĐ-04 | TĐ-04-03/3
9 | GÍÁ ĐỠ TỦ ĐIỆN HẠ ÁP CỘT GHÉP ĐÔI; XĐT-2C | XĐT-2C-01/1
10 | TIẾP ĐỊA LR-4 VÀ LR-36 | LR-X-01/1
11 | MÓNG CỘT BTLT; MG-3(14,12) | MG-3-01/1
12 | SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TRẠM BIẾN ÁP 160KVA & 250KVA | SDNL-01/1
13 | BỐ TRÍ DÂY TIẾP ĐỊA, NỐI ĐẤT TẠI TBA | BTTĐ-01/1
14 | CÔ DÊ VÀ TĂNG ĐƠ GIỮ MBA CỘT ĐÔI | CD-TĐ2-01/1
15 | CÔ DÊ VÀ TĂNG ĐƠ GIỮ MBA CỘT ĐƠI | CD-TĐ1-01/1
16 | CÔ DÊ VÀ TĂNG ĐƠ GIỮ MBA CỘT ĐÔI TÂM 2,5M | CD+TĐ-2,5-01/1
17 | BIỂN BÁO AN TOÀN VÀ BIỂN ĐÁNH SỐ TRỤ | STT-01/1
18 | BIỂN BÁO AN TOÀN VÀ BẢNG TÊN TRẠM BIẾN ÁP | BTTBA-01/1

## THTA22
BẢNG 2.2: BẢNG LIỆT KÊ KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU- THIẾT BỊ ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO
Công trình: Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk năm 2026
TT | Loại Vật liệu - | Qui cách | Đơn | Số lượng | [18 empty] | Ghi chú
| Thiết bị |  | vị | Thay dây từ trụ 54/82 đến 54/82/61 | XDM nhánh trung áp đoạn từ trụ 54/83/27/5 đến trụ 54/83/39/1 | XDM nhánh trung áp đoạn từ trụ 54/83/39/15 đến trụ 54/83/61 | Thu hồi nhánh trung áp đoạn từ trụ 54/83/27 đến trụ 54/83/33 | Bổ sung 138 hệ thống tiếp địa LR-4 | Trồng xen 24 trụ BTLT 12m | XDM đường dây TA và TBA T51NA (ĐD474T2.KBU) | XDM đường dây TA và TBA T63NA (ĐD474T2.KBU) | XDM đường dây TA và TBA T218NA (ĐD472KRN) | XDM đường dây TA và TBA T22NA (ĐD472KRN) | XDM đường dây TA và TBA T24NA (ĐD477EKA) | XDM đường dây TA và TBA T9NA (ĐD474KRN) | XDM đường dây TA và TBA T160NA (ĐD474KRN) | XDM đường dây TA và TBA T164NA (ĐD471T2.KBU) | XDM đường dây TA và TBA T52NA (ĐD474T2.KBU) | XDM đường dây TA và TBA T301NA | XDM đường dây TA và TBA T46NA (ĐD475KRN) | XDM đường dây TA và TBA T378NA | Tổng cộng |  | Khoảng cột
X | I. PHẦN ĐIỆN
X | a. Phần dây dẫn các loại | [23 empty] | 3
1 | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 50/8 mm2 (dây trung tính) | ACSR-50/8 | m | 0 | 585 | 355 |  |  |  | 455 | 29 | 668 | 543 | 846 | 759 | 446 | 368 | 621 | 0 | 0 | 0 | 5675 |  | 5675 | 5675
ẩn | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 50/8 mm2 (dây trung tính)-Thi công Thủ công | ACSR-50/8-TC | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cung dây nhôm trần AC-50mm2 | CD-50 | Sợi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6m mỗi sợi |  |  | 0
ẩn | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2 | ACSR-70/11 | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2-Thi công thủ công | ACSR-70/11-TC | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 95/16 mm2 | ACSR-95/16 | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cung dây nhôm trần AC-95mm2 | CD-95 | Sợi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6m mỗi sợi |  |  | 0
2 | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 120/19 mm2 | ACSR-120/19 | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 0 | 0 | 381 |  | 127 | 381
ẩn | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 150/24 mm2 | ACSR-150/24 | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cung dây nhôm trần AC-185mm2 | CD-185 | Sợi | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,6m mỗi sợi |  |  | 0
3 | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 240/32 mm2 | ACSR-240/32 | m | 6624.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6624.6 |  | 2201 | 6603
4 | Cung dây nhôm trần AC-240mm2 | CD-240 | m | 72 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 1,6m mỗi sợi
5 | Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 70 mm2 | XLPE/As-70 | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1365 | 87 | 2004 | 1629 | 2538 | 2277 | 1338 | 2397 | 1863 | 0 | 927 | 1974 | 18399 |  | 6133.3934 | 18400.1803
ẩn | Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 70 mm2-Thi công thủ công | XLPE/As-70-TC | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 95 mm2 | XLPE/As-95 | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 120 mm2 | XLPE/As-120 | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 150 mm2 | XLPE/As-150 | m | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
6 | Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 240 mm2 | XLPE/As-240 | m | 2946 | 1644 | 1077 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5667 |  | 1922 | 5766
X | b. Phần cách điện và thiết bị
7 | Sứ đứng linepost kèm ty 24kV | SĐ-24 | Quả | 51 | 30 | 15 |  |  | 72 | 29 | 0 | 36 | 38 | 63 | 33 | 54 | 44 | 36 | 12 | 18 | 36 | 567
ẩn | Sứ đứng linepost kèm ty 35kV | SĐ-35 | Quả | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Sứ đứng pinpost kèm ty 24kV | SĐ-22PP | Quả | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV kèm phụ kiện | CN-24 | Chuỗi | 15 | 24 | 24 |  |  | 0 | 24 | 6 | 12 | 12 | 30 | 48 | 15 | 30 | 24 | 18 | 21 | 36 | 339
ẩn | Chuỗi cách điện treo bằng polymer 35kV kèm phụ kiện | CN-35 | Chuỗi | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cầu chì tự rơi 24kV 100A (polimer) | FCO-24 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dao cách ly 1 pha 24kV | DCL22-600A | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | Phần phụ kiện sứ chuỗi
9 | Giáp níu dây bọc 70mm2 | GN-AC-70 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 6 | 12 | 12 | 30 | 48 | 15 | 30 | 24 | 18 | 21 | 0 | 240
ẩn | Giáp níu dây bọc 95mm2 | GN-AC-95 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Giáp níu dây bọc 240mm2 | GN-AC-240 | Cái | 12 | 30 | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66
ẩn | Phụ kiện chuỗi néo 22kV cho dây AC tiết diện 70mm2 | KN-3.70 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Phụ kiện chuỗi néo 22kV cho dây AC tiết diện 95mm2 | KN-3.95 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Phụ kiện chuỗi néo 22kV cho dây AC tiết diện 120mm2 | KN-4.120 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Phụ kiện chuỗi néo 35kV cho dây AC tiết diện 185mm2 | KN-4.185 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Phụ kiện chuỗi néo 22kV cho dây AC tiết diện 240mm2 | KN240 | Cái | 42 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
ẩn | Khóa đỡ cho dây AC tiết diện 185mm2 | KĐ-185 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | Phần kẹp cáp các loại
ẩn | Kẹp cáp 3 bu lông AC 70 (đấu nối) | KCA-3.70-ĐN | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Kẹp cáp 3 bu lông AC 95 (đấu nối) | KCA-3.95-ĐN | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Kẹp cáp 3 bu lông AC 120 (đấu nối) | KCA-3.120-ĐN | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Kẹp cáp 3 bu lông AC 240 (đấu nối) | KCA-3.240-ĐN | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Kẹp cáp 3 bu lông AC 70 | KCA-3.70 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Kẹp cáp 3 bu lông AC 95 | KCA-3.95 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kẹp cáp 3 bu lông AC 3.240 (đấu quả trám) | KCC-AC240 | Cái | 204 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
ẩn | Kẹp răng trung thế 50-185/50-185 | KR-50-185 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Kẹp răng trung thế 95-240/95-240 | KR95/240 | Cái | 12 | 0 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
ẩn | Kẹp đấu rẽ nhánh nhánh cho dây bọc; KĐR-A240 | KĐR-A240 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0
ẩn | Cụm đấu rẽ nhánh nhánh cho dây trần; CĐR-AC240 | CĐR-AC240 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 0
14 | Kẹp đấu rẽ nhánh nhánh cho dây bọc; KĐR-A70 | KĐR-A70 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33
15 | Cụm đấu rẽ nhánh nhánh cho dây trần; CĐR-AC70 | CĐR-AC70 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 33
X | Phần ống nối dây
ẩn | Ống nối dây ACSR 50 mm2 | ONDAC-50 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Ống nối dây ACSR 70 mm2 | ONDAC-70 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Ống nối dây ACSR 95 mm2 | ONDAC-95 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Ống nối dây ACSR 150 mm2 | ONDAC-150 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Ống nối dây ACSR 185 mm2 | ONDAC-185 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Ống nối dây ACSR 240 mm2 | ONDAC-240 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | Phần phụ kiện khác
ẩn | Đầu cốt nhôm 3 lỗ; ĐCA-3.70 | ĐCA-3.70 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Đầu cốt nhôm 3 lỗ; ĐCA-3.95 | ĐCA-3.95 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Đầu cốt nhôm 3 lỗ; ĐCA-3.150 | ĐCA-3.150 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Đầu cốt đồng nhôm ; CuAl-70 | CuAl-70 | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Dây nhôm buộc cổ sứ A-3.5 mm2 (Dùng cho dây pha) | SB | Sợi | 189 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 1 sợi 1,6m
ẩn | Dây nhôm buộc cổ sứ A-2.5 mm2 (Dùng cho dây trung tính) | A-2.5 | Sợi | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 sợi 1,6m
ẩn | Dây buộc cổ sứ định hình cho dây tiết diện 95mm2-120mm2 (đỉnh sứ) | DBĐH-95 | Sợi | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Giáp níu buộc cổ sứ cho dây tiết diệt 185mm2-240mm2 | GNCS-240 | Sợi | 108 | 60 | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198
18 | Giáp níu buộc cổ sứ cho dây tiết diệt 70mm2-95mm2 | GNCS-70 | Sợi | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 58 | 0 | 72 | 76 | 108 | 66 | 54 | 88 | 72 | 24 | 36 | 108 | 762
ẩn | Khóa đỡ dây chống sét | KĐ-CS | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây đồng cứng bọc 1 ruột 0,6/1kv VC 30/10 | Cu-30/10 | Sợi | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cầu tiếp địa | CTĐ | Bộ 1 pha | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Bộ thoát quá điện áp | BTĐA | Bộ 1 pha | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | II. PHẦN XÂY DỰNG
X | 1. Phần cột các loại
ẩn | Cột bê tông ly tâm ƯL LT 10,5A | LT-10,5-3,5kN | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cột bê tông ly tâm ƯL LT 10,5B | LT-10,5-4,3kN | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cột bê tông ly tâm ƯL LT 10,5C | LT-10.5C | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cột BTLT 12-4,3kN | LT-12-4,3kN | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
19 | Cột BTLT 12-5,4kN | PC.I12-5,4 | Cột | 1 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | 16 | 11 | 9 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 92
ẩn | Cột BTLT 12-7,2kN | LT-12-7,2kN | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cột BTLT 12-4,3kN-thi công thủ công | LT-12-4,3kN-TC | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
20 | Cột BTLT 12-5,4kN-thi công thủ công | PC.I12-5,4-TC | Cột | 16 | 0 | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39
ẩn | Cột BTLT 12-7,2kN-thi công thủ công | LT-12-7,2kN-TC | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
ẩn | Cột bê tông ly tâm ƯL LT 12C | LT-12-9,0kN | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
21 | Cột BTLT 14-6,5kN | PC.I14-6,5 | Cột | 0 | 10 | 5 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31
22 | Cột BTLT 14-8,5kN | PC.I14-8,5 | Cột | 0 | 8 | 6 |  |  | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 36
ẩn | Cột BTLT 14-9,2kN | LT-14-9,2kN | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cột BTLT 14-6,5kN-thi công thủ công | PC.I14-6,5-TC | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cột BTLT 14-8,5kN-thi công thủ công | PC.I14-8,5-TC | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cột BTLT 14-9,2kN-thi công thủ công | LT-14-9,2kN-TC | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cột BTLT 16-9,2kN | LT-16-9,2kN | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cột BTLT 16-11kN | LT-16-11,0kN | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cột BTLT 18-11,0kN | LT-18-11,0kN | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cột BTLT 18-13,0kN | LT-18-13,0kN | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Cột sắt 12,1m; CS-12,1 | CS12,1M | Cột | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ẩn | Cột sắt 16m; CS-16 | CS-16M | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 2. Các loại xà, cổ dề
ẩn | Xà đỡ thẳng cột BTLT XA-1 | XA-1 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ thẳng cột BTLT XA-1A | XA-1A | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ thẳng cột BTLT dây trần XĐL-1 | XĐL-1 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ thẳng cột BTLT XDT-35 | XĐT-35 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ thẳng (cánh rộng) cột BTLT XDT-10 | XĐT-10 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ thẳng cột BTLT không treo dây chống sét XZ-35 | XZ-35 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ thẳng cột BTLT có treo dây chống sét XDTS-35 | XĐTS-35 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ thẳng lệch cột BTLT dây trần; ĐTL-10T | ĐTL-10T | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Xà đỡ thẳng lệch cột BTLT dây bọc; ĐT-10T | ĐT-10T | Bộ | 17 | 10 | 5 |  |  | 24 | 7 | 0 | 12 | 12 | 13 | 11 | 0 | 12 | 10 | 4 | 4 | 9 | 150
ẩn | Xà đỡ thẳng nạnh cột BTLT dây bọc ; ĐTN | ĐTN | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ thẳng lệch cột BTLT 18m; XĐTT18-1 | XĐTT18-1 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ vượt cột BTLT XA-2 | XA-2 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ vượt cột BTLT XA-2A | XA-2A | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà (cánh rộng) đỡ góc cột BTLT XĐG-10 | XĐG-10 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ góc đôi cột BTLT; XĐG-3 | XĐG-3 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ góc lệch cột BTLT ĐGL | ĐGL-10T | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ góc lệch cột BTLT ĐGL dây bọc | ĐGL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ góc nạnh cột BTLT ĐGN dây bọc | ĐGN | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ góc lệch cột đôi BTLT XĐGL-2 | ĐGĐ-N | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ góc lệch cột đôi BTLT XĐGN-2 | XĐGN-2 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ góc lệch cột đôi trụ 18m BTLT XĐGN-2 | XĐGT18-2N | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Xà néo góc cột BTLT XNA-1 | XNA-1 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
26 | Xà néo góc cột BTLT XNA-2 | XNA-2 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ẩn | Xà néo góc cột BTLT XNA-3 | XNA-3 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc (cánh rộng) cột BTLT XNG-10 | XNG-10 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc cột BTLT có treo dây chống sét XNGS-35 | XNZS-35 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Xà néo góc lệch cột BTLT; NGN | NGN | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ẩn | Xà néo góc nạnh cột BTLT XNGN-1 | XNGN-1 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc đôi cột BTLT XNA-22 | XNA-22-CĐC | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Xà néo góc đôi cột BTLT XNG-3 | XNG-3 | Bộ | 0 | 0 | 2 |  |  | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17
ẩn | Xà néo góc (cánh rộng) cột BTLT đôi dọc XNG-10-2D | XNG-10-2D | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc (cánh rộng) cột BTLT đôi ngang XNG-10-2D | XNG-10-2N | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Xà néo góc lệch cột BTLT đôi dọc dây bọc; NĐ-D-10T | NĐ-D-10T | Bộ | 0 | 4 | 3 |  |  | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 38
ẩn | Xà néo góc lệch cột BTLT đôi ngang dây bọc; NĐ-N-10T | NĐ-N-10T | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc nạnh cột BTLT đôi dọc dây bọc NĐN-D | NĐN-D | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc nạnh cột BTLT đôi ngang dây bọc NĐN-N | NĐN-N | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc lệch cột BTLT 18m đôi ngang XNGT18-2N | XNGT18-2N | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà rẻ nhánh cột đôi BTLT 18m đôi dọc XRNT18-1D | XRNT18-2D | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc đôi cột BTLT XNGĐ-35n | XNGĐ-35n | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc đôi cột BTLT tâm 2,5m XNII-2,5m | XNII-2,5 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo hình tam giác cột đôi | XTG-2 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Chụp đầu cột BTLT tròng CĐC9-2.3-190 | CĐC9-2,3 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Chụp đầu cột BTLT đơn các loại CĐC-2,5 | CĐC-2,5 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo lệch 2 pha cột sắt; NCS-2N | XNCS | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Thanh lắp sứ đứng 22 Kv cột đơn; TLSĐ-22 | TLSĐ-22 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Thanh lắp sứ chuỗi | TLSC-22 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cổ dề cuối ; CDC-100 | CDC-100 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cổ dề góc cột đơn ; CDG-100 | CDG-100 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cồ dề đỡ dây chống sét | CDĐ-CS1 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cổ dề góc cột đúp; CDGĐ-100 | CDGĐ-100 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cổ dề góc cột đúp 18m; CDGĐ-18m | CDGC-18 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cổ dề thẳng ; CDT-100 | CDT-100 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 3. Phần dây néo các loại
ẩn | Dây néo TA có sứ phân cách ; TK50-10 | TK50-10 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây néo TA có sứ phân cách ; TK50-12 | TK50-12 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây néo TA không có sứ phân cách ; TK50-18 | TK50-18 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây néo TA có sứ phân cách ; TK70-16 | TK70-16 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây néo TA có sứ phân cách ; TK70-18 | TK70-18 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 3. Phần móng cột các loại
ẩn | Móng thanh ngang (TN-1,2) | TN-1,2 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Móng thanh ngang (TN-1,8) | TN-1,8(12) | Móng | 17 | 0 | 0 |  |  | 24 | 0 |  | 12 | 12 | 13 | 11 | 0 | 12 | 10 | 4 | 4 | 0 | 119
31 | Móng thanh ngang (TN-1,8) | TN-1,8(14) | Móng | 0 | 10 | 5 |  |  | 0 | 7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MT-0 | MT-0 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MT-1 | MT-1 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Móng cột bê tông ly tâm; MT-2(12) | MT-2(12) | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MT-2(14) | MT-2(14) | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MT-2(12)-thi công thủ công | MT-2(12)-TC | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MT-2(14)-thi công thủ công | MT-2(14)-TC | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MT-3 | MT-3 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MT-4 | MT-4 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MT-5 | MT-5 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MT-6(16) | MT-6(16) | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MT-6 | MT-6 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MTĐ-1 | MTĐ-1 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MTĐ-2 | MTĐ-2 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Móng cột bê tông ly tâm; MG-3(12) | MG-3(12) | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 5 | 8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 34
34 | Móng cột bê tông ly tâm; MG-3(14) | MG-3(14) | Móng | 0 | 4 | 3 |  |  | 0 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MG-3(12)-thi công thủ công | MG-3(12)-TC | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MG-3(14)-thi công thủ công | MG-3(14)-TC | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MG-6(16) | MG-6(16) | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MG-6 | MG-6 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MTĐ-4 | MTĐ-4 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MTĐ-5 | MTĐ-5 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Gia cố móng | MGC | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Móng cột sắt 12,1m; MS-4 | MS4 | Móng | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ẩn | Móng cột sắt 16m; MCS | MCS | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 5. Phần móng néo các loại
ẩn | Móng néo (MN 12-4) | MN 12-4 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng néo (MN 15-5) | MN 15-5 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng néo (MN 18-6) | MN 18-6 | Móng | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 4. Phần tiếp địa các loại
36 | Bộ tiếp địa thép mạ kẽm LR-4 | LR-4 | Bộ | 14 | 6 | 3 |  | 138 | 0 | 5 |  | 4 | 5 | 10 | 9 | 5 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 223
ẩn | Bộ tiếp địa thép mạ kẽm LR-8 | LR-8 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Bộ tiếp địa thép mạ kẽm LR-12 | LR-12 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Tiếp địa giếng cột BTLT; G1-15 | G1-15 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Cờ tiếp địa ngọn TĐN-1 | TĐN-1 | Bộ | 15 | 13 | 10 |  | 138 | 0 | 5 |  | 15 | 15 | 22 | 20 | 12 | 13 | 14 | 3 | 3 | 5 | 303
ẩn | Cờ tiếp địa ngọn TĐN-1a | TĐN-1a | Bộ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cờ tiếp địa ngọn TĐN-4 | TĐN-4 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Tiếp địa ngọn dây trung tính; TĐN-TT | TĐN-TT | Bộ | 15 | 13 | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 16 | 25 | 20 | 12 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 154
ẩn | Tiếp địa gốc; TĐG-1 | TĐG-1 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X | 5. Phụ kiện dây trung tính
39 | U CLEVIS+Sứ chỉ So+0,4 | U+SBL | Bộ | 1 | 18 | 13 |  |  | 0 | 0 |  | 16 | 16 | 26 | 27 | 13 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 158
40 | Dây đai thép + khóa trụ đôi | ĐT-1 | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46
41 | Dây đai thép + khóa trụ đôi | ĐT-2 | Bộ | 3 | 12 | 15 |  |  | 0 | 0 |  | 9 | 9 | 18 | 27 | 9 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 126
42 | Bu lông mạ ren suốt 16x250 | BLM-250 | Bộ | 0 | 11 | 5 |  |  | 0 | 0 |  | 12 | 12 | 16 | 11 | 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 91
43 | Dây buộc cổ sứ dây trung tính A3.5mm2 | A3.5 | Sợi | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158
44 | Kẹp cáp 2 bu lông nhôm 50mm2 | KCA-2.50 | Cái | 3 | 30 | 26 |  |  | 0 | 0 |  | 23 | 23 | 42 | 52 | 20 | 21 | 28 | 0 | 0 | 0 | 268
X | 6. Biển báo
45 | Biển báo an toàn | BAT | Bộ | 16 | 13 | 8 |  |  | 24 | 11 |  | 14 | 14 | 21 | 19 | 11 | 17 | 14 | 6 | 8 | 15 | 211
46 | Đánh số trụ | STT | Bộ | 16 | 13 | 8 |  |  | 24 | 11 |  | 14 | 14 | 21 | 19 | 11 | 17 | 14 | 6 | 8 | 15 | 211
X | III. PHẦN VTTB THÁO GỠ, LẮP ĐẶT LẠI
ẩn | Chống sét LA-18 | [LA-18]-LĐL | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Chống sét thông minh | [CS-TM]-LĐL | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cầu chì tự rơi | [FCO-24]-LĐL | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dao cách ly 1 pha 24kV | [DCL-24]-LĐL | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Sứ đứng linepost kèm ty 24kV | [SĐ-24]-LĐL | Quả | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Sứ đứng linepost kèm ty 35kV | [SĐ-35]-LĐL | Quả | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Sứ đứng pinpost kèm ty 24kV | [SĐ-22PP]-LĐL | Quả | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV kèm phụ kiện | [CN-24]-LĐL | Chuỗi | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 70/11 mm2 | [AC-70]-LĐL | Mét | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ thẳn[XA-1] | [XA-1]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ thẳng [XA-2] | [XA-2]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà [XZ35] | [XZ35]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà [XZ35-2] | [XZ35-2]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ thẳng [XĐN-3] | [XĐN-3]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ góc [XNA-1] | [XNA-1]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ góc [XĐG-3] | [XĐG-3]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ lệch [XĐL-3] | [XĐL-3]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ vượt [XĐV-3] | [XĐV-3]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ vượt [XA-2A] | [XA-2A]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc [XNA-2] | [XNA-2]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc [XNA-3] | [XNA-3]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc [XNA-22] | [XNA-22]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc [XNG-35] | [XNG-35]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo góc [XNII-2,5] | [XNII-2,5]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà néo lệch [XNL-3] | [XNL-3]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà lắp CSV [XCSV-18] | [XCSV-18]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây néo TK50-12 | [TK-T12]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x95 mm2 _ SDL | (ABC4x95) | Mét | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 304
48 | Bu lông móc; BLM-16x250_SDL | (BLM-250) | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
49 | Kẹp treo cáp ABC 95mm2_SDL | (KĐ-95) | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7
ẩn | Kẹp cáp nhôm 2 bu lông tiết diện 50mm2 (đấu trung tính) | [KCA-2.50]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Kẹp cáp nhôm 3 bu lông tiết diện 150-240mm2 (đấu quả trám) | [KC-240]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Kẹp cáp nhôm 3 bu lông tiết diện 150-240mm2 (đấu nối) | [KC-240]-ĐN-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Bu lông mạ ren suốt 16x250 | [BL-250]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | U CLEVIS+Sứ chỉ SO-0,4 | [U+SBL]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Tiếp địa ngọn | [TĐN-1]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Tiếp địa gốc | [TĐG-1]-LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. PHẦN VẬT TƯ THU HỒI
50 | Cột bê tông ly tâm ƯL LT 8,4 | [BT8,4m] | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9
51 | Cột bê tông ly tâm ƯL LT 10,5 | [LT-10,5]-TH | Cột | 2 | 0 | 0 | 8 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
ẩn | Cột bê tông ly tâm ƯL LT 14C | [LT-14]-TH | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cột bê tông ly tâm ƯL LT 18 | [LT-18]-TH | Cột | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cáp nhôm trần lõi thép ACSR 50 mm2 | [AC-50]-TH | Mét | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Xà đỡ thẳng cột BTLT XA-1 | [XA-1] | Bộ | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
ẩn | Xà đỡ thẳng cột BTLT XĐN-3 | [XĐN-3]-TH | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Xà đỡ vượt cột BTLT XA-2 | [XA-2] | Bộ | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ẩn | Xà đỡ vượt cột BTLT XNA-1 | [XNA-1]-TH | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ vượt cột BTLT XNA-2 | [XNA-2]-TH | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ vượt cột BTLT XNA-3 | [XNA-3]-TH | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ góc BTLT XĐG | [XĐG]-TH | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà đỡ góc BTLT XĐG-1 | [XĐG-1]-TH | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Xà đỡ vượt cột BTLT XNA-22 | [XNA-22] | Bộ | 2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
ẩn | Xà néo đôi PII | [XNII-2]-TH | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Chụp đầu cột 2,5m | [CĐC-2,5]-TH | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Dây néo sứ phân cách | [TK50] | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
56 | Sứ đứng pinpost kèm ty 24kV | [SĐ24] | Bộ | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24
ẩn | Sứ đứng pinpost kèm ty 35kV | [SĐ-35]-TH | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Chuỗi cách điện treo bằng thủy tinh 24kV | [SCTT] | Bộ | 15 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
58 | Cung dây nhôm trần AC-70mm2 | [CD-70] | Mét | 81.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6
59 | Dây nhôm trần AC-70mm2 | [AC70]-TH | Mét | 6603 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6603
60 | Cáp nhôm bọc lõi thép PVC/XLPE 12,7/24kV AC 70 mm2 | [XLPE-AC70]-TH | Mét | 2946 | 0 | 0 | 1662 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4608
61 | Kẹp cáp nhôm tiết diện 70mm2 (đấu nối) | [KC-70] | Bộ | 3 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
62 | Khóa néo dây tiết diện 70mm2 | [KN70] | Bộ | 51 | 6 | 0 | 3 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60
ẩn | Khóa đỡ dây tiết diện 50mm2 | [KĐ-95]-TH | Bộ | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Kẹp cáp nhôm 3 bu lông tiết diện 150-240mm2 (đấu quả trám) | [KCC-AC70] | Bộ | 204 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204
IV. PHẦN DI DỜI CÔNG TƠ
VẬT TƯ SỬ DỤNG LẠI
64 | Kẹp răng lắp đặt công tơ điện | PC35/95(1BL) |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66
65 | Cáp lắp đặt công tơ điện | (2x16) | Mét | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.5 | 71.5
66 | Cáp lắp đặt công tơ điện | (2x25) | Mét | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55
ẩn | Cung dây nhôm ACSR 240 | [CD-240]-LĐL | Sợi | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Hộp công tơ 3 pha Composite | (CPS3P) | Hộp | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
68 | Hộp 4 công tơ 1 pha Composite | (CPS4) | Hộp | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
69 | Hộp 1 công tơ 1 pha Composite | (CPS1) | Hộp | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
VẬT TƯ THU HỒI
70 | Kẹp răng đấu nối Công tơ điện | [pc1] | Cái | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 66
+ Trung áp 22 KV trên không xây dựng mới:
| - Đi độc lập: | TADR | mét |  | 585 | 355 | [5 empty] | 668 | 543 | 562 | 453 | 446 | 318.3401 | 425.0121 |  | 152 |  | 4507.3522 |  | 10354.3934
| - Đi kết hợp: | TAKH | mét | [6 empty] | 455 |  |  |  | 284 | 306 |  | 481 | 196.0412 | 127 | 157 | 658 | 2664.0412
| + Trung áp cải tạo thay dây | TACT | vị trí | 3183 | [17 empty] | 3183
|  | ACSR-240/32 |  | 2201 | [17 empty] | 0 | 2201
|  | XLPE/As-240 |  | 982 | 585 | 355 | [15 empty] | 940 | 982
|  | XLPE/As-70 | [7 empty] | 455 |  | 668 | 543 | 846 | 759 | 446 | 799.3401 | 621.0534 | 127 | 309 | 658 | 6231.3934
3183
[22 empty] | 7171.3934 | 3183
10354.3934

## LKTA_22
BẢNG 2.1: BẢNG TỔNG KÊ CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ THUỘC ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO
Công trình: Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk năm 2026
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 7 | 10 |  | 12 |  | 13 | 19 | 21 | 22 | 23 |  | 24 |  | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | [12 empty] | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | [7 empty] | 85
| Số cột | Công dụng cột | Loại dây | Góc | Toạ độ VN2000 |  | Khoảng cột | Dây Pha | Dây TT | Cung dây nhôm (đấu trám) | Loại | Móng | Loại | Cách | Phụ kiện dây dẫn | Kẹp cáp | Kẹp cáp | Phụ kiên khác | Ống nối | Tiếp | Tiếp | Tiếp | Tiếp địa | Vật tư lắp đặt trung tính |  |  |  | Tháo di chuyển lắp đặt lại | [9 empty] | Vật tu thu hồi | [7 empty] | Công tác khác | [6 empty] | Ghi
[5 empty] | Tọa độ X | Tọa độ Y |  |  |  |  | Cột | Cột | Xà | điện | Khoá néo dây | Cụm đấu rẽ | Kẹp đấu rẽ | Kẹp nhôm (Đấu trám) | Ống nối | địa | địa ngọn xà TA | địa gốc | Dây TT | Đai thép + Khóa đai | Bulông M16x250 + Đai ốc lắp giá | Giá lắp sứ hạ áp (U-clevis) + ty+ Sứ ông chỉ SO-0,4kV+dây buộc sứ trung tính | Kẹp cáp nhôm 2 bu lông 2BL 50-50 | Dây dẫn | Bu long/ Đai thép | Treo/néo dây | Giá móc | Hộp công tơ | Dây nguồn công tơ | Dây khách hàng | Kẹp công tơ | Đai thép & Khóa đai | Chì niêm & dây xâu chì | Dây dẫn | Cung dây nhôm | Loại cột | Loại cách điện | Loại xà | Néo | Phụ kiện sứ chuỗi | Các loại kẹp | Biển báo an toàn | Biển số cột | VĐ>10m | VĐ<10m | VĐ<5m | GC | BG | chú
TỔNG CỘNG
NR | 1 | Thay dây AC70 từ trụ 54/82 đến 54/82/15ĐD474T2.KBU để liên lạc với ĐD XDM |  |  |  |  | 3183 | [12 empty] | X
| 54/82 | Cột TA đỡ thẳng, rẽ nhánh | ACSR-240/32 |  |  |  |  | 6ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XNA-22) | (CN-24) | 3KN240 |  | 6KR95/240 | [26 empty] | 3[KN70] | 3[KC-70] |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54/82A | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 35 | 105ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XNA-1) | (6SĐ-24) | 6SB | [22 empty] | 105[AC70]-TH
| 54/83 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 40 | 120ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 120[AC70]-TH
| 54/83/1 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 25 | 75ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 75[AC70]-TH
| 54/83/2 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 59 | 177ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 177[AC70]-TH
| 54/83/3 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 50 | 150ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 150[AC70]-TH
| 54/83/4 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 42 | 126ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 126[AC70]-TH
| 54/83/5 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 53 | 159ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 159[AC70]-TH
| 54/83/5A | Cột TA trồng chèn (XDM) | ACSR-240/32 |  |  |  | 51 | 153ACSR-240/32 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 3SB |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 153[AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/6 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 50 | 150ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 150[AC70]-TH
| 54/83/6A | Cột TA trồng chèn (XDM) | ACSR-240/32 |  |  |  | 47 | 141ACSR-240/32 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 3SB |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 141[AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/7 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 48 | 144ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 144[AC70]-TH
| 54/83/7A | Cột TA trồng chèn (XDM) | ACSR-240/32 |  |  |  | 45 | 135ACSR-240/32 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 3SB |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 135[AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/8 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 44 | 132ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 132[AC70]-TH
| 54/83/9AB | Cột đỡ thẳng TBA (T103N) | ACSR-240/32 |  |  |  | 36 | 108ACSR-240/32 |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 12SB | [22 empty] | 108[AC70]-TH
| 54/83/10 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 | Rẽ phải |  |  | 58 | 174ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XNA-22) | (6CN-24) | 6KN240 | [22 empty] | 174[AC70]-TH | [5 empty] | 6[KN70]
| 54/83/10A | Cột TA trồng chèn (XDM) | ACSR-240/32 |  |  |  | 45 | 135ACSR-240/32 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 3SB |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 135[AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/11 | Cột TA néo góc (Thu hồi) | [8 empty] | (BT10,5) | [26 empty] | 135[AC70]-TH |  | [LT-10,5]-TH | 6[SCTT] | [XNA-22] |  | 6[KN70]
| 54/83/11 | Cột thép 12,1M (thay cột BTLT10,5m HC) | ACSR-240/32 | Rẽ trái |  |  | 45 | 135ACSR-240/32 |  |  | CS12,1M | MS4 |  | 6CN-24 | 6KN240
| 54/83/12 | Cột TA néo góc (thu hồi) | [8 empty] | (BT10,5) | [26 empty] | 615[AC70]-TH |  | [LT-10,5]-TH | 6[SCTT] | [XNA-22] |  | 6[KN70]
| 54/83/12 | Cột thép 12,1M (thay cột BTLT10,5m HC) | ACSR-240/32 | Rẽ trái 157°42'8" |  |  | 205 | 615ACSR-240/32 |  |  | CS12,1M | MS4 |  | 6CN-24 | 6KN240
| 54/83/12A | Cột TA néo góc | ACSR-240/32 | Rẽ phải 142°47'14" |  |  | 33 | 99ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XNA-22) | (6CN-24) | 6KN240 | [22 empty] | 99[AC70]-TH | [5 empty] | 6[KN70]
| 54/83/13 | Cột TA néo góc | ACSR-240/32 |  |  |  | 27 | 81ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XNA-22) | (6CN-24) | 6KN240 | [22 empty] | 81[AC70]-TH | [5 empty] | 6[KN70]
| 54/83/13A | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 41 | 123ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 123[AC70]-TH
| 54/83/14 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 52 | 156ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 156[AC70]-TH
| 54/83/14A | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 52 | 156ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 156[AC70]-TH
| 54/83/15 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 43 | 129ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 129[AC70]-TH
| 54/83/16 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 30 | 90ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 90[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/17 | Cột TA néo góc | ACSR-240/32 |  |  |  | 35 | 105ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 105[AC70]-TH
| 54/83/18 | Cột TA néo góc | ACSR-240/32 | Rẽ trái 99°51'17" |  |  | 51 | 153ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XNA-22) | (6CN-24) | 6KN240 | [22 empty] | 153[AC70]-TH | [5 empty] | 6[KN70]
| 54/83/18A | Cột TA trồng chèn (XDM) | ACSR-240/32 |  |  |  | 33 | 99ACSR-240/32 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 3SB |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 99[AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/19 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 32 | 96ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 96[AC70]-TH
| 54/83/20 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 51 | 153ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 153[AC70]-TH
| 54/83/21 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 41 | 123ACSR-240/32 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 3SB | [22 empty] | 123[AC70]-TH
| 54/83/21A | Cột TA trồng chèn (XDM) | ACSR-240/32 |  |  |  | 43 | 129ACSR-240/32 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 3SB |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 129[AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/22 | Cột TA néo góc | XLPE/As-240 | Rẽ phải 86°16'55" |  |  | 41 | 123XLPE/As-240 |  |  | (BT10,5) |  | (XNA-22) | (6CN-24) | 3KN240 | [22 empty] | 123[XLPE-AC70]-TH | [5 empty] | 6[KN70]
3GN-AC-240
| 54/83/22A | Cột TA trồng chèn (XDM) | XLPE/As-240 |  |  |  | 50 | 150XLPE/As-240 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 150[XLPE-AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/23 | Cột TA đỡ thẳng | XLPE/As-240 |  |  |  | 51 | 153XLPE/As-240 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 6GNCS-240 | [22 empty] | 153[XLPE-AC70]-TH
| 54/83/23A | Cột TA trồng chèn (XDM) | XLPE/As-240 |  |  |  | 49 | 147XLPE/As-240 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 147[XLPE-AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/24 | Cột TA đỡ thẳng | XLPE/As-240 |  |  |  | 50 | 150XLPE/As-240 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 6GNCS-240 | [22 empty] | 150[XLPE-AC70]-TH
| 54/83/24A | Cột TA trồng chèn (XDM) | XLPE/As-240 |  |  |  | 47 | 141XLPE/As-240 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 141[XLPE-AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/25 | Cột TA đỡ thẳng | XLPE/As-240 |  |  |  | 46 | 138XLPE/As-240 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 6GNCS-240 | [22 empty] | 138[XLPE-AC70]-TH
| 54/83/25A | Cột TA trồng chèn (XDM) | XLPE/As-240 |  |  |  | 45 | 135XLPE/As-240 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 135[XLPE-AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/26 | Cột TA đỡ thẳng | XLPE/As-240 |  |  |  | 44 | 132XLPE/As-240 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 6GNCS-240 | [22 empty] | 132[XLPE-AC70]-TH
| 54/83/26A | Cột TA trồng chèn (XDM) | XLPE/As-240 |  |  |  | 48 | 144XLPE/As-240 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 144[XLPE-AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/27 | Cột TA néo góc | XLPE/As-240 | Rẽ trái 119°49'27" |  |  | 46 | 138XLPE/As-240 |  |  | (BT10,5) |  | (XNA-22) | (6CN-24) | 6GN-AC-240 | [22 empty] | 138[XLPE-AC70]-TH |  |  | 3[SCTT] | [XNA-2] |  | 6[KN70]
| 54/83/27A | Cột TA trồng chèn (XDM) | XLPE/As-240 |  |  |  | 47 | 141XLPE/As-240 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 141[XLPE-AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/1 | Cột TA đỡ thẳng | XLPE/As-240 |  |  |  | 48 | 144XLPE/As-240 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 6GNCS-240 | [22 empty] | 144[XLPE-AC70]-TH
| 54/83/27/1A | Cột TA trồng chèn (XDM) | XLPE/As-240 |  |  |  | 54 | 162XLPE/As-240 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [22 empty] | 162[XLPE-AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/2 | Cột TA đỡ thẳng | XLPE/As-240 |  |  |  | 54 | 162XLPE/As-240 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 6GNCS-240 | [22 empty] | 162[XLPE-AC70]-TH
| 54/83/27/2A | Cột TA trồng chèn (XDM) | XLPE/As-240 |  |  |  | 46 | 138XLPE/As-240 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 138[XLPE-AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/3 | Cột TA đỡ thẳng | XLPE/As-240 |  |  |  | 49 | 147XLPE/As-240 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 6GNCS-240 | [22 empty] | 147[XLPE-AC70]-TH
| 54/83/27/3A | Cột TA trồng chèn (XDM) | XLPE/As-240 |  |  |  | 42 | 126XLPE/As-240 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | [14 empty] | 126[XLPE-AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/4 | Cột TA đỡ thẳng | XLPE/As-240 |  |  |  | 42 | 126XLPE/As-240 |  |  | (BT10,5) |  | (XA-1) | (3SĐ-24) | 6GNCS-240 | [22 empty] | 126[XLPE-AC70]-TH
| 54/83/27/4A | Cột TA trồng chèn (XDM) | XLPE/As-240 |  |  |  | 41 | 123XLPE/As-240 |  |  | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [22 empty] | 123[XLPE-AC70]-TH | [7 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5AB | Đấu nối tại TBA T70N(474T2.KBU)_Hiện có | XLPE/As-240 |  |  |  | 42 | 126XLPE/As-240 | [5 empty] | 3CN-24 | 3GN-AC-240 |  | 6KR95/240 |  |  |  | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50 | [10 empty] | 126[XLPE-AC70]-TH
| 54/83/39 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  |  | 6ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [20 empty] | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/1 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 41 | 123ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 123[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/2 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 32 | 96ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 96[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/3 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 38 | 114ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 114[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/4 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 52 | 156ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 156[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/5 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 44 | 132ACSR-240/32 |  | 4,8ACSR-240/32 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 132[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/6 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 42 | 126ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 126[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/7 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 42 | 126ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 126[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/8 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 27 | 81ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 81[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/9 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 52 | 156ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 156[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/10 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 43 | 129ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 129[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/11 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 49 | 147ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 147[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/12 | Cột TA néo góc | ACSR-240/32 | Rẽ phải 116°33'27" |  |  | 52 | 156ACSR-240/32 |  | 4,8ACSR-240/32 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 156[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/13 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 47 | 141ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 141[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/14 | Cột TA đỡ thẳng | ACSR-240/32 |  |  |  | 44 | 132ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 132[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
| 54/83/39/15 | Cột TA đỡ thẳng TBA (T156N) | ACSR-240/32 |  |  |  | 54 | 162ACSR-240/32 |  | 4,8CD-240 | (BT10,5) |  | (XA-2) | (6SĐ-24) | 6SB |  |  | 12KCC-AC240 | [19 empty] | 162[AC70]-TH | 4,8[CD-70] | [5 empty] | 12[KCC-AC70]
NR | 1B | XDM nhánh trung áp đoạn từ trụ 54/83/27/5AB đến trụ 54/83/39(ĐD474T2.KBU) |  |  |  |  | 585
| 54/83/27/5AB | Cột TA néo góc | XLPE/As-240 |  |  |  |  | 6XLPE/As-240 |  |  | (BT10,5) |  | (XNA-22) | (6CN-24) | 6GN-AC-240 | [25 empty] | 3[SCTT] | [XNA-2] |  | 6[KN70]
| 54/83/27/5/1 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 32 | 96XLPE/As-240 | 32ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5/2AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 32 | 96XLPE/As-240 | 32ACSR-50/8 |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5/3 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5/4 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5/5 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5/6AB | Cột TA néo thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5/7 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5/8 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5/9 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5/10AB | Cột TA néo thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5/11 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5/12 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/27/5/13AB | Cột TA néo thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 | BLM-250 | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/39 | Đấu nối tại Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-240 | [9 empty] | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50
|  |  | XLPE/As-240 |  |  |  | 41 | 6XLPE/As-240 | 41ACSR-50/8
NR | 1C | XDM nhánh trung áp đoạn từ trụ 54/83/39/15 đến trụ 54/83/61(ĐD474T2.KBU) |  |  |  |  | 355
| 54/83/39/15AB | Đấu nối tại TBA T352N(474T2.KBU)_Hiện có | XLPE/As-240 |  |  |  | 0 | 6XLPE/As-240 |  |  |  |  | XNG-3 | 3CN-24 | 3GN-AC-240 |  | 6KR95/240 |  |  |  | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50
| 54/83/39/16AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 35 | 105XLPE/As-240 | 35ACSR-50/8 |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/39/17 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/39/18 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/39/19 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/39/20AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/39/21 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/39/22 | Cột TA đỡ thẳng _XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-240 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/39/23AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-240 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 54/83/61 | Đấu nối tại TBA T156N(474T2.KBU)_Hiện có | XLPE/As-240 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-240 | 40ACSR-50/8 |  |  |  | XNG-3 | 3CN-24 | 3GN-AC-240 |  | 6KR95/240 |  |  |  | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50
|  |  | XLPE/As-240 |  |  |  | 0 | 6XLPE/As-240
NR |  | Thu hồi từ trụ 54/83/27 đến trụ 54/83/33
| 54/83/27A | Cột TA đỡ thẳng |  |  |  |  | 51 | [30 empty] | 153[XLPE-AC70]-TH |  | [LT-10,5]-TH | 3[SĐ24] | [XA-1]
| 54/83/28 | Cột TA đỡ thẳng |  |  |  |  | 51 | [30 empty] | 153[XLPE-AC70]-TH |  | [LT-10,5]-TH | 6[SĐ24] | [XA-2]
| 54/83/29 | Cột TA đỡ thẳng |  |  |  |  | 102 | [30 empty] | 306[XLPE-AC70]-TH |  | [LT-10,5]-TH | 3[SĐ24] | [XA-1]
| 54/83/30 | Cột TA đỡ thẳng |  |  |  |  | 79 | [30 empty] | 237[XLPE-AC70]-TH |  | [LT-10,5]-TH | 3[SĐ24] | [XA-1]
| 54/83/30A | Cột TA đỡ thẳng |  |  |  |  | 32 | [30 empty] | 96[XLPE-AC70]-TH |  | [LT-10,5]-TH | 3[SĐ24] | [XA-1]
| 54/83/31 | Cột TA đỡ thẳng |  |  |  |  | 65 | [30 empty] | 195[XLPE-AC70]-TH |  | [LT-10,5]-TH | 3[SĐ24] | [XA-1]
| 54/83/32 | Cột TA đỡ thẳng |  |  |  |  | 72 | [30 empty] | 216[XLPE-AC70]-TH |  | [LT-10,5]-TH | 3[SĐ24] | [XA-1]
| 54/83/33 | Cột TA néo góc |  |  |  |  | 102 | [30 empty] | 306[XLPE-AC70]-TH |  | [LT-10,5]-TH | 3[SCTT] |  |  | 3[KN70]
NR | 2 | Bổ sung hệ thống tiếp địa 138 vị trí tiếp địa LR-4 trên các đường dây trung áp theo điều Điều II.5.71 quy phạm trang bị điện
| a | ĐD472KRN | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 12 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 26 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 29 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 31 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 38 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 42 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 45 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 47 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 53 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 56 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 61 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 64 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 67 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 74 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 83 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 88 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 107 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 127/8 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/3 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/16 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/19 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/24 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/27 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/33 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/36 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/42 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/45 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/48 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/53 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/57 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/60 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 157/64 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 80/24-1/4 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 99/33/7 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 99/53/35 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| b | ĐD474KRN
| 9 | Cột TA đỡ góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 33 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 46 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 64 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 67 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 73 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 84 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 107 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 113 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 129 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 132 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 142 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 122/21 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 135/18 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 135/31/14 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 135/31/19 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 155/12 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 155/32 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 29/104 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 29/108 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 29/111 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 29/124 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 93/20A/7 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 93/20A/10 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| c | ĐD475KRN
| 23 | Cột TA néo góc _ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 126/2 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 126/6/19 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 126/81 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 129/25/11 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| d | ĐD477KRN
| 25 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 42 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 51 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 207 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 210 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 229 | Cột TA néo góc_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 31-1/23 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 150/41/2 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 150/41/3 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 150/41/12 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 150/41/33 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 150/41/46 | Cột TA néo góc_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 150/65/8 | Cột TA néo góc_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 150/65/39 | Cột TA néo góc_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 150/65/42 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 150/65/45 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 190/10/9 | Cột TA néo góc_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 31/53 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 78/4 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| e | ĐD474T2.KBU
| 71 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 107 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 178 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 276 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 281 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 124/40 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 124/65/1 | Cột TA néo thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 124/65/8 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 128/6 | Cột cuối | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 207A/19/5 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 233/3 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 255/17/12 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 255/17/15 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 255/17/20 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 255/17/30 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 255/17/32/5 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 255/17/35 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 255/17/38 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 255/17/9 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 261A | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/26/29/35/16 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/26/29/35/20 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/26/29/35/28 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/26/29/35/34 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/26/29/39 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/26/29/64A | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/83/17/5/4 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/83/27/2 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/83/39/6 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/83/46/23 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/83/46/31 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/83/46/43 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 54/83/46/48 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 96A | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| f | ĐD475EKA
| 325 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 194/30 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 196/5 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 199/30 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 215/15 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 215/18 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 229/7/5 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 229/7/9 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 262/10/2 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 262/21 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 262/29 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 302/27 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| g | ĐD477EKA
| 395/43 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 395/47 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 418/112 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 418/137 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 418/23 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 418/57 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 418/80/3 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 418/80/6 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
| 418/86 | Cột TA đỡ thẳng_ Hiện có | [17 empty] | LR-4 | TĐN-1
NR | 3 | Xử lý pha đất lưới điện trung áp trên ĐD474T2.KBU đoạn sau MC481 và sau MC485
| 54/21 | Cột TA đỡ thẳng | [45 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 54/21-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/22 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/23 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/23-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/24 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/25 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/25-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/26 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/27 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/28 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/29 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/29-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/30 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/31 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/31-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/32 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/33 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/33-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/34 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/34-1 | Cột TA đỡ thẳng | [8 empty] | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/35 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/36 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/36-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/37 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/37-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/38 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/38-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/39 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/39-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/40 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/40-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/41 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/41-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/42 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/42-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/43 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/44 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/45 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/46 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/47 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/48 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/49 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/49-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/50 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/50-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/51 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/51-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/52 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/52-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/53 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/53-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/54 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/54-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/55 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/56 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/57 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/57-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/58 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/59 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/60 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/60-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/61 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/61-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/62 | Cột TA đỡ thẳng
| 54/63-1 | Cột TA trồng chèn (XDM) | [8 empty] | PC.I12-5,4-TC | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | [31 empty] | BAT | STT
| 54/63 | Cột TA đỡ thẳng
NR | 4 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T51N(ĐD474T2.KBU) |  |  |  |  | 455 | 0
| a | XDM đường dây trung áp và TBA T51NA từ cột TA 75A đến cột TA 75A/11AB -XDM
| 75A | Cột TA - đấu nối | XLPE/As-70 |  |  |  |  | 6XLPE-AC70 |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | 3CĐR-AC70 | 3KĐR-A70
[13 empty] | NGN | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
| 75A/1AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 14 | 42XLPE/As-70 | 14ACSR-50/8 |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
| 75A/2 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 51 | 153XLPE/As-70 | 51ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 75A/3 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 47 | 141XLPE/As-70 | 47ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 75A/4 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 44 | 132XLPE/As-70 | 44ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| 75A/5 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 45 | 135XLPE/As-70 | 45ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 75A/6AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 35 | 105XLPE/As-70 | 35ACSR-50/8 |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
| 75A/7AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GN-AC-70 | [30 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
| 75A/8 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 43 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| 75A/9 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 43 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 75A/10 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 43 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| 75A/11 | Cột TA néo cuối T51NA -XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 50 | 150XLPE/As-70 | 50ACSR-50/8 |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | [30 empty] | BAT | STT
NR | 5A | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T63N(ĐD474T2.KBU)
| 56/26/48/8 | Cột TA néo góc | [8 empty] | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | 3CĐR-AC70 | 3KĐR-A70
XNA-2
| 56/26/48/8/1AB | Cột TA néo cuối T63NA -XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 29 | 87XLPE/As-70 | 29ACSR-50/8 |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | [30 empty] | BAT | STT
NR | 5 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T218N(ĐD472KRN) |  |  |  |  | 668 | [42 empty] | 1
| a | XDM đường dây trung áp và TBA T218NA từ cột TA 129AB đến cột TA 129/14AB -XDM
| 129 | Cột TA TBA-T22N-đấu nối | XLPE/As-70 |  |  |  |  | 6XLPE-AC70 |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | 3CĐR-AC70 | 3KĐR-A70 |  |  |  | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50
| 129/1AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 48 | 144XLPE/As-70 | 48ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/2 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 47 | 141XLPE/As-70 | 47ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/3 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 50 | 150XLPE/As-70 | 50ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/4 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 47 | 141XLPE/As-70 | 47ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/5 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 50 | 150XLPE/As-70 | 50ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/6 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 50 | 150XLPE/As-70 | 50ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/7 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 49 | 147XLPE/As-70 | 49ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/8 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 55 | 165XLPE/As-70 | 55ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/9 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 43 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/10 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/11 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 47 | 141XLPE/As-70 | 47ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/12 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 48 | 144XLPE/As-70 | 48ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/13 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 46 | 138XLPE/As-70 | 46ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 129/14AB | Cột TA néo cuối T218NA -XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 48 | 144XLPE/As-70 | 48ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
NR | 6 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T22N(ĐD472KRN) |  |  |  |  | 543
| a | XDM đường dây trung áp và TBA T22NA từ cột TA 358/29/2AB đến cột TA 358/29/2/14AB -XDM
| 358/29/2AB | Cột TA TBA-T22N-đấu nối | XLPE/As-70 |  |  |  |  | 6XLPE-AC70 |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | 3CĐR-AC70 | 3KĐR-A70 |  |  |  | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50
| 358/29/2/1AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 38 | 114XLPE/As-70 | 38ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70 | [7 empty] | TĐN-TT
| 358/29/2/2 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 41 | 123XLPE/As-70 | 41ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 358/29/2/3 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 358/29/2/4 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 41 | 123XLPE/As-70 | 41ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 358/29/2/5 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 42 | 126XLPE/As-70 | 42ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 358/29/2/6 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 41 | 123XLPE/As-70 | 41ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 358/29/2/7 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 41 | 123XLPE/As-70 | 41ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 358/29/2/8 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 42 | 126XLPE/As-70 | 42ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 358/29/2/9 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 42 | 126XLPE/As-70 | 42ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 358/29/2/10 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 32 | 96XLPE/As-70 | 32ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 358/29/2/11 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 31 | 93XLPE/As-70 | 31ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 358/29/2/12 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 37 | 111XLPE/As-70 | 37ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 358/29/2/13 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 47 | 141XLPE/As-70 | 47ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 358/29/2/14AB | Cột TA néo cuối T22NA -XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 28 | 84XLPE/As-70 | 28ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
NR | 7 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T23N và 24N(ĐD477EKA) |  |  |  |  | 846
| a | XDM đường dây trung áp và TBA T24NA từ cột TA 325 đến cột TA 325/21AB -XDM
| 325 | Cột TA TBA-T24N-đấu nối (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  |  | 6XLPE-AC70 |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | 3CĐR-AC70 | 3KĐR-A70 |  |  |  | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50
| 325/1AB | Cột TA néo góc -XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 38 | 114XLPE/As-70 | 38ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/2 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/3 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/4AB | Cột TA néo góc -XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70 | [7 empty] | TĐN-TT
| 325/5 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/6 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 42 | 126XLPE/As-70 | 42ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/7 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 32 | 96XLPE/As-70 | 32ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/8AB | Cột TA néo góc -XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 34 | 102XLPE/As-70 | 34ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70 | [7 empty] | TĐN-TT
| 325/9 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 48 | 144XLPE/As-70 | 48ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/10AB | Cột TA đỡ góc- XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 48 | 144XLPE/As-70 | 48ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | MT-2(12) | XNA-1 | 6SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/11AB | Cột TA đỡ góc- XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | MT-2(12) | XNA-1 | 6SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/12 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/13 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/14 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/15 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/16 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 46 | 138XLPE/As-70 | 46ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/17AB | Cột TA néo góc- XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 47 | 141XLPE/As-70 | 47ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70 | [7 empty] | TĐN-TT
| 325/18 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/19 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 31 | 93XLPE/As-70 | 31ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/20 | Cột TA đỡ góc- XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 31 | 93XLPE/As-70 | 31ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | MT-2(12) | XNA-1 | 6SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 325/21 | Cột TA néo cuối T24NA -XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 49 | 147XLPE/As-70 | 49ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
NR | 8 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T242N& T9N(ĐD474KRN) |  |  |  |  | 759
| a | XDM đường dây trung áp và TBA T9NA từ cột TA 29/89/10AB đến cột TA 29/89/10/19AB -XDM
| 29/89/10AB | Cột TA TBA-T9N-đấu nối (đi độc lập) | [5 empty] | 6XLPE-AC70 |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | 3CĐR-AC70 | 3KĐR-A70 |  |  |  | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50
| 29/89/10/1AB | Cột TA néo góc -XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 27 | 81XLPE/As-70 | 27ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/2 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/3 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 41 | 123XLPE/As-70 | 41ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/4 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 50 | 150XLPE/As-70 | 50ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/5AB | Cột TA néo góc -XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 46 | 138XLPE/As-70 | 46ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/6AB | Cột TA néo góc -XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 46 | 138XLPE/As-70 | 46ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GN-AC-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/7 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 43 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/8AB | Cột TA néo góc -XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 43 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/9 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/10 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 36 | 108XLPE/As-70 | 36ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/11AB | Cột TA néo góc -XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  |  |  | 41 | 123XLPE/As-70 | 41ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GN-AC-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/12 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 39 | 117XLPE/As-70 | 39ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/13AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 32 | 96XLPE/As-70 | 32ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GN-AC-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/14 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 37 | 111XLPE/As-70 | 37ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/15 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 36 | 108XLPE/As-70 | 36ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/16AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 39 | 117XLPE/As-70 | 39ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/17 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 43 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/18 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 41 | 123XLPE/As-70 | 41ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 29/89/10/19AB | Cột TA néo cuối T242NA(ĐD474KRN)-XDM | XLPE/As-70 |  |  |  | 39 | 117XLPE/As-70 | 39ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
NR | 9 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T160N(ĐD474KRN) |  |  |  |  | 446
| a | XDM đường dây trung áp và TBA T160NA từ cột TA 39/26/25/21AB đến cột TA 39/26/25/32AB -XDM
| 39/26/25/21AB | Cột TA TBA-T160N-đấu nối | [5 empty] | 6XLPE-AC70 |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | 3CĐR-AC70 | 3KĐR-A70 |  |  |  | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50
| 39/26/25/22AB | Cột TA néo góc-XDM | XLPE/As-70 |  | 4121 | 58053 | 41 | 123XLPE/As-70 | 41ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 39/26/25/23 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 4117 | 58013 | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | MT-2(12) | XNA-1 | 6SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 39/26/25/24 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 4113 | 57973 | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | MT-2(12) | XNA-1 | 6SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 39/26/25/25 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 4117 | 57933 | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | MT-2(12) | XNA-1 | 6SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 39/26/25/26 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 4121 | 57893 | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | MT-2(12) | XNA-1 | 6SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 39/26/25/27 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 4126 | 57854 | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | MT-2(12) | XNA-1 | 6SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 39/26/25/28 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 4133 | 57814 | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | MT-2(12) | XNA-1 | 6SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 39/26/25/29 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 4151 | 57779 | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | MT-2(12) | XNA-1 | 6SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 39/26/25/30 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 4175 | 57748 | 39 | 117XLPE/As-70 | 39ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | MT-2(12) | XNA-1 | 6SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 39/26/25/31 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 4200 | 57716 | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | MT-2(12) | XNA-1 | 6SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 39/26/25/32AB | Cột TA néo cuối T160NA-XDM | XLPE/As-70 |  | 4228 | 57679 | 46 | 138XLPE/As-70 | 46ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
NR | 10 | Xây dựng mới TBA san tải cho TBA T164N&T267N ĐD471T2.KBU và trả lời đơn kiến nghị địa phương |  |  |  |  | 799.3401
| a | XDM đường dây trung áp và TBA T164NA từ cột TA 139 đến cột TA 139/17AB -XDM
| 139 | Cột TA -đấu nối (đi độc lập) | [5 empty] | 6XLPE-AC70 |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | 3CĐR-AC70 | 3KĐR-A70 |  |  |  | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50
| 139/1AB | Cột TA néo góc -XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 6578 | 58428 | 56 | 168XLPE/As-70 | 56ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70 | [7 empty] | TĐN-TT
| 139/2 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 6600 | 58393 | 41.3401 | 123XLPE/As-70 | 41ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 139/3 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 6621 | 58359 | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 139/4 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 6641 | 58325 | 40 | 120XLPE/As-70 | 40ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 139/5 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 6665 | 58285 | 46 | 138XLPE/As-70 | 46ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 139/6AB | Cột TA néo góc -XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 6689 | 58246 | 45 | 135XLPE/As-70 | 45ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70 | [7 empty] | TĐN-TT
| 139/7 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 6720 | 58207 | 50 | 150XLPE/As-70 | 50ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 139/8 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 6751 | 58168 | 50 | 150XLPE/As-70 | 50ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 139/9 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 6777 | 58135 | 43 | 129XLPE/As-70 |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 139/10 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 6804 | 58102 | 42 | 126XLPE/As-70 |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| 139/11 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 6835 | 58063 | 50 | 150XLPE/As-70 |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 139/12AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-70 |  | 6866 | 58024 | 50 | 150XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
| 139/13 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 6877 | 57982 | 43 | 129XLPE/As-70 |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 139/14AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-70 |  | 6887 | 57940 | 43 | 129XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
| 139/15 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 6910 | 57889 | 56 | 168XLPE/As-70 |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| 139/16 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 6931 | 57842 | 51 | 153XLPE/As-70 |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 139/17AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-70 |  | 6952 | 57794 | 53 | 159XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | [30 empty] | BAT | STT
NR | 11 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T52N(ĐD474T2.KBU) |  |  |  |  | 621.0534
| a | XDM đường dây trung áp và TBA T52NA từ cột TA 87/13AB đến cột TA 87/27AB -XDM
| 87/13AB | Cột TA TBA-T52N-đấu nối | [5 empty] | 6XLPE-AC70 |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | 3CĐR-AC70 | 3KĐR-A70
| 87/13/1AB | Cột TA néo thẳng- XDM | XLPE/As-70 |  | 17780 | 57782 | 45.0111 | 135XLPE/As-70 | 45ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70 | [7 empty] | TĐN-TT
| 87/13/2 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 17779 | 57828 | 46.0109 | 138XLPE/As-70 | 46ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 87/13/3 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 17778 | 57875 | 47.0106 | 141XLPE/As-70 | 47ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 87/13/4AB | Cột TA néo góc -XDM | XLPE/As-70 |  | 17777 | 57933 | 58.0086 | 174XLPE/As-70 | 58ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70 | [7 empty] | TĐN-TT
| 87/13/5AB | Cột TA néo góc -XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 17748 | 57954 | 35.805 | 108XLPE/As-70 | 36ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | 2U+SBL | 5KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70 | [7 empty] | TĐN-TT
| 87/13/6 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 17750 | 57997 | 43.0465 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 87/13/7 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 17751 | 58040 | 43.0116 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 87/13/8 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 17753 | 58084 | 44.0454 | 132XLPE/As-70 | 44ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 87/13/9 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 17754 | 58127 | 43.0116 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 87/13/10 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 17756 | 58171 | 44.0454 | 132XLPE/As-70 | 44ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 87/13/11 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 17757 | 58214 | 43.0116 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 87/13/12 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 17758 | 58257 | 43.0116 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 87/13/13 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 17760 | 58300 | 43.0116 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT |  | BLM-250 | U+SBL | KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
| 87/13/14AB | Cột TA néo cuối T52NA-XDM | XLPE/As-70 |  | 17762 | 58344 | 43.0116 | 129XLPE/As-70 | 43ACSR-50/8 |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | [5 empty] | TĐN-1 |  | TĐN-TT | 3ĐT-2 |  | U+SBL | 3KCA-2.50 | [18 empty] | BAT | STT
NR | 12 | Cấp điện cho 35 hộ dân tại Ea Bih, xã ĐliêYa, kiến nghị cử tri QH 15 - tại xã Đliêya ngày 28/9/2023 |  |  |  |  | 127
| a | XDM đường dây trung áp và TBA T301NA từ cột TA 126/17 đến cột TA 126/21
| 126/17 | Cột TA néo thẳng | (AC120) | [7 empty] | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có]
| 126/17-1AB | Cột TA TBA-T301NA-XDM | (AC120) |  | 32086 | 58052 | 0 | 0(AC120) |  |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 126/18A | Cột TA đỡ thẳng-XDM | (AC120) |  | 32126 | 58049 | 0 | 0(AC120) |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 126/18 | Cột TA đỡ thẳng | (AC120) |  | 32168 | 58045 | 0 | 0(AC120) |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có]
| 126/19A | Cột TA đỡ thẳng-XDM | (AC120) |  | 32220 | 58041 | 0 | 0(AC120) |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| 126/19 | Cột TA đỡ thẳng | (AC120) |  | 32272 | 58036 | 0 | 0(AC120) |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có]
| 126/20A | Cột TA đỡ thẳng-XDM | (AC120) |  | 32326 | 58031 | 0 | 0(AC120) |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| 126/20 | Cột TA đỡ thẳng | (AC120) |  | 32381 | 58027 | 0 | 0(AC120) |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] |  |  |  |  | 3ONAC-120
| 126/21A | Cột TA đỡ thẳng-XDM | ACSR-120/19 |  | 32421 | 58023 | 40 | 120ACSR-120/19 |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 126/21AB | Cột TA néo góc -XDM | ACSR-120/19 |  | 32462 | 58019 | 41 | 123ACSR-120/19 |  |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| 126/21 | Cột TA néo góc | ACSR-120/19 |  | 32494 | 57988 | 46 | 138ACSR-120/19 |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | 6CN-24 | 6GN-AC-70
NR | 13 | Cấp điện cho 40 hộ dân tại buôn Anh Hùng, xã ĐliêYa hiện đang sữ dụng tại T46N-ĐD475KRN- Kiến nghị cử tri QH 15 - tại xã Đliêya ngày 28/9/2023 |  |  |  |  | 309
| a | XDM đường dây trung áp và TBA T46NA từ cột TA 186 đến cột TA 186/8AB-XDM
| 186 | Cột TA 186- Đấu nối | [5 empty] | 6XLPE-AC70 |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | 3CĐR-AC70 | 3KĐR-A70
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
| 186/1AB | Cột TA néo thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 35382 | 57972 | 42 | 126XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
| 186/2 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 35421 | 57963 | 40 | 120XLPE/As-70 |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 186/3 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 35460 | 57954 | 40 | 120XLPE/As-70 |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 186/4AB | Cột TA néo góc-XDM | XLPE/As-70 |  | 35494 | 57946 | 35 | 105XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 3CN-24 | 3GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
[13 empty] | XNG-3 | 3CN-24 | 3GN-AC-70
| 186/5AB | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 35500 | 57971 | 25 | 75XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 3CN-24 | 3GN-AC-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| 186/6 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 35526 | 58005 | 42 | 126XLPE/As-70 |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 186/7 | Cột TA đỡ thẳng-XDM (đi độc lập) | XLPE/As-70 |  | 35553 | 58039 | 42 | 126XLPE/As-70 |  |  | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 186/8AB | Cột TA néo cuối T46NA-XDM | XLPE/As-70 |  | 35579 | 58073 | 43 | 129XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I12-7,2 | MG-3(12) | NĐ-D-10T | 3CN-24 | 3GN-AC-70 | [30 empty] | BAT | STT
NR | 14 | Cấp điện cho 60 hộ dân tại Lộc Thuận, xã Phú Lộc, UBND xã khiến nghị và xử lý mất an toàn khu vực này
| a | XDM đường dây trung áp và TBA T378NA từ cột TA 135/46AB đến cột TA 135/61AB-XDM |  |  |  |  | 658
| 135/46AB | Cột TA TBA (T378N)-Đấu nối | [5 empty] | 6XLPE-AC70 |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | 3CN-24 | 3GNCS-70 | 3CĐR-AC70 | 3KĐR-A70
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
| 135/47 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 38367 | 57660 | 42 | 126XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
| N1/20 |  | (ABC4x95) | [24 empty] | 42(ABC4x95) | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | (CPS3P) | 5,5(2x25) |  | 4PC35/95(1BL) | 2ĐT-1 | 2 |  |  | [BT8,4m] |  |  |  |  | 4[PC1]
[32 empty] | (CPS4) | 5,5(2x16) |  | 2PC35/95(1BL) | 2ĐT-1 | 3 | [7 empty] | 2[PC1]
| 135/48 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 38388 | 57698 | 44 | 132XLPE/As-70 |  |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| N1/21 | Cột hạ áp T378N -TH | (ABC4x95) | [24 empty] | 44(ABC4x95) | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | (CPS1) | 5,5(2x16) |  | 2PC35/95(1BL) | 2ĐT-1 | 2 |  |  | [BT8,4m] |  |  |  |  | 2[PC1]
| 135/49 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 38409 | 57736 | 41 | 123XLPE/As-70 |  |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| N1/22 | Cột hạ áp T378N-TH | (ABC4x95) | [24 empty] | 41(ABC4x95) | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 2(CPS3P) | 11(2x25) |  | 8PC35/95(1BL) | 4ĐT-1 | 4 |  |  | [BT8,4m] |  |  | 5[TK50] |  | 8[PC1]
[32 empty] | 2(CPS4) | 11(2x16) |  | 4PC35/95(1BL) | 4ĐT-1 | 10 | [7 empty] | 4[PC1]
| 135/50 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 38429 | 57772 | 44 | 132XLPE/As-70 |  |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| N1/23 | Cột hạ áp T378N-TH | (ABC4x95) | [36 empty] | [BT8,4m]
| 135/51AB | Cột TA néo thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 38450 | 57810 | 45 | 135XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 6CN-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| N1/24 | Cột hạ áp T378N-TH | (ABC4x95) | [10 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70 | [12 empty] | 45(ABC4x95) | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | (CPS3P) | 5,5(2x25) |  | 4PC35/95(1BL) | 2ĐT-1 | 2 |  |  | [BT8,4m] |  |  |  |  | 4[PC1]
[32 empty] | (CPS1) | 5,5(2x16) |  | 2PC35/95(1BL) | 2ĐT-1 | 2 | [7 empty] | 2[PC1]
| 135/52 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 38472 | 57849 | 45 | 135XLPE/As-70 |  |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| N1/25 | Cột hạ áp T378N-TH | (ABC4x95) | [24 empty] | 45(ABC4x95) | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 3(CPS3P) | 16,5(2x25) |  | 12PC35/95(1BL) | 6ĐT-1 | 6 |  |  | [BT8,4m] |  |  |  |  | 12[PC1]
[32 empty] | 3(CPS4) | 16,5(2x16) |  | 6PC35/95(1BL) | 6ĐT-1 | 13 | [7 empty] | 6[PC1]
| 135/53 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 38494 | 57889 | 43 | 129XLPE/As-70 |  |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| N1/26 | Cột hạ áp T378N-TH | (ABC4x95) | [24 empty] | 43(ABC4x95) | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | (CPS1) | 5,5(2x16) |  | 2PC35/95(1BL) | 2ĐT-1 | 2 |  |  | [BT8,4m] |  |  |  |  | 2[PC1]
| 135/54 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 38515 | 57927 | 43 | 129XLPE/As-70 |  |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| N1/27 | Cột hạ áp T378N-TH | (ABC4x95) | [36 empty] | [BT8,4m]
| 135/55 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 38535 | 57964 | 44 | 132XLPE/As-70 |  |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| N1/28 | Cột hạ áp T378N-TH | (ABC4x95) | [24 empty] | 44(ABC4x95) | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 3(CPS3P) | 16,5(2x25) |  | 12PC35/95(1BL) | 6ĐT-1 | 6 |  |  | [BT8,4m] |  |  |  |  | 12[PC1]
[32 empty] | 4(CPS4) | 22(2x16) |  | 8PC35/95(1BL) | 8ĐT-1 | 17 | [7 empty] | 8[PC1]
| 135/56AB | Cột TA néo góc-XDM | XLPE/As-70 |  | 38556 | 58003 | 37 | 111XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
| 135/57AB | Cột TA néo góc-XDM | XLPE/As-70 |  | 38575 | 58035 | 39 | 117XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | XNG-3 | 6CN-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
[14 empty] | 2SĐ-24 | 4GNCS-70
| 135/58 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 38559 | 58107 | 39 | 117XLPE/As-70 |  |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 6CN-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 135/59AB | Cột TA néo góc-XDM | XLPE/As-70 |  | 38540 | 58140 | 39 | 117XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | XNG-3 | 2SĐ-24 | 4GNCS-70 |  |  |  |  | LR-4 | TĐN-1 | [24 empty] | BAT | STT
| 135/60 | Cột TA đỡ thẳng-XDM | XLPE/As-70 |  | 38497 | 58175 | 55 | 165XLPE/As-70 |  |  | PC.I14-6,5 | TN-1,8(14) | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
| 135/61AB | Cột TA néo cuối T378NA-XDM | XLPE/As-70 |  | 38461 | 58204 | 58 | 174XLPE/As-70 |  |  | 2PC.I14-8,5 | MG-3(14) | NĐ-D-10T | 3CN-24 | 3GNCS-70 | [30 empty] | BAT | STT
Ghi chú: Số liệu trong ngoặc […] là giữ nguyên; số liệu có dấu "*" là thu hồi sử dụng lại.
TBA |  | Tổng chiều dài tuyến (m):
XM |  | + Trung áp 22 KV trên không xây dựng mới: |  |  |  |  | 7171.3934
DL |  | - Đi độc lập:
MK |  | - Đi mạch kép:
KH |  | - Đi kết hợp với hạ áp XDM:
KHHC |  | - Đi kết hợp với hạ áp hiện có:
TACT |  | + Trung áp 22 KV trên không cải tạo |  |  |  |  | 3183
CT |  | - Đi độc lập:
CTMK |  | - Đi mạch kép:
CTKH |  | - Đi kết hợp:
CN |  | + Trung áp 22 KV cáp ngầm xây dựng mới:
90

## TH HA
BẢNG: LIỆT KÊ KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU - THIẾT BỊ ĐƯỜNG DÂY 0,4KV
|  |  |  | KRÔNG NĂNG | [16 empty] | TỔNG CỘNG | Ghi chú
TT | Tên vật liệu -Cấu kiện | Quy cách | Đơn | T51N (ĐD474T2.KBU) | T63N (ĐD474T2.KBU) | T218N (ĐD472KRN) | T22N (ĐD472KRN) | T23N&24N (ĐD477EKA) | T242N&T9N (ĐD474KRN) | T32N (ĐD475KRN) | T160N (ĐD474KRN) | T164N&T267N (ĐD471T2.KBU) | T95N&T96N (ĐD477KRN) | T8N (ĐD473KRN) | T52N (ĐD474T2.KBU) | T10N (ĐD475EKA) | T118N (ĐD477KRN) | T301N (ĐD475EKA) | T46N (ĐD475EKA) | T378N (ĐD474EKA)
I | Dây dẫn
1 | Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x120 mm2 | ABC(4x120) | m | 0 | 0 | 38 | 36 | 0 | 1842 | 0 | 67 | 0 | 53 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | Chưa tính HH+ĐV | 2128.8888
2 | Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x95 mm2 | ABC(4x95) | m | 684 | 76 | 0 | 0 | 577 | 208 | 1009 | 421 | 792 | 0 | 1199 | 0 |  | 764 | 431 | 486 | 788 | 7435 | Chưa tính HH+ĐV | 7309.7386
3 | Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x70 mm2 | ABC(4x70) | m | 768 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 | Chưa tính HH+ĐV | 1212.7823
II | Phần cột
4 | Cột Bê tông ly tâm DUL PC.I-8.5-3.0 | PC.I-8.5-3.0 | Cột | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6 | 8 | 79
5 | Cột Bê tông ly tâm DUL PC.I8.5-4,3 | PC.I8.5-4,3 | Cột | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 80
ẩn | Cột Bê tông ly tâm DUL PC.I10-3,5 | PC.I10-3,5 | Cột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cột Bê tông ly tâm DUL PC.I10-4,3 | PC.I10-4,3 | Cột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cột Bê tông ly tâm DUL PC.I10-5,0 | PC.I10-5,0 | Cột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Cột Bê tông ly tâm DUL PC.I12-5,4 | PC.I12-5,4 | Cột | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ẩn | Cột Bê tông ly tâm DUL LT-PC.12-7,2 | LT-PC.12-7,2 | Cột | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III | Móng cột- Móng néo
7 | Móng trụ bê tông ly tâm; TN-1,2 | TN-1,2 | Móng | 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6 | 8 | 79
8 | Móng trụ bê tông ly tâm; TN-1,8(12) | TN-1,8(12) | Móng | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
ẩn | Móng trụ bê tông ly tâm; MGC | MGC | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng trụ bê tông ly tâm; MT-0 | MT-0 | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng trụ bê tông ly tâm; MT-0 M | MT-0 M | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng trụ bê tông ly tâm; MT-1 | MT-1 | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng trụ bê tông ly tâm; MT-1 M | MT-1 M | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng trụ bê tông ly tâm; MT-2 | MT-2 | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng trụ bê tông ly tâm; MT-2 M | MT-2 M | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Móng trụ bê tông ly tâm: MG-1 | MG-1 | Móng | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 40
ẩn | Móng trụ bê tông ly tâm: MG-1 M | MG-1 M | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng trụ bê tông ly tâm: MG-2 | MG-2 | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng trụ bê tông ly tâm: MG-2 M | MG-2 M | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng trụ bê tông ly tâm: MG-3 | MG-3 | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng trụ bê tông ly tâm: MG-3 M | MG-3 M | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng néo: MN12-4 | MN12-4 | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Móng néo: MN9-3 | MN9-3 | Móng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây néo có sứ phân cách: TKH35-8 | TKH35-8 | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây néo có sứ phân cách: TKH35-10 | TKH35-10 | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây néo có sứ phân cách: TKH50-8 | TKH50-8 | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây néo có sứ phân cách: TKH50-10 | TKH50-10 | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV | Phụ kiện | [19 empty] | 0
10 | Kẹp ngừng cáp ABC 120mm2 | KN-120 | Cái | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
11 | Kẹp ngừng cáp ABC 95mm2 | KN-95 | Cái | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 8 | 16 | 0 | 10 | 6 | 2 | 12 | 4 | 10 | 16 | 115
12 | Kẹp ngừng cáp ABC 70mm2 | KN-70 | Cái | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
13 | Kẹp treo cáp ABC 120mm2 | KĐ-120 | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
14 | Kẹp treo cáp ABC 95mm2 | KĐ-95 | Cái | 11 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 16 | 6 | 10 | 0 | 20 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 | 10 | 113
15 | Kẹp treo cáp ABC 70mm2 | KĐ-70 | Cái | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
16 | Bu lông móc; BLM-16x250 | BLM-250 | Cái | 24 | 5 | 0 | 0 | 8 | 30 | 16 | 6 | 10 | 0 | 20 | 1 | 3 | 13 | 7 | 6 | 10 | 159
17 | Móc treo cáp ABC đơn | GM | Cái | 22 | 6 | 2 | 2 | 11 | 26 | 6 | 10 | 16 | 2 | 10 | 6 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 | 167
18 | Đai thép và Khoá đai buộc 01 trụ BTLT | ĐT;KĐ-1 | Bộ | 6 | 9 | 6 | 6 | 12 | 42 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 105
19 | Đai thép và Khoá đai buộc 02 trụ BTLT | ĐT;KĐ-2 | Bộ | 45 | 6 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 30 | 6 | 18 | 12 | 9 | 21 | 6 | 18 | 30 | 234
20 | Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25-120/6-120 (2BL) | PC25/120(2BL) | Cái | 56 | 24 | 8 | 8 | 16 | 16 | 0 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 192
ẩn | Kẹp răng IPC cho dây bọc hạ thế 25-95/6-95 (1BL) | PC35/95(1BL) | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Đầu cốt đồng nhôm 50 | CuAl-50 | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Đầu cốt đồng nhôm 70 | CuAl-70 | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Đầu cốt đồng nhôm 95 | CuAl-95 | Cái | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 | 52
22 | Đầu cốt đồng nhôm 120 | CuAl-120 | Cái | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32
ẩn | Ống nối dây nhôm lõi thép; AC-50 | ON50 | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Ống nối dây nhôm lõi thép; AC-70 | ON70 | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Ống nối dây nhôm lõi thép; AC-95 | ON95 | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Ống nối dây nhôm lõi thép; AC-120 | ON120 | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Sứ đứng linepost kèm ty 24kV | SĐ-24 | Quả | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
24 | Xà đỡ thẳng cột BTLT; ĐT-10T | ĐT-10T | Bộ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
25 | Dây buộc cổ sứ (đỉnh) 70 mm2 | GNCS-70 | Cái | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
26 | Bịt đầu cáp ABC4x120 | BĐC-120 | Cái | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
27 | Bịt đầu cáp ABC4x95 | BĐC-95 | Cái | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60
28 | Bịt đầu cáp ABC4x70 | BĐC-70 | Cái | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
V | Tiếp địa | [19 empty] | 0
29 | Cọc tia hỗn hợp cột BTLT; LR-4 | LR-4 | VT | 16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 53
ẩn | Tiếp địa giếng cột BTLT; RG-2 | RG-2 | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Tiếp địa ngọn hạ áp cáp ABC; TĐN-ABC | TĐN-ABC | VT | 16 | 3 | 0 | 0 | 6 | 33 | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 | 118
ẩn | Tiếp địa ngọn kết hợp; TĐN-2a | TĐN-2a | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Tiếp địa ngọn độc lập; TĐN-3 | TĐN-3 | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Tiếp địa ngọn độc lập VT cuối; TĐN-3a | TĐN-3a | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Tiếp địa gốc; TĐG-1 | TĐG-1 | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VI | Công tơ | [19 empty] | 0
x | Cấp mới | CM | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Thùng 01 công tơ | T1CT | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Thùng 04 công tơ | T4CT | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Thùng 01 công tơ 3pha | T1CT3P | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Đai thép và khoá đai (20mm) | ĐT,KĐ-1 | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
32 | Kẹp răng 01 bulon đấu công tơ; IPC35/95(1BL) | PC35/95(Ct) | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
33 | Chi niêm & Dây chì | CN&DC | mét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55
ẩn | Cáp nguồn ABC 2x16 | ABC2x16 | mét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
x | Di chuyển | DC | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Thùng 01 công tơ di chuyển | (CPS1) | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
35 | Thùng 02 công tơ di chuyển | (HS2P) | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
36 | Thùng 04 công tơ di chuyển | (CPS4) | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
37 | Thùng 04 công tơ di chuyển | (HS4P) | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
38 | Thùng 01 công tơ 3pha di chuyển | (CPS3P) | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
39 | Thùng 01 công tơ 3pha di chuyển | (HS3P) | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
40 | Cáp nguồn ABC 2x16 | (2x16) | Mét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
41 | Cáp nguồn ABC 4x25 | (4x25) | Mét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26
VII | Thu hồi | [19 empty] | 0
42 | Trụ BTV5m | [BT4m] | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
43 | Trụ LT8,4-TH | [BT8,4m] | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
ẩn | Trụ LT8,5-TH | LT-8,5TH | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Trụ LT10,5-TH | LT-10,5TH | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Cáp đồng bọc 3x50+1x25 | M(3x50+25) | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây AV-95 | AV-95 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây AV-70 | AV-70 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây AV-50 | AV-50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Dây AV-50 | [AV50] | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442
ẩn | Dây A-50 | A-50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Kẹp răng thu hồi (Ctơ) | [RPC1] | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
ẩn | Xà Rắc RN-3 | RN-3 | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà Rắc RD-4 | RD-4 | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Xà HX-1P | [X1P] | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
ẩn | Xà HXN-2 | HXN-2 | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Sứ hạ áp 0,4kV | [SO-0,4KV] | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
VIII | Tháo gỡ lắp lại | [19 empty] | 0
ẩn | Dây ABC 4x70 | ABC4x70LĐL | Mét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây ABC 4x95 | ABC4x95LĐL | Mét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây AV50 | AV50LĐL | Mét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Dây AV70 | AV70LĐL | Mét | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà HX-2 | HX-2LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ẩn | Xà HXN-2 | HXN-2LĐL | Bộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Cáp nhôm bọc vặn xoắn 0,6kV ABC 4x95 mm2 (SDL) | ABC(4x95)-SDL | [13 empty] | 614 |  |  |  |  | 614 | Dây sử dụng lại | 614
49 | Bu lông móc | (BLM-250) | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
ẩn | Khóa néo cáp ABC | KN-LĐL | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Khóa đỡ cáp ABC | (KĐ-95) | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
ẩn | Giá móc cáp ABC | GM-LĐL | Cái | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## LK_0,4
BẢNG 4.1: BẢNG TỔNG KÊ CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ THUỘC ĐƯỜNG DÂY 0,4KV XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO
Công trình: Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk năm 2026
| Số cột | Công dụng cột | Dây dẫn | Khoảng cột | Dây dẫn | Loại cột | Móng cột | Bu long/ Đai thép | Treo/ néo dây | Giá móc | Tiếp địa | Tiếp địa gốc | Tiếp địa ngọn | Kẹp/đầu cốt /ống nối | Lắp đặt mới và Tháo lắp đặt lại phần TA &HA | [5 empty] | Di chuyển công tơ | [5 empty] | Thu hồi | [5 empty] | Ghi chú
[15 empty] | Dây dẫn | Sứ | Xà | Bu long/ Đai thép/Dây buộc sứ | Treo/néo dây | Giá móc | Dây nguồn (SDL) | Dây khách hàng | Hộp công tơ (SDL) | Kẹp | Phụ kiện | Chi niêm & Dây chì | Dây dẫn | Dây néo | Cột | Xà | Sứ | Kẹp
NR | 1 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T51N(ĐD474T2.KBU) |  | 1434.7819
| a | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột trung áp XDM 75/6AB đến cột Hạ áp N3/13 T51N(ĐD474T2.KBU) |  | 451.9996 | [29 empty] | 1
| 75/6AB | Cột TA XDM |  |  | 2ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
4BĐC-95
| N1/1AB | Cột HA néo thẳng - XDM | ABC(4x95) | 34.4819 | 34ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/2 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 42.9535 | 43ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/3 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 41.2311 | 41ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/4 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 41 | 41ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/5 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 41 | 41ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/6AB | Cột HA néo thẳng - XDM | ABC(4x95) | 41.9762 | 42ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/7 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 41 | 41ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/8 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40.025 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/9 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 41.2311 | 41ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/10AB | Cột HA néo thẳng - XDM | ABC(4x95) | 42.9535 | 43ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N3/13 | Cột HA cuối T52N - Hiện có | ABC(4x95) | 44.1475 | 44ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
[5 empty] | 2ABC(4x95) | [8 empty] | 4BĐC-95
| b | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột hạ áp XDM N3/11AB đến cột Hạ áp N3/11/3 T51N(ĐD474T2.KBU) |  | 107.4324
| N3/11AB | Cột HA XDM | ABC(4x70) |  | 2ABC(4x70) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | KN-70 | GM | LR-4 |  | TĐN-ABC | 8PC25/120(2BL)
4BĐC-70
| N1/11/1A | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 32 | 32ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70
| N1/11/2A | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 39.2938 | 39ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70
| N1/11/3A | Cột HA néo cuối - XDM | ABC(4x70) | 36.1386 | 36ABC(4x70) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | KN-70 | GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
4BĐC-70
| c | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột hạ áp XDM N3/11AB đến cột Hạ áp N3/11/6 T51N(ĐD474T2.KBU) |  | 253.3499
| N3/11AB | Cột HA XDM |  |  | [Đã kê] | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-70 | GM | [Đã kê] |  | [Đã kê] | 8PC25/120(2BL)
4BĐC-70
| N1/11/1 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 42.45 | 42ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70
| N1/11/2 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 42 | 42ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/11/3 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 42.45 | 42ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70
| N1/11/4 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 42 | 42ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/11/5 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 42.45 | 42ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70
| N1/11/6 | Cột HA néo cuối - XDM | ABC(4x70) | 42 | 42ABC(4x70) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | KN-70 | GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
4BĐC-70
| d | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột hạ áp XDM N5/11 đến cột Hạ áp N5/11/5AB T51N(ĐD474T2.KBU) |  | 200
| N5/11 | Cột HA hiện có |  |  | 2ABC(4x70) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-70 | GM
| N5/11/1AB | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-70 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC | 8PC25/120(2BL)
4BĐC-70
| N5/11/2 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70
| N5/11/3 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N5/11/4 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70
| N5/11/5AB | Cột HA néo cuối - XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | KN-70 | GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
4BĐC-70
| e | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột hạ áp XDM N5/14 đến cột Hạ áp N5/14/5AB T51N(ĐD474T2.KBU) |  | 203
| N5/14 | Cột HA hiện có |  |  | 2ABC(4x70) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-70 | GM
| N5/14/1AB | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-70 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC | 8PC25/120(2BL)
4BĐC-70
| N5/14/2 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70
| N5/14/3 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N5/14/4 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70
| N5/14/5AB | Cột HA néo cuối - XDM | ABC(4x70) | 43 | 43ABC(4x70) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | KN-70 | GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
4BĐC-70
| f | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột TA XDM 75A/6AB đến cột TA XDM 75A/11AB |  | 219
| 75A/6AB | Cột TA-XDM |  |  | 2ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
4BĐC-95
| 75A/7AB | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 75A/8 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 43 | 43ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 75A/9 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 43 | 43ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 75A/10AB | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 43 | 43ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 75A/11AB | Cột TA-XDM (TBA-T51NA) | ABC(4x95) | 50 | 50ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM |  |  |  | 4CuAl-95
8ABC(4x95)
NR | 2 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T63N(ĐD474T2.KBU) |  | 300
| a | XDM xuất tuyến hạ áp từ cột hạ áp N1/19 hiện có đến cột Hạ áp N1/25AB XDM thuộc T63N(ĐD474T2.KBU) |  | 228
| N1/19 | Cột HA hiện có |  |  | 2ABC(4x70) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-70 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
4BĐC-70
| N1/20AB | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-70 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/21 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70
| N1/22 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/23 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70
| N1/24 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 40 | 40ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70
| N1/25AB | Cột HA néo cuối - XDM | ABC(4x70) | 28 | 28ABC(4x70) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | KN-70 | GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
4BĐC-70
| b | XDM xuất tuyến hạ áp đi chung cột TA hiện có từ cột 54/26/40 đến cột 54/26/39 thuộc ĐD474T2.KBU |  | 72
| 54/26/40 | Cột TA hiện có |  |  | 2ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
4BĐC-95
| 54/26/39A | Cột TA đỡ thẳng XDM | ABC(4x95) | 36 | 36ABC(4x95) | PC.I12-5,4 | TN-1,8(12) | BLM-250 | KĐ-95 | [6 empty] | ĐT-10T | 3SĐ-24 | 6GNCS-70
| 54/26/39 | Cột TA hiện có | ABC(4x95) | 36 | 36ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
[5 empty] | 2ABC(4x95) | [8 empty] | 4BĐC-95
NR | 3 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T218N(ĐD472KRN) |  | 28
| a | XDM hạ áp từ cột TA 129/14AB XDM đến cột hạ áp 114 hiện có |  | 28
| 129/14AB | Cột TA-TBA (T218NA-XDM) | ABC(4x120) |  | 8ABC(4x120) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-120 | GM |  |  |  | 4CuAl-120
| 114 | Đỡ thẳng HA-hiện có | ABC(4x120) | 28 | 28ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-120 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
[5 empty] | 2ABC(4x120) | [8 empty] | 4BĐC-120
NR | 4 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T22N(ĐD472KRN) |  | 26
| a | XDM hạ áp từ cột TA 358/29/15AB XDM đến cột hạ áp N1/16 hiện có |  | 26
| 358/29/2/14AB | Cột TA-TBAT22NA-XDM | ABC(4x120) |  | 8ABC(4x120) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-120 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
| N1/16 | Cột đỡ thẳng HA-hiện có | ABC(4x120) | 26 | 26ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-120 | GM |  |  |  | 4CuAl-120
[5 empty] | 2ABC(4x120) | [8 empty] | 4BĐC-120
NR | 5 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T23N và 24N(ĐD477EKA) |  | 557
| a | XDM hạ áp từ cột TA 325/21AB XDM đến cột hạ áp N2/22 hiện có |  | 278
| 325/21AB | Cột TA-TBA(T24NA-XDM) |  |  | 8ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM |  |  |  | 4CuAl-95
| N1/1AB | Cột néo thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/2 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/3 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/4 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/5AB | Cột néo góc HA-XDM | ABC(4x95) | 42 | 42ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-1 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/6 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 34 | 34ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N2/22 | Cột néo cuối HA-hiện có | ABC(4x95) | 42 | 42ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
[5 empty] | 2ABC(4x95) | [8 empty] | 4BĐC-95
| b | XDM hạ áp từ cột TA 325/21AB XDM đến cột hạ áp 329/13 hiện có |  | 279
| 325/21AB | Cột TA-TBA(T24NA-XDM) |  |  | 8ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM |  |  |  | 4CuAl-95
| 325/20AB | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 49 | 49ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| 325/19 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 31 | 31ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Đã kê] |  | TĐN-ABC
| 325/18 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 31 | 31ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 325/17AB | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | [Đã kê] |  | TĐN-ABC
| 325/16 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 47 | 47ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 325/15 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 46 | 46ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Đã kê] |  | TĐN-ABC
| 329/13 | Cột néo góc HA-hiện có | ABC(4x95) | 35 | 35ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | [6 empty] | 8PC25/120(2BL)
[5 empty] | 2ABC(4x95) | [8 empty] | 4BĐC-95
NR | 6 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T242N& T9N(ĐD474KRN) |  | 2014.8888
| a | Kéo thêm tầng dây hạ áp từ cột TA 28/89/10AB đến cột hạ áp N2/12 |  | 597.3916
| 28/89/10AB | Cột TA TBA-T9N |  |  | 8ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-120 | GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC | 4CuAl-120
| N2/1 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 47.5184 | 48ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N2/2 | Cột néo góc HA | ABC(4x120) | 46.6905 | 47ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | 2KN-120 | 2GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N2/3 | Cột néo góc HA | ABC(4x120) | 57.0088 | 57ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | 2KN-120 | 2GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N2/4 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 45.0111 | 45ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N2/5 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 68.0294 | 68ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N2/6 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 37.0135 | 37ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N2/7 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 53.0377 | 53ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N2/8 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 50.01 | 50ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N2/9 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 48.0104 | 48ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N2/10 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 49.0408 | 49ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N2/11 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 44.0114 | 44ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N2/12 | Cột đỡ thẳng HA (TBA-T9N) | ABC(4x120) | 52.0096 | 52ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-120 | GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC | 4BĐC-120
| b | Kéo thêm tầng dây hạ áp từ cột TA 28/89/10AB đến cột hạ áp N1/29 |  | 1217.4972
| 28/89/10AB | Cột TA TBA-T9N |  |  | 8ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-120 | GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC | 4CuAl-120
| N1/1 | Cột néo góc HA | ABC(4x120) | 35.2278 | 35ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-120 | GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/2 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 65 | 65ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/3 | Cột néo góc HA | ABC(4x120) | 65 | 65ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-120 | GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/4 | Cột néo góc HA | ABC(4x120) | 54.4059 | 54ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-120 | GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/5 | Cột néo góc HA | ABC(4x120) | 52.8867 | 53ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-120 | GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/6 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 50.01 | 50ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/7 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 46.0435 | 46ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/8 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 42 | 42ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/9 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 43.0116 | 43ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/10 | Cột néo góc HA (TBA-T9N) | ABC(4x120) | 51.0098 | 51ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | 2KN-120 | 2GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| 28/89/10/12 | Cột TA-XDM | ABC(4x120) | 37 | 37ABC(4x120) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-1 | 2KN-120 | 2GM | [Đã kê]
| 28/89/10/13 | Cột TA-XDM | ABC(4x120) | 32 | 32ABC(4x120) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-120
| 28/89/10/14 | Cột TA-XDM | ABC(4x120) | 36.2491 | 36ABC(4x120) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Đã kê]
| 28/89/10/15 | Cột TA-XDM | ABC(4x120) | 35.8469 | 36ABC(4x120) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-120
| 28/89/10/16 | Cột TA-XDM | ABC(4x120) | 39.3954 | 39ABC(4x120) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Đã kê]
| 28/89/10/17 | Cột TA-XDM | ABC(4x120) | 43.1856 | 43ABC(4x120) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-120
| 28/89/10/18 | Cột TA-XDM | ABC(4x120) | 41.1096 | 41ABC(4x120) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-120 |  | [Đã kê]
| 28/89/10/19AB | Cột TA TBA-T9NA -XDM | ABC(4x120) | 39.1152 | 39ABC(4x120) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-1 | 2KN-120 | 2GM | [Đã kê] |  |  | 8CuAl-120
16ABC(4x120)
| N2/1AB | Cột néo thẳng HA-XDM | ABC(4x120) | 45 | 43ABC(4x120) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-120 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N2/2 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x120) | 43 | 43ABC(4x120) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-120
| N2/3 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x120) | 43 | 43ABC(4x120) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-120 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N2/4 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x120) | 43 | 43ABC(4x120) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-120
| N2/5AB | Cột néo thẳng HA-XDM | ABC(4x120) | 43 | 43ABC(4x120) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-120 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N2/6 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x120) | 43 | 41ABC(4x120) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-120
| N2/7 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x120) | 41 | 41ABC(4x120) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-120 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N2/8 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x120) | 36 | 36ABC(4x120) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-120
| N2/9AB | Cột néo thẳng HA-XDM | ABC(4x120) | 35 | 35ABC(4x120) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-120 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/29 | Cột đỡ thẳng HA (TBA-T242N) | ABC(4x120) | 37 | 37ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-120 | GM | [Hiện có] | [Hiện có] | TĐN-ABC | 8PC25/120(2BL)
| c | XDM hạ áp từ cột N1/4 đến cột hạ áp N1/4/5AB XDM (TBA-T242N) |  | 200
| N1/4 | Cột đỡ đấu nối HA |  |  | 8ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
| N1/4/1AB | Cột néo thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | BLM-250 | KĐ-95 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/4/2 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/4/3 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/4/4 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/4/5AB | Cột néo cuối HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
NR | 7 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T32N(ĐD475KRN) |  | 1002.6826
| a | Kéo thêm tầng dây hạ áp từ cột TA 47/8/20AB đến cột hạ áp N1/19 |  | 1002.6826
| 47/8/20AB | Cột TA TBA-T32NA |  |  | 8ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM |  |  |  | 4CuAl-95
| N1/1 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 59.3043 | 59ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/2 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 65.3758 | 65ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/3 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 57.3149 | 57ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/4 | Cột néo góc HA | ABC(4x95) | 83.4865 | 83ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | 2KN-95 | 2GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/5 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 48.0521 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/6 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 48.0521 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/7 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 47.8539 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/8 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 48.0521 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/9 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 48.0521 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/10 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 47.8539 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/11 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 48.0521 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/12 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 48.0521 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/13 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 48.0521 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/14 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 46.8722 | 47ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/15 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 53.4509 | 53ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/16 | Cột néo góc HA | ABC(4x95) | 59.7746 | 60ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | 2KN-95 | 2GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/17 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 48.0104 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/18 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 47.0106 | 47ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
| N1/19 | Cột néo cuối HA | ABC(4x95) | 50.01 | 50ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC | 4BĐC-95
NR | 8 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T160N(ĐD474KRN) |  | 476
| a | XDM hạ áp từ cột TA 39/26/25/32AB XDM đến cột hạ áp N1/9 hiện có |  | 57
| 39/26/25/32AB | Cột TA TBA-T160NA -XDM |  |  | 8ABC(4x120) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-120 | GM | [Đã kê] |  | TĐN-ABC | 4CuAl-120
| N1/9 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x120) | 57 | 57ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-120 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
[5 empty] | 2ABC(4x120) | [8 empty] | 4BĐC-120
| b | XDM hạ áp từ cột HA N1/12 đến cột hạ áp N1/22 XDM |  | 419
| N1/12 | Cột HA đấu nối |  |  | 2ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
| N1/13AB | Cột néo thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 42 | 42ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/14 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/15AB | Cột néo góc HA-XDM | ABC(4x95) | 36 | 36ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/16 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 41 | 41ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/17 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 41 | 41ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/18 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/19AB | Cột néo thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 45 | 45ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/20 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 45 | 45ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/21 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 44 | 44ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/22 | Cột néo cuối HA-XDM | ABC(4x95) | 45 | 45ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM | LR-4 |  | TĐN-ABC | 4BĐC-95
NR | 9 | Xây dựng mới TBA san tải cho TBA T164N&T267N ĐD471T2.KBU và trả lời đơn kiến nghị địa phương |  | 772
| a | XDM hạ áp từ cột TA 139/17AB XDM đến cột hạ áp N1/21 hiện có |  | 464
| 139/17AB | Cột TA TBA-T164NA -XDM |  |  | 8ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM | [Đã kê] |  | TĐN-ABC | 4CuAl-95
| 139/16 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 53 | 53ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 139/15 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 51 | 51ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Đã kê] |  | TĐN-ABC
| 139/14AB | Cột TA néo góc -XDM | ABC(4x95) | 56 | 56ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | [Đã kê] |  | TĐN-ABC
| 139/13 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 43 | 43ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 139/12AB | Cột TA néo góc -XDM | ABC(4x95) | 43 | 43ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | [Đã kê] |  | TĐN-ABC
| 139/11 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 50 | 50ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 139/10 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 50 | 50ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Đã kê] |  | TĐN-ABC
| 139/9 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 42 | 42ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 139/8 | Cột TA-XDM | ABC(4x95) | 43 | 43ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Đã kê] |  | TĐN-ABC
| N1/21 | Cột HA hiện có - T164N | ABC(4x95) | 33 | 33ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
[5 empty] | 2ABC(4x95) | [8 empty] | 4BĐC-95
| b | XDM hạ áp từ cột TA 139/17AB XDM đến cột hạ áp N2/7AB-XDM |  | 308
| 139/17AB | Cột TA TBA-T164NA -XDM |  |  | 8ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM | [Đã kê] |  | TĐN-ABC | 4CuAl-95
| N2/1AB | Cột néo thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N2/2 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N2/3 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N2/4AB | Cột néo góc HA-XDM | ABC(4x95) | 34 | 34ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N2/5AB | Cột néo thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N2/6 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N2/7AB | Cột néo HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N1/30 | Cột HA hiện có - T267N | ABC(4x95) | 34 | 34ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC
[5 empty] | 2ABC(4x95) | [8 empty] | 4BĐC-95
NR | 10 | Cải tạo lưới điện để xử lý mất an toàn, giảm TTĐN và chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T95N, T96N(ĐD477KRN) |  | 49
| a | XDM hạ áp từ cột TA 392/28 đến cột TA 392/29 hiện có |  | 49
| 392/28 | Cột TA đỡ thẳng |  |  | 2ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-120 | GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC | 8PC25/120(2BL)
| 392/29 | Cột TA đỡ thẳng | ABC(4x120) | 49 | 49ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-120 | GM | [Hiện có] |  | TĐN-ABC | 8PC25/120(2BL)
[5 empty] | 2ABC(4x120) | [8 empty] | 4BĐC-95
NR | 11 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T8N(ĐD473KRN) |  | 1185.7
| a | Kéo thêm tầng dây hạ áp từ cột TA 29/88AB đến cột hạ áp N1/24 |  | 1185.7
| 29/88AB | Cột TA TBA-T8NA |  |  | 8ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM |  |  |  | 4CuAl-95
| 29/89 | Cột TA néo góc | ABC(4x95) | 62.2 | 62ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N1/1 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 43.5 | 44ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/2 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 51 | 51ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/3 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 48.5 | 49ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/4 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 53 | 53ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/5 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 43 | 43ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/6 | Cột néo góc HA | ABC(4x95) | 49.5 | 50ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N1/7 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 37 | 37ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/8 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 35.5 | 36ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/9 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 49 | 49ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/10 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 53 | 53ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/11 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 49 | 49ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/12 | Cột néo góc HA | ABC(4x95) | 55 | 55ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N1/13 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 41.5 | 42ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/14 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 50.5 | 51ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/15 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 40.5 | 41ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/16 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/17 | Cột néo góc HA | ABC(4x95) | 45 | 45ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N1/18 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 47.5 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/19 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 46.5 | 47ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/20 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 51.5 | 52ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/21 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 48 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/22 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 50.5 | 51ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/23 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 52 | 52ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/24 | Cột néo cuối HA | ABC(4x95) | 43 | 43ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM |  |  |  | 4BĐC-95
NR | 12 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T52N(ĐD474T2.KBU) |  | 154
| a | XDM hạ áp từ cột TA 87/27 XDM đến cột HA N2/14 hiện có |  | 154
| 87/13/14AB | Cột TA TBA-T52NA -XDM |  |  | 8ABC(4x120) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM |  |  |  | 4CuAl-120
| N1/1AB | Cột néo HA-XDM | ABC(4x120) | 40 | 40ABC(4x120) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N1/2 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x120) | 42 | 42ABC(4x120) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/3AB | Cột néo HA-XDM | ABC(4x120) | 39 | 39ABC(4x120) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N2/14 | Cột HA hiện có | ABC(4x120) | 33 | 33ABC(4x120) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM
[5 empty] | 2ABC(4x120) | [8 empty] | 4BĐC-120
NR | 13 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T10N(ĐD475EKA) |  | 835
| a | XDM hạ áp từ cột TA 250/32 đến cột HA N3/5AB-XDM |  | 221
| 250/32 |  |  |  | 2ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-70 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL) | [15 empty] | [X1P] | 2[SO-0,4KV] | 2[RPC1] |  |  | [2AV50]
| N3/1AB | Cột néo HA-XDM | ABC(4x70) | 37 | 37ABC(4x70) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-70 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC | [13 empty] | 37[2AV50] |  | [BT4m] | [X1P] | 2[SO-0,4KV]
| N3/2 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 39 | 39ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70 | [17 empty] | 39[2AV50] |  | [BT4m] | [X1P] | 2[SO-0,4KV]
| N3/3 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 44 | 44ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC | [7 empty] | 4(2x16) |  | (HS2P) | 2PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 3CN&DC | 44[2AV50] |  | [BT4m] | [X1P] | 2[SO-0,4KV] | 2[RPC1]
| N3/4 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x70) | 45 | 45ABC(4x70) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-70 | [11 empty] | 4(4x25) |  | (HS3P) | 4PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 2CN&DC | 45[2AV50] |  | [BT4m] | [X1P] | 2[SO-0,4KV] | 4[RPC1]
| N3/5AB | Cột néo HA-XDM | ABC(4x70) | 56 | 56ABC(4x70) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | KN-70 | GM | LR-4 |  | TĐN-ABC | [7 empty] | 4(2x16) |  | (HS4P) | 2PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 2CN&DC | 56[2AV50] |  | [BT4m] | [X1P] | 2[SO-0,4KV] | 2[RPC1]
| b | Thay cột hạ áp từ cộtN1/10 đến cột HA N1/27 |  | 614
| N1/12 | Cột néo HA | ABC(4x95)-SDL |  |  | [Hiện có] | [Hiện có] | [Hiện có] | KN-95 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL) | [14 empty] | [BT8,4m]
| N1/13 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 47 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 47ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 11(2x16) |  | 2(CPS4) | 4PC35/95(Ct) | 4ĐT,KĐ-1 | 8CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 4[RPC1]
| N1/14 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 44 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 44ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 5,5(2x16) |  | (CPS4) | 2PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 3CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 2[RPC1]
| N1/15 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 33 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 33ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 5,5(2x16) |  | (CPS4) | 2PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 5CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 2[RPC1]
| N1/16 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 46 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 46ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 5,5(2x16) |  | (CPS4) | 2PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 4CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 2[RPC1]
| N1/17 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 43 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 43ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 5,5(2x16) |  | (CPS4) | 2PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 5CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 2[RPC1]
| N1/18 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 45 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 45ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) | [9 empty] | [BT8,4m]
| N1/19 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 33 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 33ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 5,5(2x16) |  | (CPS1) | 2PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 2CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 2[RPC1]
| N1/20 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 47 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 47ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 5,5(2x16) |  | (CPS1) | 2PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 2CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 2[RPC1]
| N1/21 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 38 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 38ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 11(4x25) |  | 2(CPS3P) | 8PC35/95(Ct) | 4ĐT,KĐ-1 | 4CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 8[RPC1]
| N1/22 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 39 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 39ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) | [9 empty] | [BT8,4m]
| N1/23 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 41 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 41ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 5,5(4x25) |  | (CPS3P) | 4PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 2CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 4[RPC1]
| N1/24 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 40 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 40ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 5,5(4x25) |  | (CPS3P) | 4PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 2CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 4[RPC1]
| N1/25 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 34 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 34ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 5,5(4x25) |  | (CPS3P) | 4PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 2CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 4[RPC1]
| N1/26 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 40 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | [7 empty] | 40ABC(4x95)-SDL |  |  | (BLM-250) | (KĐ-95) |  | 11(4x25) |  | 2(CPS3P) | 8PC35/95(Ct) | 4ĐT,KĐ-1 | 4CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 8[RPC1]
| N1/27 | Cột néo cuối HA-XDM | ABC(4x95)-SDL | 44 |  | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 |  | KN-95 | GM |  |  |  |  | 44ABC(4x95)-SDL | [5 empty] | 5,5(2x16) |  | (CPS4) | 2PC35/95(Ct) | 2ĐT,KĐ-1 | 5CN&DC |  |  | [BT8,4m] |  |  | 2[RPC1]
NR | 14 | Chống quá tải lưới điện hạ áp TBA T118N(ĐD477KRN) |  | 757.3565
| a | Kéo thêm tầng dây hạ áp từ cột TA 392/74AB đến cột hạ áp N1/19 |  | 757.3565
| 392/74AB | Cột TA TBA-T118NA |  |  | 8ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM |  |  |  | 4CuAl-95
| N1/1 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 14.0357 | 14ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/2 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 37.2156 | 37ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/3 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 48.1664 | 48ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/4 | Cột néo góc HA | ABC(4x95) | 41.3038 | 41ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N1/5 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 30.6757 | 31ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/6 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 50.9215 | 51ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/7 | Cột néo góc HA | ABC(4x95) | 30 | 30ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N1/8 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 51.8652 | 52ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/9 | Cột néo góc HA | ABC(4x95) | 43 | 43ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N1/10 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 35.7771 | 36ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/11 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 50 | 50ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/12 | Cột néo góc HA | ABC(4x95) | 35.805 | 36ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N1/13 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 47.4342 | 47ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/14 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 50 | 50ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/15 | Cột néo góc HA | ABC(4x95) | 47.4342 | 47ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N1/16 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 33.3766 | 33ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/17 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 37 | 37ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/18 | Cột đỡ thẳng HA | ABC(4x95) | 37 | 37ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| N1/19 | Cột néo cuối HA | ABC(4x95) | 36.3456 | 36ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM
NR | 15 | Cấp điện cho 35 hộ dân tại Ea Bih, xã ĐliêYa, kiến nghị cử tri QH 15 - tại xã Đliêya ngày 28/9/2023 |  | 423
| a | XDM hạ áp từ cột TA 126/17-1AB (XDM) đến cột TA 126/21 |  | 423
| 126/17-1AB | Cột TA TBA-T301NA -XDM |  |  | 8ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM | [Đã kê] |  | TĐN-ABC | 4CuAl-95
| 126/18A | Cột THA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 126/18 | Đỡ thẳng-THA | ABC(4x95) | 42 | 42ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| 126/19A | Cột THA-XDM | ABC(4x95) | 53 | 53ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Đã kê] |  | TĐN-ABC
| 126/19 | Đỡ thẳng-THA | ABC(4x95) | 52 | 52ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| 126/20A | Cột THA-XDM | ABC(4x95) | 54 | 54ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95 |  | [Đã kê] |  | TĐN-ABC
| 126/20 | Đỡ thẳng-THA | ABC(4x95) | 55 | 55ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | BLM-250 | KĐ-95
| 126/21A | Cột THA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 126/21B | Cột THA néo góc -XDM | ABC(4x95) | 41 | 41ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | [Đã kê] |  | TĐN-ABC
| 126/21 | Cột THA néo góc | ABC(4x95) | 46 | 46ABC(4x95) | [Hiện có] | [Hiện có] | 3ĐT;KĐ-1 | KN-95 | GM
NR | 16 | Cấp điện cho 40 hộ dân tại buôn Anh Hùng, xã ĐliêYa hiện đang sữ dụng tại T46N-ĐD475KRN- Kiến nghị cử tri QH 15 - tại xã Đliêya ngày 28/9/2023 |  | 478
| a | XDM hạ áp từ cột TA 135/8AB (XDM) đến cột HA N1/11AB (XDM) |  | 478
| 135/8AB | Cột TA TBA-T46NA -XDM |  |  | 8ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM | [Đã kê] |  | TĐN-ABC | 4CuAl-95
| N1/1AB | Cột néo thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 45 | 45ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/2 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/3 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 44 | 44ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/4AB | Cột néo HA-XDM | ABC(4x95) | 48 | 48ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/5 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 48 | 48ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/6 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 49 | 49ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/7AB | Cột néo HA-XDM | ABC(4x95) | 44 | 44ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/8 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 38 | 38ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/9AB | Cột néo HA-XDM | ABC(4x95) | 44 | 44ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/10 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 38 | 38ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/11AB | Cột néo cuối HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM | LR-4 |  | TĐN-ABC | 4CuAl-95
NR | 17 | Cấp điện cho 60 hộ dân tại Lộc Thuận, xã Phú Lộc, UBND xã khiến nghị và xử lý mất an toàn khu vực này |  | 772
| a | XDM hạ áp từ cột TA 135/21AB (XDM) đến cột TA 135/15 (XDM) |  | 267
| 135/61AB | Cột TA TBA-T378NA -XDM |  |  | 8ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM | [Đã kê] |  | TĐN-ABC | 4CuAl-95
| 135/60 | Cột THA-XDM | ABC(4x95) | 58 | 58ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 135/59AB | Cột THA néo góc -XDM | ABC(4x95) | 55 | 55ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| 135/58 | Cột THA-XDM | ABC(4x95) | 39 | 39ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | BLM-250 | KĐ-95
| 135/57AB | Cột THA néo góc -XDM | ABC(4x95) | 39 | 39ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| 135/56AB | Cột THA néo góc -XDM | ABC(4x95) | 39 | 39ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| 135/55 | Cột THA-XDM | ABC(4x95) | 37 | 37ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM |  |  |  | 8PC25/120(2BL)
4BĐC-95
| b | XDM hạ áp từ cột TA 135/61AB(XDM) đến cột HA N1/12AB (XDM) |  | 505
| 135/61AB | Cột TA TBA-T378NA -XDM |  |  | 8ABC(4x95) | [Đã kê] | [Đã kê] | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM | [Đã kê] |  | TĐN-ABC | 4CuAl-95
| N1/1AB | Cột néo góc HA-XDM | ABC(4x95) | 45 | 45ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/2AB | Cột néo góc HA-XDM | ABC(4x95) | 59 | 59ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM
| N1/3 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 39 | 39ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/4 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 41 | 41ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/5 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/6 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/7AB | Cột néo thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | 2KN-95 | 2GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/8 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/9 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/10 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95 |  | LR-4 |  | TĐN-ABC
| N1/11 | Cột đỡ thẳng HA-XDM | ABC(4x95) | 40 | 40ABC(4x95) | PC.I-8.5-3.0 | TN-1,2 | BLM-250 | KĐ-95
| N1/12AB | Cột néo cuối HA-XDM | ABC(4x95) | 41 | 41ABC(4x95) | 2PC.I8.5-4,3 | MG-1 | 3ĐT;KĐ-2 | KN-95 | GM | LR-4 |  | TĐN-ABC
4BĐC-95
|  | Tổng cộng |  | 11265.4097
|  | Xây dựng mới |  | 5890.7819
|  | - Đi chung |  | 1827
|  | - Đi riêng |  | 4063.7819
|  | Cải tạo |  | 4760.6278
|  | Căng lại dây dẫn |  | 614
|  |  | ABC(4x120) | 2128.8888
|  |  | ABC(4x95) | 7309.7386
|  |  | ABC(4x70) | 1212.7823
|  |  | ABC(4x95)-SDL | 614

## TBA
BẢNG 3: BẢNG LIỆT KÊ KHỐI LƯỢNG VẬT LIỆU-THIẾT BỊ PHẦN TRẠM BIẾN ÁP XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO
Công trình: Cải tạo lưới điện để đảm bảo vận hành an toàn khu vực huyện Krông Năng tỉnh Đăk Lăk năm 2026
STT | TÊN VT-TB | ĐVT | Mã TB | LẮP ĐẠT MỚI, DI DỜI MBA | [21 empty] | GHI CHÚ
|  |  |  | XDM TBA san tải T51N (ĐD474T2.KBU) | XDM TBA san tải T63N (ĐD474T2.KBU) | XDM TBA san tải T218N (ĐD472KRN) | XDM TBA san tải T22N (ĐD472KRN) | XDM TBA san tải T23N và 24N (ĐD477EKA) | NDL CQT T9N (ĐD474KRN) | XDM TBA T242N (ĐD474KRN) | NDL CQT TBA T32N (ĐD475KRN) | XDM TBA san tải T160N (ĐD474KRN) | XDM TBA san tải T164N&T267N ĐD471T2.KBU | XDM TBA san tải T95N, T96N (ĐD477KRN) | NDL CQT TBA T8N (ĐD473KRN) | XDM TBA san tải T52NA (ĐD474T2.KBU) | NDL TBA san tải T52N (ĐD474T2.KBU) | NDL TBA CQT T10N (ĐD475EKA) | NDL TBA CQT T269N (ĐD474KRN) | NDL TBA CQT T123N (ĐD477KRN) | NDL TBA CQT T118N (ĐD477KRN) | XDM TBA san tải T301NA (ĐD475KRN) | XDM TBA san tải T46NA (ĐD475KRN) | XDM TBA san tải T378NA (ĐD474KRN) | Tổng cộng
A | PHẦN VẬT TƯ CẤP MỚI
I | Phần thiết bị
ẩn | Máy biến áp 100kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA100 | [21 empty] | 0
1 | Máy biến áp 160kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [7 empty] | 10
2 | Máy biến áp 250kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA250 | [5 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 4
3 | Chống sét van 18kV-10kA | Cái | LA18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 39
ẩn | Máy biến dòng TI 400/5A-400V | Bộ | TI-400/5 | [21 empty] | 0
ẩn | Máy biến dòng TI 250/5A-400V | Bộ | TI-250/5 | [21 empty] | 0
ẩn | Máy biến dòng TI 100/5A-400V | Bộ | TI-150/5 | [21 empty] | 0
4 | MCCB 400A-415V | Bộ | MCCB-400A | [5 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 3
5 | MCCB 250A-415V | Bộ | MCCB-250A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 14
6 | MCCB 200A-415V | Bộ | MCCB-200A | [5 empty] | 1 | [8 empty] | 1 | 2 | [5 empty] | 4
7 | MCCB 150A-415V | Bộ | MCCB-150A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 29
ẩn | MCCB 125A-415V | Bộ | MCCB-125A | [21 empty] | 0
8 | MCCB 75A-415V | Bộ | MCCB-75A | [18 empty] | 2 | 2 | 2 | 6
II | Phần xây dựng
Phần cột BTLT
9 | Cột bê tông ly tâm LT-PC.12-7,2 | Cột | LT-PC.12-7,2 | [10 empty] | 2 | [10 empty] | 2
ẩn | Cột bê tông ly tâm LT-PC.14-8,5 | Cột | LT-PC.14-8,5 | [21 empty] | 0
Phần móng cột
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MT-2 (12) | Bộ | MT-2 (12) | [21 empty] | 0
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MT-2 (14) | Bộ | MT-2 (14) | [21 empty] | 0
10 | Móng cột bê tông ly tâm; MG-3 (12) | Bộ | MG-3 (12) | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1
ẩn | Móng cột bê tông ly tâm; MG-3 (14) | Bộ | MG-3 (14) | [21 empty] | 0
ẩn | Gia cố móng trụ | Bộ | GCM | [21 empty] | 0
11 | Nền TBA trên 1 cột, 2 cột ghép đôi | HT | NTBA-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 13
ẩn | Nền TBA trạm 2,5m | HT | NTBA-2 | [21 empty] | 0
Phần tiếp địa trạm biến áp
12 | Tiếp địa LR-32 | Bộ | LR-32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 13
ẩn | Tiếp địa giếng G3-15+Tiếp địa gốc | Bộ | G3-15 | [21 empty] | 0
13 | Tiếp địa gốc | Bộ | TĐG-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 13 | bộ 3 cái
14 | Tiếp địa ngọn | Bộ | TĐN-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 13
ẩn | Tiếp địa trung tính | Bộ | TĐN-TT | [21 empty] | 0
ẩn | Ulevis+ sứ 0,4kV | Bộ | Ulevis | [21 empty] | 0
Xà trung áp và TBA
ẩn | Xà néo góc trung áp cột đôi dọc tuyến | Bộ | XNA-22-CĐC | [21 empty] | 0
15 | Xà đỡ góc trung áp cột đôi ngang tuyến | Bộ | ĐGĐ-10T | [10 empty] | 1 | [10 empty] | 1
ẩn | Bộ xà XTĐ14m, bố trí TBA trên 02 cột BTLT 18m ghép đôi | Bộ | XTĐ-18M | [21 empty] | 0
ẩn | Xà trạm biến áp trên 1 cột sắt | Bộ | XTBA-CS | [21 empty] | 0
ẩn | Bộ xà trạm 1 cột BTLT 12m | Bộ | XT10-12M-1 | [21 empty] | 0
16 | Bộ xà XTĐ10m-12m, bố trí TBA trên 02 cột BTLT 10m-12m ghép đôi | Bộ | XTG-10-12M | [10 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | 1 |  | 3
17 | Bộ xà XTĐ14m, bố trí TBA trên 02 cột BTLT 14m ghép đôi | Bộ | XTG-14M | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | 1 | 10
ẩn | Bộ xà trạm 2 cột BTLT 12m tâm 2,5m | Bộ | XT12-2,5 | [21 empty] | 0
ẩn | Bộ xà đỡ sứ đứng trên 1 cột |  | XĐSĐ-1C | [21 empty] | 0
ẩn | Bộ xà đỡ MBA trên 1 cột |  | XMBA-1C | [21 empty] | 0
ẩn | Gíá đỡ tủ điện hạ áp cột đơn | Bộ | XĐT-1C | [21 empty] | 0
18 | Gíá đỡ tủ điện hạ áp cột ghép đôi | Bộ | XĐT-2C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 14
19 | Bộ xà đỡ tủ điện 2 cột BTLT tâm 2,5m | Bộ | XĐT-2,5 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 1
ẩn | Cô Dê và tăng đơ giữ MBA cột đơn | Bộ | CD+TĐ1 | [21 empty] | 0
20 | Cô Dê và tăng đơ giữ MBA cột đôi | Bộ | CD+TĐ2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 13
21 | Cô Dê và tăng đơ giữ MBA cột đôi tâm 2,5m | Bộ | CD+TĐ2,5 | [5 empty] | 2 | [15 empty] | 2
III | Phần vật liệu điện:
22 | Cầu chì tự rơi 24KV -100A | Cái | FCO-24kV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 39
23 | Dây chì 3K | sợi | DC-3 | [18 empty] | 3 | 3 | 3 | 9
24 | Dây chì 6K | sợi | DC-6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  | 54
ẩn | Dây chì 10K | sợi | DC-10 | [21 empty] | 0
25 | Dây XLPE- As70-12,7/24kV | m | XLPE-As70 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |  | 24 |  | 24 | 24 | 24 |  | 24 | [5 empty] | 24 | 24 | 24 | 312
26 | Sứ đứng Line Post 24kV( kèm ty sứ ) | Bộ | SĐ-24 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 9 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 45
ẩn | Dây buộc cổ sứ định hình cho dây tiết diện 70mm2 | Sợi | DBĐH | [21 empty] | 0
27 | Dây buộc cổ sứ dạng giáp níu cho dây tiết diện 70mm2 | Sợi | GNCS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 12 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 84
ẩn | Dây buộc cổ sứ nhôm trần | Sợi | A-3,5 | [21 empty] | 0
ẩn | Kẹp IPC-70-240mm-24kV | Cái | IPC-3.70/240 | [21 empty] | 0
ẩn | Kẹp cáp nhôm 3 bu lông 120-185mm | Cái | KCA-3.185 | [21 empty] | 0
28 | Kẹp đấu rẽ + Cụm đấu rẽ | Cái | KĐR-70 + CĐR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 39
29 | Đầu cos đồng nhôm 70 | Cái | ĐCCuAL-70 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  | 15 |  | 15 | 15 | 15 |  | 15 | [5 empty] | 15 | 15 | 15 | 195
30 | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M185 mm2 | m | CV-185 | [5 empty] | 24 |  | 24 | [6 empty] | 24 | [6 empty] | 72
ẩn | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M150 mm2 | m | CV-150 | [21 empty] | 0
31 | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M120 mm2 | m | CV-120 | [5 empty] | 10 |  | 10 | [6 empty] | 10 | 24 | [5 empty] | 54
32 | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M95 mm2 | m | CV-95 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  | 27 |  | 27 | 27 | 27 | 24 | 27 | 27 |  |  | 27 | 27 |  |  |  | 375
33 | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M70 mm2 | m | CV-70 | [18 empty] | 24 |  | 24 | 48
34 | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M50 mm2 | m | CV-50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 160
35 | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M35 mm2 | m | CV-35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 5 | 5 |  | 5 | [5 empty] | 5 | 5 | 5 | 65
36 | Tủ điện sơn tĩnh điện 2 xuất tuyến | Cái | TĐ-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 16
37 | Đầu cốt đồng SC185 | Cái | SC-185 | [5 empty] | 6 |  | 6 | [6 empty] | 6 | [6 empty] | 18
ẩn | Đầu cốt đồng SC150 | Cái | SC-150 | [21 empty] | 0
38 | Đầu cốt đồng SC120 | Cái | SC-120 | [5 empty] | 16 |  | 16 | [6 empty] | 16 | 12 | [5 empty] | 60
39 | Đầu cốt đồng SC95 | Cái | SC-95 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 6 | 6 |  |  |  | 84
40 | Đầu cốt đồng SC70 | Cái | SC-70 | [18 empty] | 6 |  | 6 | 12
41 | Đầu cốt đồng SC50 | Cái | SC-50 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  | 14 |  | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |  |  | 14 | 14 | 14 |  | 14 | 224
42 | Đầu cốt đồng SC35 | Cái | SC-35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 | [5 empty] | 3 | 3 | 3 | 39
ẩn | Đầu cốt đồng SC25 | Cái | SC-25 | [21 empty] | 0
43 | Dây đồng M35 | m | M-35 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 |  | 12 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 156
44 | Kẹp đồng M35 | Cái | M35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 | [5 empty] | 4 | 4 | 4 | 52
45 | Dây TK50 | Mét | TK-50 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 | 12 | 12 |  | 12 | [5 empty] | 12 | 12 | 12 | 156
46 | Kẹp TK50 | Cái | TK50 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 78
47 | Đai thép giữ cáp lực + khóa đai | m | ĐT-2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6 |  | 6 | 6 | 6 |  | 6 | [5 empty] | 6 | 6 | 6 | 78
ẩn | Ống co nhiệt trung áp D-25/8 | mét | OCN-25/8 | [21 empty] | 0
48 | Băng keo cách điện | Cuộn | BKCĐ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 40
49 | Chụp silicon đầu FCO (2 cực) | Bộ | C-FCO | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51
50 | Chụp silicon CSV | Bộ | C-CSV | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 51
51 | Chụp silicon sứ cao áp+ hạ áp MBA | Bộ | C-MBA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60
52 | Bảng tên trạm | Cái | BTT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 13
53 | Biển báo an toàn | Cái | BAT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 13
B | THÁO DỠ LẮP ĐẶT LẠI
ẩn | Máy biến áp 50kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA50-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Máy biến áp 75kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA75-LĐL | [21 empty] | 0
54 | Máy biến áp 100kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA100-LĐL | [18 empty] | 1 | 1 | 1 | 3
55 | Máy biến áp 160kVA-22/0,4kV | Máy | [3fMBA160]-LĐL | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4
ẩn | Máy biến áp 250kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA250-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Máy biến áp 400kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA400-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Chống sét van 18KV-10kA | Cái | [LA18]-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Sứ đứng Line Post 24kV( kèm ty sứ ) | Bộ | [SĐ-24]-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Chuỗi cách điện treo bằng polymer 24kV kèm phụ kiện | Chuỗi | [CN-24]-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Cầu chì tự rơi 24KV -100A | Cái | [FCO-24]-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Dây nhôm lõi thép AC-240 | m | [AC-240]-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Dây XLPE-70-12,7/24kV | m | XLPEA70-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M240 mm2 | m | CV-240-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M150 mm2 | m | CV-150-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M120 mm2 | m | CV-120-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M95 mm2 | m | [CV-95]-LĐL | [21 empty] | 0
56 | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M70 mm2 | m | [CV-70]-LĐL | [15 empty] | 8 | [5 empty] | 8
ẩn | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M35 mm2 | m | CV-35-LĐL | [21 empty] | 0
57 | Cáp đồng bọc 3 pha MV(3x95+1x70) | m | M(3x95+1x70)-LĐL | [19 empty] | 7 |  | 7
ẩn | Kẹp cáp nhôm 3 bu lông 70-185mm | Cái | KCA-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Kẹp cáp đồng m50 | Cái | M50-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Kẹp TK50 | Cái | TK50-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Tủ tụ bù | Cái | TTB-LĐL | [21 empty] | 0
58 | Tủ điện hạ thế | Cái | [TĐ-HA]-LĐL | [19 empty] | 1 |  | 1
ẩn | Biến dòng TI 150/5A-400V | Bộ | TI-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | MCCB 400A-415V | Bộ | MCCB400-LĐL | [21 empty] | 0
59 | MCCB 250A-415V | Bộ | MCCB250-LĐL | [5 empty] | 1 | [15 empty] | 1
60 | MCCB 200A-415V | Bộ | MCCB200-LĐL | [7 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 3
61 | MCCB 150A-415V | Bộ | MCCB150-LĐL | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 3
62 | MCCB 75A-415V | Bộ | [MCCB-75]-LĐL | [19 empty] | 3 |  | 3
ẩn | Công tơ 3 pha | Bộ | [CT3p]-LĐL | [21 empty] | 0
ẩn | Bộ xà TBA trên 1 cột bê tông ly tâm <=200kg | Bộ | XTBA1-LĐL | [21 empty] | 0
C | Vật tư thu hồi
63 | Máy biến áp 50kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA50-TH | [13 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ẩn | Máy biến áp 50kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA50-TH | [21 empty] | 0
64 | Máy biến áp 100kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA100-TH | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3
65 | Máy biến áp 160kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA160-TH | [5 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 4
ẩn | Máy biến áp 250kVA-22/0,4kV | Máy | 3fMBA250-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Chống sét van 18KV-10kA | Cái | LA18-TH | [21 empty] | 0
66 | MCCB 75A-415V | Bộ | MCCB75-TH | [13 empty] | 1 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4
ẩn | MCCB 125A-415V | Bộ | MCCB125-TH | [21 empty] | 0
67 | MCCB 150A-415V | Bộ | MCCB150-TH | [15 empty] | 2 |  | 1 |  |  |  | 3
ẩn | MCCB 250A-415V | Bộ | MCCB250-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Cáp nhôm bọc A-70 mm2 | m | [XE70]-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M120 mm2 | m | M120-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Cáp đồng bọc hạ thế đơn pha M95 mm2 | m | M95-TH | [21 empty] | 0
68 | Cáp đồng bọc 3 pha MV(3x95+1x70) | m | M(3x95+1x70)-TH | [17 empty] | 7 |  |  |  | 7
69 | Cáp đồng bọc 3 pha MV-70 | m | MV-70-TH | [15 empty] | 16 | [5 empty] | 16
70 | Cáp đồng bọc 3 pha MV-50 |  | MV-50-TH | [15 empty] | 8 | [5 empty] | 8
ẩn | Cáp đồng bọc 3 pha MV-35 | m | MV-35-TH | [21 empty] | 0
71 | Cáp vặn xoắn ABC4x70 | m | ABC-4x70-TH | [5 empty] | 7 |  | 14 |  |  |  | 7 |  | 8 | 14 |  | 7 |  |  |  |  | 57
72 | Cáp vặn xoắn ABC4x95 | m | ABC-4x95-TH | [5 empty] | 7 | [15 empty] | 7
ẩn | Cáp đồng trần | Cái | [M50]-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Tủ tụ bù | Cái | TTB-TH | [21 empty] | 0
73 | Tủ điện hạ thế | Cái | TĐS3P-TH | [5 empty] | 1 | [11 empty] | 1 |  |  |  | 2
74 | Tủ điện hạ thế composit | Cái | TĐ3P-TH | [11 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
ẩn | Sứ đứng Line Post 24kV( kèm ty sứ ) | Bộ | [SĐ-24]-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Sứ cách điện 0,4kV | Bộ | [SO-0,4]-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Kẹp cáp nhôm 70mm2 | Bộ | [KCA-70]-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Cột bê tông ly tâm 10,5m | Bộ | [BTLT-10,5]-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Xà đỡ thẳng hạ áp | Bộ | [XR-4]-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Xà đỡ thẳng trung áp | Bộ | [XA-1]-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Xà néo góc trung áp | Bộ | [XNA-2]-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Xà sứ đứng TBA | Bộ | [XSĐ]-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Bộ xà đỡ MBA trên 1 cột BTLT | Cái | [XTĐ]-TH | [21 empty] | 0
ẩn | Bộ xà đỡ MBA trên 2 cột tâm 2,5 | Cái | [XMA]-TH | [21 empty] | 0
Note on K102: T9N(ĐD474KRN)_ MBA 160KVA

## VN2000
length 621.2232
at point X=17781.4586 Y=-57737.5403 Z= 0.0000 | at point X=17781.4586 Y=-57737 | 17781 | at point X=17781.4586 Y=-57737 | 57737 | 60412.955 | 60412.955
at point X=17780.4473 Y=-57782.6503 Z= 0.0000 | at point X=17780.4473 Y=-57782 | 17780 | at point X=17780.4473 Y=-57782 | 57782 | 45.0111 | 45.0111
at point X=17779.4119 Y=-57828.8334 Z= 0.0000 | at point X=17779.4119 Y=-57828 | 17779 | at point X=17779.4119 Y=-57828 | 57828 | 46.0109 | 46.0109
at point X=17778.3636 Y=-57875.5956 Z= 0.0000 | at point X=17778.3636 Y=-57875 | 17778 | at point X=17778.3636 Y=-57875 | 57875 | 47.0106 | 47.0106
at point X=17777.0750 Y=-57933.0723 Z= 0.0000 | at point X=17777.0750 Y=-57933 | 17777 | at point X=17777.0750 Y=-57933 | 57933 | 58.0086 | 58.0086
at point X=17748.8980 Y=-57954.2922 Z= 0.0000 | at point X=17748.8980 Y=-57954 | 17748 | at point X=17748.8980 Y=-57954 | 57954 | 35.805 | 35.805
at point X=17750.3772 Y=-57997.6302 Z= 0.0000 | at point X=17750.3772 Y=-57997 | 17750 | at point X=17750.3772 Y=-57997 | 57997 | 43.0465 | 43.0465
at point X=17751.8564 Y=-58040.9683 Z= 0.0000 | at point X=17751.8564 Y=-58040 | 17751 | at point X=17751.8564 Y=-58040 | 58040 | 43.0116 | 43.0116
at point X=17753.3356 Y=-58084.3064 Z= 0.0000 | at point X=17753.3356 Y=-58084 | 17753 | at point X=17753.3356 Y=-58084 | 58084 | 44.0454 | 44.0454
at point X=17754.8149 Y=-58127.6464 Z= 0.0000 | at point X=17754.8149 Y=-58127 | 17754 | at point X=17754.8149 Y=-58127 | 58127 | 43.0116 | 43.0116
at point X=17756.2986 Y=-58171.1162 Z= 0.0000 | at point X=17756.2986 Y=-58171 | 17756 | at point X=17756.2986 Y=-58171 | 58171 | 44.0454 | 44.0454
at point X=17757.7803 Y=-58214.5288 Z= 0.0000 | at point X=17757.7803 Y=-58214 | 17757 | at point X=17757.7803 Y=-58214 | 58214 | 43.0116 | 43.0116
at point X=17758.7269 Y=-58257.8813 Z= 0.0000 | at point X=17758.7269 Y=-58257 | 17758 | at point X=17758.7269 Y=-58257 | 58257 | 43.0116 | 43.0116
at point X=17758.1799 Y=-58214.5115 Z= 0.0000 | at point X=17758.1799 Y=-58214 | 17758 | at point X=17758.1799 Y=-58214 | 58214 | 43 | 43
at point X=17758.7269 Y=-58257.8813 Z= 0.0000 | at point X=17758.7269 Y=-58257 | 17758 | at point X=17758.7269 Y=-58257 | 58257 | 43 | 43
at point X=17760.7316 Y=-58300.9967 Z= 0.0000 | at point X=17760.7316 Y=-58300 | 17760 | at point X=17760.7316 Y=-58300 | 58300 | 43.0465 | 43.0465
at point X=17762.2140 Y=-58344.4268 Z= 0.0000 | at point X=17762.2140 Y=-58344 | 17762 | at point X=17762.2140 Y=-58344 | 58344 | 44.0454 | 44.0454

## Cot
STT | Ký hiệu cột | Chiều dài cột (m) | Kích thước ngoài (mm) |  | Lực giới hạn quy về đầu cột (daN) | Ghi chú
|  |  | Đỉnh cột | Đáy cột
1 | PC.I-14-190-6,5 | 14 | 190 | 377 | 650 | Thân liền
2 | PC.I-14-190-8,5 | 14 | 190 | 377 | 850 | Thân liền
3 | PC.I-12-190-5,4 | 12 | 190 | 350 | 540 | Thân liền
4 | PC.I-12-190-7,2 | 12 | 190 | 350 | 720 | Thân liền
5 | PC.I-10-190-4,3 | 10 | 190 | 350 | 430 | Thân liền
6 | PC.I-10-190-3,5 | 10 | 190 | 350 | 350 | Thân liền
7 | PC.I-8.5-160-4,3 | 8.5 | 160 | 260 | 430 | Thân liền
8 | PC.I-8.5-160-3,5 | 8.5 | 160 | 260 | 350 | Thân liền
NDL Trạm biến áp T9N(ĐD474KRN) |  | T9N cáp Hai sợi một sợi abc70 với sợi 95 hai sợi nguồn nhôm
NDL Trạm biến áp T32N(ĐD475KRN) |  | T32N 475KRN
NDL Trạm biến áp T8N(ĐD473KRN) |  | T8N cáp 4 sợi rời 3 sợi 70 một sợi 50
NDL Trạm biến áp T10N(ĐD475EKA) |  | T10N(475EKA) đã Hoán đổi từ T11N san
NDL Trạm biến áp T269N(ĐD474KRN) |  | T269N cáp cáp M 70 và M50
NDL Trạm biến áp T123N(ĐD477KRN) |  | T32N 475KRN
NDL Trạm biến áp T118N(ĐD477KRN) |  | T118N-477KRN cáp 3 x95 +1×70
|  | 40XLPE/As-70 |  | XLPE/As-70 |  | XLPE/As-70 | 40

## TBA-HC
Stt | Tên trạm biến áp | Nội dung | Lắp mới |  | Thu hồi |  |  | Sử dụng lại
|  |  | 160kVA | 250kVA | 50kVA | 100kVA | 160kVA | 100kVA | 160kVA
1 | T51N (ĐD474T2.KBU) | XDM | 1
2 | T63N(ĐD474T2.KBU) | XDM | 1
3 | T218N(ĐD472KRN) | XDM | 1
4 | T22N(ĐD472KRN) | XDM | 1
5 | T23N và T24N (ĐD477EKA) | XDM | 1
6 | T9N(ĐD474KRN) | NDL |  | 1 |  |  | 1
7 | T32N(ĐD475KRN) | NDL |  | 1 |  |  | 1
8 | T160N(ĐD474KRN) | XDM | 1 | [8 empty] | 1600
9 | T164N&T267N | XDM | 1 | [8 empty] | 300
10 | T242N(ĐD474KRN) | XDM | [6 empty] | T9N(ĐD474KRN) |  | XDM | 1900
11 | T95N, T96N(ĐD477KRN) | XDM | 1
12 | T8N(ĐD473KRN) | NDL |  |  |  | 1 |  |  | T269N(ĐD474KRN)
13 | T52N(ĐD474T2.KBU) | XDM | 1 | [8 empty] | CNDL | SNDL
|  | NDL | 1 |  | 1 | [6 empty] | 640 | 1000
14 | T10N(ĐD475EKA) | NDL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 300 | 640
15 | T269N(ĐD474KRN) | NDL |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 50
16 | T123N(ĐD477KRN) | NDL |  |  |  | 1 |  |  | T32N(ĐD475KRN) |  |  | 990 | 1640
17 | T118N(ĐD477KRN) | NDL |  |  |  | 1 |  |  | T10N(ĐD475EKA)
18 | T301NA(ĐD475KRN) | XDM | [5 empty] | T8N(ĐD473KRN)
19 | T46N-ĐD475KRN | XDM | [5 empty] | T118N(ĐD477KRN) |  |  |  |  | 3540
20 | T378NA(ĐD474KRN) | XDM | [5 empty] | T123N(ĐD477KRN)
| Ghi chú: | MBA | 250kVA-22/0,4kV: Mua mới: 04 máy | [5 empty] | 1000
|  | MBA | 160kVA-22/0,4kV: Mua mới: 10 máy | [5 empty] | 1600
|  | MBA | 160kVA-22/0,4kV: Sử dụng lại: 04 máy
|  | MBA | 100kVA-22/0,4kV: Sử dụng lại: 03 máy
|  | MBA | 50kVA-22/0,4kV: Thu hồi nhập khoi: 01 máy
HẠ ÁP | XDM |  | 11265.4097
1 | XDM HẠ ÁP |  | 5890.7797
2 | KÉO THÊ TẦNG DÂY |  | 4760.63
4 | THAY CỘT |  | 614
T51 | T51 |  | T24 | T242&T9 | T164&T267 | T301 | T378 | Tổng
Đi trung | 452 |  | 279 | 304 | 431 | 423 | 267 | 2156 | 3734.7797
Đi riêng
[6 empty] | 5.891 |  | 6.98 | 7.171 | -0.191
[6 empty] | 4.761 |  | 3.23 | 3.183 | 0.047
10.652
[8 empty] | 10.21 | 10.354 | 0.144
0.613
5.374
[8 empty] | 9.92 | 11.265 | 1.345
[8 empty] | 5.43 | 5.891 | 0.461
[8 empty] | 0.21 | 0.21 | 0
[8 empty] | 4.28 | 4.761 | 0.481