## Danh mục vật tư
Phụ lục: Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
Recloser
Recloser-22kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển, modem 4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cực)
Recloser-35kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển, modem 4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cực)
LBS
Cầu dao phụ tải LBS 35kV/630A ( đã bao gồm tủ điều khiển, modem4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cưc)
Thiết bị cầu dao cắt tải LBS 24kV-630A loại 3 pha (kèm theo tủ điều khiển, cáp điều khiển)
TỦ RMU
Tủ RMU-22kV kiểu nguyên khối Compact type có khả năng mở rộng về phía phải ( loại 4 ngăn lắp 4 cầu dao phụ tải có động cơ điều khiển điện - 630A+ 1 tủ cấp nguồn kèm bộ điều khiển Scada , modem 4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cực và vỏ tủ ngoài trời, kèm 2 TU cấp nguồn loại đúc Eboxy và 2 bộ chì PK-24kV ( 2 pha) bảo vệ)
BIẾN ÁP CẤP NGUỒN
Biến áp cấp nguồn 1 pha, 2 sứ loại 22/0,22kV-1 kVA
Biến áp cấp nguồn 1 pha, 2 sứ loại 35/0,22kV-1 kVA
CẦU DAO CÁCH LY
Cầu dao 35kV (chém ngang)
Cầu dao 22kV (chém ngang )
TỦ ATS
Tủ chuyển đổi nguồn ATS hạ thế (1 pha)
CHỐNG SÉT VAN
Chống sét van 35kV
Chống sét van 22kV
CẦU CHÌ TỰ RƠI + DÂY CHÌ
Cầu chì tự rơi 35kV
Cầu chì tự rơi 22kV
Dây chì
CÁCH ĐIỆN
Bát sứ thủy tinh
Cách điện đứng 35kV+ ty sứ
Cách điện đứng 22kV+ ty sứ
PHỤ KIỆN
Giáp níu buộc cổ sứ đứng (dây định hình phi kim loại)
Chụp đầu cực chống sét van, Chụp đầu cực cầu chì tự rơi, Chụp đầu cực TU, Nắp chụp đầu cực LBS/RE
Khánh đơn, Khánh kép
Khóa néo Bulong
Mắc nối đơn
Mắc nối trung gian đơn, Mắc nối trung gian kép
Mắt nối kép đúc: WS-7
Móc treo chữ U : MTU-7
Vòng treo đầu tròn loại U: VT-7, Vòng treo đầu tròn
DÂY CÁP ĐIỆN
Cáp mạng CAT6 bấm sẵn 2 đầu sợi dài 1,5m đúc liền
Dây ACSR-120/19
Dây AC 50/8 XLPE2.5/HDPE
Dây AC 50/8 XLPE4.3/HDPE
Dây AC 150/19 XLPE4.3/HDPE
Dây AC 185/24 XLPE2.5/HDPE
Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 12,7/22(24)kV 1x50sqmm
Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x240sqmm
Cáp nguồn tủ điều khiển 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC-2x2,5mm2
Dây đẳng áp: AV-50
Dây đồng mềm nhiều sợi M50
ĐẦU CỐT KẸP CÁP
Đầu cốt đồng M-50
Đầu cốt đồng M-150
Đầu cốt đồng M-185
Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 120-150
Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 150-185
Cặp cáp nhôm 3 bu lông A-50-240
Ghíp nửa hở: MVIPC-24kV
CỘT ĐIỆN
Cột bê tông li tâm NPC-I-14-190-13
Cột bê tông li tâm NPC-I-16-190-13
Cột bê tông li tâm NPC-I-18-190-13
ĐẦU CÁP
Đầu cáp đơn co rút nguội 24kV - cho cáp đồng 50mm
Đầu cáp SUB-Tplug đơn 50mm-24kV - cho cáp cấp nguồn TU
Đầu cáp Tplug 3x240 24kV - cho cáp đồng
Đầu cáp Tplug 3x300 24kV - cho cáp đồng
Đầu cáp Tplug 3x95 24kV - cho cáp đồng
Hộp nối cáp trung thế 3x240 24kV - cho cáp đồng
Vật tư phần xây dựng
Thép xây dựng phần móng
Cấu kiện thép mạ kẽm
Xi măng
Cát bê tông
Đá trộn bê tông

## Recloser
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Recloser
Recloser-22kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển, modem 4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cực)
I | Đặc tính kỹ thuật Recloser 22kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-111:2012/IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị |  | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
6 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất | kV | > 24
7 | Dòng điện định mức | A | > 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5
10 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5
11 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 125
13 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 50
14 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 25
15 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 5
16 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức:
| 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R ³ 4) | Lần | > 44
| 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R ³ 8) | Lần | > 56
| 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R ³14) | Lần | > 16
17 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì | Lần | > 10.000
18 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt |  | - Cuộn solenoid/từ trường
- Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha
19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím
20 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
21 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)
22 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
23 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25
24 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 00C
Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm tương đối cao nhất: 100%
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
25 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng Recloser.
- Sáu (6) kẹp cực phù hợp đấu nối Recloser với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.
- Móc thao tác cắt Recloser bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.
- Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của Recloser, có thể nhìn thấy được từ mặt đất
- Giá lắp Recloser đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
- Giá lắp chống sét van (áp dụng đối với loại Recloser có lắp tích hợp chống sét van).
- Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng Recloser (bằng Tiếng Việt)
26 | Kiểm tra, thử nghiệm:
26.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu tại chương V E-HSMT
27 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng yêu cầu tại chương V E-HSMT
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests on main circuit). |  | Đáp ứng yêu cầu
| b. Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| c. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits). |  | Đáp ứng yêu cầu
| d. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| e. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| f. Thử nghiệm cắt dòng điện dung đường dây và cáp ngầm (Line charging and cable charging current tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| g. Thử nghiệm khả năng đóng ngắn mạch (Making current tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| h. Thử nghiệm khả năng cắt ngắn mạch đối xứng (Rated symmetrical interruption test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| i. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Tests to verify the degrees of protection of enclosures). |  | Đáp ứng yêu cầu
| j. Thử nghiệm dòng cắt tối thiểu (Minimum Tripping current tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| k. Thử nghiệm đặc tuyến Thời gian-Dòng điện (Time-current tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| l. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical Operation tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| m. Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung dòng điện của tủ điều khiển (Control Electronic Elements Surge Withstand Capability test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm e, f, g, h: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL). |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Tủ điều khiển Recloser
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu tủ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Chức năng bảo vệ |  | - Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P).
- Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N).
- Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N).
- Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS).
- Tần số cao/tần số thấp (81).
- Điện áp thấp/cao (27/59).
- Chạm đất nhạy (SEF-64).
- Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup).
- Mất pha (46BC).
- Tự đóng lại (79).
- Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout).
- Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía).
- Định vị sự cố (Fault Locator).
5.1 | Đặc tuyến Thời gian -Dòng điện (TCC) |  | - Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse).
- Rất dốc (Very inverse).
- Cực dốc (Extremely inverse).
5.2 | Chức năng cắt và khóa |  | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần)
5.3 | Thời gian đóng lặp lại:
| - Lần 1 | giây | 0,5 - 180
| - Lần 2 | giây | 02 - 180
| - Lần 3 | giây | 02 - 180
| - Thời gian trở về (reset time) | giây | 5 - 180
| - Độ phân giải thời gian | giây | 0.1
5.4 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt |  | Có
5.5 | Nhóm bảo vệ |  | ³ 02 nhóm
6 | Chức năng đo lường: |  | - Giá trị dòng điện pha/đất.
- Điện áp pha/đất.
- Hệ số công suất trên mỗi pha.
- Công suất hữu công, công suất vô công.
- Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được.
6.1 | Dữ liệu đồ thị phụ tải |  | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng.
6.2 | Hiển thị màn hình |  | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính.
7 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian |  | Dòng điện sự cố pha - đất
8 | Khả năng ghi nhận sự kiện |  | 50 sự kiện gần nhất
9 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB …
10 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
11 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có
- Đáp ứng yêu cầu tại Chương V E-HSMT
- danh sách dữ liệu (Datalist)
12 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104
13 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser |  | Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển Recloser
14 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện - Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.
15 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn.
- Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp.
- Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
16 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có
17 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10%
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kVrms | > 02
19 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 ms (BIL) | kVp | > 05
20 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong. |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
21 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | - Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
- Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10 m.
- Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.
- Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển Recloser (bằng Tiếng Việt).
- Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.
22 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định
23 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 00C
Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm tương đối cao nhất: 100%
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật Recloser, tủ điều khiển. - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị - Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO
Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển Recloser
| Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định |  | Đáp ứng
III | Modem 4G/APN
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 - Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin ISO 62443-4-1 (hoặc tương đương).
5 | Lắp thẻ sim |  | SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE (≥ 01 khe sim). Tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…
6 | Giao diện kết nối |  | Có cổng điện RJ45 10/100 (≥ 01cổng)
7 | Chức năng bảo mật |  | Có tính năng firewall
Có tính năng kiểm soát truy cập
IKE Proposal: AES128, AES256…
Login lockout: sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập.
Bảo mật người dùng TACACS + hoặc tương đương.
8 | Chức năng VPN và Bridge |  | L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN.
9 | Định tuyến và Tái tạo |  | Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…
10 | Dịch vụ hỗ trợ |  | Cổng điều khiển: Cài đặt tất cả các chức năng bằng giao diện đồ họa hoặc giao diện WEB
Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ.
Đèn LED hiển thị đầy đù trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối.
11 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển |  | SNTP hoặc NTP; Local time setting; Bộ đếm giao diện; Syslog; Đèn LED…
12 | Điện áp hoạt động |  | Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS, tủ RTU.
13 | Tiêu chuẩn môi trường áp dụng |  | IEC 60068-2-2 và IEC 60068-2-30
14 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ lưu trữ: -40 to 80°C
Nhiệt độ làm việc: 0 to 70°C
Độ ẩm: Lên đến 90%
Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của Recloser/LBS, tủ RMU; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
15 | Phụ kiện đi kèm |  | Có đầy đủ ăng ten, cáp kết nối (ăng ten, dây kết nối từ thiết bị Router sang Recloser/LBS, dây kết nối cổng Com-Ethernet), đế gắn DIN-rail.
16 | Có chức năng quản trị từ xa |  | Có.
17 | Chức năng hỗ trợ vận hành - Router có chức năng kiểm tra tình trạng kết nối mạng Wan và kênh VPN IPSEC. - Router có chức năng tự khởi động lại cổng Wan, VPN IPsec và Router 4G khi phát hiện thấy tình huống sự cố mất kết nối cổng Wan và Kênh VPN |  | Có
Recloser-35kV/630A (đã bao gồm tủ điều khiển, modem 4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cực)
I | Đặc tính kỹ thuật Recloser 35kV
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-111:2012/IEEE C37.60-2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị |  | Recloser là loại 3 pha, lắp trên cột điện ngoài trời, tự động đóng ngắt lưới điện với buồng cắt chân không, có tích hợp sẵn biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), cách điện bằng nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber) phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
6 | Điện áp định mức làm việc lớn nhất | kV | > 38
7 | Dòng điện định mức | A | > 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Khả năng cắt dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5
10 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | > 12,5
11 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | > 01
12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | > 170
13 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | > 70
14 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | > 40
15 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | > 5
16 | Phần trăm dòng cắt định mức tại điện áp định mức:
16.1 | 15 – 20% dòng cắt định mức (X/R ³ 4) | Lần | > 44
16.2 | 45 – 55% dòng cắt định mức (X/R ³ 8) | Lần | > 56
16.3 | 90 – 100% dòng cắt định mức (X/R ³14) | Lần | > 16
17 | Số lần vận hành cơ khí không cần bảo trì | Lần | > 10.000
18 | Cơ cấu truyền động, đóng cắt |  | - Cuộn solenoid/từ trường - Đóng/cắt đồng thời cả 03 pha
19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (nhựa đúc cycloaliphatic epoxy hoặc cao su silicon (silicone rubber)) chịu được tia cực tím
20 | Biến dòng đo lường |  | Biến dòng (hoặc cảm biến dòng) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
21 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)
22 | Vật liệu chế tạo vỏ Recloser |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
23 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25
24 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 00C
Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm tương đối cao nhất: 100%
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
25 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | - Biên bản thử nghiệm xuất xưởng Recloser.
- Sáu (6) kẹp cực phù hợp đấu nối Recloser với dây đồng hoặc dây nhôm tới tiết diện tới 240 mm2.
- Móc thao tác cắt Recloser bằng tay tại chỗ để thao tác từ mặt đất thông qua sào thao tác.
- Một (01) bộ chỉ thị trạng thái “Đóng”/“Cắt” của Recloser, có thể nhìn thấy được từ mặt đất
- Giá lắp Recloser đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
- Giá lắp chống sét van (áp dụng đối với loại Recloser có lắp tích hợp chống sét van).
- Bộ tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng Recloser (bằng Tiếng Việt)
26 | Kiểm tra, thử nghiệm:
26.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu tại chương V E-HSMT
27 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng yêu cầu tại chương V E-HSMT
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-111: 2012/IEEE C37.60: 2012 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
| a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests on main circuit). |  | Đáp ứng yêu cầu
| b. Thử phóng điện cục bộ (Partial discharge test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| c. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of main circuits). |  | Đáp ứng yêu cầu
| d. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| e. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| f. Thử nghiệm cắt dòng điện dung đường dây và cáp ngầm (Line charging and cable charging current tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| g. Thử nghiệm khả năng đóng ngắn mạch (Making current tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| h. Thử nghiệm khả năng cắt ngắn mạch đối xứng (Rated symmetrical interruption test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| i. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Tests to verify the degrees of protection of enclosures). |  | Đáp ứng yêu cầu
| j. Thử nghiệm dòng cắt tối thiểu (Minimum Tripping current tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| k. Thử nghiệm đặc tuyến Thời gian-Dòng điện (Time-current tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| l. Thử nghiệm vận hành cơ khí (Mechanical Operation tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| m. Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung dòng điện của tủ điều khiển (Control Electronic Elements Surge Withstand Capability test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm e, f, g, h: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL). |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Tủ điều khiển Recloser
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu tủ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng bảo vệ, đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Chức năng bảo vệ |  | - Quá dòng pha cắt nhanh và có thời gian (50P/51P).
- Quá dòng chạm đất cắt nhanh và có thời gian (50N/51N).
- Quá dòng có hướng pha/đất (67P/67N).
- Quá dòng thứ tự nghịch (46NPS).
- Tần số cao/tần số thấp (81).
- Điện áp thấp/cao (27/59).
- Chạm đất nhạy (SEF-64).
- Khởi động tải nguội (Cold Load Pickup).
- Mất pha (46BC).
- Tự đóng lại (79).
- Khóa đóng khi dòng lớn (High current lockout).
- Hòa đồng bộ (25) - Áp dụng đối với Recloser trang bị tích hợp biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 3 pha về cả hai phía).
- Định vị sự cố (Fault Locator).
5.1 | Đặc tuyến Thời gian -Dòng điện (TCC) |  | - Độ dốc tiêu chuẩn (Standard inverse).
- Rất dốc (Very inverse).
- Cực dốc (Extremely inverse).
5.2 | Chức năng cắt và khóa |  | Chức năng cắt quá dòng sự cố và chức năng khóa (có thể lựa chọn giữa 1 và 4 lần)
5.3 | Thời gian đóng lặp lại:
| - Lần 1 | giây | 0,5 - 180
| - Lần 2 | giây | 02 - 180
| - Lần 3 | giây | 02 - 180
| - Thời gian trở về (reset time) | giây | 5 - 180
| - Độ phân giải thời gian | giây | 0.1
5.4 | Chức năng phối hợp trình tự đóng cắt |  | Có
5.5 | Nhóm bảo vệ |  | ³ 02 nhóm
6 | Chức năng đo lường: |  | - Giá trị dòng điện pha/đất.
- Điện áp pha/đất.
- Hệ số công suất trên mỗi pha.
- Công suất hữu công, công suất vô công.
- Giá trị đo lường được lưu lại sau mỗi khoảng thời gian có thể lập trình được.
6.1 | Dữ liệu đồ thị phụ tải |  | Các giá trị dòng điện phụ tải pha - đất mỗi khoảng thời gian 60 phút có thể được ghi lại trong bộ nhớ ít nhất 02 tháng.
6.2 | Hiển thị màn hình |  | Các thông số đo lường dòng điện phụ tải pha - đất v.v. có thể xem được trên màn hình LCD của tủ điều khiển hoặc xem qua phần mềm được cài đặt trên máy tính.
7 | Ghi nhận sự kiện theo thời gian |  | Dòng điện sự cố pha - đất
8 | Khả năng ghi nhận sự kiện |  | 50 sự kiện gần nhất
9 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB …
10 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB … được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
11 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | Có
- Đáp ứng yêu cầu tại Chương V E-HSMT
- danh sách dữ liệu (Datalist)
12 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104
13 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành Recloser |  | Nhà sản xuất (Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số người sử dụng) có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Windows. Phần mềm cho phép cấu hình offline/online, giám sát và điều khiển Recloser
14 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Nhà sản xuất (hoặc Đơn vị cấp hàng) phải cung cấp gói phần mềm bản quyền của Nhà sản xuất (không giới hạn thời gian và số lượng người dùng), có thể cài đặt trên máy tính xách tay chạy trên môi trường Window. Phần mềm này có thể thực hiện mô phỏng Dòng điện - Điện áp để phục vụ cho việc thử nghiệm Test “End to End”.
15 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn.
- Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp.
- Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
16 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có
17 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10%
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp, 1 phút | kVrms | > 02
19 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50 ms (BIL) | kVp | > 05
20 | Nguồn một chiều (DC) cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong. |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC, nguồn ắcquy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ
21 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | - Giá lắp tủ điều khiển đi kèm bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Tất cả được làm từ thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng
- Cáp kết nối, điều khiển kiểu phích cắm (Plug-in) dài tối thiểu 10 m.
- Phần mềm cài đặt, cấu hình, thử nghiệm kết nối.
- Tài liệu, bản vẽ hướng dẫn lắp đặt, cấu hình, kết nối tủ điều khiển Recloser (bằng Tiếng Việt).
- Tài liệu hướng dẫn thử nghiệm Test “End to End”.
22 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định
23 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ môi trường lớn nhất: 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất: 00C
Khí hậu: Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm tương đối cao nhất: 100%
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật Recloser, tủ điều khiển. - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị - Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO
Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển Recloser
| Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển Recloser để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA được Đơn vị mua sắm quy định |  | Đáp ứng
III | Modem 4G/APN
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 - Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin ISO 62443-4-1 (hoặc tương đương).
5 | Lắp thẻ sim |  | SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE (≥ 01 khe sim). Tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…
6 | Giao diện kết nối |  | Có cổng điện RJ45 10/100 (≥ 01cổng)
7 | Chức năng bảo mật |  | Có tính năng firewall
Có tính năng kiểm soát truy cập
IKE Proposal: AES128, AES256…
Login lockout: sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập.
Bảo mật người dùng TACACS + hoặc tương đương.
8 | Chức năng VPN và Bridge |  | L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN.
9 | Định tuyến và Tái tạo |  | Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…
10 | Dịch vụ hỗ trợ |  | Cổng điều khiển: Cài đặt tất cả các chức năng bằng giao diện đồ họa hoặc giao diện WEB
Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ.
Đèn LED hiển thị đầy đù trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối.
11 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển |  | SNTP hoặc NTP; Local time setting; Bộ đếm giao diện; Syslog; Đèn LED…
12 | Điện áp hoạt động |  | Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS, tủ RTU.
13 | Tiêu chuẩn môi trường áp dụng |  | IEC 60068-2-2 và IEC 60068-2-30
14 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ lưu trữ: -40 to 80°C
Nhiệt độ làm việc: 0 to 70°C
Độ ẩm: Lên đến 90%
Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của Recloser/LBS, tủ RMU; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
15 | Phụ kiện đi kèm |  | Có đầy đủ ăng ten, cáp kết nối (ăng ten, dây kết nối từ thiết bị Router sang Recloser/LBS, dây kết nối cổng Com-Ethernet), đế gắn DIN-rail.
16 | Có chức năng quản trị từ xa |  | Có.
17 | Chức năng hỗ trợ vận hành - Router có chức năng kiểm tra tình trạng kết nối mạng Wan và kênh VPN IPSEC. - Router có chức năng tự khởi động lại cổng Wan, VPN IPsec và Router 4G khi phát hiện thấy tình huống sự cố mất kết nối cổng Wan và Kênh VPN |  | Có

## LBS
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
LBS
I | Cầu dao phụ tải LBS 35kV/630A ( đã bao gồm tủ điều khiển, modem4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cưc)
I.1 | Đặc tính kỹ thuật LBS
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị |  | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
6 | Điện áp định mức | kV | ≥ 36
7 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 12,5
10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | ≥ 01
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | ≥ 170
12 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | ≥ 70
13 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | ≥ 20
14 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | ≥ 2,0
15 | Biến dòng điện đo lường |  | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)
17 | Cơ cấu đóng/cắt |  | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác. - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển. - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA.
18 | Độ bền tiếp điểm chính | Lần | ≥ 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì
≥ 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1)
19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím
20 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25
22 | Thích ứng với môi trường |  | Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
23 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
24 | Kiểm tra, thử nghiệm
24.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
24.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
25 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).
b. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).
c. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests).
d. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).
e. Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).
f. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection).
g. Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.
h. Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit).
i. Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests).
Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL)
I.2 | Tủ điều khiển LBS
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v.
6 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
7 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | - Có - Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành (datalist đính kèm tại chương V - E-HSMT)
8 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104
9 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
10 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
12 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có
13 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10%
14 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong |  | Nêu cụ thể (Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC v.v. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ)
15 | Thích ứng với môi trường |  | Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
16 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
17 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS
Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA
I.3 | Modem 4G/APN
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 - Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin ISO 62443-4-1 (hoặc tương đương).
5 | Lắp thẻ sim |  | SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE (≥ 01 khe sim). Tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…
6 | Giao diện kết nối |  | Có cổng điện RJ45 10/100 (≥ 01cổng)
7 | Chức năng bảo mật |  | Có tính năng firewall
Có tính năng kiểm soát truy cập
IKE Proposal: AES128, AES256…
Login lockout: sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập.
Bảo mật người dùng TACACS + hoặc tương đương.
8 | Chức năng VPN và Bridge |  | L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN.
9 | Định tuyến và Tái tạo |  | Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…
10 | Dịch vụ hỗ trợ |  | Cổng điều khiển: Cài đặt tất cả các chức năng bằng giao diện đồ họa hoặc giao diện WEB
Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ.
Đèn LED hiển thị đầy đù trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối.
11 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển |  | SNTP hoặc NTP; Local time setting; Bộ đếm giao diện; Syslog; Đèn LED…
12 | Điện áp hoạt động |  | Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS, tủ RTU.
13 | Tiêu chuẩn môi trường áp dụng |  | IEC 60068-2-2 và IEC 60068-2-30
14 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ lưu trữ: -40 to 80°C
Nhiệt độ làm việc: 0 to 70°C
Độ ẩm: Lên đến 90%
Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của Recloser/LBS, tủ RMU; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
15 | Phụ kiện đi kèm |  | Có đầy đủ ăng ten, cáp kết nối (ăng ten, dây kết nối từ thiết bị Router sang Recloser/LBS, dây kết nối cổng Com-Ethernet), đế gắn DIN-rail.
16 | Có chức năng quản trị từ xa |  | Có.
17 | Chức năng hỗ trợ vận hành - Router có chức năng kiểm tra tình trạng kết nối mạng Wan và kênh VPN IPSEC. - Router có chức năng tự khởi động lại cổng Wan, VPN IPsec và Router 4G khi phát hiện thấy tình huống sự cố mất kết nối cổng Wan và Kênh VPN |  | Có
II | Cầu dao phụ tải LBS 22kV/630A ( đã bao gồm tủ điều khiển, modem4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cưc)
II.1 | Đặc tính kỹ thuật LBS
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-103:2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Loại thiết bị |  | LBS là loại 3 pha, lắp đặt trên cột điện ngoài trời, có động cơ, dập hồ quang bằng chân không hoặc khí SF6, tích hợp biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) trên cả 3 pha và biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) trên cả 03 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt), lắp đặt sẵn động cơ vận hành 24 VDC và truyền nhận tín hiệu để điều khiển xa từ hệ thống SCADA hoặc điều khiển tại chỗ. Thiết bị phù hợp vận hành trong các điều kiện ô nhiễm như khu vực ven biển, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.
6 | Điện áp định mức | kV | ≥ 24
7 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
8 | Tần số định mức | Hz | 50
9 | Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 12,5
10 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch | giây | ≥ 01
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL) | kVp | ≥ 125
12 | Điện áp tần số công nghiệp, 1 phút, 50 Hz | kVrms | ≥ 50
13 | Khả năng cắt dòng dung cáp ngầm | A | ≥ 16
14 | Khả năng cắt dòng dung đường dây | A | ≥ 1,5
15 | Biến dòng điện đo lường |  | Biến dòng điện (hoặc cảm biến dòng điện) tích hợp bên trong cho cả 3 pha
16 | Biến điện áp đo lường |  | Biến điện áp (hoặc cảm biến điện áp) tích hợp cho cả 3 pha về cả hai phía hoặc một phía (tùy thuộc vào thiết kế tại vị trí lắp đặt)
17 | Cơ cấu đóng/cắt |  | - Móc đóng cắt bằng tay trên thân LBS thông qua sào thao tác. - Đóng cắt bằng tay tại tủ điều khiển. - Và thao tác từ xa thông qua hệ thống SCADA.
18 | Độ bền tiếp điểm chính | Lần | ≥ 100 lần đóng cắt ở tải định mức mà không cần bảo trì
≥ 1.000 lần thao tác cơ khí (class M1)
19 | Các đầu cực (bushings) |  | Bằng vật liệu tổng hợp (cao su Silicon hoặc hỗn hợp silicon hoặc nhựa đúc cycloaliphatic epoxy) chịu được tia cực tím
20 | Vật liệu chế tạo vỏ LBS |  | Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn
21 | Chiều dài đường rò định mức cách điện | mm/kV | ≥ 25
22 | Thích ứng với môi trường |  | Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
23 | Phụ kiện theo kèm thiết bị |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
24 | Kiểm tra, thử nghiệm
24.1 | Thử nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
24.2 | Thử nghiệm điển hình |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
25 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn IEC/ISO 17025 trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn IEC 62271-103: 2011 hoặc các phiên bản cập nhật mới hơn hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a. Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).
b. Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuits).
c. Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current tests).
d. Thử nghiệm ổn định nhiệt và ổn định động (Short time withstand current and peak withstand current tests).
e. Thử nghiệm khả năng đóng và cắt tải (Making and breaking tests).
f. Thử nghiệm cấp độ bảo vệ (IP) của vỏ (Verification of the protection).
g. Thử nghiệm độ kín (Tightness test) – áp dụng đối với LBS dập hồ quang bằng khí SF6.
h. Thử nghiệm trên mạch phụ và mạch điều khiển (Additional tests on auxiliary and control circuit).
i. Thử nghiệm thao tác cơ khí và môi trường (Mechanical and environmental tests).
Đối với các hạng mục thử nghiệm điển hình nêu tại điểm d và điểm e: Đơn vị thử nghiệm hoặc đơn vị chứng kiến thử nghiệm phải là thành viên của Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL)
II.2 | Tủ điều khiển LBS
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Thiết kế tủ điều khiển |  | Tủ điều khiển được làm bằng vật liệu chống ăn mòn và chịu thời tiết, tích hợp đầy đủ bộ điều khiển vi xử lý, cung cấp chức năng giám sát đo lường, ghi nhận dữ liệu và khả năng kết nối với hệ thống SCADA.
5 | Cài đặt chương trình |  | Bằng phím bấm trên mặt trước tủ điều khiển hoặc máy tính cá nhân thông qua cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v.
6 | Cổng giao tiếp máy tính (sử dụng cho việc cấu hình tại chỗ) |  | Cổng RS232 hoặc RS485 hoặc USB v.v. được sử dụng kết nối với máy tính cá nhân để cài đặt, cập nhật và tải dữ liệu sự kiện.
7 | Kết nối với hệ thống SCADA phục vụ điều khiển và giám sát từ xa |  | - Có - Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT. - Danh sách dữ liệu (Datalist): Đáp ứng theo yêu cầu vận hành (datalist đính kèm tại chương V - E-HSMT)
8 | Giao thức kết nối SCADA |  | IEC 60870-5-104
9 | Phần mềm cài đặt, cấu hình vận hành LBS |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
10 | Phần mềm thử nghiệm chức năng SCADA |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
11 | Vật liệu chế tạo vỏ tủ điều khiển |  | - Hợp kim không gỉ, được xử lý bề mặt chống ăn mòn. - Vỏ tủ được thiết kế với cửa 02 lớp. - Cấp bảo vệ: Tối thiểu IP 54
12 | Khóa bảo vệ tủ |  | Có
13 | Điện áp làm việc của tủ điều khiển được cấp từ biến điện áp cấp nguồn (PT) hoặc nguồn hạ áp tại chỗ | VAC | 220 + 10%
14 | Nguồn DC cung cấp cho bo mạch điều khiển: Tủ điều khiển phải trang bị ắc quy và bộ nạp lắp sẵn bên trong |  | Nêu cụ thể (Nguồn ắc quy có điện áp phù hợp: 6/12/24 VDC v.v. Nguồn ắc quy phải đảm bảo duy trì vận hành (bao gồm cung cấp nguồn cho mạch điều khiển và đóng, cắt ít nhất 10 lần) trong trường hợp mất nguồn cấp tối thiểu 24 giờ)
15 | Thích ứng với môi trường |  | Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
16 | Phụ kiện kèm theo tủ điều khiển |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
17 | Thử nghiệm đáp ứng giao thức kết nối SCADA |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V - E-HSMT
Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA của tủ điều khiển LBS
Thử nghiệm giao thức kết nối SCADA phải được thực hiện và xác nhận bởi đơn vị độc lập trên đúng mẫu tủ điều khiển LBS để chứng minh khả năng kết nối SCADA của tủ điều khiển đảm bảo phù hợp với giao thức đang vận hành của hệ thống SCADA
II.3 | Modem 4G/APN
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 - Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin ISO 62443-4-1 (hoặc tương đương).
5 | Lắp thẻ sim |  | SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE (≥ 01 khe sim). Tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…
6 | Giao diện kết nối |  | Có cổng điện RJ45 10/100 (≥ 01cổng)
7 | Chức năng bảo mật |  | Có tính năng firewall
Có tính năng kiểm soát truy cập
IKE Proposal: AES128, AES256…
Login lockout: sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập.
Bảo mật người dùng TACACS + hoặc tương đương.
8 | Chức năng VPN và Bridge |  | L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN.
9 | Định tuyến và Tái tạo |  | Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…
10 | Dịch vụ hỗ trợ |  | Cổng điều khiển: Cài đặt tất cả các chức năng bằng giao diện đồ họa hoặc giao diện WEB
Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ.
Đèn LED hiển thị đầy đù trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối.
11 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển |  | SNTP hoặc NTP; Local time setting; Bộ đếm giao diện; Syslog; Đèn LED…
12 | Điện áp hoạt động |  | Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS, tủ RTU.
13 | Tiêu chuẩn môi trường áp dụng |  | IEC 60068-2-2 và IEC 60068-2-30
14 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ lưu trữ: -40 to 80°C
Nhiệt độ làm việc: 0 to 70°C
Độ ẩm: Lên đến 90%
Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của Recloser/LBS, tủ RMU; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
15 | Phụ kiện đi kèm |  | Có đầy đủ ăng ten, cáp kết nối (ăng ten, dây kết nối từ thiết bị Router sang Recloser/LBS, dây kết nối cổng Com-Ethernet), đế gắn DIN-rail.
16 | Có chức năng quản trị từ xa |  | Có.
17 | Chức năng hỗ trợ vận hành - Router có chức năng kiểm tra tình trạng kết nối mạng Wan và kênh VPN IPSEC. - Router có chức năng tự khởi động lại cổng Wan, VPN IPsec và Router 4G khi phát hiện thấy tình huống sự cố mất kết nối cổng Wan và Kênh VPN |  | Có

## Tủ RMU
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
TỦ RMU
I | Tủ RMU-22kV kiểu nguyên khối Compact type có khả năng mở rộng về phía phải ( loại 4 ngăn lắp 4 cầu dao phụ tải có động cơ điều khiển điện - 630A+ 1 tủ cấp nguồn kèm bộ điều khiển Scada , modem 4G/APN, sim 4G cáp điều khiển, kẹp cực và vỏ tủ ngoài trời, kèm 2 TU cấp nguồn loại đúc Eboxy và 2 bộ chì PK-24kV ( 2 pha) bảo vệ)
I.1 | Thông tin chung
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Cấp điện áp danh định | kV | 22
I.2 | Phần tủ RMU
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 và các yêu cầu kỹ thuật tại chương V, E-HSMT.
2 | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu nguyên khối (Compact type)
3 | Môi trường lắp đặt, vận hành |  | Trong nhà (Indoor)
4 | Số pha |  | 3 pha
5 | Sơ đồ thanh cái |  | 1 hệ thống thanh cái
6 | Yêu cầu về mở rộng; phía cần mở rộng (bên phải, hoặc bên trái, hoặc cả 2 bên). |  | Mở rộng về phía phải
7 | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
8 | Ngăn hạ áp lắp đặt phụ kiện SCADA cho những vị trí có kết nối SCADA. |  | Có. Theo thiết kế kèm theo.
9 | Ngăn chứa đầy khí (gas- filled compartment): |  | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín (Sealedpressure systems)
9.1 | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí |  | Thép không gỉ
9.2 | Cấp bảo vệ (tối thiểu) |  | IP 65
9.3 | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤ 0,1/năm (ứng với khí SF6).
9.4 | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
9.5 | Trang bị cơ cấu phòng nổ |  | Có
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24
12 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz):
12.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50
12.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kV | ≥ 60
13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL):
13.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 125
13.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kVp | ≥ 145
14 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng
15 | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 630
16 | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | kArms | ≥ 20
17 | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | giây | ≥ 1
18 | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | kA (xung) | ≥ 2,5 Ik
19 | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU |  | IAC: A FLR
20 | Hướng thoát hồ quang |  | Phía trên nóc tủ
21 | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking). |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
22 | Phụ kiện kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu cung cấp riêng cho từng ngăn tủ.
23 | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật
23.1 | Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính (như: Hộp đầu cáp, cầu chì, CT, VT, bộ báo điện áp, bộ báo sự cố, rơ-le bảo vệ, các phụ kiện kết nối SCADA) |  | Đầy đủ
23.2 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU |  | Đầy đủ
23.3 | Phần mềm cài đặt, chỉnh định rơ-le và phụ kiện kết nối (đối với các rơ-le có khả năng cài đặt, chỉnh định thông qua cổng giao tiếp). |  | Đầy đủ
23.4 | Phần mềm cấu hình, quản lý thiết bị RTU và thiết bị SCADA. |  | Đầy đủ
23.5 | Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng |  | Đầy đủ
I.3 | Đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly
| Cấp điện áp danh định | kV | 22
a | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2
b | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly
1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103
2 | Số cực |  | 3
3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất)
4 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 630
5 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1)
6 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E3
7 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102):
7.1 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0)
7.2 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2)
c | Phụ kiện kèm theo
1 | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
2 | Bộ báo sự cố (FPI) |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
3 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
4 | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI. |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
5 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
6 | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối scAda) . |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
I.4 | Đặc tính kỹ thuật của ngăn đấu cáp trực tiếp
| Cấp điện áp danh định | kV | 22
a | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC1
b | Phụ kiện kèm theo
1 | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
2 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện. |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
3 | Các phụ kiện lắp đặt. |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
Thử nghiệm điển hình tủ RMU phải do Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện và phát hành biên bản thử nghiệm; trong đó, biên bản thử nghiệm các hạng mục liên quan đến dòng điện ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) phải do thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (Short-circiut Testing Liaison) phát hành.
Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200 bao gồm các hạng mục sau:
+ Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests).
+ Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement).
+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng điện liên tục (Continuous current tests).
+ Thử nghiệm chịu đựng dòng điện ngắn mạch ngắn hạn và dòng điện đỉnh (Short-time withstand current and peak withstand current tests).
+ Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities).
+ Thử nghiệm phát xạ tia X đối với bộ ngắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters).
+ Thử nghiệm hoạt động cơ khí (Mechanical operation tests).
+ Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure withstand test for gas-filled compartments).
+ Thử nghiệm hồ quang bên trong (đối với ngăn chứa đầy khí và ngăn cáp) (Internal arc test).
I.5 | Vỏ tủ RMU
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại tủ |  | Đặt ngoài trời, vỏ tủ bằng tôn mạ tĩnh điện dầy ≥ 2mm
3 | Cấp bảo vệ |  | IP 2X
4 | Kích thước (dài x rộng x cao) | mm | Nhà thầu đề xuất phù hợp theo thiết bị chào thầu tương ứng với các loại tủ 4 ngăn
I.6 | Tủ RTU có chức năng giám sát điều khiển ngăn LBS và ngăn CB (bao gồm: Mô-đun truyền thông, mô-đun điều khiển và giám sát ngăn lộ, modem kết nối 4G, cảm biến dòng điện, cảm biến điện áp, mô-đun cấp nguồn, ắc quy, tủ bảo vệ và các phụ kiện khác)
I.6.1 | Yêu cầu chung thiết bị RTU
1 | Nhà sản xuất/ Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Chức năng |  | Giám sát và/hoặc điều khiển tại chỗ và từ xa thiết bị trung thế (ngăn dao cắt tải – ngăn LBS/ ngăn máy cắt đường dây – ngăn CB)
4 | Cấu tạo |  | Thiết bị có thể là một khối thống nhất tích hợp đầy đủ các chức năng, hoặc dạng mô-đun linh hoạt: Gồm mô-đun truyền thông; các mô-đun giám sát điều khiển cho từng ngăn lộ; mô-đun cấp nguồn; ngoài ra có các cảm biến dòng điện, cảm biến điện áp (cho ngăn đầu vào); vỏ tủ RTU, ắc quy và các phụ kiện khác cho việc lắp ráp, hoàn thiện tủ RTU
5 | Khả năng mở rộng |  | Có thể mở rộng chức năng giám sát và điều khiển bằng cách lắp thêm các mô-đuncho mỗi ngăn LBS /CB
I.6.2 | Mô đun truyền thông (Communication Gateway)
1 | Hãng chế tạo: Yêu cầu cùng NSX thiết bị RTU |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website của nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Kiểu /mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Đáp ứng môi trường làm việc
| + Nhiệt độ |  | -40 °C ... 70 °C
| + Độ ẩm trung bình |  | ≥ 90%.
6 | Đảm bảo thu thập đủ số lượng tín hiệu đo lường, trạng thái, cảnh báo, điều khiển và có thể mở rộng khi cần thiết. |  | Đáp ứng
| + Lưu trữ các giá trị đo lường, các sự kiện và cảnh báo. |  | Đáp ứng (Phục vụ chẩn đoán lỗi, bảo trì thiết bị, có thể xuất ra dạng tập tin)
| + Tối thiểu 500.000 sự kiện |  | Đáp ứng
| + Sự kiện gán nhãn thời gian |  | Đáp ứng
7 | Đảm bảo trao đổi dữ liệu với Trung tâm điều khiển theo giao thức IEC 60870-5-104 |  | Đáp ứng
| + Hỗ trợ các giao thức khác như IEC 60870-5-101, DNP3, Modbus |  | Đáp ứng
| + Giao thức IEC 61850 theo chế độ server cho SCADA hoặc chế độ client cho các thiết bị bên trong trạm để đảm bảo việc nâng cấp hệ thống truyền thông trong tương lai |  | Đáp ứng
8 | Số cổng giao tiếp Ethernet 10/100 Base TX RJ45 |  | ≥ 02
9 | Cổng truyền thông WiFi cho phép truy cập tại chỗ vào RTU bằng các thiết bị cầm tay thông minh |  | Đáp ứng
10 | Các cổng giao tiếp khác (USB, RS232, RS485...) để kết nối thiết bị ngoại vi, cấu hình tại hiện trường |  | Đáp ứng
11 | Khả năng cấu hình (tại chỗ, từ xa) và phần mềm cấu hình kèm theo bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng. |  | Đáp ứng
12 | Đồng bộ thời gian |  | Qua giao thức của hệ thống SCADA, NTP, SNTP
13 | Hỗ trợ tính năng giao diện Webserver để phục vụ:
| + Theo dõi trạng thái hoạt động và thao tác điều khiển RTU |  | Đáp ứng
| + Cấu hình RTU và theo dõi các thông số cài đặt mạng |  | Đáp ứng
| + Tải về các sự kiện (log file, archive) |  | Đáp ứng
14 | Có khả năng lập trình logic theo chuẩn IEC 61131, bao gồm chức năng Tự động chuyển nguồn (ATS - Automatic Transfer of Source) và chức năng Tự Động hóa mạch vòng (Loop Automation). |  | Đáp ứng
16 | Nguồn nuôi định mức |  | ≥ 12VDC
17 | Cấp bảo vệ tối thiểu |  | IP2X, IK07
18 | Tích hợp khoá Local / Remote phân quyền điều khiển tại chỗ/ từ xa |  | Đáp ứng
I.6.3 | Mô đun điều khiển ngăn lộ (Switchgear Controller) tích hợp chức năng chỉ báo sự cố (FPI-Fault Passage Indicator):
1 | Hãng chế tạo: Yêu cầu cùng NSX thiết bị RTU |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Kiểu/mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Số lượng đầu vào số cho mỗi ngăn lộ |  | Đáp ứng mạch chức năng
5 | Số lượng đầu ra điều khiển động cơ cho mỗi ngăn lộ |  | Đáp ứng mạch chức năng
6 | Thao tác thiết bị đóng cắt có thể thực hiện được nhờ nút bấm trên mặt thiết bị, qua giao diện Webserver hoặc từ SCADA |  | Đáp ứng
7 | Phát hiện sự cố pha-pha không hướng (tại các ngăn trang bị cảm biến dòng điện), có hướng (tại ngăn trang bị cả cảm biến dòng điện và điện áp) (50/51, 67) |  | Hiển thị tại chỗ bằng đèn LED và truyền tín hiệu về SCADA
8 | Phát hiện sự cố pha-đất không hướng (tại các ngăn trang bị cảm biến dòng điện), có hướng (tại ngăn trang bị cả cảm biến dòng điện và điện áp) (50N/51N, 67N) |  | Hiển thị tại chỗ bằng đèn LED và truyền tín hiệu về SCADA
9 | Số nhóm cài đặt |  | ≥ 2
10 | Loại trừ dòng xung kích thông qua thành phần sóng hài bậc 2 |  | Đáp ứng
11 | Thời gian duy trì tín hiệu ≥ 05 phút và có thể điều chỉnh được. |  | Đáp ứng
12 | Có khả năng giải trừ (reset) từ xa (SCADA), tại chỗ (tại RTU), khi khôi phục điện áp hoặc tự động reset sau khoảng thời gian cài đặt. |  | Đáp ứng
13 | Có khả năng hiển thị trạng thái CB/LBS, dao nối đất và cảnh báo (bằng đèn LED, biểu tượng...) dưới dạng sơ đồ mimic trên mặt thiết bị. Ngoài các chỉ thị trạng thái mặc định, RTU có sẵn tối thiểu 03 đèn LED lập trình được để cài đặt các chỉ thị trạng thái theo nhu cầu của đơn vị sử dụng. |  | Đáp ứng
14 | Chức năng đo lường, giám sát:
| + Đo lường Dòng điện từng pha (cho cả 3 pha): đối với tất cả các ngăn trang bị giám sát/điều khiển xa) |  | Đáp ứng
| + Đo lường Điện áp từng pha (cho cả 3 pha): đối với ngăn đầu vào trang bị giám sát/điều khiển xa |  | Đáp ứng
| + Trong trường hợp có yêu cầu, cho phép khai thác các tính năng: công suất, chất lượng điện năng: đối với ngăn đầu vào trang bị giám sát/điều khiển xa |  | Đáp ứng
15 | Cấp bảo vệ tối thiểu |  | IP2X, IK07
I.6.4 | Cảm biến dòng điện |  | Có (phù hợp cho chức năng đo lường và chỉ báo sự cố)
1 | Hãng chế tạo |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | IEC 61869
4 | Kiểu /mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Số lượng cho mỗi ngăn |  | 3 pha
6 | Kiểu cấu tạo và lắp đặt (phù hợp để lắp đặt trong khoang cáp mà không làm thay đổi cấu trúc của hệ thống tủ hiện hữu) |  | Loại kẹp cáp (split core)
7 | Tỷ số biến dòng điện (đáp ứng yêu cầu của thiết kế) |  | 500/1A
8 | Dòng điện đầu ra thứ cấp (A, mA) hoặc loại tín hiệu đầu ra để đo dòng điện phù hợp với bộ FPI |  | 1A
9 | Cấp chính xác của cảm biến dòng điện |  | Class 1
I.6.5 | Cảm biến điện áp
1 | Hãng chế tạo: |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nguồn gốc xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn |  | IEC 61869
4 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Kiểu cấu tạo và lắp đặt (phù hợp để lắp đặt trong khoang cáp mà không làm thay đổi cấu trúc của hệ thống tủ hiện hữu) |  | LPVT (Low Power Voltage Transformer) Lắp đặt trực tiếp trên đầu cáp T-Plug
6 | Số lượng cho mỗi ngăn |  | 3 pha
7 | Cấp chính xác |  | 0.5
8 | Tỉ số biến đổi |  | 20000/√3 V (sơ cấp) / 3,25/√3 V (thứ cấp)
I.6.6 | Module cấp nguồn
1 | Nhiệt độ làm việc | °C | 0 ÷ ≥ + 60
2 | Điện áp đầu vào |  | 220V AC ±15% (hoặc dải nguồn rộng hơn)
3 | Điện áp đầu ra của RTU (không giới hạn số lượng và các mức điện áp đầu ra cấp cho các khối chức năng riêng rẽ khác). |  | 12VDC cho các mô-đun của thiết bị RTU và thiết bị Telecom (modem/router)
4 | Nguồn đầu ra nạp ắc quy (có chức năng tự điều chỉnh điện áp) |  | Có, 12VDC
5 | Chức năng tự kiểm tra dung lượng ắc quy theo chu kỳ định sẵn và cảnh báo |  | Có
6 | Nguồn đầu ra cho mạch thao tác (động cơ) |  | 24V DC hoặc 48VDC
7 | Hệ thống bình ắc quy |  | Ắc quy kín
| + Chủng loại |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Điện áp định mức 1 bình | VDC | 12
| + Số lượng bình |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
8 | Xuất tín hiệu cho giám sát từ xa (tối thiểu)
| + Lỗi nguồn AC (mất, giảm quá thấp) |  | Có
| + Lỗi nguồn DC (Hư hỏng ắc quy, thấp điện áp) |  | Có
I.6.7 | Các yêu cầu khác
1 | Biên bản thử nghiệm RTU phù hợp với tiêu chuẩn giao thức IEC 60870-5-104 |  | Đáp ứng
2 | Thiết bị viễn thông (Chức năng định tuyến Router/ modem 4G/5G) phải được hợp quy và có chứng nhận hợp quy theo Quy định hiện hành của Nhà nước và đáp ứng các TCVN hoặc tương đương |  | Đáp ứng
3 | Để đảm bảo an toàn cho điều khiển và thu thập dữ liệu, RTU được thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn NERC và IEC62351. |  | Đáp ứng
4 | Thiết bị sử dụng Role-Based-Access-Control (RBAC) để đưa ra các cấp truy cập |  | Đáp ứng
5 | Kết nối truy cập từ xa và tại chỗ được bảo mật với giao thức HTTPS, SFTP, và SSH. |  | Đáp ứng
6 | Việc lưu trữ và truyền tải các sự kiện bảo mật tuân theo giao thức Syslog. |  | Đáp ứng
7 | RTU hỗ trợ mật khẩu người dùng với độ phức tạp cao và sẽ khoá truy cập sau vài lần đăng nhập sai. |  | Đáp ứng
I.6.8 | Tủ bảo vệ kín trọn bộ
1 | Phạm vi lắp đặt |  | Trong nhà (Indoor/Trong trạm xây, trạm ki-ốt) hoặc ngoài trời (tuỳ điều kiện lắp đặt)
2 | Vật liệu (Nhôm, hợp kim nhôm, thép không rỉ, thép sơn tĩnh điện) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Cấp bảo vệ tối thiểu (theo IEC 60529) |  | IP 5X
4 | Độ bền va đập (theo IEC 62262) |  | IK08
6 | Vật liệu, phụ kiện đấu nối và lắp đặt trọn bộ |  | Có
7 | Khả năng lắp thêm thiết bị mở rộng |  | Có
I.7 | Modem 4G/APN
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Chứng chỉ ISO và các tiêu chuẩn áp dụng |  | - Tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001 - Tiêu chuẩn an toàn, bảo mật thông tin ISO 62443-4-1 (hoặc tương đương).
5 | Lắp thẻ sim |  | SIM hỗ trợ mạng HSPA+4G/LTE (≥ 01 khe sim). Tương thích với các mạng di động tại Việt Nam: Viettel, Vinaphone, Mobiphone…
6 | Giao diện kết nối |  | Có cổng điện RJ45 10/100 (≥ 01cổng)
7 | Chức năng bảo mật |  | Có tính năng firewall
Có tính năng kiểm soát truy cập
IKE Proposal: AES128, AES256…
Login lockout: sử dụng tên và mật khẩu đăng nhập.
Bảo mật người dùng TACACS + hoặc tương đương.
8 | Chức năng VPN và Bridge |  | L2 Ipsec VPN hoặc L3 Ipsec VPN.
9 | Định tuyến và Tái tạo |  | Định tuyến tĩnh Static Routing, OSPFv2, BGP, IPv4, NAT…
10 | Dịch vụ hỗ trợ |  | Cổng điều khiển: Cài đặt tất cả các chức năng bằng giao diện đồ họa hoặc giao diện WEB
Hỗ trợ cập nhật phần mềm, restore, sao lưu cấu hình từ xa hoặc tại chỗ.
Đèn LED hiển thị đầy đù trạng thái hoạt động, tình trạng cấp nguồn, tình trạng kết nối.
11 | Đồng bộ thời gian; chuẩn đoán, báo cáo, điều khiển |  | SNTP hoặc NTP; Local time setting; Bộ đếm giao diện; Syslog; Đèn LED…
12 | Điện áp hoạt động |  | Phù hợp sử dụng nguồn DC tại các thiết bị Relcloser/LBS, tủ RTU.
13 | Tiêu chuẩn môi trường áp dụng |  | IEC 60068-2-2 và IEC 60068-2-30
14 | Thích ứng với môi trường |  | Nhiệt độ lưu trữ: -40 to 80°C
Nhiệt độ làm việc: 0 to 70°C
Độ ẩm: Lên đến 90%
Được thiết kế lắp đặt trong tủ điều khiển của Recloser/LBS, tủ RMU; ứng dụng trong môi trường công nghiệp phù hợp với khí hậu nhiệt đới.
Nhà thầu phải cung cấp: Catalogue, biên bản thử nghiệm hoặc cam kết của nhà sản xuất ...vvv để chứng minh tính đáp ứng của hàng hóa với điều kiện môi trường vận hành
15 | Phụ kiện đi kèm |  | Có đầy đủ ăng ten, cáp kết nối (ăng ten, dây kết nối từ thiết bị Router sang Recloser/LBS, dây kết nối cổng Com-Ethernet), đế gắn DIN-rail.
16 | Có chức năng quản trị từ xa |  | Có.
17 | Chức năng hỗ trợ vận hành - Router có chức năng kiểm tra tình trạng kết nối mạng Wan và kênh VPN IPSEC. - Router có chức năng tự khởi động lại cổng Wan, VPN IPsec và Router 4G khi phát hiện thấy tình huống sự cố mất kết nối cổng Wan và Kênh VPN |  | Có

## Biến áp cấp nguồn
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Biến áp cấp nguồn
I | Biến áp cấp nguồn 1 pha, 2 sứ loại 22/0,22kV-1 kVA
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện
5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn loại 1 pha 1 sứ hoặc 2 pha 2 sứ (Đơn vị mua sắm tùy chọn), cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser.
6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 22
7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – đất)/(pha – pha) | kV | 12,7/22
8 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 24
9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0.22
10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | ± 10% điện áp thứ cấp định mức
11 | Tần số làm việc | Hz | 50
12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0
13 | Hệ số quá áp định mức:
13.1 | + Liên tục |  | 1.2
13.2 | + Trong 30 s |  | 1,5
14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 ms) phía sơ cấp | kVp | > 125
15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 50
16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3
17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25
18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
- Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
- Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị. - Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương
II | Biến áp cấp nguồn 1 pha, 2 sứ loại 35/0,22kV-1 kVA
1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể
2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể
4 | Điều kiện vận hành, lắp đặt |  | Ngoài trời, treo trên cột điện
5 | Chủng loại |  | - Biến điện áp cấp nguồn 2 pha 2 sứ, cách điện bằng vật liệu nhựa Epoxy cycloaliphatic đúc chân không hoặc cách điện gốm sứ, cuộn dây ngâm trong dầu, chống được bức xạ tia UV, phóng điện bề mặt, ăn mòn, lão hoá; có độ bền cơ và đặc tính điện môi phù hợp để sử dụng tốt ở vùng khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng như muối biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp v.v.
- Thiết bị dùng để cấp nguồn vận hành tủ điều khiển Recloser.
6 | Điện áp danh định hệ thống | kV | 35
7 | Điện áp định mức phía sơ cấp (pha – pha) | kV | 35
8 | Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị (pha – pha) | kV | 38.5
9 | Điện áp định mức phía thứ cấp | kV | 0.22
10 | Dung sai điện áp phía thứ cấp |  | ± 10% điện áp thứ cấp định mức
11 | Tần số làm việc | Hz | 50
12 | Công suất định mức | kVA | > 1,0
13 | Hệ số quá áp định mức:
13.1 | + Liên tục |  | 1.2
13.2 | +Trong 30 s: |  | 1,9
(Áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng)
13.3 | + Trong 8 h: |  | 1,9
(Áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly)
14 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 ms) định mức | kVp | > 180
15 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn sơ cấp trong 1 phút | kVrms | > 75
16 | Điện áp thử tần số công nghiệp 50 Hz trên cuộn thứ cấp trong 1 phút | kVrms | > 3
17 | Chiều dài đường rò cách điện | mm/kV | ≥ 25
18 | Phụ kiện đi kèm thiết bị |  | - Đầu cực và kẹp cực đấu nối phía trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc để đấu nối dây đồng hoặc dây nhôm với tiết diện phù hợp.
- Hộp đấu dây thứ cấp làm bằng nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
- Các chi tiết đế làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, thép không gỉ hoặc nhôm.
- Bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ.
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | - Bản vẽ sơ đồ nguyên lý và lắp đặt, đấu nối thiết bị.
- Hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng thiết bị.
20 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương

## Cầu dao cách ly
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CẦU DAO CÁCH LY
I | Cầu dao 35kV (chém ngang)
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương
5 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang, lắp đặt ngoài trời
6 | Loại cách điện |  | Sứ gốm nâu
7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/ niken
8 | Điện áp danh định | kV | ≥ 35
9 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Dòng điện định mức | A | 630
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức | kArms | ≥ 25
13 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5
14 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01
15 | Điện áp chịu đựng xung xét 1,2/50µs
16 | Pha – đất | kVPeak | ≥ 185
17 | Khoảng cách cách li (dao ở vị trí mở) | kVPeak | ≥ 185
18 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút)
19 | Pha – đất | kV | ≥ 80
20 | Khoảng cách cách li (dao ở vị trí mở) | kV | ≥ 80
21 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nhà thầu cam kết ở cột bên
22 | Chiều dài đường rò | mm/kV | ≥ 25
23 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
24 | Khả năng chịu tải của đầu cực dao cách ly | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
25 | Khoảng cách không khí: Pha – đất Giữa 2 cực trong cùng 1 pha (khi dao cắt) | mm | ≥ 400
26 | Cần thao tác để đóng/ mở DCL |  | Có
27 | Tổng trọng lượng | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
28 | Giá đỡ DCL
28.1 | - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
28.2 | - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
29 | Một bộ truyền động, có tay quay, thao tác từ dưới đất bằng thép mạ kẽm nhúng nóng và một bộ khóa cơ khí, khung lắp (loại cô-dê), bu lông, đai ốc, vòng đệm, thanh ống nối truyền động kéo dài 8m. |  | Có
30 | Giá đỡ dao cách ly |  | Có. Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
31 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn:
31.1 | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/ đồng
31.2 | - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
31.3 | - Bu lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ
32 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Bằng tiếng việt/ tiếng anh; có tài liệu khuyến cáo về lắp đặt/ hướng dẫn vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị và phụ kiện; cách xử lý các trục trặc thường gặp
33 | Các yêu cầu khác |  | DCL lắp trực tiếp trên giá đỡ bằng thép, có trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại các phần kết cấu kim loại không mang điện để nối vào hệ thống tiếp địa, nhiệt đới hóa; các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN 5408:2007 hoặc tương đương về mạ kẽm nhúng nóng. Có kèm theo bình mỡ tiếp xúc, bôi trơn và giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc.
Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:
- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests)
- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).
- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).
- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests)
- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test).
II | Cầu dao 22kV (chém ngang )
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương
4 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng
5 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang
6 | Vật liệu cách điện |  | Sứ gốm nâu
7 | Điện áp định mức | kV | ≥ 24
8 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
11 | Dòng điện ngắn mạch định mức (3s) | kArpm | ≥ 25
12 | Điện áp chịu đựng xung xét 1,2/50µs (Bill) | kVPeak | ≥ 125
13 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút | kVrms | 50
14 | Chiều dài đường rò | mm/kV | ≥ 25
15 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | ≥ 2,5
16 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | ≥ 10
17 | Số lần đóng cắt cơ khí không bảo dưỡng | Lần | 10000
18 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay
19 | Một bộ truyền động, có tay quay, thao tác từ dưới đất bằng thép mạ kẽm nhúng nóng và một bộ khóa cơ khí, khung lắp (loại cô-dê), bu lông, đai ốc, vòng đệm, thanh ống nối truyền động kéo dài 8m. |  | Có
20 | Giá đỡ dao cách ly |  | Có. Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
21 | Bu lông, kẹp cực nối đất |  | Có
22 | Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | 6
22.1 | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực
22.2 | - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
23 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. |  | Có

## Tủ ATS
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
TỦ ATS
Tủ chuyển đổi nguồn ATS hạ thế (1 pha)
I | Đặc tính kỹ thuật chuyển đổi nguồn ATS
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Điện áp làm việc của cuộn hút | V | 220
4 | Tần số định mức | Hz | 50
5 | Dòng điện định mức | A | ≥ 25
II | Vỏ tủ
1 | Loại tủ |  | Đặt ngoài trời, kiểu treo trên cột
2 | Vỏ tủ |  | Tôn dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện, kích thước phù hợp lắp đặt ATS chào thầu, kèm theo phụ kiện lắp đặt

## CSV
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CHỐNG SÉT VAN
I | Chống sét van 35kV
Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38.5
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1.73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH hoặc class 1
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3
Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
7.1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.3 | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn AC
7.4 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
7.5 | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
8 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Biên bản thí nghiệm điển hình cho chống sét van trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).
- Điện áp dư (Residual voltage)
- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV)
- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).
II | Chống sét van 22kV
Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kVpeak | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
7.1 | - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.2 | - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.3 | - Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
7.4 | - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
7.5 | - Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
8 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
Biên bản thí nghiệm điển hình cho chống sét van trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:
- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).
- Điện áp dư (Residual voltage)
- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV)
- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

## SI+DÂY CHÌ
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CẦU CHÌ TỰ RƠI
I | Cầu chì tự rơi 35kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
5 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 35
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
8 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 10
9 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 5
10 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 170
11 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 70
12 | Phụ kiện đi kèm FCO
12.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
13 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím. - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chảy.
14 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
15 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ ≥ 80 µm
16 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
17 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
18 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
Thử nghiệm điển hình (Design/type test):
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
Đối với FCO:
- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).
- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests)
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)
- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests)
- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests)
- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests)
Đối với cách điện Polymer:
- Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test)
- Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu
- Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217
- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material)
- Thử chống cháy (Flammability test)
II | Cầu chì tự rơi 22kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
5 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 24
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
8 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 12
9 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 8,0
10 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 125
11 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 50
12 | Phụ kiện đi kèm FCO
12.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
13 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím. - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chảy.
14 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
15 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ ≥ 80 µm
16 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
17 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
18 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
Thử nghiệm điển hình (Design/type test):
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
Đối với FCO:
- Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).
- Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests)
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)
- Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests)
- Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests)
- Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests)
Đối với cách điện Polymer:
- Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test)
- Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu
- Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217
- Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material)
- Thử chống cháy (Flammability test)
III | Dây chì
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
5 | Chiều dài tổng thể |  | ≥ 23 inch (584 mm)
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | A | 1K
8 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được. - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. - Phần dây chảy (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang
9 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.
10 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện
11 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại mục c. Yêu cầu về thử nghiệm - VI.3. Dây chì sử dụng cho cầu chì tự rơi - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
12 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại mục a. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật - VI.3. Dây chì sử dụng cho cầu chì tự rơi - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests)
- Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests)
- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links)
- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength)

## Cách điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CÁCH ĐIỆN
I | Bát sứ thủy tinh
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
4.1 | Kiểu khớp nối |  | Kiểu khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
Kích thước:
| + Chiều cao bát cách điện | mm | 146
| + Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | mm | 255
| + Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | mm | 295
4.3 | Độ bền điện:
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
| Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40
| Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
| Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120
4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | ≥ 100
5 | Số bát cách điện | bát | Theo bản vẽ thiết kế
* Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêucầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau
| - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power-frequency voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Cách điện đứng 35kV+ ty sứ
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/ Pin Post
6 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥38,5
7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ³ 25
8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50 Hz/ 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110
10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | kV | ≥200
12 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 200
13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
15 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24
16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
18 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
19 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
20 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
* Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
| - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1. |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
III | Cách điện đứng 22kV+ ty sứ
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/ Pin Post
6 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24
7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ³ 25
8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50 Hz/ 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85
10 | Điện áp chịu đựng ở tần số 50 Hz/ 10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | kV | ≥150
12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
14 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24
15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng… bằng thép không rì hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
* Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
| - Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1. |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests). |  | Đáp ứng yêu cầu

## Phụ kiện sứ chuỗi
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
PHỤ KIỆN SỨ CHUỖI
I | Giáp níu buộc cổ sứ đứng (dây định hình phi kim loại)
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chủng loại |  | Dây định hình phi kim loại (Composite, Plastic, …)
3 | Kích thước |  | Phù hợp với đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc
4 | Phụ kiện |  | Tấm lót cách điện khi lắp đặt với sứ có đầu kim loại (sứ polimer)
II | Chụp đầu cực chống sét van, Chụp đầu cực cầu chì tự rơi, Chụp đầu cực TU, Nắp chụp đầu cực LBS/RE
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 1597; TCVN 1595; IEC 60707
3 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (Silicone rubber)
4 | Điện áp định mức | kV | 24-35
5 | Cấp chống cháy |  | Fv0
6 | Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn | 0C | 250
7 | Độ bền xé rách | kN/m | ≥ 15
III | Khánh đơn, Khánh kép
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 100
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
6 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất
IV | Khóa néo Bulong
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
| Loại |  | 3 bu lông phù hợp với cỡ dây
3 | Vật liệu cấu thành |  | Hợp kim nhôm phi từ tính
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
6 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất
V | Mắc nối đơn
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
6 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất
VI | Mắc nối trung gian đơn, Mắc nối trung gian kép
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
6 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất
VIII | Mắt nối kép đúc: WS-7
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
6 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất
IX | Móc treo chữ U : MTU-7
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
6 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất
X | Vòng treo đầu tròn loại U: VT-7, Vòng treo đầu tròn
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 70
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | ≥ 85
6 | Yêu cầu khác |  | - Phụ kiện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất

## Dây cáp điện, cáp mạng
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
DÂY CÁP ĐIỆN, CÁP MẠNG
I | Cáp mạng CAT6 bấm sẵn 2 đầu sợi dài 1,5m đúc liền
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Lõi dẫn (Conductor) |  | Dây đồng đặc hoặc đồng nhiều sợi, đường kính 23 AWG (≈ 0.57 mm)
4 | Số lõi |  | 8 sợi đồng, xoắn thành 4 cặp (Pair)
5 | Màu dây chuẩn T568A/B |  | Cam – Trắng cam, Xanh lá – Trắng xanh lá, Xanh dương – Trắng xanh dương, Nâu – Trắng nâu
6 | Lớp cách điện (Insulation) |  | HDPE (High Density Polyethylene)
7 | Lớp chống nhiễu (tùy loại) |  | Có hoặc không: UTP (không chống nhiễu), FTP (bọc nhôm tổng), SFTP (bọc nhôm + lưới đồng)
8 | Vỏ ngoài (Jacket) |  | PVC hoặc LSZH (Low Smoke Zero Halogen – ít khói, chống cháy, an toàn môi trường)
9 | Đường kính tổng | mm | Khoảng 6.0 – 6.5
10 | Dải nhiệt độ hoạt động | ° C | -20°C → +75°C
II | Dây AC-70/11-XLPE4,3/HDPE
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1; 1995, IEC60502-2
6 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 38.5
a | Phần lõi dẫn điện ACSR
1 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 70/11
3 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
4 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
| Số lớp phần nhôm |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
6 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6x3,8
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
9 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1x3,8
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,08
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 68
12 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 11,3
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.8
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1176
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | ≥ 1.098
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 250
19 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,4218
20 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 24.130
b | Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn. - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện. - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
c | Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn. - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 4.3
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 3,8
d | Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
e | Các chỉ tiêu chung
1 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nêu cụ thể
2 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục | °C | 90
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | °C | 250
3 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV/1 phút | 40kV
4 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
5 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế (chi tiết theo yêu cầu tại chương V, E-HSMT)
6 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Lô quấn dây
1 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
2 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
3 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu. Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau: |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| + Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| + Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn |  | Đáp ứng
| + Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C |  | Đáp ứng
| + Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm |  | Đáp ứng
| + Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp bán dẫn trong |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp cách điện XLPE |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE |  | Đáp ứng
| + Độ giãn dài tương đối của cách điện |  | Đáp ứng
| + Suất kéo đứt của cách điện |  | Đáp ứng
| + Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| + Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) |  | Đáp ứng
| + Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): Điện áp thử nghiệm 40kV |  | Đáp ứng
III | Dây ACSR-120/19
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 120/19
8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Số lớp phần nhôm |  | 2
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | Lớp 1: 10-18, lớp 2: 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | 14-28
10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 26x2,4
13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,03
14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7x1,85
15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ± 0,06
16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | 117.6
17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | 18.8
18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 190
19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.5
20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1166
22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190
24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,244
25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ 12,2
26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | °C | ≥ 105
27 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 41521
28 | Dòng điện định mức dây dẫn | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
29 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
30 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
31 | Trọng lượng dây | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
32 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
33 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
34 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
Thử nghiệm điển hình:
| - Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| - Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| - Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 200C |  | Đáp ứng
| - Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| - Đường cong ứng suất - biến dạng |  | Đáp ứng
| - Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép |  | Đáp ứng
| - Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| - Mối nối trong các sợi nhôm |  | Đáp ứng
| - Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …). |  | Đáp ứng
| - Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt) |  | Đáp ứng
| - Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn |  | Đáp ứng
| - Nhiệt độ chảy giọt của mỡ |  | Đáp ứng
IV | Dây AC 50/8 XLPE2.5/HDPE
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1 1995, IEC60502-2
6 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24
A. Phần lõi dẫn điện ACSR
7 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
8 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 50/8
9 | Điện trở suất của sợi nhôm |  | ≤ 28,264 nΩ.m
10 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Lớp nhôm |  | 10-15
| Lớp thép |  | Không yêu cầu
11 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
12 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ
13 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6/3,2
14 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
15 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1/3,2
16 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,07
17 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | 48.3
18 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | 8
19 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 165
20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.7
21 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1274
22 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1098
23 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
24 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 230
25 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,5951
26 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 17112
B. Màn chắn ruột dẫn
27 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
28 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn
29 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
30 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
C. Cách điện
31 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
32 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
33 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2.5
34 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2
D. Vỏ bọc ngoài HDPE
35 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
36 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
37 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
38 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
39 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
E. Các chỉ tiêu chung
40 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
41 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục |  | 90°C
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 250°C
42 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV 1 phút | 22kV
43 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
44 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
45 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
46 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
F. Lô quấn dây
47 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
48 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
49 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu. Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau: |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| + Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| + Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn |  | Đáp ứng
| + Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C |  | Đáp ứng
| + Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm |  | Đáp ứng
| + Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp bán dẫn trong |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp cách điện XLPE |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE |  | Đáp ứng
| + Độ giãn dài tương đối của cách điện |  | Đáp ứng
| + Suất kéo đứt của cách điện |  | Đáp ứng
| + Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| + Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) |  | Đáp ứng
| + Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): Điện áp thử nghiệm 22kV |  | Đáp ứng
V | Dây AC 50/8 XLPE4.3/HDPE
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1; 1995, IEC60502-2
6 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 38.5
a | Phần lõi dẫn điện ACSR
1 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 50/8
3 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
4 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Lớp nhôm |  | 10-15
| Lớp thép |  | Không yêu cầu
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
6 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ
7 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6/3,2
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
9 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1/3,2
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,07
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | 48.3
12 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | 8
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 165
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.7
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1274
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1098
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 230
19 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,5951
20 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 17112
b | Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn. - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện. - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
c | Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn. - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 4.3
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 3,8
d | Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
e | Các chỉ tiêu chung
1 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nêu cụ thể
2 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục | °C | 90
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | °C | 250
3 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV/1 phút | 40kV
4 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
5 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế (chi tiết theo yêu cầu tại chương V, E-HSMT)
6 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Lô quấn dây
1 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
2 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
3 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu. Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau: |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| + Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| + Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn |  | Đáp ứng
| + Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C |  | Đáp ứng
| + Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm |  | Đáp ứng
| + Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp bán dẫn trong |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp cách điện XLPE |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE |  | Đáp ứng
| + Độ giãn dài tương đối của cách điện |  | Đáp ứng
| + Suất kéo đứt của cách điện |  | Đáp ứng
| + Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| + Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) |  | Đáp ứng
| + Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): Điện áp thử nghiệm 40kV |  | Đáp ứng
VI | Dây AC 150/19 XLPE4.3/HDPE
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1; 1995, IEC60502-2
6 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 38.5
a | Phần lõi dẫn điện ACSR
1 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 150/19
3 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
4 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Lớp nhôm |  | 10-18; 10-15
| Lớp thép |  | 14-18
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
6 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 24 / 2,8
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
9 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7 / 1,85
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,06
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 147,8
12 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 18,8
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 170
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.6
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1166
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190
19 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,2046
20 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 46307
b | Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn. - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện. - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
c | Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn. - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 4.3
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 3,8
d | Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
e | Các chỉ tiêu chung
1 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nêu cụ thể
2 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục | °C | 90
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | °C | 250
3 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV/1 phút | 40kV
4 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
5 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế (chi tiết theo yêu cầu tại chương V, E-HSMT)
6 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Lô quấn dây
1 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
2 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
3 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu. Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau: |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| + Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| + Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn |  | Đáp ứng
| + Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C |  | Đáp ứng
| + Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm |  | Đáp ứng
| + Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp bán dẫn trong |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp cách điện XLPE |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE |  | Đáp ứng
| + Độ giãn dài tương đối của cách điện |  | Đáp ứng
| + Suất kéo đứt của cách điện |  | Đáp ứng
| + Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| + Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) |  | Đáp ứng
| + Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): Điện áp thử nghiệm 40kV |  | Đáp ứng
VII | Dây AC 185/24 XLPE2.5/HDPE
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1 1995, IEC60502-2
6 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24
A. Phần lõi dẫn điện ACSR
7 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
8 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 185/24
9 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
10 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Số lớp phần nhôm |  | 2
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | Lớp 1: 10-18, lớp 2: 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | 14-28
11 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
12 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
13 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 24x3,15
14 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
15 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 7x2,1
16 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ± 0,06
17 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | 187
18 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | 24.2
19 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 165
20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.7
21 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1313
22 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | 1166
23 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
24 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 190
25 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,154
26 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | 58075
B. Màn chắn ruột dẫn
27 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
28 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn
29 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
30 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
C. Cách điện
31 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
32 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
33 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2.5
34 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2
D. Vỏ bọc ngoài HDPE
35 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
36 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
37 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
38 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
39 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
E. Các chỉ tiêu chung
40 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
41 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục |  | 90°C
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 250°C
42 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV 1 phút | 22kV
43 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
44 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
45 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
46 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
F. Lô quấn dây
47 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
48 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
49 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu. Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau: |  | Đáp ứng
| + Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng |  | Đáp ứng
| + Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp |  | Đáp ứng
| + Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn |  | Đáp ứng
| + Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C |  | Đáp ứng
| + Lực kéo đứt của dây dẫn |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm |  | Đáp ứng
| + Số lần bẻ gập của sợi nhôm |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp bán dẫn trong |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp cách điện XLPE |  | Đáp ứng
| + Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE |  | Đáp ứng
| + Độ giãn dài tương đối của cách điện |  | Đáp ứng
| + Suất kéo đứt của cách điện |  | Đáp ứng
| + Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| + Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa) |  | Đáp ứng
| + Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE |  | Đáp ứng
| + Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): Điện áp thử nghiệm 22kV |  | Đáp ứng
VIII | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 12,7/22(24)kV 1x50sqmm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5935; IEC 60502-2: 2014 hoặc tương đương
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Điện áp định mức Uo/U | kV | 12,7/22
6 | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24
7 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 1x50
8 | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn | sợi | ≥ 6
9 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | W/km | ≤0,387
10 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi làm việc bình thường | oC | 90
12 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | oC | 250
13 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn |  | Bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn (gắn chặt vào cách điện)
14 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
15 | Chiều dày cách điện danh nghĩa (tn) | mm | 5.5
16 | Chiều dày cách điện nhỏ nhất (tmin) | mm | tmin≥0,9tn -0,1
17 | Chiều dày cách điện lớn nhất (tmax) | mm | Đáp ứng: (tmax- tmin)/tmax≤0,15
18 | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo:
18.1 | -Thử nghệm điển hình |  | 05 pC
18.2 | -Thử nghiệm thường xuyên |  | 10 pC
19 | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
19.1 | -Thử nghiệm thường xuyên |  | 3,5Uo trong 05 phút
19.2 | -Thử nghệm điển hình |  | 4Uo trong 04 giờ
20 | Độ bền điện áp cách điện xung (Thử nghệm điển hình) | kV | 125
21 | Màn chắn kim loại |  | Phải làm bằng đồng. Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
22 | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | mm | 12.5
23 | Độ dày tối thiểu của băng đồng | mm | 0.127
24 | Độ gối mép của băng đồng | % | ≥ 15% bề rộng băng đồng
26 | Vật liệu lớp bọc phân cách |  | PVC, chất lượng phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp
26.1 | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách tn | mm | ≥1,2
26.2 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc phân cách tmin | mm | Không nhỏ hơn 0,2mm so với 80% chiều dày danh nghĩa: tmin≥ 0,8tn-0,2
27 | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp
27.1 | - Đường kính giả định dưới lớp áo giáp (D) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
27.2 | - Với D ≤ 30 | mm | 0.2
27.3 | - Với 30 < D ≤ 70 | mm | 0.5
27.4 | - Với D ≥ 70 | mm | 0.8
28 | Vật liệu lớp vỏ bọc ngoài |  | PVC loại ST2 định hình bằng phương pháp đùn
29 | Chiều dày danh định lớp vỏ bọc ngoài |  | ≥1,8
30 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc ngoài |  | Không được nhỏ hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1mm
31 | Yêu cầu về thử nghiệm
31.1 | - Điển hình |  | Đầy đủ theo IEC60502-2:2014
31.2 | - Thường xuyên |  | Đầy đủ theo IEC60502-2:2014
Thử nghiệm điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014
- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:
+ Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.
+ Đo tg δ.
+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.
+ Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).
+ Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).
- Thử nghiệm không điện:
+ Đo chiều dày cách điện.
+ Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).
+ Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.
+ Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.
+ Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.
+ Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.
+ Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại …
+ Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).
+ Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).
+ Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).
+ Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test).
+ Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.
+ Thử nghiệm chống thấm nước
IX | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x240sqmm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5935; IEC 60502-2: 2014; IEC-3/C hoặc tương đương
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Điện áp định mức Uo/U | kV | 12,7/22
6 | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24
7 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 3x240
8 | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn |  | ≥ 34 sợi
9 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | Ω/km | ≤0,0754
10 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi làm việc bình thường | oC | 90
12 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | oC | 250
13 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn |  | Bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn (gắn chặt vào cách điện)
14 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
15 | Chiều dày cách điện danh nghĩa (tn) | mm | 5.5
16 | Chiều dày cách điện nhỏ nhất (tmin) | mm | tmin≥0,9tn -0,1
17 | Chiều dày cách điện lớn nhất (tmax) | mm | Đáp ứng: (tmax- tmin)/tmax≤0,15
18 | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo:
18.1 | -Thử nghiệm điển hình |  | 05 pC
18.2 | -Thử nghiệm thường xuyên |  | 10 pC
19 | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
19.1 | -Thử nghiệm thường xuyên |  | 3,5Uo trong 05 phút
19.2 | -Thử nghệm điển hình |  | 4Uo trong 04 giờ
20 | Độ bền điện áp cách điện xung (Thử nghệm điển hình) | kV | 125
21 | Màn chắn kim loại |  | Phải làm bằng đồng. Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
22 | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | mm | 12.5
23 | Độ dày tối thiểu của băng đồng | mm | 0.127
24 | Độ gối mép của băng đồng | % | ≥ 15% bề rộng băng đồng
25 | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong
25.1 | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi (D) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
25.2 | - Với D ≤ 25 | mm | 1
25.3 | - Với 25 < D ≤ 35 | mm | 1.2
25.4 | - Với 35 < D ≤ 45 | mm | 1.4
25.5 | - Với 45 < D ≤ 60 | mm | 1.6
25.6 | - Với 60 < D ≤ 80 | mm | 1.8
25.7 | - Với D ≥ 80 | mm | 2
26 | Vật liệu lớp bọc phân cách |  | PVC, chất lượng phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp
26.1 | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách tn | mm | ≥1,2
26.2 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc phân cách tmin | mm | Không nhỏ hơn 0,2mm so với 80% chiều dày danh nghĩa: tmin≥ 0,8tn-0,2
27 | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp
27.1 | - Đường kính giả định dưới lớp áo giáp (D) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
27.2 | - Với D ≤ 30 | mm | 0.2
27.3 | - Với 30 < D ≤ 70 | mm | 0.5
27.4 | - Với D ≥ 70 | mm | 0.8
28 | Vật liệu lớp vỏ bọc ngoài |  | PVC loại ST2 định hình bằng phương pháp đùn
29 | Chiều dày danh định lớp vỏ bọc ngoài |  | ≥1,8
30 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc ngoài |  | Không được nhỏ hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1mm
31 | Yêu cầu về thử nghiệm
31.1 | - Điển hình |  | Đầy đủ theo IEC60502-2:2014
31.2 | - Thường xuyên |  | Đầy đủ theo IEC60502-2:2014
Thử nghiệm điển hình được thực hiện đầy đủ theo các phương pháp và yêu cầu thử nghiệm quy định tại IEC 60502-2:2014
- Thử nghiệm điện tuần tự theo các bước sau:
+ Thử nghiệm uốn, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.
+ Đo tg δ.
+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt, tiếp theo là thử nghiệm phóng điện cục bộ. Cường độ phóng điện (ở 1,73Uo) phải được ghi lại.
+ Thử nghiệm xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 3,5Uo trong 15 phút).
+ Thử nghiệm điện áp trong 4 giờ (điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp 4Uo).
- Thử nghiệm không điện:
+ Đo chiều dày cách điện.
+ Đo chiều dày của vỏ bọc phi kim loại (bao gồm lớp vỏ bọc phân cách được tạo thành bằng phương pháp đùn nhưng không được kể lớp bọc bên trong).
+ Thử nghiệm để xác định tính chất cơ học của cách điện trước và sau khi lão hóa.
+ Thử nghiệm để xác định tính chất cơ của vỏ bọc trước và sau khi lão hóa.
+ Thử nghiệm lão hóa bổ sung trên các mảnh cáp hoàn chỉnh.
+ Thử nghiệm tổn hao khối lượng của vỏ bọc PVC loại ST2.
+ Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao trên cách điện và vỏ bọc phi kim loại …
+ Thử nghiệm tính kháng nứt của vỏ bọc PVC (thử nghiệm sốc nhiệt-heat shock test).
+ Thử nghiệm kéo giãn trong lò nhiệt của cách điện EPR và XLPE (hot set test).
+ Thử nghiệm hấp thu nước của cách điện (water absorption).
+ Thử nghiệm độ co ngót của cách điện XLPE (shrinkage test).
+ Thử nghiệm tính bóc được đối với màn chắn cách điện.
+ Thử nghiệm chống thấm nước
X | Cáp nguồn tủ điều khiển 0,6/1kV-Cu/XLPE/PVC-2x2,5mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 2x2,5
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 2x2,5
6 | Số sợi ruột dẫn | sợi | ≥ 6
7 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥0,7
8 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 7,41
XI | Dây đẳng áp: AV-50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Al/PVC 50
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x50
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 6
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 7,7 ÷ 8,6
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện | mm | ≥1,4
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,641
XII | Dây đồng mềm nhiều sợi M50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/PVC 1x50
4 | Lõi cáp |  | Cấp 5
5 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
6 | Điện áp định mức | V | 0,6/1kV
7 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x50
8 | Chiều dày danh nghĩa lớp PVC | mm | ≥ 1,4
9 | Điện trở dây ở 200C | Ω/km | ≤ 0,387

## Đầu cốt, kẹp cáp
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
ĐẦU CỐT
I | Đầu cốt đồng M-50
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ; Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 50
10 | Đường kính trong của ống đồng | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn 50mm2
11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] | A | ≥270
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | ≥5,6
13 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | <=800C
15 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Đầu cốt đồng M-150
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ; Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 150
10 | Đường kính trong của ống đồng | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn 150mm2
11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] | A | ≥540
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | ≥15,6
13 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 80 độ C
15 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
III | Đầu cốt đồng M-185
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 01 lỗ hoặc 02 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ; Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
7 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
8 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 2
9 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 185
10 | Đường kính trong của ống đồng | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn 185mm2
11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] | A | ≥540
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/2s | ≥19,2
13 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | <=800C
15 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
IV | Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 120-150
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại
6.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
6.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
7 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 150
8 | Đường kính của dây dẫn ACSR | mm2 | 17.4
9 | Dòng điện định mức | A | ≥440
10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | < = 800C
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s | ≥9,3
13 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
V | Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 150-185
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại
6.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
6.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
7 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 185
8 | Đường kính của dây dẫn ACSR | mm2 | 17.5
9 | Dòng điện định mức | A | ≥440
10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | < = 800C
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s | ≥12,9
13 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
VI | Cặp cáp nhôm 3 bu lông A-50-240
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Website nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
6 | Loại
6.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
6.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
7 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 240
8 | Đường kính của dây dẫn ACSR | mm2 | 20
9 | Dòng điện định mức | A | ≥590
10 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | < = 800C
12 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s | ≥12,9
13 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
14 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
15 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
| Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |  | Đáp ứng yêu cầu
VII | Ghíp nửa hở: MVIPC-24kV
1 | Xuất xứ/nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương
3 | Loại |  | Kẹp IPC là loại 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…
5 | Thân kẹp |  | Làm bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
6 | Bulông |  | - Có 02 bu lông, 02 ê cu, 02 long đen phẳng. Bulông, ê cu, long đen phẳng làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu thép mạ nhúng nóng chống ăn mòn nhằm đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện - Bulông xiết bứt đầu bằng thép mạ nhúng
4 | Lưỡi ngàm |  | - Có 06 lưỡi ngàm. Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. - Lưỡi ngàm bên chính bắt vào dây là răng dài để xuyên qua lớp cách điện. - Lưỡi ngàm bên phụ bắt vào bar nhôm là răng ngắn có thêm tấm lót nhôm để gia tăng tiếp xúc điện
7 | Ghíp phù hợp với dây bọc trung thế cách điện XLPE/HDPE có tiết diện (trục chính) với độ dày lớp cách điện: Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua | mm | ≥7
8 | Cỡ dây sử dụng | mm2 | AC 50/8-XLPE-4,3/HDPE
5 | Dòng định mức liên tục của kẹp | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên (tương ứng với dòng điện cho phép của dây AC 50/8-XLPE-4,3/HDPE)
9 | Nắp bịt đầu cáp |  | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

## Cột điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CỘT ĐIỆN
Cột bê tông li tâm NPC-I-14-190-13
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 14
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (+4, -2)
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 13
Cột bê tông li tâm NPC-I-16-190-13
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 16
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (+4, -2)
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 13
Cột bê tông li tâm NPC-I-18-190-13
1 | Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 18
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | 190 (+4, -2)
5 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 13

## Đầu cáp
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
ĐẦU CÁP
I | Đầu cáp đơn co rút nguội 24kV - cho cáp đồng 50mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Loại |  | Co nguội, sử dụng ngoài trời
4 | Hộp đầu cáp bao gồm: |  | Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
5 | Chiều dài của phần dây tiếp địa | mm | ≥ 600
6 | Các vải làm sạch và dung môi làm sạch |  | Đầy đủ
7 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | 57kVAC/05 phút và/hoặc 51kVDC/15 phút
8 | Độ bền điện áp xung | kV | 125
9 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
10 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
11 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 25
12 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Đáp ứng
13 | Đầu cốt cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
14 | Phụ kiện |  | 3 đầu cốt đồng 50mm2
Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
1 | Loại |  | 24kV - 1x50
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cu/XLPE/PVC/DATA/ PVC-W-12,7/22(24)kV-1x50mm2
6 | Màn chắn kim loại |  | Băng đồng
7 | Lớp giáp |  | Theo IEC 60502-2
II | Đầu cáp SUB-Tplug đơn 50mm-24kV - cho cáp cấp nguồn TU
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Co nguội sử dụng trong nhà
3 | Cấu trúc |  | Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp một lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp một lõi và 1 T-plug để có thể đấu một cáp ngầm trung thế một lõi vào một ngăn tủ điện
4 | Hộp đầu cáp |  | - Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
- T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng
5 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | 57kVAC/05 phút và/hoặc 51kVDC/15 phút
6 | Độ bền điện áp xung | kV | 125
7 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
8 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1
9 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 20
12 | Đầu cốt cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
10 | Phụ kiện |  | Đầu cốt cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp
Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
1 | Loại |  | 24kV -1x50
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/ PVC-W-12,7/22(24)kV-1x50mm2
6 | Lớp giáp |  | Theo IEC 60502-2
III | Đầu cáp Tplug 3x240 24kV - cho cáp đồng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Co nguội sử dụng trong nhà
3 | Cấu trúc |  | Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện
4 | Hộp đầu cáp |  | - Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
- T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng
5 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | 57kVAC/05 phút và/hoặc 51kVDC/15 phút
6 | Độ bền điện áp xung | kV | 125
7 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
8 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1
9 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 20
12 | Đầu cốt cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
10 | Phụ kiện |  | Đầu cốt cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp
Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
1 | Loại |  | 24kV -3x240
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-W-12,7/22(24)kV-3x240mm2
6 | Lớp giáp |  | Theo IEC 60502-2
IV | Đầu cáp Tplug 3x300 24kV - cho cáp đồng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Co nguội sử dụng trong nhà
3 | Cấu trúc |  | Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện
4 | Hộp đầu cáp |  | - Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
- T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng
5 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | 57kVAC/05 phút và/hoặc 51kVDC/15 phút
6 | Độ bền điện áp xung | kV | 125
7 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
8 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1
9 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 20
12 | Đầu cốt cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
10 | Phụ kiện |  | Đầu cốt cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp
Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
1 | Loại |  | 24kV -3x300
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-W-12,7/22(24)kV-3x300mm2
6 | Lớp giáp |  | Theo IEC 60502-2
V | Đầu cáp Tplug 3x95 24kV - cho cáp đồng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Co nguội sử dụng trong nhà
3 | Cấu trúc |  | Hộp đầu cáp góc T-plug loại đơn dùng cho cáp ba lõi bao gồm 1 hộp đầu cáp thẳng dùng cho cáp ba lõi và 3 T-plugs để có thể đấu một cáp ngầm trung thế ba lõi vào một ngăn tủ điện
4 | Hộp đầu cáp |  | - Hộp đầu cáp thẳng được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
- T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng
5 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | 57kVAC/05 phút và/hoặc 51kVDC/15 phút
6 | Độ bền điện áp xung | kV | 125
7 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
8 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1
9 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 20
12 | Đầu cốt cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp |  | Đáp ứng
10 | Phụ kiện |  | Đầu cốt cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp
Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
1 | Loại |  | 24kV -3x95
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-W-12,7/22(24)kV-3x95mm2
6 | Lớp giáp |  | Theo IEC 60502-2
VI | Hộp nối cáp trung thế 3x240 24kV - cho cáp đồng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Loại |  | Co nguội
4 | Hộp nối cáp bao gồm |  | Bao gồm tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối
Tổng tiết diện của các dây nối màn chắn đồng tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi
Các vải làm sạch và dung môi làm sạch
5 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/05phút và/hoặc 4Uo/15phút: |  | 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút
6 | Độ bền điện áp xung | kV | 125
7 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
8 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1
| Mối nối cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Đáp ứng
12 | Chất lượng ống nối cung cấp kèm theo hộp nối cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp nối cáp cung cấp |  | Đáp ứng
10 | Phụ kiện |  | Ống nối đồng phù hợp với cáp đồng 150mm2
Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
1 | Loại |  | 24kV -3x240
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/ PVC-W-12,7/22(24)kV-3x240mm2
6 | Lớp giáp |  | Theo IEC 60502-2

## Vật tư phần xây dựng
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
Thép xây dựng phần móng
| Xuất xứ (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn thép |  | JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương
Cấu kiện thép mạ kẽm
| Xuất xứ thép (nhà SX/nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Tiêu chuẩn thép |  | JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương
| Tiêu chuẩn mạ |  | 18TCN-04-92
| Phương pháp mạ |  | mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm
Xi măng
| Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Ký, mã hiệu sản phẩm |  | PCB30
| Tiêu chuẩn |  | TCVN2682-1992 hoặc tương đương
Cát bê tông
| Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Cát vàng
| Tiêu chuẩn |  | TCVN1770-1986 và TCXD127-1985 hoặc tương đương
Đá trộn bê tông
| Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| Loại |  | Quy cách, kích cỡ từng loại theo thiết kế
| Tiêu chuẩn |  | TCVN1771-1986 hoặc tương đương