Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Sửa chữa, thay thế 24 bộ biến dòng điện 1 pha cho các ngăn lộ 331, 332, 312, 371, 372, 373, 374, 301 đã vận hành nhiều năm, bị xuống cấp, hay bị rỉ dầu, phải xử lý nhiều lần nhưng không khắc phục được triệt để bằng các bộ TI 35kV có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Sửa chữa, thay thế 15 bộ DCL 35kV gồm DCL 331-1, 331-3, 332-2, 332-3, 312-1, 312-2, 371-1, 371-7, 372-2, 372-7, 373-1, 373-7, T301-1, TUC31-1, TUC32-2 đã vận hành lâu năm, xuống cấp, thường xảy ra hiện tượng phát nhiệt, bộ truyền động bị kẹt dẫn đến điều khiển từ xa không thành công bằng các bộ DCL 35kV có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Sửa chữa, thay thế 06 bộ máy biến điện áp 35kV loại 1 pha ngoài trời gồm TUC31, TUC32 và 06 cầu chì loại 1 pha ngoài trời cho TUC31, TUC32 đã xuống cấp, thường xảy ra hiện tượng rỉ dầu, chất lượng giảm thấp bằng các TU có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Sửa chữa, thay thế 09 tủ MK cho các ngăn lộ gồm 176, 331, 332, 312, 371, 373, 372, 374, T301 đã bị han rỉ, các hàng kẹp trong tủ bị ô xi hóa bằng các tủ MK có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Sửa chữa, thay thế 01 tủ phân phối AC có BCU do tủ loại cũ nên có ít aptomat phụ tải, các hàng kẹp phát nhiệt.

- Sửa chữa, thay thế 02 DTĐ trung tính MBA 131-08 và 132-08 hiện trạng cũ rỉ, hay bị kẹt, khó thao tác bằng 02 DTĐ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Thay thế 02 tổ Ắc quy do vận hành lâu ngày, dung lượng giảm bằng 02 tổ ắc quy có thông số điện áp là 220V và dung lượng định mức là 200Ah.

- Sửa chữa, thay thế tủ điều khiển bảo vệ ngăn lộ 176 (tận dụng lại rơ le bảo vệ quá dòng có hướng hiện còn đảm bảo vận hành) đã bị xuống cấp, hàng kẹp bị ô xi hóa.

- Thay thế 07 BCU hiện hữu các ngăn: 171, 172, 173, 174, 100, 131, 132 hay bị treo, lỗi dẫn đến mất kết nối lên TTĐKX bằng các BCU đủ tiêu chuẩn vận hành.

- Thay thế cáp nhị thứ từ tủ điều khiển, bảo vệ đến tủ MK và từ tủ MK đến các thiết bị đã vận hành nhiều năm bị suy giảm chất lượng bằng cáp nhị thứ có thông số kỹ thuật đảm bảo yêu cầu vận hành.

- Thí nghiệm, kiểm tra hiệu chỉnh, cấu hình hệ thống SCADA cho các ngăn lộ sau thay thế tủ thiết bị, tủ ĐKBV, tủ MK ... sau thay thế.

- Thu hồi VTTB cũ theo quy định.

2. Thời hạn hoàn thành: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trạm 110kV Long Bối | Kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực | 60 ngày |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Tiêu chuẩn áp dụng

- Qui phạm trang bị điện ban hành kèm theo quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

- Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ V/v Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

- Thông tư 40/2009/TT-BCT ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương Về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện:

+ Tập 5: Kiểm định trạng bị hệ thống điện.

+ Tập 6: Vận hành sửa chữa trang thiết bị hệ thống điện.

+ Tập 7: Thi công các công trình điện.

+ Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ thế.

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng, bảo trì công trình xây dựng.

- Quy trình kỹ thuật an toàn điện ban hành kèm theo quyết định số 1157/QĐ-EVN ngày 19/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

- - Văn bản số 6100/EVNNPC-ĐT ngày 08/12/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc thực hiện định hướng thiết kế các TBA 110kV của EVNNPC;

Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty điện lực miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc;

Quy định hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Quyết định số 272/QĐ-EVN Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt 35kV, 110kV và 220kV trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngày 24/7/2019.

Và, hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm khác tương đương có liên quan.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

a. Tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát nhằm đảm bảo chất lượng thi công xây dựng công trình gồm các hoạt động quản lý chất lượng của Nhà thầu; giám sát thi công, nghiệm thu của cán bộ giám sát và Chủ đầu tư; giám sát tác giả của Tư vấn thiết kế.

b. Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tính chất, nội dung của gói thầu, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm, công việc cụ thể của từng bộ phận, cá nhân phụ trách để thực hiện:

- Kiểm tra, thí nghiệm vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị trước khi sử dụng hoặc lắp đặt vào công trình theo yêu cầu của thiết kế, tiêu chuẩn quy phạm và kỹ thuật.

- Kiểm tra biện pháp thi công, lập và kiểm tra tiến độ, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và ghi chép nhật ký thi công theo quy định. Báo cáo kết quả kiểm tra theo yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Lập bản vẽ hoàn công công việc xây dựng, bộ phận (giai đoạn) xây lắp hoàn thành, hoàn thành công trình. Tổ chức nghiệm thu nội bộ và chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu công việc xây dựng, giai đoạn xây lắp hoàn thành và hoàn thành công trình.

c. Chủ đầu tư, cán bộ giám sát thực hiện giám sát, nghiệm thu theo các nội dung:

- Kiểm tra điều kiện khởi công, kiểm tra sự phù hợp về năng lực (nhân lực, thiết bị thi công, hệ thống quản lý chất lượng …) của Nhà thầu đưa vào thi công so với HSDT và hợp đồng.

- Kiểm tra, giám sát vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị do Nhà thầu cung ứng để sử dụng, lắp đặt vào công trình như: giấy chứng nhận xuất xứ, kết quả thí nghiệm của phòng thí nghiệm hợp chuẩn, kết quả kiểm định chất lượng thiết bị do tổ chức có tư cách pháp nhân thực hiện..). Trường hợp nghi ngờ thì trực tiếp lấy mẫu để kiểm tra.

- Kiểm  tra giám sát quá trình thi công của Nhà thầu, tổ chức nghiệm thu bao gồm:

+ Kiểm tra giám sát thường xuyên liên tục quá trình thi công của Nhà thầu trên công trường; lập biên bản kết quả kiểm tra hoặc ghi chép nhật ký thi công theo quy định; kiểm tra xác nhận bản vẽ hoàn công.

+ Tập hợp tài liệu, hướng dẫn, tổ chức nghiệm thu: Vật liệu, bán thành phẩm đầu vào; công việc xây dựng; giai đoạn xây lắp hoàn thành và nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

+ Phát hiện các sai sót của thiết kế, điều chỉnh bất hợp lý của thiết kế để Nhà thầu thực hiện nhằm đảm bảo mục tiêu khi công trình hoàn thành đưa vào sử đáp ứng một cách tốt nhất yêu cầu của người khai thác sử dụng.

+ Hướng dẫn thủ tục, lập hồ sơ, xác nhận khối lượng phát sinh, do thay đổi thiết kế và trình duyệt theo quy định.

+ Chủ trì, phối hợp với các bên liên quan, các đơn vị cùng sử dụng mặt bằng công trường giải quyết các vấn đề phát sinh trong thời gian thi công.

d. Tư vấn thiết kế bố trí đủ cán bộ có đủ năng lực để thực hiện:

- Giám sát tác giả trong quá trình thi công theo quy định, nếu phát hiện Nhà thầu thi công sai phải yêu cầu thực hiện đúng thiết kế; ghi nhật ký và báo Chủ đầu tư để xử lý kịp thời.

- Phát hiện xử lý kịp thời các thiếu sót của thiết kế, giải quyết kịp thời các đề nghị thay đổi thiết kế hợp lý của Chủ đầu tư hay Nhà thầu. Ký xác nhận hồ thay đổi thiết kế đúng quy định hiện hành.

- Tham gia nghiệm thu các giai đoạn xây dựng theo yêu cầu của Chủ đầu tư và thực hiện đúng chức năng, quyền hạn của mình trong quá trình nghiệm thu theo quy định.

Ngoài các nội dung nêu trên Nhà thầu cần tuân thủ theo các yêu cầu đã nêu trong hồ sơ chỉ dẫn kỹ thuật và bản vẽ thiết kế kèm theo hồ sơ mời thầu này.

3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị:

3.1.1 Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 00C |
| Nhiệt độ môi trường trung bình năm | 250C |
| Khí hậu | Nhiệt đới nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ ẩm trung bình | 85% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000m |

3.1.2 Chứng chỉ chất lượng:

- Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất các trang thiết bị thuộc phạm vi của hồ sơ mời thầu.

- Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

- Các thông số kỹ thuật của các thiết bị, phụ kiện được lựa chọn, đề xuất phải thể hiện rõ trên catalogue hoặc trên website chính thức của nhà sản xuất.

- Các thiết bị, phụ kiện chính phải được các đơn vị thử nghiệm độc lập cấp chứng chỉ hoặc cấp các biên bản thử nghiệm; các thiết bị, phụ kiện khác phải có đủ biên bản thử nghiệm điển hình (Type Test) hoặc thí nghiệm xuất xưởng (Routine Test) để công nhận thiết bị, phụ kiện đạt tiêu chuẩn theo các thông số kỹ thuật đã công bố.

- Các thiết bị sử dụng cho mạch đo đếm (TU, TI, công tơ) cần phải có quyết định phê duyệt mẫu còn hiệu lực của đơn vị có thẩm quyền.

3.1.3 Các yêu cầu chung về công tác thiết kế, lắp đặt và yêu cầu kỹ thuật chính của các thiết bị:

- Với các máy cắt, dao cách ly, tủ MK ... cần thay thế: Cần khảo sát hiện trường cụ thể để xác định vị trí lắp đặt, kích thước các trụ đỡ TU, máy cắt, dao cách ly, móng MK ... phù hợp với kích thước móng trụ hiện có do hạng mục này tận dụng lại móng cũ, không thi công móng trụ đỡ mới.

- Với các rơ le, BCU thay mới: Cần khảo sát ô trống trên mặt tủ ĐKBV đang lắp các rơ le, BCU hiện tại để phù hợp với rơ le và BCU thay mới.

- Với hệ thống mương cáp nhị thứ, nhà thầu cần có phương án cụ thể vì các thiết bị bên cạnh đang vận hành bình thường, tránh làm ảnh hưởng khi đào móng, thi công.

- Sau khi thi công hoàn thành ở hiện trường, nhà thầu cung cấp hàng hóa (hoặc nhà thầu thi công theo thỏa thuận giữa các bên) phải cấp đủ bản vẽ hoàn công, hướng dẫn vận hành các thiết bị thay mới.

## 3.1.4. Yêu cầu cụ thể của từng thiết bị:

## A. Máy biến dòng điện 35kV:

* Yêu cầu chung:

- Máy biến dòng điện (CT- Current Transformer) kiểu 1 pha, vật liệu cách điện lỏng (dầu cách điện), lắp đặt ngoài trời, dùng cho đo lường và bảo vệ điện trong hệ thống điện có trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, có cấp điện áp danh định 35 kV.

- Đối với CT cách điện dầu: Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Vỏ thùng CT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày tối thiểu lớp sơn phủ là 80µm. Dầu cách điện sử dụng cho CT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.

- Máy biến dòng điện được thiết kế và thử nghiêm theo tiêu chuẩn IEC 61869- 1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật dưới đây.

- Các đầu đấu dây phía sơ cấp được chế tạo bằng hợp kim đồng mạ thiếc hoặc mạ niken nhằm đảm bảo đấu nối với dây dẫn bằng đồng có dòng điện định mức tương ứng với dòng sơ cấp của biến dòng.

- Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng đồng thau. Hộp đấu dây được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có vị trí để niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn đo lường.

- Máy biến dòng điện dùng cho chức năng bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với đặc tính quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

- Máy biến dòng điện được trang bị phụ kiện, kẹp cực đấu nối, cùng với bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp với dây nhôm, dây đồng và tiết diện dây theo thiết kế.

- Máy biến dòng điện phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

- Mỗi máy biến dòng điện đều phải có các cực nối đất, cho phép đấu nối vào hệ thống nối đất chính theo các mục đích làm việc, an toàn.

- Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện của biến dòng điện phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất tại vị trí lắp đặt thiết bị.

- Hộp đấu nối phải có khả năng chịu được sự thay đổi thời tiết, có cấp bảo vệ IP55 hoặc tương đương.

* Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power- frequency voltage withstand test between sections).

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

- Thử nghiệm quá điện áp vòng dây (inter-turn overvoltage test).

- Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).

- Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

- Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

Đối với CT cách điện rắn, ngoài các hạng mục thử nghiệm trên, thiết bị phải được thử nghiệm bổ sung hạng mục “Thử nghiệm lão hóa cách điện dưới bức xạ tia UV” theo tiêu chuẩn ASTM D4587 hoặc IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Việc thử nghiệm do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự.

* Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Bản vẽ mô tả kết cấu.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

* Chứng nhận phê duyệt mẫu:

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ) hoặc tương đương.

* Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và hoặc các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

      - Bảng thông số kỹ thuật chính của máy biến dòng lưới 35 kV (Ngoài trời):

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ. |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ. |
| 3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu nêu rõ. |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | IEC 61869-1, IEC 61869-2 hoặc TCVN 11845-2 hoặc TCVN 7697-1 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |
| 5 | Chủng loại |  | 1 pha, lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu. |
| 6 | Các thông số điện áp: |  |  |
|  | - Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 40,5 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp. | kVp | ≥ 190 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp. | kVrms | ≥ 80 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp. | kVrms | ≥ 3 |
| 7 | Chế độ điểm trung tính |  | Cách ly |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Dòng điện định mức sơ cấp (Ir) | A | - Với TI ngăn tổng và liên lạc: 600-800-1200; - Với ngăn xuất tuyến: 200-400-600; - Với ngăn tụ bù: 100-200-400; |
| 10 | Dòng điện định mức thứcấp | A | 1 |
| 11 | Khả năng chịu quá dòng (chế độ liên tục) | A | 1,2xIr |
| 12 | Dòng điện ổn định nhiệt trong 1 giây (Ith) | kA | Đáp ứng 80 lần Ir nhưng không vượt quá 25kA |
| 13 | Dòng điện ổn định động (Idyn) | kA | 2,5xIth |
| 14 | Số cuộn dây thứ cấp | cuộn | 01 cuộn cho đo lường 02 cuộn cho bảo vệ (tùy chọn) |
| 15 | Cấp chính xác: - Đo lường - Bảo vệ (nếu có) |  | 0,5 5P20 |
| 16 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | ≥ 10 |
| 17 | Mức phóng điện cục bộ: Không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/3 (Với TI ngâm dầu): | pC | 05 |
| 18 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ | 0C | 60 |
| 19 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện: | mm/kV | ≥ 25 |
| 20 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu (áp dụng đối với loại biến dòng điện ngâm trong dầu) |  | Có |
| 21 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. - Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm. |
| 22 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết: - Cuộn sơ cấp và thứ cấp. - Các đoạn của cuộn dây (nếu có). - Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây. - Các nấc trung gian (nếu có). Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. - Các ký hiệu của đầu nối máy biến dòng phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan. |
| 23 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến dòng điện phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: - Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. - Mã hiệu, Số seri. - Năm sản xuất. - Dòng điện sơ cấp và thứ cấp định mức. - Tần số định mức. - Công suất định mức và cấp chính xác. - Điện áp lớn nhất của thiết bị. - Mức cách điện định mức. - Dòng điện ổn định nhiệt (Ith) và dòng điện ổn định động (Idyn) (nếu khác 2,5 lần Ith). - Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành. |
| 24 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. - CT có dòng định mức phía sơ cấp đến 150A: Sử dụng đầu cực kẹp dây. - CT có dòng định mức phía sơ cấp từ 200 A trở lên sử dụng đầu phẳng (để đấu nối với đầu cosse ép). - Các chi tiết đế và bulông phải được làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |

## B. Dao cách ly 35kV:

1. Với các DCL 35kV:

- 1.1 Yêu cầu kỹ thuật chung:

a/ Dao cách ly:

Dao cách ly yêu cầu là loại 3 pha, lắp đặt ngoài trời, loại cắt giữa tâm 2 trụ quay và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương. DCL là loại mở ngang, có thể vận hành bằng cần thao tác/tay quay và/hoặc bằng động cơ điện. Cơ cấu cơ khí của DCL phải được thiết kế sao cho dao cách ly không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài.

b/ Dao tiếp địa:

- Loại 3 pha (tương ứng với kiểu DCL), lắp đặt ngoài trời và tuân thủ chung với yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương. Dao tiếp địa có thể vận hành bằng cần thao tác/tay quay hoặc bằng động cơ điện. Cơ cấu cơ khí của DTĐ phải được thiết kế sao cho không thể tự đóng hoặc tự mở bởi những xung lực bên ngoài..

c/ Tủ truyền động, điều khiển:

* Bộ truyền động (áp dụng đối với DCL/DTĐ điều khiển, thao tác bằng động cơ):

- Bộ truyền động và các thiết bị đi kèm phải có khả năng chịu đựng các lực tác động theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tương đương.

- DCL phải trang bị tủ truyền động tại chỗ chứa cơ cấu vận hành, các khóa điều khiển và các rơle tương ứng, các công tắc, hàng kẹp cho cáp điều khiển và thiết bị phụ trợ khác. Hàng kẹp đấu dây và các hàng kẹp đấu nối của khối tiếp điểm phụ, tiếp điểm hành trình trong tủ điều khiển, truyền động phải làm bằng thép không gỉ hoặc kim loại được xử lý không han gỉ.

- Vỏ tủ truyền động có thể được chế tạo bằng các vật liệu như hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm và có thể sơn bề mặt vỏ tủ phù hợp với với đặc tính kỹ thuật chung, dày ≥ 2mm, tủ truyền động lắp đặt trên giá đỡ chắc chắn, chịu được điều kiện thời tiết, cấp bảo vệ tối thiểu IP55 hoặc tương đương.

- Trang bị bộ phận báo vị trí đóng/mở của DCL để dễ dàng nhận dạng mà không cần phải mở cửa bộ truyền động.

- Tủ điều khiển tại chỗ của DCL phải trang bị các bộ phận sau đây:

+ Khóa lựa chọn vị trí thao tác dao cách ly LOCAL/REMOTE (trong đó: Local: lựa chọn thao tác dao cách ly tại chỗ; Remote: lựa chọn thao tác dao cách ly từ xa).

+ Khóa thao tác đóng/cắt tại chỗ dao cách ly: có thể dùng loại khóa chuyển mạch tự trở về hoặc các nút ấn “OPEN/CLOSE”.

- Hệ thống tiếp điểm phụ và công tắc hành trình để điều khiển động cơ thao tác. Mỗi một DCL/DTĐ được trang bị bộ tiếp điểm phụ theo trạng thái của tiếp điểm chính DCL/DTĐ.

* Những yêu cầu thao tác:

- DCL/DTĐ có thể thao tác đóng/cắt bằng tay hoặc bằng điện để điều khiển dao ở trạng thái mở hoặc đóng.

- Động cơ thao tác DCL/DTĐ sử dụng nguồn điện áp một chiều 220VDC.

- Dao cách ly và dao tiếp địa phải được trang bị đầy đủ các hệ thống liên động cơ khí và liên động điện (ngăn ngừa đóng DTĐ về phía DCL đang có điện) để đảm bảo ngăn ngừa các trường hợp thao tác nhầm không mong muốn, đảm bảo an toàn cho người vận hành và thiết bị trong các điều kiện vận hành.

d/ Bố trí lắp đặt:

- DCL phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

- Thiết bị phải được trang bị các chi tiết, vị trí nối đất tại tất cả các phần có kết cấu bằng thép không mang điện, vỏ tủ thiết bị, tủ truyền động… để đấu nối vào hệ thống nối đất của trạm.

e/ Các yêu cầu về thí nghiệm:

* Biên bản thí nghiệm xuất xưởng: Dao cách ly phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 62271-102 hoặc tiêu chuẩn tương đương gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks).

- Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit).

- Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits).

- Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests).

- Thí nghiệm chức năng nối đất (Verification of earthing function): áp dụng đối với DCL có trang bị DTĐ).

* Thí nghiệm điển hình (Type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải do đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test).

f/ Phụ kiện:

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ dao cách ly.

- Các bình mỡ tiếp xúc, bôi trơn và giấy chuyên dụng để vệ sinh bề mặt tiếp xúc.

- Tay quay/cần thao tác để đóng mở DCL và DTĐ (nếu có) bằng tay.

g/ Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Bản vẽ nguyên lý và đấu nối nội bộ tủ điều khiển.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

h/ Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Dao cách ly phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và hoặc các tiêu chuẩn tương đương điện hành về mạ kẽm nhúng.

- - Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

- 1.2 Bảng thông số kỹ thuật chính của dao cách ly ngoài trời lưới 35 kV:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | - 3 pha, lắp đặt ngoài trời. - DCL có thể trang bị 01 hoặc 02 DTĐ (tương ứng với DCL). |
| 6 | Kiểu truyền động |  | Bằng tay/bằng điện |
| 7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/niken |
| 8 | Bộ truyền động |  |  |
| 8.1 | Dao cách ly |  | Động cơ và/hoặc cần thao tác bằng tay. |
| 8.2 | Dao tiếp đất |  | Động cơ và/hoặc cần thao tác bằng tay |
| 9 | Điện áp danh định | kV | 35 |
| 10 | Điện áp làm việc làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 38,5 |
| 11 | Dòng điện định mức | A | - Với DCL ngăn lộ tổng và liên lạc: 1250; - Với DCL ngăn xuất tuyến: 630. |
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch định mức đối với DCL và DTĐ | kArms | ≥ 25 |
| 14 | Khả năng chịu dòng đỉnh định mức | kApeak | ≥ 62,5 |
| 15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |
| 16 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50μs) | kVpeak |  |
| 16.1 | Pha - đất | kVpeak | ≥ 185 |
| 16.2 | Khoảng cách cách ly (DCL ở vị trí mở) | kVpeak | ≥ 185 |
| 17 | Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (50Hz/1 phút) | kVrms |  |
| 17.1 | Pha - đất | kVrms | ≥ 80 |
| 17.2 | Khoảng cách cách ly (dao ở vị trí mở) | kVrms | ≥ 80 |
| 18 | Điện trở tiếp xúc của mạch chính | µΩ | Nêu cụ thể |
| 19 | Trụ đỡ cách điện DCL (Support Insulator) |  |  |
| 19.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương. |
| 19.2 | Vật liệu |  | Sứ gốm nâu |
| 19.3 | Chiều dài đường rò nhỏ nhất qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 |
| 19.4 | Tổng chiều dài đường rò | mm | Nêu cụ thể |
| 19.5 | Khả năng chịu tải của đầu cực DCL | kN | Nêu cụ thể |
| 19.6 | Khoảng cách không khí: - Pha - đất - Khoảng cách giữa hai cực trong cùng một pha (ở trạng thái cắt) | mm | ≥ 400 |
| 20 | Điện áp thao tác |  |  |
| 20.1 | Động cơ truyền động | VDC | 220 (+10%; -15%) |
| 20.2 | Sấy, chiếu sáng | VAC | 220 (+10%; -15%) |
| 20.3 | Điều khiển đóng cắt dao cách ly và dao tiếp địa, liên động cuộn dây | VDC | 220 (+10%; -15%) |
| 21 | Cần thao tác để đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có |
| 22 | Cơ cấu liên động cơ khí giữa DCL và DTĐ |  | Có |
| 23 | Hoạt động của đóng/mở của DTĐ không sử dụng đối trọng |  | Đáp ứng |
| 24 | Tổng trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |
| 25 | Tủ điều khiển tại chỗ DCL, DTĐ |  |  |
| 25.1 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 25.2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 25.3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 25.4 | Cấp bảo vệ IP tối thiểu |  | IP55 hoặc tương đương |
| 25.5 | Số tiếp điểm hành trình của DCL |  | ≥ (2NO+2NC) |
| 25.6 | Số tiếp điểm phụ của DCL |  | ≥ (6NO+6NC) |
| 25.7 | Số tiếp điểm phụ của DTĐ (nếu dao điều khiển bằng động cơ) |  | ≥ (4NO+4NC) |
| 25.8 | Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa |  | Có |
| 25.9 | Nút nhất đóng/mở DCL, DTĐ |  | Có |
| 25.10 | Động cơ và áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch động cơ |  | Có |
| 25.11 | Trang bị bảo vệ quá dòng và quá tải cho động cơ |  | Có |
| 25.12 | Hệ thống sấy, chiếu sáng, áptômát có tiếp điểm phụ cấp nguồn riêng biệt mạch sấy và chiếu sáng |  | Có |
| 25.13 | Các liên động điện giữa DCL và DTĐ |  | Có |
| 26 | Giá đỡ dao cách ly |  |  |
| 26.1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 26.2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 26.3 | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng. |
| 27 | Kẹp cực đấu nối dao cách ly với dây dẫn |  |  |
| 27.1 | Vật liệu |  | Hợp kim nhôm/đồng |
| 27.2 | Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn |
| 27.3 | Bu-lông kẹp cực |  | Bằng thép không gỉ |
| 28 | Tài liệu kỹ thuật đi kèm |  | Tiếng Việt/ tiếng Anh |

## C. Máy biến điện áp 35kV:

1. Yêu cầu chung:

a/ Yêu cầu chung:

- Máy biến điện áp (VT- Voltage Transformer) kiểu 1 pha, vật liệu cách điện lỏng (dầu cách điện), lắp đặt ngoài trời, dùng cho đo lường điện trong hệ thống điện có trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng, có cấp điện áp danh định 35kV.

- Đối với VT cách điện dầu: Phần sứ cách điện phải là loại gốm sứ tráng men có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím,…cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Vỏ thùng VT phải được làm từ thép chịu lực, được bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày tối thiểu lớp sơn phủ là 80µm. Dầu cách điện sử dụng cho VT phải là loại dầu được sử dụng chuyên biệt cho máy biến áp, không chứa PCB.

- Máy biến điện áp được thiết kế và thử nghiê ̣m theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, đáp ứng các thông số trong bảng mô tả đặc tính kỹ thuật dưới đây.

- Máy biến điện áp được thiết kế sử dụng vật liệu cách điện phù hợp môi trường theo IEC 60815 hoặc tương đương- Hướng dẫn chọn vật liệu cách điện liên quan đến điều kiện nhiễm bẩn.

- Các đầu đấu dây phía thứ cấp được đặt trong hộp đấu dây gắn trên bề mặt của thân máy. Các đầu đấu dây phía thứ cấp được làm bằng đồng thau. Hộp đấu dây được chế tạo bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng, có khả năng chịu được sự thay đổi của thời tiết và có vị trí để niêm phong kẹp chì riêng cho các cuộn đo lường.

- Máy biến điện áp dùng cho chức năng bảo vệ phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu đối với chức năng quá độ phù hợp với các tiêu chuẩn liên quan.

- Máy biến điện áp được trang bị phụ kiện, kẹp cùng với bulông, đai ốc, vòng đệm phù hợp với dây nhôm, dây đồng và tiết diện dây theo thiết kế.

b/ Bố trí lắp đặt:

- Máy biến điện áp phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ không nhỏ hơn 80µm.

- Mỗi máy biến điện áp đều phải có các cực nối đất, cho phép đấu nối vào hệ thống nối đất chính theo các mục đích làm việc, an toàn.

- Các phần có kết cấu bằng kim loại không mang điện của thiết bị phải được nối đất trực tiếp vào hệ thống nối đất tại vị trí lắp đặt.

- Hộp đấu nối phải có khả năng chịu được sự thay đổi thời tiết, có cấp bảo vệ IP55.

c/ Yêu cầu về thí nghiệm

* Thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu  chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Kiểm tra việc ghi nhãn (Verification of markings).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn sơ cấp (Power-frequency voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp trên cuộn thứ cấp (Power-frequency voltage withstand test on secondary terminals).

- Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp giữa các cuộn (Power-frequency voltage withstand test between sections).

- Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement).

- Kiểm tra cấp chính xác (Tests for accuracy).

* Thí nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 hoặc tương đương) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm khả năng chịu ngắn mạch (Short-time current test).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise test).

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng xung sét trên cuộn sơ cấp (Impulse voltage withstand test on primary terminals).

- Thử nghiệm cấp chính xác (Tests for accuracy).

- Thử nghiệm ướt đối với máy biến áp loại lắp đặt ngoài trời (Wet test for outdoor type transformers).

- Thử nghiệm cấp bảo vệ của hộp đấu dây nhị thứ (Verification of the degree of protection by enclosures).

Đối với VT cách điện rắn, ngoài các hạng mục thử nghiệm trên, thiết bị phải được thử nghiệm bổ sung hạng mục “Thử nghiệm lão hóa cách điện dưới bức xạ tia UV” theo tiêu chuẩn ASTM D4587 hoặc IEC 62217 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Việc thử nghiệm do phòng thử nghiệm độc lập thực hiện trên mẫu sản phẩm tương tự.

d/ Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

- Bản vẽ mô tả kết cấu.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

e/ Chứng nhận phê duyệt mẫu:

Thiết bị phải được chứng nhận phê duyệt mẫu phương tiện đo của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia.

f/ Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

2. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61869-1, IEC 61869-3 hoặc TCVN 11845-3 hoặc TCVN 7697-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |
| 5 | Chủng loại |  | 1 pha, 1 sứ hoặc 2 sứ lắp đặt ngoài trời, ngâm trong dầu. |
| 6 | Các thông số điện áp |  |  |
| 6.1 | Đối với VT 35kV lắp đặt tại các trạm 110kV: |  |  |
|  | - Điện áp làm việc cao nhất của thiết bị | kV | 40,5 |
|  | - Điện áp định mức phía sơ cấp | kV | 38,5/√3 |
|  | - Điện áp định mức phía thứ cấp dùng cho đo lường | V | 110: √3 |
|  | - Điện áp định mức phía thứ cấp cuộn dây điện áp dư (residual voltage windings) | V | 110:3 |
|  | - Điện áp định mức phía thứ cấp cho bảo vệ | V | 110: √3 hoặc 110:3 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp xung sét (l,2/50 µs) cuộn sơ cấp | kVp | ≥190 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn sơ cấp | kVrms | ≥80 |
|  | - Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút cuộn thứ cấp | kVrms | ≥3 |
| 7 | Chế độ điểm trung tính |  | Cách ly |
| 8 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 9 | Số cuộn dây thứ cấp |  | 01 cuộn cho đo lường 01 cuộn điện áp dư (residual voltage windings) 01 cuộn cho bảo vệ |
| 10 | Cấp chính xác: - Cuộn đo lường - Cuộn điện áp dư - Cuộn bảo vệ |  | 0,5 6P 3P |
| 11 | Công suất tải định mức (Burden) | VA | >15 |
| 12 | Hệ số quá điện áp định mức: |  |  |
|  | - Liên tục |  | 1,2 |
|  | - Trong 30s |  | 1,9 (áp dụng cho lưới điện trung tính nối đất qua trở kháng) |
|  | - Trong 8h |  | 1,9 (áp dụng cho lưới điện trung tính cách ly) |
| 13 | Mức phóng điện cục bộ: không được vượt quá giới hạn tại điện áp thử nghiệm phóng điện cục bộ 1,2xUm/3 | pC | 05 |
| 14 | Giới hạn độ tăng nhiệt độ |  | 60 |
| 15 | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện: |  |  |
|  | - VT lắp đặt ngoài trời | mm/kV | ≥ 25 |
| 16 | Bộ chỉ thị mức dầu, van xả dầu |  | Có |
| 17 | Thiết kế nắp hộp đấu dây nhị thứ, lỗ niêm chì |  | - Nắp hộp đấu dây nhị thứ làm bằng nhôm, hợp kim nhôm, thép không gỉ hoặc thép tấm mạ kẽm nhúng nóng. - Nắp hộp hoặc đế hộp và các bulông của nắp đậy phải có khoan lỗ để luồn dây chì niêm. |
| 18 | Nhãn đầu nối |  | Nhãn đầu nối phải cho phép nhận biết: - Cuộn sơ cấp và thứ cấp. - Các đoạn của cuộn dây, nếu có. - Cực tính có liên quan của các cuộn dây và các đoạn cuộn dây. - Các nấc trung gian, nếu có. Các đầu nối phải được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng nhận biết trên bề mặt hoặc ở vùng lân cận đầu nối. Việc ghi nhãn này phải bao gồm: - Các chữ cái đặt sau hoặc đặt trước các con số. Các chữ cái phải là chữ in hoa. - Các ký hiệu của đầu nối máy biến điện áp phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN hoặc tiêu chuẩn IEC liên quan. |
| 19 | Nhãn thiết bị |  | Máy biến điện áp phải có nhãn gắn cố định trên thân máy với các nội dung tối thiểu sau đây: - Tên của nhà chế tạo hoặc dấu hiệu khác cho phép dễ dàng nhận biết nhà chế tạo. - Mã hiệu, Số seri - Năm sản xuất. - Điện áp sơ cấp và thứ cấp định mức. - Tần số định mức. - Công suất định mức và cấp chính xác. - Điện áp lớn nhất dùng cho thiết bị. - Mức cách điện định mức. - Hệ số quá điện áp theo thời gian. - Cấp cách điện (nếu khác cấp A). Tất cả các thông tin được đảm bảo không phai mờ theo tuổi thọ vận hành. |
| 20 | Phụ kiện đi kèm |  | - Đầu cực và kẹp cực trung thế phải làm bằng đồng mạ thiếc hoặc mạ niken để đấu nối dây đồng/nhôm với tiết diện phù hợp với yêu cầu thiết kế. - Các chi tiết đế và bulông phải làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc thép không gỉ. |

## D. Tủ MK:

Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tủ đấu dây ngoài trời được thiết kế nhằm đáp ứng những yêu cầu đấu nối điều khiển, đấu nối động lực cho các thiết bị ngoài trời như máy cắt, dao cách ly, dao tiếp đất, biến dòng, biến điện áp… trong một trạm điện.

- Nhà sản xuất/nước sản xuất	: Nêu rõ

- Kiểu: Tủ tự đứng

- Điều kiện vận hành: Ngoài trời

- Độ bảo vệ của vỏ tủ: IP55 hoặc tương đương

- Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144 hoặc tương đương

- Kích thước tủ bảng: Tùy theo số lượng các thiết bị trong tủ

- Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ:  2mm.

- Vật liệu vỏ tủ: Thép không gỉ (inox 304 hoặc tương đương), không từ tính.

- Màu sơn: RAL 7032 hoặc tương đương

- Kiểu sơn: Sơn tĩnh điện

- Cửa: Cửa trước và cửa sau

- Góc mở của cửa: 1350

- Cửa có tay cầm: Tay cầm có khóa, có chốt hãm khi mở.

- Các tiêu chuẩn khác liên quan đến: nhãn tủ, nhãn thiết bị, thanh nối đất, tấm đáy, hệ thống sấy chiếu sáng, hàng kẹp đấu nối …giống với các tiêu chuẩn về tủ điều khiển và bảo vệ.

- Thanh nối đất: Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.

- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu.

- Tủ đấu dây ngoài trời sẽ được trang bị cho từng ngăn phân phối riêng biệt. Tủ được thiết kế mở cửa 2 phía, trong tủ chia làm 2 ngăn phía trước và phía sau thông với nhau. Phía trước bố trí các mạch chính và hàng kẹp cho cáp đi về thiết bị điều khiển trong nhà vận hành. Phía sau được bố trí các mạch phụ và hàng kẹp cho cáp đi về phía thiết bị ngoài trời. Giữa phía trước và phía sau được liên lạc bằng mạch và cáp nội bộ.

- Tất cả các mạch dòng, mạch áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch trạng thái... & bảo vệ các thiết bị đóng cắt trong ngăn phân phối ngoài trời sẽ được đấu nối qua tủ đấu dây ngoài trời.

- Các thiết bị lắp đặt trong tủ đấu dây ngoài trời phải làm việc bình thường trong môi trường –100C đến +850C, độ ẩm 95%. Tủ phải được thiết kế với hệ thống thông gió, sơn chống bức xạ nhiệt để đảm bảo nhiệt độ bên trong tủ luôn <450C trong điều kiện làm việc bình thường.

- Để đảm bảo chế độ vận hành bình thường của các thiết bị bên trong tủ, nóc tủ cần có thiết kế mái tủ cách ly với vỏ tủ, tạo một khoảng không giữa mái tủ và vỏ tủ để tạo thông gió tự nhiên. Cửa tủ, mái tủ phải được thiết kế sao cho trong điều kiện mưa lớn, kéo dài, nước mưa không được xâm thực vào bên trong tủ.

- Ngoài các tiêu chuẩn giống như các thiết bị được lắp đặt trong tủ điều khiển và bảo vệ, trang bị tủ ngoài trời cần có thêm một số yêu cầu sau: Hàng kẹp nguồn cho các thiết bị truyền động ngoài trời (Môtơ, cuộn hút..) phải phù hợp với công suất thiết bị và có vách ngăn an toàn tránh gây chạm, chập.

- Hàng kẹp cấp nguồn AC phải được đấu nối riêng một dãy hàng kẹp và phải độc lập với hàng kẹp khác.

- Hệ thống hàng kẹp sử dụng cho mạch dòng lắp trong tủ đấu dây phải thuộc kiểu có dao nối tắt.

- Hệ thống hàng kẹp lắp đặt trong tủ đấu dây phải đủ để sử dụng cho các mạch chức năng & dự phòng tối thiểu 20% cho mỗi loại.

- Tín hiệu trạng thái của máy cắt, dao cách ly, dao nối đất ngoài việc đủ cho các mạch của dự án thì phải dự phòng tối thiểu 20% và được đấu sẵn ở hàng kẹp tại tủ.

- Tất cả các áp tô mát lắp đặt trong tủ đấu dây thuộc loại có tiếp điểm phụ thường kín & được đấu nối đến hàng kẹp cho mục đích đưa tín hiệu sự cố nguồn đến bảng cảnh báo lắp đặt trong nhà điều khiển.

- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp. Tấm đáy được đục sẵn các lỗ lắp vừa các PG21, PG25, PG29 với số lượng theo yêu cầu. Có khả năng bịt kín không cho bụi, hơi nước và côn trùng gặm nhấm chui vào tủ. Tủ có riêng phần chân đế cao khoảng 200mm, có nắp bên ngoài có thể mở ra phục vụ cho việc luồn và định vị cáp vào trong tủ.

- Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.

- Kích thước: Cao (1400), Rộng (800), Sâu (500) mm

## E. Với các tổ ắc quy:

1. Yêu cầu chung:

Số lượng giàn ắc quy: 02 giàn có thể vận hành song song nhưng độc lập với nhau, được kết nối với hệ thống DC thông qua 02 tủ chỉnh lưu và tủ phân phối DC.

2. Thông số kỹ thuật:

- Công suất ở điện áp phóng 220V: 200Ah

- Điện áp danh định tổ ắc quy: 220V- DC

- Điện áp lớn nhất: 242V-DC

- Điện áp nhỏ nhất: 198V-DC

- Số bình: 110 bình/1tổ

- Điện áp định mức 1 bình ắc quy: 2V

- Điện áp nạp 1 ngăn: Theo nhà sản xuất

- Điện áp nạp cân bằng: Theo nhà sản xuất

- Giới hạn cường độ nạp danh định:  Theo nhà sản xuất

- Giới hạn cường độ nạp lớn nhất: Theo nhà sản xuất

- Các đầu cực dương và âm của mỗi bình (cell) và của cả giàn ắc quy phải được đánh dấu một cách rõ ràng và vĩnh viễn (cực dương sơn màu đỏ, cực âm sơn màu xanh).

- Chỉ sử dụng cáp lõi đơn để đấu nối giữa các ắc quy.

- Vỏ bình ắc qui phải chịu được axít, nhiệt độ cao và đảm bảo độ bền cơ học.

- Bề mặt tấm cực không được cong vênh quá 4% điện tích tấm cực, trên mặt chất hoạt động cho phép có vết lõm sâu không quá 2mm và không được quá 6 chỗ khác nhau. Đầu cực được bảo vệ bằng vật liệu cách điện có khả năng chống chất điện phân với cấp bảo vệ ít nhất là IP2X hoặc tương đương.

- Dung lượng ắc qui cố định:

+ Dung lượng ắc qui cố định nạp điện khô ở chu kỳ I không được nhỏ hơn 80% dung lượng định mắc.

+ Dung lượng ắc qui nạp điện đầu không được nhỏ hơn 90% dung lượng định mức trong 5 chu kỳ đầu.

- Ắc qui phải chịu được dòng điện phóng xung kích gấp 1,3 lần dung lượng định mức trong thời gian 5 giây mà các kết cấu ắc qui, bề mặt tấm cực không bị tan rã hoặc biến dạng.

- Tính phòng nổ (chỉ áp dụng cho ắc qui kín, thoát khí qua bộ lọc của nút).

Ngọn lửa không được tiếp tục và tiếng nổ sẽ không xảy ra khi ắc qui gần tia lửa điện.

- Tính ngăn mù axít (chỉ áp dụng cho ắc qui kín, thoát khí qua bộ lọc của nút)

- Tổn thất dung lượng:

Dung lượng không được giảm quá 15% và 21% tương ứng (1,0% và 0,7% ngày đêm) sau 15 và 30 ngày đêm bảo quản.

- Tuổi thọ quá nạp:

Tuổi thọ kiểm tra bằng phương pháp quá nạp không được nhỏ hơn 360 ngày đêm.

- Điện trở cách điện với đất:

+ Ắc qui lắp ráp thành tổ ắc qui với điện áp 220 Volt có điện trở cách điện với đất không được nhỏ hơn 100 000Ω.

- Các phụ kiện lắp đặt kèm theo: Khung giá đỡ cho cả bộ, hộp phụ tùng, kẹp cực, thanh nối, chụp nhựa an toàn, vật liệu chống ô xy hoá kẹp cực.

Chú ý: Phần giá đỡ cho cả tổ ắc quy cần khảo sát thực tế để phù hợp với diện tích phòng đặt ắc quy hiện tại.

## F. Với dây dẫn trần:

- I. Yêu cầu chung:

- 1. Yêu cầu về kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu, mời chào hàng:

Trong quá trình mua sắm dây dẫn và cáp điện, hồ sơ mời thầu, mời chào hàng phải yêu cầu nhà thầu cung cấp các nội dung sau:

- Nhà sản xuất, xuất xứ của dây dẫn.

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO9001 hoặc tương đương đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của nhà sản xuất.

- Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

- Các biên bản thí nghiệm mẫu nguyên vật liệu để sản xuất.

- Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.

- Danh mục các máy móc thiết bị phục vụ sản xuất dây và cáp điện của nhà sản xuất.

- Danh mục các máy móc thiết bị thí nghiệm của nhà sản xuất.

- Nhà sản xuất phải có kinh nghiệm về sản xuất dây, cáp điện ít nhất 5 năm.

- 2. Yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

2a-Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo.

2b-Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

+ Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

+ Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC hoặc tương đương liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

2c-Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

- Tùy theo năng lực của đơn vị mua hàng, khuyến khích thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

- II. Các yêu cầu kỹ thuật đối với dây dẫn:

1. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm: TCVN 5064:1994/SĐ1:1995, TCVN 6483:1999, IEC 61089:1997 hoặc tương đương.

- Tất cả các dây nhôm lõi thép (trần) đều phải điền đầy mỡ trung tính theo nguyên tắc sau:

+ Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm.

+ Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng.

+ Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường.

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ không dưới 1050C.

- Khối lượng mỡ, độ đồng đều và nhiệt độ chảy giọt của mỡ bảo vệ theo TCVN 2697-78 hoặc tương đương.

- Lô dây dẫn phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89 hoặc tương đương.

2. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây nhôm lõi thép (bước thử nghiệm theo Điểm 3b. Mục I.3):

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép

+ Độ bám dính và chiều dầy lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm)

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Độ giãn dài của sợi nhôm

+ Số lần bẻ cong sợi nhôm

+ Điện trở 1 chiều ở 200C

+ Bội số bước xoắn từng lớp

+ Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

+ Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (bước thử nghiệm theo Điểm 3c. Mục I.3):

+ Các thông số trên lô quấn.

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép (Bằng panme, thước kẹp chuyên dùng, …).

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn (Bằng cầu đo).

+ Bội số bước xoắn từng lớp (Đếm bằng mắt).

+ Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (Tách lớp ~3m và kiểm tra bằng mắt).

+ Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi thép (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ).

## G. Với các loại cáp nhị thứ:

- 1. Các tiêu chuẩn áp dụng:

- IEC 173 hoặc tương đương: Mầu sắc và đánh số các ruột cáp nhiều sợi.

- IEC 227-2, IEC 811 hoặc tương đương: Cáp cách điện bằng PVC, điện áp đến 450/750V: Các phương pháp thử nghiệm.

- IEC 228 hoặc tương đương: Lõi (dây dẫn) trong các cáp cách điện.

- 2. Yêu cầu kỹ thuật:

2.1. Tiêu chuẩn chung:

- Cáp nhiều sợi cách điện bằng Polyvinyl-clorua (PVC) có điện áp đến 450/750V.

- Cáp phải có đặc tính chống gặm nhấm (vỏ cách điện của cáp được pha trộn thêm với các hoạt chất chống chuột).

- Cáp phải có đặc tính chống cháy theo tiêu chuẩn IEC-3/C hoặc tương đương.

2.2. Tiêu chuẩn về cấu trúc cáp:

Lõi cáp

Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287 hoặc tương đương. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp.

Lớp cách điện

- Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây:

+ Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 0,8mm.

+ Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16 mm2 chiều dầy vỏ bọc cách điện là 1,0 mm.

Vỏ cáp

- Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm.

- Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều).

- Trên vỏ cáp được đánh số chiều dài cáp cứ 1m/1 lần đánh số.

Tiết diện dây dẫn

- Mạch nguồn AC 3 pha ≥2,5mm2 (tùy theo từng mạch)

- Mạch nguồn AC 1 pha : ≥2,5mm2

- Mạch nguồn DC          : ≥2,5mm2

- Mạch điều khiển AC    : ≥2,5mm)

- Mạch điều khiển DC    : ≥1,5mm2 tùy theo mạch

- Mạch bảo vệ DC	         : ≥1,5mm2

- Mạch báo tín hiệu& các mạch khác : ≥ 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch

- Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 5A: ≥4mm2

- Mạch thứ cấp của biến dòng với dòng định mức nhị thứ 1A: ≥2,5 mm2

- Mạch thứ cấp của biến điện áp	        : ≥2,5mm2

- Mạch sấy và chiếu sáng		        : ≥2,5mm2

- Cáp nối đất				        : Vàng xanh (≥2,5mm2)

## H. Tủ điều khiển bảo vệ:

Trong các trạm biến áp 110kV, 220kV có tích hợp hệ thống điều khiển máy tính: tủ bảo vệ (RP) được thiết kế kết hợp với tủ điều khiển (CP) thành tủ điều khiển và bảo vệ (CRP).

Yêu cầu về cấu trúc tủ điều khiển, bảo vệ:

- Kiểu: Tủ tự đứng

- Điều kiện vận hành: Trong nhà

- Độ bảo vệ của vỏ tủ: IP41 hoặc tương đương

- Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144 hoặc tương đương

- Kích thước tủ bảng:

+Cao: 2200mm

+Rộng	: 800mm

+Sâu: 800mm

- Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ: ≥ 2mm.

- Màu sơn: RAL 7032 hoặc tương đương

- Kiểu sơn: Sơn tĩnh điện

- Cửa: Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau)

- Góc mở của cửa: 1350

- Cửa có tay cầm: Tay cầm có khóa

- Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.

- Sơ đồ Mimic trên mặt tủ điều khiển.

+  Sơ đồ một sợi của ngăn lộ được thể hiện trên sơ đồ mimic phía trước tủ điều khiển.

+ Các thiết bị nhất thứ có mạch điều khiển phải được điều khiển và hiển thị trạng thái thông qua các khóa giám sát điều khiển. Các thiết bị không có mạch điều khiển (thao tác bằng tay) phải được hiển thị trạng thái trên sơ đồ mimic:

+ Màu sắc quy định như sau:

Phía 110kV: Màu đỏ

Phía 35kV: Màu vàng

Phía 22kV: Màu xanh

+ Kích thước thanh Mimic:   cao: 10mm; bề dày: 2mm

+ Mimic thanh cái 110kV cách đáy tủ (mặt đất): 1100mm

- Nhãn tủ:

+ Mặt ngoài phía trước và sau tủ đều được gắn nhãn theo tên tủ được quy định ở phần trên. Nhãn làm từ nhôm sơn đen (hoặc xanh), chữ khắc chìm, sơn trắng, như sau:

+ Kích thước nhãn: 50x200x1mm (cao x rộng x sâu)

+ Chiều cao chữ: 20mm

+ Nếu tủ có 2 ngăn thì phải gắn nhãn đúng cho từng ngăn.

- Nhãn tên thiết bị gắn ở tủ (đồng hồ đa năng, voltmet, rơle…) , nhãn hàng kẹp, rơ le trung gian, áp tô mát… Có kích thước phù hợp với thiết bị, được gắn ở vị trí dễ quan sát và đảm bảo mỹ thuật.

- Thanh nối đất:

+ Thanh đồng - tiết diện 70mm2, có ít nhất 2 thanh được lắp suốt dọc theo bề ngang gần dưới đáy tủ. Trên thanh có khoan sẵn các lỗ và lắp sẵn ít nhất 20 vít M4 để bắt các dây nối đất.

- Tấm đáy: Có thể tháo rời, đã bố trí sẵn lỗ luồn cáp và đảm bảo độ kín sau khi luồn cáp.

- Sấy, chiếu sáng và cấp nguồn AC cho tủ:

Sử dụng nguồn điện 220VAC. Phần tử sấy có công suất trong khoảng 60W ÷ 100W được điều khiển tự động bằng cơ cấu “thermostat” có dải nhiệt độ điều chỉnh được từ 5 ÷ 400C. Phần tử chiếu sáng sử dụng đèn ống compact ánh sáng trắng, bật tắt nhờ công - tắc kiểu hành trình gắn vào cánh cửa trước và sau của tủ. Ổ cắm điện sử dụng loại ổ cắm công nghiệp có nắp đậy, 250VAC - 16A. Bảo vệ cho hệ thống điện AC của tủ là một áp tô mát 2 cực 400V - 16A/15kA tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương, đặc tuyến cắt kiểu C kèm theo tiếp điểm phụ để báo trạng thái làm việc của hệ thống.

- Đèn tín hiệu:

+ Kiểu đèn: Pilot có d ≥20mm

+ Màu chỉ báo hiệu: Đỏ-tín hiệu sự cố, Vàng-tín hiệu cảnh báo, Xanh - tín hiệu bình thường.

- Mạch điều khiển:

+ Nguồn cung cấp mạch điều khiển: 220V DC

- Màu & tiết diện của dây dẫn:

+ Mạch điều khiển AC		: Đen ( ≥ 2,5mm2)

+ Mạch điều khiển DC		: Đen ( 1,5- 2,5mm2 tùy theo mạch)

+ Cáp nối đất			: Vàng xanh (2,5mm2)

+ Mạch thứ cấp của biến dòng 	: Đen (4mm2)

+ Mạch thứ cấp của biến điện áp: Đen (2,5mm2)

+ Mạch sấy và chiếu sáng	: Đen (2,5mm2)

+ Mạch tín hiệu & các mạch khác: Đen (1,0 hoặc 1,5mm2).

- Các thiết bị được lắp đặt phải hoạt động bình thường trong giới hạn nguồn cung cấp tối thiểu 220VDC  10% đến 20%.

- Tủ phải có vị trí dự phòng để có thể bổ sung thiết bị mở rộng sơ đồ theo yêu cầu. Cáp nội bộ được đấu nối đến các hàng kẹp chờ sẵn bên trong tủ. Cáp không được có mối nối ở giữa hoặc đấu tắt.

- Nguồn cấp cho tủ phải được bảo vệ bằng aptomat, nguồn cấp cho hệ thống điều khiển, bảo vệ phải được tách riêng. Các Aptomat được tính toán, lựa chọn phù hợp với đấu nối mạch tương ứng từng tủ. Trường hợp đấu nối với nguồn từ 380V trở lên, phải được cách ly và gắn biển chú ý, bảo vệ an toàn

- Hàng kẹp đấu dây các loại:

+ Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống cháy, theo tiêu chuẩn IEC 60112 hoặc tương đương.

+ Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập.

+ Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức ≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt.

+ Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A.

+ Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A.

+ Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1 đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A.

+ Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng.

+ Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp.

+ Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương.

+ Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu 20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại.

- Cáp nhiều lõi phải được nối đất tại đầu cuối của cáp. Vị trí nối đất phải được gắn nhãn, ký hiệu chỉ rõ.

## I. Rơ le bảo vệ:

- 1. Tiêu chuẩn chung của các rơ le bảo vệ kỹ thuật số :

1.1 Các tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm:

Yêu cầu rơ le bảo vệ phải được chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255 hoặc tương đương (phiên bản cập nhật mới nhất). Các hạng mục thử nghiệm bao gồm:

- Thử nghiệm ô nhiễm điện từ trường: IEC 60255-25 (2000) hoặc tương đương.

- Thử nghiệm khả năng chịu tác động của điện từ trường:

+ Electrostatic Discharge: 	IEC 60255-22-2 levels 1,2,3,4 hoặc tương đương

IEC 61000-4-2 levels 1,2,3,4 hoặc tương đương

+ Fast transient disturbance:	IEC 61000-4-4 hoặc tương đương

IEC 60255-22-4 hoặc tương đương

+ Magnetic field immunity:	IEC 61000-4-8 hoặc tương đương

IEC 61000-4-9 hoặc tương đương

+ Power supply immunity:	IEC 61000-4-11 hoặc tương đương

IEC 60255-11 hoặc tương đương

+ Radiated Radio Frequency: IEC 60255-22-3 hoặc tương đương

IEC 61000-4-3 hoặc tương đương

+ Surge withstand:		IEC 60255-22-1 hoặc tương đương

- Thử nghiệm khả năng chịu đựng các điều kiện môi trường:

+ Môi trường lạnh:		 IEC 60068-2-1 hoặc tương đương

+ Môi trường nóng khô:	 IEC 60068-2-2 hoặc tương đương

+ Môi trường nóng ẩm:	 IEC 60028-2-30 hoặc tương đương

+ Sự xâm nhập của các vật thể: IEC 60529 hoặc tương đương

+ Rung động:			  IEC 60255-21-1 hoặc tương đương

IEC 60255-21-2 hoặc tương đương

IEC 60255-21-3 hoặc tương đương

- Thử nghiệm an toàn:

+ Mức chịu đựng của điện môi: IEC 60255-5 hoặc tương đương

+ Xung điện:			   IEC 60255-5 hoặc tương đương

+ Điện trở cách điện:		   IEC 60255-5 hoặc tương đương

+ Mức an toàn của tia laser:	   IEC 60825-1 hoặc tương đương

+ Mức an toàn của sản phẩm:  IEC 60255-6 hoặc tương đương

1.2 Các thông số định mức:

- Điện áp nguồn nuôi: 220VDC

- Điện áp đầu vào định mức: 110V

- Dòng điện đầu vào định mức: 1A hoặc 5A (Có thể lựa chọn).

- Tần số định mức: 50Hz

- Tiêu chuẩn áp dụng cho các thiết bị bảo vệ: IEC 60255 hoặc tương đương

- Nhiệt độ môi trường cho phép: +5 đến +450C

- Độ ẩm môi trường cho phép: 95%

- Mức độ bảo vệ: Thấp nhất là IP41 hoặc tương đương

1.3 Các đặc điểm chung :

- Có các đầu vào cách ly quang để nhận và xử lý các tín hiệu từ bên ngoài;

- Có các rơ le đầu ra cách ly với công suất lớn đủ để cắt trực tiếp các máy cắt;

- Có khả năng lập trình để giám sát, điều khiển các thiết bị như : máy cắt, dao cách ly…;

- Rơle phải tương thích với cả 2 dòng điện định mức đầu vào là 1A hoặc 5A;

- Các cổng giao tiếp có tốc độ truyền tin cao;

- Các rơ le phải có giao thức theo tiêu chuẩn  IEC 61850, là tiêu chuẩn truyền thông quốc tế mới cho các ứng dụng tự động hoá trạm, có khả năng cung cấp sự tương đồng giữa các thiết bị từ các nhà sản xuất khác nhau để phối hợp thực hiện cùng một chức năng;

- Phần mềm giao tiếp và phân tích sự cố được viết trên hệ điều hành Windows có giao diện thân thiện và dễ sử dụng có thể kết nối đến tất cả các loại rơ le khác nhau trong cùng một hãng;

- Các rơ le bảo vệ chính, bảo vệ dự phòng phải có số lương I/O đảm bảo đủ để thực hiện các chức năng bảo vệ và tự động hóa trạm và đảm bảo khả năng dự phòng cho tương lai 20%;

- Có pin dự phòng cho đồng hồ thời gian thực, nhận tín hiệu đồng bộ thời gian qua cổng IRIG-B, đưa ra thời gian chính xác trong từng bản ghi sự kiện, sự cố;

- Rơ le được bảo vệ với mật khẩu cho mục đích bảo vệ dữ liệu và tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn.

2. Thông số kỹ thuật rơ le bảo vệ so lệch dọc đường dây 110kV:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 hoặc tương đương |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 5 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 6 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 7 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC |
|  | Các chức năng |  |
| 8 | Các chức năng bảo vệ: |  |
|  | Bảo vệ so lệch dọc | + Rơ le phải trang bị các chức năng so sánh pha và dòng điện 02 đầu đường dây để cho phép tác động nhỏ hơn 01 chu kỳ. + Bù tỉ số biến TI, bù điện dung đường dây thông qua giá trị cài đặt trong rơ le + Bảo vệ so lệch với các đặc tuyến có hãm hoặc không hãm. Đặc tuyến so lệch (Ibias, idiff) có thể chọn với 1 đường hoặc 2 đường gấp khúc. + Rơ le phải trang bị cổng đấu nối cáp quang trực tiếp đơn mode hoặc đa mode (tùy lựa chọn) + Rơ le phải cho phép vận hành với 01 hoặc 02 kênh thông. |
|  | Bảo vệ khoảng cách pha- pha; pha-đất | Cài đặt được tối thiểu 5 vùng và trong đó ít nhất một vùng cài đặt được hướng ngược; có thể cài đặt theo đặc tính đa giác hoặc hình tròn. |
|  | Bảo vệ quá dòng pha-pha; pha đất có hướng và không hướng | + Đặc tính thời gian độc lập hoặc phụ thuộc theo IEC và ANSI hoặc tương đương + Có ít nhất 3 cấp tác động |
|  | Bảo vệ xa | Sơ đồ POTT; PUTT; BOTT… |
|  | Chống xâm lấn tải, Power swing | Yêu cầu |
|  | Hư hỏng mạch áp | Yêu cầu |
|  | Cắt 1 pha; 3 pha | Yêu cầu |
|  | Bảo vệ chống hư hỏng máy cắt (50BF ) | Yêu cầu |
|  | Tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ (25/79) | Có ít nhất 4 chu kỳ AR có thể được lựa chọn, F25 có 2 mức chỉnh định độc lập |
|  | Bảo vệ quá áp, kém áp (27/59) | + Có ít nhất 02 cấp tác động độc lập + Với chức năng kém áp: hỗ trợ chức năng giám sát điện áp chết để không tác động khi hệ thống mất điện. |
|  | Đóng vào điểm sự cố | Yêu cầu |
|  | Giám sát mạch cắt (74) | Yêu cầu |
|  | Phát hiện đứt dây (46BC) | Yêu cầu |
|  | Định vị điểm sự cố (FL) | Yêu cầu |
|  | Đo lường (U, I, P, Q…) | Yêu cầu |
|  | Ghi chụp sự cố | Số lượng bản ghi: tối thiểu 8 bản ghi |
|  | Ghi sự kiện | Yêu cầu |
|  | Số nhóm chỉnh định | ≥4 |
|  | Các chức năng khác | Nêu cụ thể |
| 9 | Số lượng đèn LED | ≥16 và lập trình được |
| 10 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 10.1 | + Số lượng | ≥ 16 và lập trình được |
| 10.2 | + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 11 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 11.1 | Số lượng | ≥16 và lập trình được |
| 11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 11.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 11.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 12 | Giao thức truyền thông |  |
| 12.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector + Protocol: IEC 61850 hoặc tương đương + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 12.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 hoặc tương đương |
| 12.3 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 hoặc tương đương | Yêu cầu |
| 12.4 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP hoặc tương đương |
| 12.5 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 13 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 14 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

3. Thông số kỹ thuật BCU đường dây 110kV:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 hoặc tương đương |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 5 | Tần số | 50 Hz |
| 6 | Dòng điện định mức In | 1A và 5A (người sử dụng có thể lựa chọn) |
| 7 | Điện áp định mức Un | 100 - 120VAC |
| 8 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc) |
| 9 | Số lượng đèn LED | ≥ 16 và lập trình được |
| 10 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 10.1 | + Số lượng | ≥ 40 và lập trình được |
| 10.2 | + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 10.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥250VDC |
| 11 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 11.1 | Số lượng | ≥ 35 và lập trình được |
| 11.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 11.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 11.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 11.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 12 | Giao thức truyền thông |  |
| 12.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector hoặc tương đương + Protocol: IEC 61850 hoặc tương đương + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 12.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 hoặc tương đương |
| 13 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 hoặc tương đương | Yêu cầu |
| 14 | Chức năng điều khiển | - Tích hợp chức năng điều khiển thực hiện điều khiển cho từng ngăn lộ - Màn hình thể hiện được sơ đồ ngăn lộ và trạng thái thiết bị trong ngăn lộ - Tối thiểu 7 đối tượng CSWI trong IEC61850 hoặc tương đương cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |
| 15 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP hoặc tương đương |
| 16 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 17 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 18 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

## J. Tủ phân phối điện áp xoay chiều AC - 380/220V:

1. Quy định chung về tủ AC:

- Kiểu: Tủ tự đứng

- Điều kiện vận hành: Trong nhà

- Độ bảo vệ của vỏ tủ: IP41 hoặc tương đương.

- Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển: IEC 144 hoặc tương đương

- Kích thước tủ bảng :

+ Cao: 2200mm

+ Rộng: 1000mm

+ Sâu: 800mm

- Độ dày lớp kim loại làm vỏ tủ:  2mm.

- Màu sơn: RAL 7032 hoặc tương đương

- Kiểu sơn: Sơn tĩnh điện

- Cửa: Cửa đằng sau (hoặc cả trước và sau)

- Góc mở của cửa: 1350

- Cửa có tay cầm: Tay cầm có khóa

- Tủ có cửa thông khí cho không khí đối lưu khi bộ sấy hoạt động, các cửa thông khí có lưới chắn côn trùng và tấm lọc bụi.

- Các tiêu chuẩn khác liên quan đến: nhãn tủ, nhãn thiết bị, thanh nối đất, tấm đáy, hệ thống sấy chiếu sáng, hàng kẹp đấu nối …giống với các tiêu chuẩn về tủ điều khiển và bảo vệ.

- Thanh cái:

+ Điện áp định mức: 380/220VAC

+ Dòng điện định mức: ≥600A

- Bố trí các aptomat (ATM):

+ Các ATM phải có hệ thống tiếp điểm phụ cảnh báo

+ Có ít nhất 03 ATM với Iđm ≥ 200A (50kA, 4P) được thiết kế cấp nguồn AC1, nguồn AC2 và ATM liên lạc thanh cái. 03 ATM này có liên động 2/3 về cả cơ khí  và điện và được thiết kế chuyển nguồn tự động (ATS). Các ATM này được điều khiển bằng tay hoặc bằng điện  thông qua các nút ấn hoặc khóa điều khiển trước tủ. Vị trí được thể hiện rõ trên sơ đồ trước mặt tủ.

+ Các ATM còn lại có Iđm thỏa mãn cung cấp cho các phụ tải đúng theo sơ đồ thiết kế. Số lượng ATM dự phòng để mở rộng ≥20%

+ Các ATM sử dụng là loại nhiệt từ, có đường đặc tính cắt loại C

- Các thiết bị khác:

+ Đồng hồ ampemet, volmet, đồng hồ đa chức năng…

+ Bảo vệ kép áp/quá áp (27/59): Trên mỗi phân đoạn thanh cái tự dùng, trang bị các Rơle  giám sát điện áp cao, điện áp thấp cài đặt được điện áp tác động, thời gian tác động để đi cắt các ATM. Bảo vệ điện áp cao phải có tối thiểu 2 cấp cài đặt.

+ Bảo vệ ngược thứ tự pha.

+ Bộ thu thập dữ liệu (BCU hoặc I/O).

+ Khóa điều khiển, nút ấn điều khiển, đèn báo tín hiệu, báo pha…

2. Thiết bị điều khiển mức ngăn cho tủ nguồn AC:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | IEC 60255 hoặc tương đương |
| 2 | Kiểu | Kỹ thuật số và có màn hình hiển thị LCD |
| 3 | Nguồn cung cấp | 150 - 240VDC |
| 4 | Tần số | 50 Hz |
| 5 | Điện áp các đầu vào tín hiệu (BI) | 220VDC (Dải làm việc: 88 - 300Vdc) |
| 6 | Số lượng đèn LED | ≥ 16 và lập trình được |
| 7 | Đầu vào tương tự |  |
|  | + Số lượng | ≥ 10 (4-20mA) |
|  | + Chức năng | + Điện áp thanh cái AC và DC |
| 8 | Đầu vào nhị phân (BI) |  |
| 8.1 | + Số lượng | ≥ 96 và lập trình được |
| 8.2 | + Điện áp đầu vào | 220VDC (Dải làm việc 150-240VDC) |
| 8.3 | + Điện áp lớn nhất chịu được | ≥ 250VDC |
| 9 | Số lượng đầu ra (BO) |  |
| 9.1 | Số lượng | ≥ 20 và lập trình được |
| 9.2 | Dòng liên tục BO có thể chịu đựng | ≥ 5A |
| 9.3 | Dòng tức thời BO có thể chịu đựng trong 0,2s | ≥ 30A |
| 9.4 | Thời gian tác động BO | ≤ 10 ms |
| 9.5 | Điện áp làm việc | 220VDC |
| 10 | Giao thức truyền thông |  |
| 11.1 | System Interface (rear port) | + 100BASE-TX Fast Ethernet Physical medium Twisted pair cable, RJ-45 connector hoặc tương đương. + Protocol: IEC 61850 hoặc tương đương + Số lượng: ≥1 Cổng |
| 11.2 | System Interface (font port) | Cổng USB/RS232/RJ45 hoặc tương đương |
| 12 | Chứng nhận đáp ứng theo tiêu chuẩn IEC 61850 hoặc tương đương | Yêu cầu |
| 13 | Chức năng điều khiển | - Tối thiểu 5 đối tượng CSWI trong IEC61850 hoặc tương đương cho điều khiển - Thực hiện điều khiển thiết bị qua 2 bước lệnh SBO |
| 14 | Đồng bộ thời gian | + Protocol: SNTP hoặc tương đương |
| 15 | Môi trường làm việc | + Nhiệt độ: -10°C đến 55°C + Độ ẩm: 25% đến 95% (non-condensing) |
| 16 | Phụ kiện: |  |
|  | - Phần mềm giao tiếp trọn bộ cần thiết cho việc kết nối rơ le với PC (có bản quyền). | Yêu cầu |
|  | - Cáp kết nối giao tiếp giữa rơle và máy tính phục vụ cho công tác cài đặt, đọc số liệu tại rơle. | Yêu cầu |
| 17 | Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le | Yêu cầu |

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt, vận hành thử nghiệm, an toàn:

4.1. Công tác chuẩn bị.

4.1.1. Thí nghiệm vật liệu đưa vào xây dựng công trình

Sau khi thi công lắp đặt, Nhà thầu có trách nhiệm thí nghiệm (bước 3) trước khi đóng điện vận hành.

4.1.2. Đường vận chuyển cơ giới

Đường hiện có: Nhà thầu có trách nhiệm xin phép sử dụng những đường công cộng hiện có. Toàn bộ chi phí cho phần bồi thường hư hỏng cầu đường (trường hợp sử dụng cầu đường hiện hữu) Nhà thầu phải đưa vào giá chào thầu và sẽ được khoán gọn (không phải nghiệm thu khối lượng).

4.1.3. Công tác vận chuyển từ kho của Nhà thầu ra công trường:

- Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tỉnh trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù họp.

- Các loại thiết bị điện khác (máy cắt...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đứng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xẩy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.

4.2. Bu lông các loại

- Bu lông, đai ốc, vòng đệm được chế tạo theo TCVN (hoặc tương đương).

- Định vị kích thước nằm ngang bằng khung định vị.

- Xác định, căn chỉnh kích thước thẳng đứng bằng livo.

- Độ sai lệch cho phép theo phương ngang là ± 2mm.

- Chênh lệch cao độ trên đỉnh bu lông chân cột là 20 mm.

- Bulông phải đều, chặt và kín hết bề mặt tiếp xúc.

4.3. Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công:

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

4.4. Công tác nghiệm thu bàn giao:

Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trưởc khi nghiệm thu, như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

5. Yêu cầu về phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường:

- Trình bày đầy đủ các tiêu chuẩn quy phạm áp dụng (về công tác phòng chống cháy nổ).

- Trình bày giải pháp phòng chống cháy nổ trong công trường và các vùng lân cận.

- Có biện pháp đảm bảo an toàn an ninh

- Vệ sinh công trường

- Vệ sinh ăn ở cho công nhân tại công trường.

- Khi thi công phải để vật liệu gọn gàng, khi thi công xong phải thu dọn vật liệu dư thừa, vận chuyển đúng đến nơi quy định.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

Các chất thải rắn tạo ra từ việc thi công phải được đưa đi chỗ khác. Đơn vị thi công phải đảm bảo hoàn trả lại hiện trường như ban đầu.

7. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Nhà thầu phải có xác nhận của các cơ quan quản lý chuyên ngành và nộp cho chủ đầu tư các hướng dẫn an toàn của mình, bao gồm các quy định về an toàn lao động khi thi công, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

- Nhà thầu hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.

- Công trường xây dựng phải thực hiện những quy đinh về vệ sinh và an toàn lao động theo TCVN 5308-91, an toàn điện TCVN 4086-95, và Qui chuẩn xây dựng- 1996 hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác tương đương.

- Công trường phải được che chắn chống bụi và vật rơi từ trên cao, chống ồn và rung động quá mức TCVN TCVN 3985-85, phòng chống cháy TCVN 3254 - 89, an toàn nổ TCVN 3255- 86 trong quá trình thi công (hoặc các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác tương đương).

- Nhà thầu phải tự lo chỗ ở, lán trại tạm cho công nhân bên ngoài công trường.

- Nhà thầu phải đảm hảo vệ sinh môi trường khu vực công trường và lân cận, phải tuân theo những quy định an toàn của Nhà nước và Địa phương nơi thi công. Phải chấp hành qui định đăng ký tạm trú tạm vắng cho Chính quyền đại phương sở tại.

- Nhà thầu phải tuân theo những biện pháp vệ sinh an toàn lao động và những chi tiết về những tiêu chuẩn và pháp qui do cơ quan có thẩm quyền ban bố về việc này.

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải cắm cờ đỏ ở những địa điểm rõ ràng để cảnh giới, ban đêm thắp treo đèn đỏ hoặc đèn báo hiệu, và những thiết bị an toàn chiếu sáng ở những nơi chuẩn bị làm việc vào ban đêm, và phải tính sẵn trước đề phòng cho sự an toàn của nhân viên gần công trường và tài sản của công cũng như của tư đều phải phòng bị trước.

- Tất cả các máy móc, thiết bị trước khi đưa vào công trường phải có chứng nhận kiểm định an toàn và đảm bảo chất lượng của các cơ quan có tư cách pháp nhân cấp. Trong thời gian sử dụng nếu giấy phép hết hạn hoặc thiết bị có dấu hiệu mất an toàn đề nghi Nhà thầu mời giám định viên đến xem xét, kiểm tra và cho kết luận.

- Đối với những thiết bị điện, cơ giới và những hệ thống an toàn công việc trên cao, nhà thầu phải thường xuyên cử nhân viên giám sát an toàn chuyên trách đủ tiêu chuẩn để kiểm tra và bảo dưỡng, tất cả những ghi chép phải được giữ lại để chuẩn bị cho việc Chủ đầu tư kiểm tra.

- Tất cả nhân viên tham gia công trình, phải theo quy định đội mũ an toàn, đeo thẻ nhận dạng, nhân viên thi công trong hiện trường phải có đủ tư trang bảo hộ, khi tiến hành công việc trên cao phải đeo dây an toàn. Tất cả nhân viên thi công trong hiện trường không được hút thuốc lá trong giờ làm việc (Chỉ được hút trong giờ giải lao ở nơi quy đinh), không được uống bia, rượu, không được chơi cờ bạc dưới bất kỳ hình thức nào, không được chứa chấp các tệ nạn xã hội.

- Nhà thầu phải theo địa điểm Chủ đầu tư chỉ định tự lo chuẩn bị thiết bị vệ sinh, sau khi hoàn thành công trình phải cho làm vệ sinh tẩy uế khôi phục lại nguyên trạng.

- Nhà thầu phải thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ trên công trường, tất cả các vật liệu thải cùng phế thải vệ sinh công trình phải tập kết ở vị trí quy định và đưa ngay ra khỏi công trình trong từng ngày.

- Chủ đầu tư có quyền kiểm tra định kỳ hoặc không định kỳ về an toàn thi công và vệ sinh của nhà thầu, nếu có vi phạm những quy định có liên quan, ngoài xử lý theo quy định và thông báo thời hạn cho nhà thầu sửa đổi, nếu nhà thầu vẫn chưa sửa hoặc chưa phù hợp với yêu cầu thì phải tiếp tục cho đến khi được cải thiện, nếu như tình tiết nghiêm trọng hơn Chủ đầu tư có quyền ra lệnh ngừng việc để cải thiện, tất cả hậu quả và trách nhiệm đó do nhà thầu đảm nhiệm.

- Nhà thầu phải thu xếp địa điểm làm việc tại công trường; các trang thiết bị, dụng cụ làm việc và bảo hộ lao động theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho nhân viên của Chủ đầu tư và tư vấn giám sát của Chủ đầu tư làm việc thường xuyên tại hiện trường.

- Trong thời gian thi công nhà thầu phải thường xuyên chú ý tuân thủ những quy đinh pháp qui gây thiệt hại cho môi trường công cộng do cơ quan có thẩm quyền ban hành (bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định phòng chống ô nhiễm không khí, quản chế tiếng ồn, phòng chống ô nhiễm nước, xử lý phế thải và những chi tiết thi hành của nó) nếu vi phạm quy định sẽ dẫn tới bị phạt hoặc chịu hách nhiệm về bồi thường, tất cả do nhà thầu chịu trách nhiệm và không liên quan tới Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải tự xin thủ tục cấp giấy phép lưu thông xe, phương tiện thi công di lại trong thành phố, nếu không có nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm.

- Ban Chỉ huy công trường phải trực thường xuyên tại công trường, chịu trách nhiệm thực hiện bản Hợp đồng này. Nhà thầu gửi bản danh sách cán bộ, nhân viên của công trường cho Chủ đầu tư để theo dõi, nếu có thay đổi phải hội ý và xin ý kiến với Chủ đầu tư trước đó 5 ngày. Người lãnh đạo cấp Công ty của nhà thầu phải mỗi tuần trên 2 lần tới tham dự cuộc họp bàn bạc trên hiện trường.

- Khi nhân viên thi công cần thiết tạm trú trên hiện trường, phải tuân thủ theo thủ tục đăng ký tạm trú của luật pháp Việt Nam, trong công trường không được uống rượu, tổ chức đánh cờ bạc, gây sự đánh lộn, trộm cắp và có những hành vi bất lương khác, nếu có vi phạm, ngoài việc chịu trách nhiệm trước pháp luật, nhà thầu phải lập tức đuổi người vi phạm khỏi công trường.

- Tất cả cán bộ công nhân của nhà thầu trong khi thừa hành công tác phải giữ vệ sinh, gọn gàng ngăn nắp trên hiện trường, những vật liệu công cụ và vật liệu phế thải không được tùy tiện vứt bừa bãi mà phải bỏ vào thùng rác.

- Ngoài những vấn đề đã nêu ở trên, nhà thầu phải tuân theo những quy định hiện hành về quản lý công trình của những cơ quan có thầm quyền.

* Trách nhiệm về an toàn lao động của Nhà thầu

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về an toàn lao động trong suốt quá trình thi công nhằm đảm bảo cho người, thiết bị, vật tư và các công trình lân cận.

- Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện, trang bị đầy đủ dụng cụ và phương tiện an toàn lao động cho người lao động, nhân viên của mình, thường xuyên chỉ đạo và giám sát về an toàn lao động trong quá trình thi công, phải tuân theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn lao động trong xây dựng TCVN 5308:1991 hoặc tương đương.

- Nếu có xảy ra tai nạn lao động Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

* Xử lý tại nạn lao động

Trong thời gian thi công công trình nếu xảy ra tai nạn hoặc thương vong nhà thầu phải báo cáo ngay cho nhà chức trách địa phương, Chủ đầu tư, và lập bản báo cáo trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra sự việc nộp cho Chủ đầu tư, tự lo giải quyết mọi hậu quả mà không được hưởng bất cứ chi phí nào thêm.

8. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Nhà thầu phải có hệ thống tổ chức và nhân sự và thiết bị đảm bảo đáp ứng các yêu cầu:

- Sơ đồ hệ thống tổ chức các bộ phận tại hiện trường (kỹ thuật, hành chính kế toán, chất lượng, vật tư thiết bị máy móc, an toàn, môi trường).

- Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường.

- Mô tả mối quan hệ giữa trụ sở chính và ban chỉ huy công trường.

- Bảng phân công trách nhiệm và thẩm quyền cho cán bộ chủ chốt tại công trường.

9. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục:

Nhà thầu phải có các giải pháp kỹ thuật cho các công tác, hạng mục chủ yếu bao gồm:

- Tổ chức mặt bằng công trường.

- Bản vẽ tổng thể mặt bằng thi công.

- Các kho chứa

- Biện pháp tổ chức thi công

- Biện pháp cắt điện để thi công

- Công tác chuẩn bị và dụng cụ phục vụ thi công.

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

Nhà thầu phải có biện pháp, quy trình hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng bao gồm:

- Quản lý chất lượng vật tư: Các quy trình kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư, tiếp nhận, lưu kho, bảo quản.

- Quy trình lập biện pháp thi công, thi công, kiểm tra, nghiệm thu.

- Biện pháp bảo quản vật liệu, công trình khi tạm dừng thi công, khi mưa bão.

- Sửa chữa hư hỏng và bảo hành công trình

- Quản lý tài liệu, hồ sơ, bản vẽ hoàn công, nghiệm thu, thanh quyết toán

- Tổ chức đào tạo, thực hiện và kiểm tra an toàn lao động.

- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với người lao động.

- Biện pháp đảm bảo an toàn với người, thiết bị.

- Biện pháp đảm bảo an toàn đối với quá trình vận chuyển, nâng hạ vật tư thiết bị.

- Biện pháp bảo đảm an toàn đối với khu vực thi công trong và ngoài công trường.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
|  | BVTC. 01 | Trạm 110kV Long Bối |  |