Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

Thi công xây lắp và mua bảo hiểm Công trình: SCL TSCĐ lưới hạ thế, dây mắc điện và phụ kiện Công ty Điện lực Gia Định năm 2026 khu vực 9 trạm Hòa Bình, Minh Kim, Quí Cáp, Quí Cáp 2, Quí Cáp 3, Danh Mộc 2, Danh Mộc 2TC, KDC Đại Phúc 2, KDC Đại Phúc 3 thuộc các phường Bình Lợi Trung, Bình Thạnh.

Tất cả gói thầu phải đúng theo thiết kế được duyệt và bao gồm cung cấp VTTB (B cấp), xin phép xây dựng, ký quỹ xin phép, tháo dỡ, thu hồi VTTB, thử nghiệm … theo yêu cầu E-HSMT.

Quy mô chính của gói thầu:

- Tên công trình: SCL TSCĐ lưới hạ thế, dây mắc điện và phụ kiện Công ty Điện lực Gia Định năm 2026 khu vực 9 trạm Hòa Bình, Minh Kim, Quí Cáp, Quí Cáp 2, Quí Cáp 3, Danh Mộc 2, Danh Mộc 2TC, KDC Đại Phúc 2, KDC Đại Phúc 3 thuộc các phường Bình Lợi Trung, Bình Thạnh.

- Tổng giá trị dự toán được phê duyệt: 2.178.876.264 đồng (Sau thuế).

Chi tiết như sau:

| STT | Khoản mục chi phí | Giá trị (VNĐ) |
| --- | --- | --- |
| A | Chi phí vật tư thiết bị (sau thuế) | 2.317.158.687 |
| B | Chi phí khác (sau thuế) | 4.634.318 |
| C | Chi phí dự phòng | 116.089.650 |
| D | Vật tư thu hồi | 259.006.391 |
| E | Tổng giá trị dự toán (A+B+B+D)-E | 2.178.876.264 |

- Giá gói thầu (đã bao gồm thuế VAT 10%): 1.049.235.028 đồng, Trong đó:

Giá trước thuế	: 908.428.595 đồng

Thuế (10%)		:   90.842.860 đồng

Dự phòng		:   49.963.573 đồng

(Nhà thầu chào giá dự thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT 10%. Các loại phí và lệ phí khác có liên quan được áp dụng theo quy định hiện hành).

- Nguồn vốn: SCL năm 2026.

- Tên chủ đầu tư: Công ty Điện lực Gia Định.

- Thời gian thực hiện công trình: Năm 2026.

- Địa điểm, quy mô dự án:

- Địa điểm xây dựng: Phường Bình Lợi Trung, Bình Thạnh.

- Quy mô công trình:

1. Thay thiết bị:

Thay hộp phân phối đầu trụ loại 6 cực: 41 Bộ

Thay hộp phân phối đầu trụ loại 9 cực: 78 Bộ

2. Thay vật liệu

Thay cáp xoắn treo hạ thế 4x70mm2: 0,679 Km

Thay cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2: 6,64 Km

Thay phụ kiện hộp phân phối đầu trụ loại 6 cực: 41 Bộ

Thay phụ kiện hộp phân phối đầu trụ loại 9 cực: 78 Bộ

Thay hộp bảo vệ CB: 3 cái

Thay cò cáp duplex cho dây mắc điện: 220 mét

Thay nối bọc CĐ 95-35/ CU-AL: 146 cái

Thay nối bọc CĐ 95-95/ CU-AL: 653 cái

Thay kẹp ngừng cáp ABC: 254 cái

Thay kẹp treo cáp ABC 4*70: 21 cái

Thay kẹp treo cáp ABC 4*95: 180 cái

Thay ống nối cáp 95-95mm2: 15 cái

Thay cosse ép cu 50: 10 cái

Thay cosse ép cu 95: 30 cái

Thay cosse ép cu-al 70: 12 cái

Thay cosse ép cu-al 95: 130 cái

Thay Kẹp nối ép rẽ dạng h (120-240/120-240mm²): 10 cái

Thay bulong xoắn 12*250: 52 cái

Thay bulong móc ABC 16*250: 353 cái

Thay bulong móc ABC 16*300: 33 cái

Thay tiếp địa hạ thế: 7 bộ

(Chi tiết theo phương án kỹ thuật số 1888/QLLĐ ngày 30/9/2025 đính kèm)

2. Đơn giá chào thầu: (NHÀ THẦU PHẢI ĐỌC KỸ NỘI DUNG NÀY ĐỂ TÍNH TOÁN ĐẦY ĐỦ GIÁ CHÀO THẦU)

2.1. Đơn giá dự thầu là đơn giá tổng hợp đầy đủ bao gồm:

- Chi phí trực tiếp về vật liệu, vật liệu phụ, nhân công, máy thi công, các chi phí trực tiếp khác; chi phí chung, thuế (10%) và lãi của nhà thầu; các chi phí xây lắp khác được phân bổ trong đơn giá dự thầu như xây bến bãi, nhà ở công nhân, kho xưởng, điện nước thi công, kể cả việc sửa chữa đền bù đường có sẵn mà xe, thiết bị thi công của nhà thầu thi công vận chuyển vật liệu đi lại trên đó, các chi phí bảo vệ môi trường cảnh quan, an toàn PCCC trong suốt quá trình thi công, an toàn lao động trên công trường, phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm Nhà thầu, phí bảo hiểm thuộc trách nhiệm bên mời thầu mà đã ủy thác cho Nhà thầu mua;

- Các chi phí khác (nếu có trong gói thầu) như: chi phí xin phép đào đường; chi phí đào, tái lập phục vụ thi công hộp nối cáp ngầm; đào, tái lập mở phui (mở Puly) tại các vị trí lắp đặt tủ phân phối, tủ liên kết, tủ RMU, trạm biến áp, góc cua thực hiện công tác thi công kéo cáp ngầm; chi phí cào bóc, thảm nhựa mặt đường tại các vị trí đào puly, đào thi công hộp nối cáp theo thiết kế được duyệt, chi phí thỏa thuận, làm việc với các đơn vị liên quan; không mất điện khách hàng (thuê máy phát,…) phù hợp theo thiết kế được duyệt; thực hiện nộp tiền ký quỹ với đơn vị quản lý hạ tầng kỹ khi thi công đào, tái lập trong các khu vực thuộc đơn vị nêu trên quản lý để đảm bảo việc tái lập mặt bằng đạt chất lượng, theo đúng kết cấu hạ tầng.

- Chi phí thử nghiệm lại tất cả các VTTB A cấp trước khi đóng điện (thử nghiệm tại hiện trường trong ngày đóng điện) trường hợp nhà thầu thi công chậm trễ làm phát sinh chi phí thử nghiệm lại, các loại thuế, phí các loại liên quan đến toàn bộ mọi hoạt động thi công hoàn tất gói thầu; chi phí hoàn tất thủ tục xin phép cho công tác di dời cây xanh (nếu có); chi phí phục vụ cho công tác kiểm tra nghiệm thu trước khi đưa vào sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng có thẩm quyền nếu có; chi phí cho các yêu tố rủi ro và chi phí trượt giá có thể xảy ra trong quá trình thực hiện gói thầu; chi phí lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và hạng mục công trình, công trình xây dựng theo hệ tọa độ VN2000. Khi tham dự thầu, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán và chào đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có). Giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có) theo thuế suất, mức phí, lệ phí tại thời điểm 28 ngày trước ngày có thời điểm đóng thầu theo quy định và chi phí dự phòng. Trường hợp nhà thầu tuyên bố giá dự thầu không bao gồm thuế, phí, lệ phí thì HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.

- Ngoài ra, những công việc mang tính chất phục vụ cho công tác thi công mà không nêu trong bảng tiên lượng, E-HSMT thì được hiểu là biện pháp thi công mà nhà thầu phải thực hiện và chi phí đã nằm trong giá dự thầu.

- Đối với vật tư thiết bị B cấp: nhà thầu tính toán chào thầu đầy đủ theo yêu cầu của E-HSMT. Trong trường hợp cần sử dụng hàng tồn kho của chủ đầu tư, chủ đầu tư sẽ xem xét điều chỉnh sang A cấp. Thủ tục điều chỉnh được thực hiện bằng phụ lục hợp đồng được hai bên ký kết. Phần vật tư thiết bị B cấp điều chuyển sang A cấp sẽ được khấu trừ trong quá trình thanh quyết toán cho nhà thầu.

- Các chi phí thí nghiệm còn lại nếu có (ngoài các hạng mục thử nghiệm nêu trên) phục vụ cho nghiệm thu, đóng điện; chi phí tính toán cung cấp trị số và cài đặt, chỉnh định trị số rơle và các thí nghiệm vật tư thiết bị B cấp, …được hiểu là chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu.

2.2. Chi phí bảo hiểm xây dựng công trình thuộc trách nhiệm bên mời thầu mà đã ủy thác cho Nhà thầu mua. Nhà thầu chào giá khoán và không quá 0,2% x (Gxd + VTTB A cấp). Trong đó:

+ VTTB A cấp công trình (trước thuế) =   1.141.715.841 đồng.

+ Gxd: theo dự toán chào thầu

* Bảng vật tư thiết bị A cấp:

| STT | Tên Vật liệu - Thiết bị | Đơn vị | Số lượng A cấp |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Phần đường dây hạ thế nổi. |  |  |
| 1 | hộp domino đầu trụ 6 cực | Bộ | 41 |
| 2 | hộp domino đầu trụ 9 cực | Bộ | 78 |
| 3 | Cáp xoắn treo hạ thế 4x70mm2 (lõi nhôm) | Mét | 679 |
| 4 | Cáp xoắn treo hạ thế 4x95mm2 (lõi nhôm) | Mét | 6.640 |
| 5 | Nối IPC 95-35 | Cái | 748 |
| 6 | Nối IPC 95-95 | Cái | 653 |

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện hợp đồng

Nhà thầu phải hoàn thành toàn bộ công việc theo nội dung của Hợp đồng (cho đến khi công trình được nghiệm thu hoàn thành và nhà thầu nộp đầy đủ hồ sơ quyết toán A-B cho Chủ đầu tư) trong khoảng thời gian 130 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Cụ thể như sau:

-	Thời gian nộp hồ sơ chuẩn bị thi công (Biện pháp thi công và sơ đồ tổ chức được duyệt, danh sách cán bộ chủ chốt, danh sách công nhân, danh sách máy móc, thiết bị phục vụ thi công, bảng VTTB B cấp, nhật ký thi công, bảng kế hoạch tiến độ thi công chi tiết, hồ sơ xin phép thi công,... được tư vấn giám sát thông qua nếu có) cho Chủ đầu tư: trong vòng 05 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

-	Thời gian bàn giao mặt bằng công trình: trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

-	Thời gian thi công: 110 ngày, kể từ ngày khởi công cho đến khi công trình nghiệm thu hoàn thành (không bao gồm thời gian xin phép thi công đối với các hạng mục công việc bắt buộc phải xin phép), được nghiệm thu bàn giao.

-	Thời gian nộp hồ sơ quyết toán: sau khi kết thúc nghiệm thu, bàn giao công trình, trong vòng 10 ngày nhà thầu phải hoàn tất và gửi cho Chủ đầu tư bộ hồ sơ thanh quyết toán A-B (gồm đề nghị thanh toán, bảng quyết toán A-B, hóa đơn) và các tài liệu liên quan (nếu có).

Nhà thầu có thể chào thời gian cụ thể từng phần công việc khác với yêu cầu trên nhưng tổng thời gian thực hiện hợp đồng không được vượt qua thời gian yêu cầu (130 ngày).

Đối với phần bảo hiểm xây dựng công trình: yêu cầu thời gian bảo hiểm xây dựng công trình là từ khi khởi công đến khi nghiệm thu hoàn thành toàn bộ công trình cộng thêm tối thiểu 36 tháng bảo hành kể từ ngày công trình được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

III. Yêu cầu về kỹ thuật VTTB

1. Yêu cầu kỹ thuật chung đối với VTTB B cấp:

1.1. Nhà thầu phải cung cấp các thông tin sau trong E-HSDT:

- Trình bày cụ thể xuất xứ (nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu) vào Bảng số 01.

- Cung cấp bảng đặc tính kỹ thuật theo mẫu yêu cầu tại Chương 3, Phương án kỹ thuật số 1888/QLLĐ ngày 30/9/2025 (mục 3 đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị trang 11-42) hoặc phụ lục chương 5 E-HSMT . Chỉ dẫn kỹ thuật như quy định cụ thể tại bảng số 01.

Đối với các VTTB không có bảng đặc tính kỹ thuật theo mẫu yêu cầu tại Phương án kỹ thuật số 1888/QLLĐ ngày 30/9/2025, nhà thầu phải cung cấp bảng đặc tính kỹ thuật chào thầu đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, Quy cách kỹ thuật do EVNHCMC ban hành liên quan.

- Biên bản thử nghiệm của các hạng mục thử nghiệm điển hình (theo quy định tại các Quy cách kỹ thuật do EVNHCMC ban hành) như quy định tại bảng số 01.

- Thử nghiệm nghiệm thu:

- Chí phí thử nghiệm nghiệm thu do nhà thầu chi trả.

- Các mẫu thử nghiệm nghiệm thu hư hỏng sẽ không được tính vào số lượng cung cấp. Số mẫu thử và hạng mục thử theo quy định tại bảng số 01.

Bảng số 01

| Stt | Tên Vật liệu - Thiết bị | Đơn vị | Số lượng B cấp | Nhà sản xuất | Nước sản xuất | Mã hiệu | Bảng đặc tính kỹ thuật theo mẫu yêu cầu tại Chương 3, Phương án kỹ thuật số 1888/QLLĐ ngày 30/9/2025 (trang 11-41) | Các hạng mục thử nghiệm điển hình | Thử nghiệm nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | băng keo hạ thế | Cuộn | 115,00 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | nhà thầu cung cấp bảng đặc tính kỹ thuật chào thầu đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, Quy cách kỹ thuật do EVNHCMC ban hành liên quan |  |  |
| 2 | Boulon móc cáp ABC 16*250. | Cái | 353,00 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 3 | boulon móc cáp abc 16*300 | Cái | 33,00 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 4 | boulon thép mạ có đai ốc 10*50 | Cái | 43,00 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | nhà thầu cung cấp bảng đặc tính kỹ thuật chào thầu đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, Quy cách kỹ thuật do EVNHCMC ban hành liên quan |  |  |
| 5 | boulon thép mạ có đai ốc 16*250 | Cái | 119,00 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | nhà thầu cung cấp bảng đặc tính kỹ thuật chào thầu đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, Quy cách kỹ thuật do EVNHCMC ban hành liên quan |  |  |
| 6 | boulon xoắn 12*250 | Cái | 52,00 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 7 | Cáp đồng bọc hạ thế 25mm2 | Mét | 476,00 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 8 | Cáp đồng trần 25mm2 | Kg | 1,58 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 9 | Cáp Duplex 2x10mm2 (lõi đồng) | Mét | 220,00 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 10 | co pvc đk 114 | Cái | 15 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | nhà thầu cung cấp bảng đặc tính kỹ thuật chào thầu đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, Quy cách kỹ thuật do EVNHCMC ban hành liên quan |  |  |
| 11 | cọc + kẹp tiếp địa đk 16*2400 | Bộ | 7 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 12 | cosse ép cu 50mm2 | Cái | 10 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 13 | cosse ép cu 95mm2 | Cái | 30 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 14 | cosse ép cu al 70mm2 | Cái | 12 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 15 | cosse ép cu-al 95mm2 | Cái | 130 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 16 | đai thép không rỉ 20*0,7mm | Mét | 48,8 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 17 | Đồng bản 40*6. | Kg | 5 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 18 | hóa chất phá sét rp7 | Bình | 9 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | nhà thầu cung cấp bảng đặc tính kỹ thuật chào thầu đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, Quy cách kỹ thuật do EVNHCMC ban hành liên quan |  |  |
| 19 | Hộp bảo vệ CB 3P 250A (Composite 623*230*184) | Cái | 3 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | nhà thầu cung cấp bảng đặc tính kỹ thuật chào thầu đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế, Quy cách kỹ thuật do EVNHCMC ban hành liên quan |  |  |
| 20 | kẹp ngừng cáp abc | Cái | 254 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 21 | kẹp nối ép rẽ dạng h (150-240/150-240) | Cái | 10 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 22 | kẹp nối ép rẽ dạng h (25-50/25-50) | Cái | 14 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 23 | kẹp treo cáp abc 4*70mm2 | Cái | 21 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 24 | kẹp treo cáp abc 4*95mm2 | Cái | 180 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 25 | khóa đai | Bộ | 30 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |
| 26 | móc treo dây mắc điện | Cái | 230 | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | Nhà thầu chào | (*) |  |  |

Ghi chú:

- (*) nhà thầu chào theo đặc tính kỹ thuật qui định tại Phương án kỹ thuật số 1888/QLLĐ ngày 30/9/2025 (mục 3 đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị trang 11 - 42) hoặc phụ lục chương 5 E-HSMT

- Toàn bộ VTTB B cấp: nhà thầu phải cung cấp bảng chào đáp ứng các đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị chi tiết theo yêu cầu E-HSMT và thiết kế được duyệt tại mẫu yêu cầu tại Chương 3, Phương án kỹ thuật số 1888/QLLĐ ngày 30/9/2025. (đính kèm).

- Đối với các VTTB ở cột Các hạng mục thử nghiệm điển hình (nếu có): nhà thầu phải có đính kèm biên bản Thử nghiệm của hạng mục thử nghiệm điển hình theo quy cách kỹ thuật, kèm catalogue, các tài liệu kỹ thuật liên quan trong hồ sơ dự thầu.

- Đối với các VTTB ở cột Thử nghiệm nghiệm thu (nếu có): nhà thầu phải phối hợp Chủ đầu tư lấy 1 mẫu và thống nhất Đơn vị thử nghiệm thử theo các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu.

- Nhà thầu phải đính kèm văn bản cam kết: Vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng cho công trình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100% và đặc tính kỹ thuật đáp ứng theo hồ sơ thiết kế.

- Biên bản thử nghiệm cho các hạng mục thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu phải phù hợp với hồ sơ thiết kế và TCCS/quy cách kỹ thuật do EVN/EVNHCMC ban hành.

1.2. Chất lượng vật tư thiết bị (theo quy mô gói thầu).

- Tất cả các vật tư, thiết bị B cấp phải mới 100% và phải theo hợp đồng đã ký, đúng tiêu chuẩn sản xuất; thử nghiệm nêu trong hồ sơ thiết kế được duyệt, tiêu chuẩn Việt Nam; quy cách kỹ thuật của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM và các quy định khác có liên quan; có đầy đủ biên bản thử nghiệm, chứng từ xuất xưởng, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, chứng nhận chất lượng, tài liệu kỹ thuật, cam kết bảo hành, hướng dẫn lắp đặt, vận hành,… của Nhà sản xuất. Đối với các thiết bị đóng cắt, bảo vệ, dây dẫn phải thử nghiệm đạt tiêu chuẩn vận hành trước khi lắp đặt (từ ngày thử nghiệm đến khi đóng điện không quá 6 tháng).

- Tất cả các vật liệu, vật tư thiết bị trước khi lắp đặt cho công trình phải được cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu chấp thuận. Việc sử dụng vật liệu đã được cán bộ giám sát của Bên mời thầu kiểm tra, chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một công việc nào.

- Bên giao thầu có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật liệu, vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp để thử nghiệm tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt.

- Các hạng mục thử nghiệm sẽ do Bên giao thầu chỉ định từ các hạng mục thử nghiệm qui định đối với từng vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp. Số lượng mẫu thử nghiệm không vượt quá 1% tổng số hàng cung cấp (trong gói thầu, ngoài các VTTB bắt buộc phải thử nghiệm các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu theo yêu cầu, tùy theo tính chất quan trọng hoặc nghi ngờ chất lượng VTTB còn lại do nhà thầu cấp, chủ đầu tư sẽ lấy 01 mẫu cho từng loại VTTB chào thầu có yêu cầu thử nghiệm trong E-HSMT để thử nghiệm). Những mẫu hàng không còn giá trị sử dụng do quá trình thử nghiệm sẽ không được tính vào số lượng giao hàng. Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu.

- Nếu kết quả thử nghiệm không đạt yêu cầu, Bên giao thầu có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào.

- Nhà thầu phải nộp bộ hồ sơ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng (gồm: tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với VTTB nhập khẩu), Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, Biên bản thử nghiệm điển hình, Biên bản thử nghiệm nghiệm thu, …) của VTTB do nhà thầu cấp cho Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu xem xét, chấp thuận trước khi vận chuyển VTTB đó đến công trường và lắp đặt vào công trình.

- Trừ các thử nghiệm do Chủ đầu tư ký hợp đồng giao cho đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện, Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ tất cả các hạng mục thử nghiệm cần thiết trước khi đưa vào vận hành của các VTTB B cấp, thử vận hành VTTB A cấp, thử nghiệm thông tuyến, thử PD cáp ngầm và đo điện trở đất tiếp địa đối với các trường hợp nhà thầu thi công không đảm bảo chất lượng, không đúng thiết kế dẫn đến thử nghiệm lần đầu không đạt, phải thi công lại và thử lại theo đúng thiết kế được duyệt và quy định hiện hành của Tổng công ty Điện lực TP.HCM. Mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu, cụ thể các VTTB (nếu có trong công trình) phải thử nghiệm vận hành như sau:

+ Recloser, LBFCO, FCO, LA, DS, LBS, MÁY BIẾN ÁP, RMU, Tủ thiết bị đóng cắt trung thế các loại, Tủ thiết bị phân phối hạ thế, các loại MCCB có dòng định mức ≥100A.

+ Thử thông tuyến cáp ngầm (bao gồm cả thử PD) trước khi đóng điện.

+ Thí nghiệm đo điện trở đất tiếp địa.

+ Thời hạn thử nghiệm: theo quy định hiện hành.

1.3. Các yêu cầu về chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị.

Bên giao thầu sẽ cung cấp vật tư, thiết bị (A cấp) cho Nhà thầu tại kho của Bên giao thầu hoặc địa điểm khác trên địa bàn TP.HCM. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản, lắp đặt ngay sau khi nhận hàng từ kho của Bên giao thầu cho đến khi VTTB được lắp đặt, nghiệm thu đưa vào vận hành, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng.

- Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn.

- Vật tư, thiết bị được tồn trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được qui định bởi nhà chế tạo và theo yêu cầu của Bên giao thầu.

Tất cả vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Bên giao thầu, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Bên giao thầu chỉ định.

Đối với VTTB yêu cầu Nhà thầu phải đưa vào trong kế hoạch thi công chi tiết, trình Chủ đầu tư thông qua trước khi thi công và phải phân nhóm, phải được cán bộ giám sát A kiểm tra bàn giao hiện trường, xác định vị trí cắt cáp trước khi tháo dỡ. Trong quá trình nhà thầu phải thực hiện cẩn trọng, bảo quản tránh làm hư hỏng VTTB, không cắt vụn cáp, cáp thu hồi phải được quấn vào rulô hoặc cuộn lại đảm bảo đủ chiều dài để sử dụng lại; thực hiện đánh giá sơ bộ, chuyển về kho của Điện lực ngay trong ngày tháo dỡ (trước 16 giờ), để thực hiện đánh giá, nhập kho theo đúng quy định.

Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng, cắt vụn cáp hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị (bao gồm VTTB) do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng VTTB mới tương đương hoặc tốt hơn hoặc bồ thường bằng tiền tính theo giá thị trường tại thời điểm mất/hư hỏng và không thấp hơn giá trị thực của Chủ đầu tư cấp (giá theo hợp đồng mua sắm/giá theo sổ sách) theo đúng quy định hiện hành của Bên giao thầu.

2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết đối với VTTB B cấp.

Nhà thầu nghiên cứu kỹ E-HSMT và hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo E-HSMT để chào vật tư, thiết bị B cấp theo Bảng số 01 Chương V của E-HSMT.

Nhà thầu phải chào đầy đủ thông tin yêu cầu tại các cột theo danh mục trong Bảng số 01. Trường hợp nhà thầu phát hiện sai khác thì phải chào trong bảng chào riêng.

Nhà thầu phải scan nộp cùng E-HSDT các hồ sơ, tài liệu (Biên bản thử nghiệm điển hình, catalog, chứng nhận chất lượng, xuất xứ,… của từng vật tư, thiết bị) để chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu E-HSMT của các vật tư, thiết bị chào thầu, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu gốc để phục vụ việc xác minh khi có yêu cầu của Bên mời thầu.

Đối với các VTTB có đính kèm tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu nhà thầu chào thầu chi tiết quy cách kỹ thuật theo quy định tại các mục 2.1, 2.2, 2.3 dưới đây và scan cung cấp kèm theo E-HSDT Biên bản thử nghiệm điển hình với đầy đủ hạng mục thử nghiệm và bản chào với đầy đủ quy cách kỹ thuật theo quy định sau:

  - Thông số kỹ thuật

- Tiêu chuẩn VTTB B cấp.

# Theo đặc tính kỹ thuật qui định tại Phương án kỹ thuật số 1888/QLLĐ ngày 30/9/2025 (mục 3 đặc tính kỹ thuật vật tư thiết bị trang 11 - 42) hoặc phụ lục chương 5 E-HSMT của công trình: “SCL TSCĐ lưới hạ thế, dây mắc điện và phụ kiện Công ty Điện lực Gia Định năm 2026 khu vực 9 trạm Hòa Bình, Minh Kim, Quí Cáp, Quí Cáp 2, Quí Cáp 3, Danh Mộc 2, Danh Mộc 2TC, KDC Đại Phúc 2, KDC Đại Phúc 3 thuộc các phường Bình Lợi Trung, Bình Thạnh”.

III. Yêu cầu kỹ thuật thi công xây lắp.

1.	Yêu cầu về việc chấp hành các qui định luật pháp

Nhà thầu phải chấp hành qui định của pháp luật Việt Nam, quy trình, quy định của Tập đoàn Điện lực Việt nam, của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, cũng như của Công ty Điện lực Gia Định có liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng công việc trong hợp đồng.

2. Khu vực thi công

Nếu nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải thanh toán mọi tổn phí có liên quan.

3. Việc bảo vệ nhà cửa và tài sản xung quanh công trình

Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.

4. Bảo vệ công tác thi công

Nhà thầu phải chú ý che chắn, chống đỡ để tránh cho công trình khỏi những ảnh hưởng của thay đổi thời tiết, các công trình thi công khác và sự quá tải. Nhà thầu cũng phải có biện pháp an toàn thích hợp cho mọi kết cấu hoàn thiện bề mặt dễ gây đổ hoặc biến màu, cho các vật liệu chịu lực dễ bị phá hủy hoặc biến chất.

Công tác bảo vệ được áp dụng ngay sau khi công việc được hoàn thiện và ngay sau khi vật liệu được đưa đến công trường, công tác bảo vệ đó phải được duy trì có hiệu quả trong suốt thời gian thi công.

5. An toàn cho các công trình dịch vụ công cộng và cá nhân

Nhà thầu phải bố trí bảo đảm an toàn, duy tu, bảo dưỡng và bảo quản mọi công trình, dịch vụ công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu cũng phải tự sửa chữa mọi hư hỏng do phía Nhà thầu gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho các vấn đề có liên quan.

6. Chất thải thi công và nước thải

Nhà thầu phải cung cấp, sửa chữa và điều chỉnh liên tục khi cần thiết và bảo quản các kênh dẫn nước tạm, rãnh thoát nước và các phương tiện tương tự để thoát nước và các loại nước thải khác.

Ở những nơi nước không chảy được vào các rãnh thoát nước bên đường thì các ao lắng, bể chứa hoặc các hình thức thu nước tương tự khác phải được bố trí theo yêu cầu của chính quyền địa phương.

7. Tiếng ồn và chấn động

Những tiếng ồn và chấn động trong công trường phải được giảm tối thiểu trong giới hạn cho phép theo quy định của chính quyền địa phương.

Các máy móc công cụ, thiết bị gây ồn chỉ được dùng trong thi công ở những nơi được phép. Máy khoan, máy phát điện, máy nén khí, Xe cẩu, … các máy móc gây ồn và rung khác sử dụng cho công tác kết cấu phải được làm giảm ồn trong suốt thời gian vận hành bằng các hình thức như bộ giảm âm, tấm chắn và tương đương, hoặc phải đặt xa các công trình lân cận theo yêu cầu của chính quyền địa phương và kỹ sư giám sát của Bên mời thầu.

8. Bảo dưỡng và sử dụng đường công cộng của bên thứ ba

Nhà thầu phải chuẩn bị mọi máy móc, công cụ, phương tiện vận chuyển, nhân công và vật liệu, VTTB cho việc thi công và hoàn thiện đúng tiến độ. Nhà thầu phải đảm bảo việc thi công của mình không ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của các hộ dân, công trình bên cạnh.

Nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo việc vận chuyển vật liệu, VTTB vào ra công trường theo đúng các quy định của chính quyền địa phương.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo dưỡng các đường giao thông công cộng và của bên thứ ba. Bồi thường, sửa chữa các hư hỏng, thanh toán các chi phí liên quan đến việc sử dụng các đường hay cơ sở giao thông bảo đảm sạch sẽ, vệ sinh môi trường không dính các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu, VTTB.

9.	Đường giao thông và cổng ra vào tạm

Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông tạm cho xe máy ra vào, hè rãnh, cua đường và các việc tương tự cho các công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải làm lại đảm bảo như trước lúc thi công.

Nhà thầu sẽ thanh toán các chi phí liên quan đến việc dọn dẹp mặt bằng tháo bỏ các công trình tạm, hè rãnh sau khi kết thúc công trình cho các bên liên quan.

10.	Dàn giáo và phụ kiện

Dàn giáo và phụ kiện cần phải được lắp đặt bằng vật liệu đảm bảo chắc chắn bằng các loại và kiểu phù hợp với công tác xây lắp được tiến hành tạo điều kiện cho việc thi công và giám sát. Hệ thống này cần phải được thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng, tuân thủ đúng quy chuẩn và quy phạm hiện hành.

11.	Quản lý thi công và sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức:

- Nhà thầu phải lập và nộp sơ đồ tổ chức cho Bên mời thầu trong đó bao gồm một danh sách đầy đủ và chi tiết về sơ đồ bố trí các bộ phận tham gia thi công và đội ngũ cán bộ thi công trên công trình.

- Danh sách này bao gồm mọi chi tiết có liên quan về chuyên môn, chức vụ nhiệm vụ, khả năng, kinh nghiệm, tuổi đời và thời hạn công tác của nhân viên với nhà thầu.

- Việc cung cấp sơ đồ tổ chức này và sự chấp nhận của Bên mời thầu hoàn toàn không đặt nhà thầu ra khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ về ảnh hưởng của việc bố trí nhân công hợp lý trên công trường. Trong trường hợp nhân lực bổ sung được Bên mời thầu coi là cần thiết thi công có hiệu quả thì nhà thầu phải chịu chi phí cho việc bổ sung nhân lực đó.

Các kỹ sư tham gia thi công công trình phải được bố trí làm việc thường xuyên hoặc nửa thời gian tại công trường theo quy chế của tiến độ thi công hoặc mệnh lệnh trực tiếp của giám sát Bên mời thầu đến giai đoạn hoàn thiện của thi công kết cấu, những kỹ sư đó phải trực tiếp nghiệm thu tất cả các việc lắp đặt kỹ thuật theo đúng yêu cầu kỹ thuật hiện hành và theo đúng yêu cầu các bản vẽ.

12. Kho bãi, lán trại phục vụ thi công của đơn vị trúng thầu

Trong trường hợp trúng thầu, Nhà thầu sẽ tự sắp xếp chỗ làm việc, chỗ ăn ở và kho bãi tạm cho đơn vị mình. Tất cả nhà cửa, lán trại và kho bãi tạm do Nhà thầu dựng lên để phục vụ cho việc thi công xây dựng công trình phải tuân theo các qui định của TP.HCM địa phương về xây dựng, vệ sinh và các yêu cầu khác. Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với địa phương về các yêu cầu trên. Tất cả các lán trại của Nhà thầu sẽ được dọn đi khi không còn cần thiết và chỗ đó phải được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng.

Nhà thầu có trách nhiệm xây dựng và bảo dưỡng các đường giao thông tạm cho xe máy ra vào, hè rãnh, cua đường và các việc tương tự phục vụ cho công tác thi công. Sau khi kết thúc thi công cần phải hoàn trả lại hiện trạng đảm bảo như trước lúc thi công.

Nhà thầu phải có biện pháp tổ chức thi công thích hợp để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân và đảm bảo không làm hư hỏng các công trình lân cận. Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường, sửa chữa tất cả các hư hỏng do nhà thầu gây ra và thanh toán các chi phí có liên quan. Việc sử dụng các đường giao thông công cộng phục vụ cho công tác thi công bảo đảm sạch sẽ không dính các vật liệu thải trong quá trình vận chuyển vật liệu và quá trình thi công.

13. Thời gian hoàn thành và nghiệm thu bàn giao

Thời hạn hoàn thành: căn cứ thời hạn được chấp nhận trúng thầu và quy định trong hợp đồng.

Nhà thầu phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Bên giao thầu nghiệm thu. Đối với những công việc xây dựng đã được nghiệm thu nhưng chưa thi công ngay thì trước khi thi công xây dựng phải nghiệm thu lại. Đối với công việc, giai đoạn thi công xây dựng sau khi nghiệm thu được chuyển nhà thầu khác thực hiện tiếp thì phải được nhà thầu đó xác nhận, nghiệm thu.

Bên giao thầu có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu nghiệm thu đóng điện thiết bị liên động không tải, có tải, nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng kịp thời sau khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của Nhà thầu và có đầy đủ các tài liệu làm cơ sở phục vụ cho việc nghiệm thu đúng theo qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định liên quan. Nghiệm thu công trình xây dựng được phân thành:

a) Nghiệm thu vật tư, thiết bị; nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

b) Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

c) Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

Các hạng mục công trình xây dựng hoàn thành và công trình xây dựng hoàn thành chỉ được phép đưa vào sử dụng sau khi được Bên giao thầu nghiệm thu.

Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công bộ phận công trình xây dựng và hạng mục công trình, công trình xây dựng theo hệ tọa độ VN2000. Đối với cáp ngầm trung hạ thế phải thể hiện đầy đủ tọa độ x, y, z. Các vị trí hộp nối cáp phải thể hiện trên bản vẽ hoàn công. Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu thi công xây dựng phải ký tên và đóng dấu. Bản vẽ hoàn công là cơ sở để thực hiện bảo hành và bảo trì.

Bản vẽ hoàn công được người giám sát thi công xây dựng của Bên giao thầu ký tên xác nhận.

Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực và chuẩn xác của bộ hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận, hạng mục công trình, công trình hoàn thành.

Tất cả các thời hạn nêu trên bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ.

14. Bảo hành công trình.

Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo hành công trình trong vòng 36 tháng kể từ ngày công trình hoàn thành được nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Bảo đảm bảo hành có thể thực hiện bằng hình thức bảo lãnh hoặc hình thức khác do các bên thỏa thuận, nhưng phải ưu tiên áp dụng hình thức bảo lãnh;

Nhà thầu chỉ được hoàn trả bảo đảm bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận đã hoàn thành công việc bảo hành.

Trong thời hạn bảo hành, Nhà thầu phải thực hiện việc bảo hành trong vòng tối đa hai mươi mốt (21) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sửa chữa của Chủ đầu tư hoặc khoảng thời gian khác theo thống nhất của 02 bên tuỳ theo tính chất của công việc cần bảo hành; trong khoảng thời gian này, nếu nhà thầu không tiến hành bảo hành thì Chủ đầu tư có quyền sử dụng tiền bảo hành để thuê tổ chức, cá nhân khác sửa chữa.

15. Thay đổi thiết kế và xử lý các trường hợp phát sinh.

Trong quá trình thi công, nếu Nhà thầu phát hiện có trở ngại về mặt kỹ thuật, có sai sót trong thiết kế hoặc có yêu cầu thay đổi thiết kế cho phù hợp với hiện trường, Nhà thầu phải thông báo ngay cho cán bộ giám sát A để phối hợp với giám sát tác giả cùng thống nhất biện pháp giải quyết kịp thời tại công trường. Mọi trường hợp đều phải lập biên bản đề nghị sửa đổi, bổ sung thiết kế và trình chủ đầu tư xem xét chấp thuận theo quy định.

Nhà thầu phải tuân thủ tuyệt đối thiết kế trong hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công được duyệt. Mọi trường hợp phát sinh, thay đổi, bổ sung so với thiết kế phải được sự chấp thuận của đơn vị giám sát, Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế trước khi thi công.

16. Quản lý và giám sát công trình.

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng.

Nhà thầu phải tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo nội dung qui định trong Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng.

Nhà thầu phải phân công cán bộ chủ chốt có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN và tay nghề.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bên giao thầu có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

Bên giao thầu sẽ thông báo danh sách cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Bên giao thầu có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu, xác định khối lượng, chất lượng,… toàn bộ các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế, hợp đồng và các qui trình qui phạm chuyên ngành hiện hành. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Bên giao thầu có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trình hoặc biên bản kiểm tra theo qui định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế. Cán bộ giám sát A có quyền yêu cầu nhà thầu tạm ngừng thi công nếu phát hiện thi công không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn hoặc các vi phạm hợp đồng khác, đồng thời báo cáo Chủ đầu tư để xem xét và phải chịu trách nhiệm về việc đình chỉ này.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công phải cử cán bộ chuyên quản và cán bộ giám sát thường xuyên kiểm tra việc giám sát để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trên công trường và Nhà thầu phải thực hiện cập nhật Nhật ký công trường.

Nhà thầu thi công phải cung cấp bổ sung vào hồ sơ nghiệm thu công trình trước khi nghiệm thu, thanh quyết toán các hình chụp như sau:

- Các hình ảnh khác theo yêu cầu của chủ đầu tư hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan yêu cầu trong quá trình kiểm tra, giám sát công trình.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Bên giao thầu. Trong trường hợp này Bên giao thầu sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường hoặc tổ chức mời họp các bên liên quan để xem xét, giải quyết.

17. Các yêu cầu về an toàn lao động và bảo vệ tài sản xung quanh

An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bên giao thầu đối với Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường.

Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định, quy luật về điện, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành

Tổng quan, trong quá trình thi công, Nhà thầu chịu trách nhiệm:

- Tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định trong quy trình kỹ thuật an toàn điện.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị.

- Đặc biệt lưu ý chỉ thực hiện công tác trong phạm vi cho phép làm việc, làm rào chắn hoàn chỉnh, đúng địa điểm công tác và thực hiện tiếp địa lặp lại tại từng vị trí công tác để tránh dòng điện ngược lên lưới do máy phát của khách hàng, do cây ngả lên đường dây làm dây dẫn đứt rơi vào đường dây khác đang mang điện ,...

- Trong trường hợp thi công có cắt điện, Nhà thầu phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục, kiểm tra an toàn điện, thực hiện công tác đúng giờ qui định, tuyệt đối không được kéo dài thời gian công tác trong ngày với bất kỳ lý do gì và phải trả điện đúng giờ.

- Nghiêm chỉnh tổ chức thực hiện các biện pháp thi công theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại công tác trong qui trình thi công.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ khối lượng công trình theo kế hoạch, phương án đã đăng ký, đạt chất lượng đảm bảo yêu cầu đóng điện ngay sau khi thi công xong để tái lập điện cho khách hàng.

- Sửa chữa, hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại cho đúng thiết kế do cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu phát hiện.

- Người đại diện theo pháp luật của Nhà thầu phải trực tiếp kiểm tra khối lượng và chất lượng toàn bộ công việc mà nhóm công tác đã thực hiện để có biện pháp xử lý, hoàn chỉnh ngay trong ngày công tác.

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải tiến hành điều tra đầy đủ về tình hình hiện trạng khu vực để biết trước các công tác thi công có gây ảnh hưởng đến xung quanh công trình hay không. Nội dung điều tra gồm: đo kích thước, chụp ảnh và tài liệu miêu tả mức độ thiệt hại và mọi chi tiết có liên quan đến việc thi công công trình. Các ảnh chụp và hình vẽ đầy đủ sẽ được lựa chọn để đưa vào Hồ sơ tình hình hiện trạng của các công trình, đường sá xung quanh tại thời điểm điều tra. Ghi rõ ngày tháng chụp ảnh hiện trạng.

Nhà thầu phải bố trí bảo đảm an toàn mọi dịch vụ công cộng và cá nhân tại các vùng lân cận của công trình trong suốt quá trình thi công. Nhà thầu cũng phải tự sửa chữa mọi hư hỏng do phía Nhà thầu gây ra hoặc phải chịu mọi phí tổn cho các vấn đề có liên quan.

Nếu nhà thầu muốn dựng giàn giáo hoặc sử dụng khu đất hoặc khu công trình xung quanh thì phải có trách nhiệm thông báo, xin phép và đền bù mọi thiệt hại hoặc phải thanh toán mọi tổn phí có liên quan.

Nhà thầu phải lập biển báo thi công công trình tại khu vực đang thi công tiếp giáp với khu vực lân cận và phải đảm bảo rằng sẽ không gây thiệt hại hoặc trở ngại gì cho vùng lân cận. Nhà thầu cũng là người duy nhất chịu trách nhiệm về độ ổn định của mọi kết cấu của công trình và độ an toàn của hệ thống giàn giáo đang sử dụng để thi công.

Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn.

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời gian nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở. Nếu nhà thầu bị cảnh cáo và/hoặc nhắc nhở quá 03 lần thì chủ đầu tư sẽ xem xét, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

18. Điện, Nước thi công và các thủ tục với các cơ quan chuyên ngành

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trong việc cung cấp điện, nước phục vụ thi công công trình, phải bố trí các khu tạm và phân phối nước xung quanh công trình và chịu mọi phí tổn cho các công việc có liên quan cũng như việc dọn dẹp và làm mới lại khi hoàn thiện.

Nhà thầu chịu trách nhiệm xin phép thi công xây dựng công trình theo đúng quy định (nếu công trình, hạng mục công trình bắt buộc phải xin phép xây dựng), thông báo tiến độ thi công và chủ động liên hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước và các cơ quan liên quan hỗ trợ, xử lý các vướng mắc trong quá trình thi công xây dựng công trình.

19. Thí nghiệm

Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các thí nghiệm (nếu có) như : thử nghiệm VTTB trước khi lắp đặt, thử nghiệm nghiệm thu, thử tiếp địa, thử mẫu bê tông, thử thông tuyến cáp ngầm,… theo yêu cầu nêu trong E-HSMT và hợp đồng và phải được thực hiện bởi các cơ quan độc lập, có đầy đủ chức năng hành nghề thí nghiệm theo quy định.

Tại công trường hoặc mọi nơi cần thiết khác, Nhà thầu phải cung cấp nhân công, thiết bị và các phụ kiện khác để tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn VTTB theo các yêu cầu đã đưa ra trong E-HSMT và hợp đồng. Kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản có xác nhậncủa cán bộ Giám sát của chủ đầu tư.

20. Quản lý tiến độ thực hiện hợp đồng

Nhà thầu phải thực hiện quản lý tiến độ và trình bày bảng tiến độ thực hiện hợp đồng bằng biểu đồ thanh ngang (Sử dụng phần mềm Microsoft Project) và đính kèm bảng tiến độ trong Hồ sơ dự thầu. Trong đó thể hiện rõ việc tổ chức và tiến hành thực hiện các công việc như thế nào, ngày dự định khởi công và hoàn thành các hạng mục khác nhau của công trình (bao gồm cả công tác chuẩn bị thi công, xin phép, phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có, phần hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán A-B) theo đúng thời hạn quy định của hồ sơ mời thầu.

Trong trường hợp trúng thầu, ngay sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu phải lập và trình kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, biện pháp tổ chức thi công, bảng đăng ký nguồn gốc xuất xứ VTTB B cấp, danh sách nhân sự tham gia thực hiện gói thầu chính thức cho giám sát A, Chủ đầu tư thông qua trước khi triển khai thực hiện. Bảng tiến độ thực hiện hợp đồng phải thể hiện đầy đủ các chi tiết về các bước chuẩn bị, thủ tục cần thiết, công việc thực hiện (bao gồm cả phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có), số lần cắt điện, phạm vi cắt điện, … trong suốt quá trình thực hiện. Sự chấp nhận Bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, bảng đăng ký VTTB B cấp, danh sách nhân sự của Chủ đầu tư không loại bỏ trách nhiệm của Nhà thầu về nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong hợp đồng.

Cần phải hiểu rõ rằng, bảng kế hoạch, tiến độ thực hiện hợp đồng, bảng đăng ký VTTB B cấp, danh sách nhân sự của Nhà thầu là dùng để làm cơ sở cho việc theo dõi, giám sát và để đánh giá quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

21. Biện pháp thi công

Trong bản yêu cầu kỹ thuật biện pháp thi công bao gồm các phần sau, nhà thầu phải trình trong E-HSDT và trước khi thi công:

- Bản vẽ tổ chức thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu đặc biệt lưu ý thi công.

- Biện pháp thi công cụ thể từng công việc (Đào tái lập mương cáp…), có thuyết minh bố trí vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết. Trong đó, các công tác thi công mương cáp, kéo cáp ngầm và làm hộp đầu cáp, hộp nối cáp phải đảm bảo tuân thủ theo Sổ tay thi công cáp ngầm phân phối của Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các quy định hiện hành.

- Thể hiện đầy đủ các nội dung về an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, các trình tự thủ tục triển khai thi công công việc có cắt điện và không cắt điện, hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ thi công, trình tự thủ tục nghiệm thu công việc, hạng mục công việc, công trình hoàn thành.

- Các nhu cầu cần thiết khác.

Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thiện (theo kết quả đàm phán,..), phê duyệt biện pháp thi công để trình Bên mời thầu trước khi khởi công công trình.

Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tuần (gồm đầy đủ các nội dung yêu cầu) cho Kỹ sư giám sát và chủ đầu tư. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công, các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tình hình cung cấp VTTB, dự kiến công việc cho tuần kế tiếp, có đánh giá tiến độ thực hiện so với tiến độ của hợp đồng, nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.

Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được Kỹ sư giám sát chấp nhận mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của Kỹ sư giám sát. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi Kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.

Nhà phầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công, phương án thi công được duyệt, phải tuân theo hướng dẫn của Kỹ sư giám sát để đảm bảo cho việc thi công được an toàn và không được kéo dài thời gian.

Sự chấp nhận của kỹ sư giám sát đối với biện pháp thi công, phương án thi công dự kiến mà nhà Thầu lập không hề miễn cho Nhà thầu khỏi trách nhiệm và nghĩa vụ của mình trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và tài sản có liên quan.

22.	Các bản vẽ

Nhà thầu phải nộp cho Kỹ sư giám sát các bản vẽ triển khai thi công rõ ràng, đầy đủ đối với các phần thi công có tính chất phức tạp để Kỹ sư giám sát theo dõi góp ý liên tục và để so sánh với các yêu cầu kỹ thuật cụ thể của hợp đồng.

Nhà thầu phải lưu ý rằng sự chính xác của các kích thước và các vấn đề nảy sinh do kích thước thiếu chính xác là trách nhiệm của nhà thầu.

Khi các kích thước được chọn từ bản vẽ hoặc có điều gì đó không rõ ràng, Nhà thầu phải nghiên cứu và báo cáo cho kỹ sư giám sát biết trước khi thi công. Nhà thầu phải chịu mọi phí tổn nếu có sai sót trong việc này.

23.	Kiểm tra hồ sơ, kích thước

Trước khi khởi công, Nhà thầu phải kiểm tra, nghiên cứu kỹ hồ sơ thiết kế, cùng tham gia bàn giao công trường, định vị công trình, đồng thời thực hiện kiểm tra và giám sát quá trình thi công để đảm bảo rằng độ chênh lệch kích thước hoặc sai số ở trong phạm vi trong phép. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm bảo vệ công trường sau khi đã nhận bàn giao, chịu trách nhiệm bảo quản tất cả VTTB (bao gồm cả VTTB A, B cấp hoặc VTTB A đã cấp cho nhà thầu nhưng chưa lắp) đã lắp đặt nhưng chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng và phải bồi thường bằng VTTB tương đương hoặc tốt hơn nếu xảy ra mất mát.

24. Các sửa chữa khẩn cấp

Nếu trong bất kỳ thời điểm thi công nào mà Kỹ sư giám sát quyết định rằng các công tác sửa chữa, bảo dưỡng hoặc các công tác tương tự khác cần phải thực hiện để tránh thiệt hại cho thi công hoặc cho tài sản xung quanh, cho sự an toàn của bất cứ ai thì Kỹ sư giám sát phải thông báo ngay lập tức quyết định đó cho Nhà thầu và Nhà thầu phải thực hiện ngay quyết định đó.

25.	Kiểm tra, nghiệm thu

Khi bất cứ bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình đã được hoàn thành, nhà thầu có thông báo và sau khi Kỹ sư giám sát kiểm tra, xác nhận và báo cáo thì Chủ đầu tư phải tiến hành ngay việc tổ chức kiểm tra và nghiệm thu theo quy định.

Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tông công ty Điện lực TP HCM và quy định của hợp đồng.

Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Bên mời thầu đúng thời hạn.

Nhà thầu phải sửa chữa các tồn tại theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.

26. Hồ sơ hoàn công, nghiệm thu.

Trong mọi trường hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn tất toàn bộ hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận công trình (bao gồm nghiệm thu đóng điện liên động không tải, có tải,…), hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Đảm bảo công việc thi công đến đâu phải có hồ sơ đến đó và trước ngày nghiệm thu tối thiểu 02 ngày, nhà thầu phải cung cấp đủ hồ sơ cho giám sát A, Chủ đầu tư để chuẩn bị tổ chức nghiệm thu.

• Lưu ý:

1/ Bất cứ lúc nào thi công nhà thầu phải có trách nhiệm thông báo tư vấn giám sát công trình để phối hợp ra giám sát, nếu công trường không có giám sát do lỗi nhà thầu không thông báo thì xem như lỗi nhà thầu.

2/ Tập trung nhân lực thi công để hoàn tất khối lượng công việc trong ngày đăng ký thi công, không để xảy ra tình trạng thi công quá giờ qui định, dọn dẹp vệ sinh công trường sạch sẽ sau khi thi công.

3/ Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ thủ tục phiếu công tác.

4/ Trong quá trình thi công phải đảm bảo vệ sinh môi trường

5/ Thực hiện đầy đủ biên bản nghiệm thu công việc xây dựng trong ngày thi công đúng theo qui định, ghi chép nhật ký thi công đầy đủ trong ngày thi công

6/ Thứ tư hàng tuần ĐVTC lập bảng xác nhận vật tư thiết bị (VTTB) lên lưới, gửi BB nghiệm thu hàng ngày và bảng xác nhận khối lượng đã thi công trong tuần gửi về Phòng Kỹ thuật an toàn để kiểm tra.

7/ Nhà thầu lập phương án, kế hoạch thi công cho 02 tuần tiếp theo gửi về Phòng Kỹ thuật an toàn vào ngày thứ tư tuần (n – 1), n là tuần lễ thi công để theo dõi.

8/ Chỉ huy trưởng công trình phải có mặt thường xuyên liên tục tại công trường để kiểm tra tổ chức thi công.

9/ Đối với hạng mục thu hồi VTTB hàng tuần Nhà thầu thi công phối hợp Giám sát Chủ đầu tư tạm nhập VTTB thu hồi về kho Điện lực định kỳ vào thứ sáu hàng tuần hoặc đột xuất, sau đó Chủ đầu tư tổ chức đánh giá VTTB thu hồi để ra phiếu nhập kho đúng quy định.

10/ Về công tác hoàn nhập VTTB mới: chụp hình tất cả VTTB mới hoàn nhập gồm: nhãn hiệu các VTTB, chủng loại cáp, điểm đầu, điểm cuối đoạn cáp cần nhập kho và gửi cho Chủ đầu tư trước 01 ngày khi trả VTTB về kho Điện lực.

11/ Nhà thầu phải tuân thủ thực hiện theo đúng quy định tại công văn số 1461/EVNHCMC-AT ngày 23/4/2024 và công văn số 3924/EVNHCMC-AT ngày 22/10/2024.

12/ Chỉ cho phép nhà thầu thi công trong thời gian giấy phép được cấp (không xét đến tiến độ toàn công trình). Phải thực hiện xin giấy phép thi công gối đầu trước khi hết giấy phép thi công trước 15 ngày để đảm bảo thực hiện thi công liên tục.

13/ Khi thi công đặt ống đến đâu phải bịt đầu ống không để cát đá, vật lạ rơi vào ống

14/ Về cung cấp biên bản thử nghiệm chính thức: sau khi nhà thầu tổ chức mời Công ty Thí ngiệm điện thử nghiệm VTTB tại hiện trường (như cáp ngầm, vật tư thiết bị,…) thì chậm nhất sau 10 ngày phải cung cấp biên bản thử nghiệm chính thức cho Chủ đầu tư.

27. Phạt Hợp đồng và Bồi thường thiệt hại: (theo Quyết định 5041/QĐ-EVNHCMC ngày 30/9/2025 của Tổng công ty Điện lực TP.HCM)

27.1. Phạt Hợp đồng

1/ Đối với bên nhận thầu

- Nguyên tắc: Nội dung vi phạm đối với hợp đồng thi công xây dựng được quy định như sau:

- Vi phạm tiến độ thi công theo hợp đồng đã ký (trường hợp chậm tiến độ); chậm tiến độ lập hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán.

- Vi phạm về chất lượng công trình:

- Để xảy ra lỗi không đảm bảo chất lượng trong quá trình thi công nhà thầu không tự kiểm soát mà do chủ đầu tư (hoặc tư vấn chủ đầu tư) phát hiện do hậu kiểm phải làm lại.

- Có hiện tượng làm hồ sơ không đúng sự thật bị phát hiện phải làm lại.

- Không đảm bảo chất lượng thi công gây sự cố sau khi đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu không thực hiện đúng theo thiết kế được duyệt, tự ý thay đổi thiết kế hoặc không tuân thủ phương án thi công đã được phê duyệt. Không bảo quản tốt vật tư Chủ đầu tư cấp để xảy ra hư hỏng làm giảm chất lượng vật tư không thể sử dụng.

- Các nội dung sai sót khác gồm: không ghi chép nội dung diễn biến trong sổ nhật ký thi công, không có mặt chỉ huy trưởng, các bộ kỹ thuật thi công trên công trường khi chủ đầu tư kiểm tra.

- Không cung cấp các kết quả thí nghiệm vật liệu, sản phẩm của công việc hoàn thành.

- Không đảm bảo vật tư, thiết bị được cung cấp có nguồn gốc xuất xứ như quy định của hồ sơ hợp đồng.

- Bị người dân, báo đài, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, chuyên gia của nhà tài trợ vốn phản ánh, nhắc nhở về tình trạng thi công không đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường hoặc không khắc phục triệt để, đúng yêu cầu các phản ánh, khiếu nại của người dân, báo đài, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chủ đầu tư, tư vấn giám sát, chuyên gia của nhà tài trợ.

- Các vị phạm khác như:

- Vật tư thiết bị đưa vào lắp đặt cho công trình không đảm bảo chất lượng, không cử đúng thành phần cán bộ chủ chốt tham gia thi công công trình, không trang bị đầy đủ bảo hộ lao  động, thi công không đảm bảo an toàn, chậm trễ lập hồ sơ chuẩn bị thi công, hồ sơ thi công, hồ sơ nghiệm thu, xác nhận khối lượng, hoàn công, quyết toán giữa các đơn vị liên quan,…

- Sử dụng các thiết bị, máy móc thi công, thiết bị đo đạt, thí nghiệm,... chưa được kiểm định và thiết bị hết hạn sử dụng trước khi đưa vào sử dụng cho công trình.

- Nhà thầu trả điện trễ hoặc tăng số lần cắt điện do nguyên nhân chủ quan của nhà thầu.

- Nhà thầu chậm trễ trong việc nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng hoặc chậm trễ gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng, gia hạn bảo lãnh tiến tạm ứng hoặc chậm nộp bảo lãnh bảo hành theo quy định.

- Mức phạt:

- Giá trị phạt do sai sót về chất lượng thi công = tối đa 12 % x phần giá trị hợp đồng bị vi phạm (tỷ lệ % tùy theo tính chất vi phạm do các Đơn vị tự quyết định).

- Giá trị phạt do sai sót về an toàn lao động, vệ sinh môi trường = tỷ lệ % x giá trị hợp đồng bị vi phạm (lần đầu tỷ lệ phạt là 2 %, lần thứ hai trở đi cứ mỗi lần vi phạm sẽ phạt 4 %, tối đa 12 %).

- Giá trị phạt do chậm tiến độ được tính = tỷ lệ % x giá trị hợp đồng bị vi phạm (cứ mỗi tuần chậm sẽ phạt 0,5 %, mức phạt tối đa đến 12 % sẽ thực hiện chấm dứt hợp đồng).

- Tổng giá trị phạt không quá 12 % giá trị hợp đồng bị vi phạm, mức phạt đạt 12 % có thể xem xét chấm dứt hợp đồng.

2/ Đối với bên giao thầu

a)       Trường hợp, bên giao thầu thanh toán không đúng thời hạn và không đầy đủ theo thỏa thuận trong hợp đồng thì phải chịu phạt (đồng thời là mức bồi thường) cho bên nhận thầu. Mức phạt tính trên số tiền phải thanh toán gồm thuế GTGT nhân (x) số ngày chậm thanh toán và lãi suất quá hạn do ngân hàng thương mại nơi bên nhận thầu mở tài khoản thanh toán công bố tương ứng với các thời kỳ chậm thanh toán. Ngày chậm thanh toán được tính từ ngày đầu tiên chậm thanh toán cho đến khi bên giao thầu đã thanh toán đầy đủ cho bên nhận thầu.

b)       Thời hạn thanh toán tối đa:

-         Đối với các hợp đồng sử dụng vốn trong nước (nguồn khấu hao, vốn vay tín dụng thương mại, …): thời hạn thanh toán không được kéo dài quá 14 ngày làm việc kể từ ngày bên giao thầu nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo thỏa thuận trong hợp đồng. Trong đó, thời gian cấp phát vốn của cơ quan Tổng công ty là 06 ngày làm việc và thời gian giải quyết của các Đơn vị là 08 ngày làm việc (Đơn vị phải xây dựng mạch chu lưu nội bộ để thực hiện).

-         Đối với hợp đồng sử dụng vốn vay ODA: thực hiện theo quy định của nhà tài trợ, các quy định của pháp luật về xây dựng và các nội dung khác liên quan.

-         Các Đơn vị lập biên bản giao nhận hồ sơ thanh toán, thực hiện kiểm tra ngay khi nhận hồ sơ làm cơ sơ để tính thời hạn thanh toán.

c)       Xác định trách nhiệm để xảy ra lỗi chậm thanh toán:

-         Trường hợp xảy ra lỗi chậm thanh toán do nguyên nhân chủ quan của Đơn vị thì các Đơn vị phải xác định rõ trách nhiệm cá nhân để xử lý kỷ luật hoặc đề xuất Tổng công ty hình thức kỷ luật các cá nhân gây ra lỗi chậm thanh toán theo đúng nội quy lao động của Tổng công ty; báo cáo về Tổng công ty:

+        Kết quả xử lý kỷ luật hoặc đề xuất xử lý kỷ luật.

+        Xác định rõ giá trị chậm trả và lãi suất của ngân hàng dự kiến áp dụng để thanh toán cho nhà thầu.

-         Trường hợp nguyên nhân chậm thanh toán do các Ngân hàng thương mại, cơ quan cấp phát vốn, các Ban chức năng Tổng công ty, Tổng công ty sẽ làm việc cụ thể, giải quyết theo thẩm quyền.

27.2. Bồi thường thiệt hại

1. Đối với bên nhận thầu

Ngoài mức phạt hợp đồng đã được quy định ở trên, bên nhận thầu phải bồi thường thiệt hại tương ứng với các mức thiệt hại do lỗi của bên nhận thầu theo các nội dung quy định tại phần phạt hợp đồng (các bên lập biên bản xác nhận thiệt hại) và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tương ứng.

Mức bồi thường = Chi phí khắc phục thiệt hại tương ứng + chi phí thiệt hại do chậm đưa công trình vào sử dụng.

Trong đó:

Chi phí khắc phục thiệt hại tương ứng bao gồm chi phí khắc phục tất cả các hư hỏng, sự cố do bên nhận thầu gây ra như mua sắm lại VTTB, khắc phục công trình lân cận bị hư hỏng, thiệt hại về tài sản, vật chất, tính mạng,… do đơn vị thi công gây ra (thi công sai thiết kế, thi công không đảm bảo an toàn gây sự cố,…) (trường hợp bên nhận thầu tự khắc phục thì không phải bồi thường chi này).

Chi phí thiệt hại do chậm đưa công trình vào sử dụng bao gồm: chi phí trả lãi vay trong thời gian công trình chậm đưa vào sử dụng

2. Đối với bên giao thầu

Trường hợp, bên giao thầu thanh toán không đúng thời hạn và không đầy đủ theo thỏa thuận trong hợp đồng và đã chịu phạt như quy định tại khoản 2 - Điều 6 thì không thực hiện việc bồi thường.

Trong nội dung hợp đồng đã ký, các Đơn vị cần quy định rủi ro khi bên giao thầu chậm bàn giao mặt bằng thì bên giao thầu không chịu phạt hoặc bồi thường cho bên nhận thầu.

PHỤ LỤC CHƯƠNG 5

Gói thầu: Thi công xây lắp và mua bảo hiểm Công trình: SCL TSCĐ lưới hạ thế, dây mắc điện và phụ kiện Công ty Điện lực Gia Định năm 2026 khu vực 9 trạm Hòa Bình, Minh Kim, Quí Cáp, Quí Cáp 2, Quí Cáp 3, Danh Mộc 2, Danh Mộc 2TC, KDC Đại Phúc 2, KDC Đại Phúc 3 thuộc các phường Bình Lợi Trung, Bình Thạnh

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA VẬT TƯ THIẾT BỊ

CÁP NHÔM BỌC VẶN XOẮN:

Sử dụng cáp xoắn treo ABC 4x50 mm2, 4*70mm2, 4*95mm2 đối với các đoạn có thay dây. Các thông số kỹ thuật cơ lý đối với cáp ABC:

| Stt | MÔ TẢ |  | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  |  | TCVN 6447, AS 3560 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Loại: |  |  | Cáp xoắn treo với dây pha và dây trung tính có cùng tiết diện. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cách điện |  |  | XLPE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ruột dẫn điện |  |  | Gồm nhiều tao dây được xoắn đồng tâm và nén chặt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tiết diện danh định của lõi |  |  | (2)4x16mm2 , (2)4x25mm2 , (2)4x35mm2 , (2)4x50mm2, 4x70 mm2 , 4x95 mm2 , 4x120mm2 , 4x150mm2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  |  | Nhôm (ứng suất kéo đứt tối thiểu 140Mpa). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các ký hiệu trên bề mặt dây pha: - Đánh dấu mét: - Tên nhà sản xuất - Năm sản xuất - Ký hiệu: Các ký hiệu trên được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có độ cao không nhỏ hơn 5mm và nằm giữa các số đánh dấu pha. |  |  | Mỗi sợi dây pha phải được đánh số liên tục ở mỗi mét chiều dài. Số đánh dấu không được quá 6 chữ số. Mỗi bành cáp có thể được đánh dấu bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ. Khi được quấn vào bành, số nhỏ nhất sẽ nằm trong cùng. Đáp ứng Đáp ứng “EVNHCMC PC - 0,6/1kV - ABC (2)4x [Cỡ cáp]mm2 - XLPE” . Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Phân biệt các pha với nhau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Các pha sẽ được phân biệt bằng một trong hai cách sau: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a. Phân biệt bằng những gân nổi dài liên tục và được đánh số màu trắng dọc theo chiều dài cáp. * Quy định cho các gân nổi: - Gân nổi của tất cả các pha giống nhau, có kích thước như sau: + Kích thước gân nổi của dây pha: Chiều rộng Chiều cao + Kích thước gân nổi của dây trung tính Chiều rộng Chiều cao - Riêng dây trung tính có các gân nổi cách khoảng đều nhau, số lượng gân nổi của các lõi có tiết diện [mm2]: 16 25 35 50 70 95 120 150 * Các pha có số gân nổi được cho như sau: pha thứ nhất có một gân nổi, pha thứ hai có hai gân nổi và pha thứ ba có ba gân nổi. |  | mm mm mm mm | Đáp ứng Đáp ứng 1,0 + 0,2 0,5 + 0,1 0,6 + 0,2 0,3 + 0,1 Đáp ứng 10 12 14 16 18 20 22 24 Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. Phân biệt bằng các sọc màu liên tục dọc theo chiều dài, cách nhau 120. Sọc màu xanh ứng với pha thứ nhất, sọc màu vàng ứng với pha thứ hai và sọc màu đỏ ứng với pha thứ ba. Dây trung tính không có sọc. |  |  | Đáp ứng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy định đánh số trên sợi cáp: |  |  | Các số 1, 2, 3 của các pha tương ứng được in liên tục dọc theo chiều dài cáp bằng phương pháp dập nóng (hot stamping method) với mực in màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt , có độ cao không nhỏ hơn 5mm và các số được đánh cách khoảng là 100mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 16 |  | 25 |  |  | 35 |  | 50 |  | 70 |  | 95 |  | 120 |  | 150 |  |
|  | Số lõi |  | lõi | 2/4 |  | 2/4 |  |  | 2/4 |  | 2/4 |  | 4 |  | 2/4 |  | 4 |  | 4 |  |
|  | Số tao của mỗi lõi |  | sợi | 7 |  | 7 |  |  | 7 |  | 7 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  | 19 |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 20oC |  | / Km | 1,91 |  | 1,2 |  |  | 0,868 |  | 0,641 |  | 0,443 |  | 0,32 |  | 0,253 |  | 0,206 |  |
|  | Điện trở xoay chiều tối đa của ruột dẫn điện ở 80oC |  | / Km | 2,37 |  | 1,49 |  |  | 1,08 |  | 0,796 |  | 0,551 |  | 0,398 |  | 0,315 |  | 0,257 |  |
|  | Nhiệt độ làm việc liên tục lớn nhất |  | oC | 80 |  | 80 |  |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  | 80 |  |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha đối với cáp 4 lõi |  | A | 96 |  | 125 |  |  | 155 |  | 185 |  |  |  | 285 |  |  |  |  |  |
|  | Dòng điện tải liên tục cho phép trên mỗi pha đối với cáp 4 lõi |  | A | 78 |  | 105 |  |  | 125 |  | 150 |  | 185 |  | 225 |  | 260 |  | 285 |  |
|  | Đường kính của ruột dẫn điện - Tối thiểu - Tối đa |  | mm mm | 4,5 4,8 |  | 5,8 6,1 |  |  | 6,8 7,2 |  | 8 8,4 |  | 9,6 10,1 |  | 11,3 11,9 |  | 12,8 13,5 |  | 14,1 14,9 |  |
|  | Đường kính lớn nhất của lõi (không tính đến các gân nổi) |  | mm | 7,9 |  | 9,2 |  |  | 10,3 |  | 11,9 |  | 13,6 |  | 15,9 |  | 17,5 |  | 18,9 |  |
|  | Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 2 lõi |  | mm | 15,8 |  | 18,4 |  |  | 20,6 |  | 23,8 |  |  |  | 31,8 |  |  |  |  |  |
|  | Đường kính tính toán lớn nhất của vòng tròn ngoại tiếp 4 lõi |  | mm | 19,1 |  | 22,2 |  |  | 24,9 |  | 28,7 |  | 32,8 |  | 38,4 |  | 42,2 |  | 45,6 |  |
|  | Độ dày tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ (không được đo tại vị trí có đánh số) |  | mm | 1,07 |  | 1,07 |  |  | 1,07 |  | 1,25 |  | 1,25 |  | 1,43 |  | 1,43 |  | 1,43 |  |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu của cách điện tại một điểm bất kỳ không kể đến các gân nổi (không được đo tại vị trí có đánh số) |  | mm | 1,3 |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 1,7 |  |
|  | Độ dày tối đa của cách điện tại một điểm bất kỳ (không tính đến các gân nổi) |  | mm | 1,9 |  | 1,9 |  |  | 1,9 |  | 2,1 |  | 2,1 |  | 2,3 |  | 2,3 |  | 2,3 |  |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của lõi |  | mm | 30 |  | 40 |  |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 95 |  | 105 |  | 115 |  |
|  | Bán kính uốn cong tối thiểu của cáp |  | mm | 115 |  | 135 |  |  | 150 |  | 160 |  | 285 |  | 345 |  | 380 |  | 410 |  |
|  | Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp 2 lõi (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) |  | kN | 4,4 |  | 7 |  |  | 9,8 |  | 14 |  |  |  | 26,6 |  |  |  |  |  |
|  | Lực kéo đứt tối thiểu MBL của cáp 4 lõi (dựa trên ứng suất kéo đứt của lõi hợp kim nhôm là 140 Mpa) |  | kN | 8,8 |  | 14 |  |  | 19,6 |  | 28 |  | 39,2 |  | 53,2 |  | 67,2 |  | 84 |  |
|  | Lực căng làm việc tối đa của cáp 2 lõi trong thời gian ngắn (28% MBL) |  | kN | 1,23 |  | 1,96 |  |  | 2,74 |  | 3,92 |  |  |  | 7,45 |  |  |  |  |  |
|  | Lực căng làm việc tối đa của cáp 4 lõi trong thời gian ngắn (28% MBL) |  | kN | 2,46 |  | 3,92 |  |  | 5,49 |  | 7,84 |  | 11,0 |  | 14,9 |  | 18,8 |  | 23,5 |  |
|  | Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp 2 lõi (18%MBL) |  | kN | 0,79 |  | 1,76 |  |  | 1,76 |  | 2,52 |  |  |  | 4,79 |  |  |  |  |  |
|  | Lực căng làm việc thường xuyên tối đa của cáp 4 lõi (18%MBL) |  | kN | 1,58 |  | 2,52 |  |  | 3,53 |  | 5 |  | 7,1 |  | 9,6 |  | 12,1 |  | 15,1 |  |
|  | Lực kết dính tối thiểu của cách điện |  | kg | Không quy định |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 140 |  | 190 |  | 240 |  | 300 |  |
|  | Khối lượng tương đối của cáp 2 lõi |  | Kg/m | 0,14 |  |  |  | 0,2 | 0,26 |  | 0,35 |  |  |  | 0,68 |  |  |  |  |  |
|  | Khối lượng tương đối của cáp 4 lõi |  | Kg/m | 0,28 |  |  |  | 0,4 | 0,52 |  | 0,7 |  | 0,96 |  | 1,35 |  | 1,66 |  | 2,02 |  |
|  | Chiều dài mỗi bành cáp |  | m | 1000 |  |  |  | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | 1000 |  | 500 |  | (1) |  |  |  |

CÁP DUPLEX VÀ QUADUPLEX

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 6610-3; TCVN 5933 hoặc tương đương |
|  | Dây duplex bao gồm hai lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại. Dây quadruplex bao gồm bốn lõi dây được vặn xoắn với nhau. Mỗi lõi dây bao gồm ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC bền với tia tử ngoại. | Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Phân loại: - Dây duplex: + Loại 1: + Loại 2: + Loại 3 - Dây quadruplex: + Loại 1: + Loại 2: + Loại 3: + Loại 4: | 2 x 16 mm2. 2 x 10 mm2. : 2 x 6 mm2. 3 x 25 + 1 x 16 mm2 3 x 16 + 1 x 10mm2 3 x 10 + 1 x 6 mm2. 4 x 6 mm2. |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm đối với từng lõi dây qui định theo TCVN 6610-3, mục “cáp không có vỏ bọc một lõi có ruột dẫn cứng công dụng chung” | Đáp ứng |
|  | A. RUỘT DẪN ĐIỆN |  |
|  | Vật liệu | Đồng |
|  | Số tao tối thiểu của ruột dẫn điện | 7 |
|  | Đường kính tao [mm]: + Đối với ruột dẫn điện 6 mm2 + Đối với ruột dẫn điện 10 mm2 + Đối với ruột dẫn điện 16 mm2 + Đối với ruột dẫn điện 25 mm2 |  |
|  | Điện trở một chiều tối đa ở 20C của ruột dẫn điện trong mỗi lõi được tách ra từ 2 lõi vặn xoắn và duổi thẳng: + Đối với ruột dẫn điện 6 mm2 + Đối với ruột dẫn điện 10 mm2 + Đối với ruột dẫn điện 16 mm2 + Đối với ruột dẫn điện 25mm2 | 3,08 /km 1,83 /km 1,15 /km 0,727 /km |
|  | Ứng suất kéo đứt: | 400 Mpa |
|  | Độ dãn dài tương đối tối thiểu | 1,0 % |
|  | Sai số đường kính của tao, số lần uốn tối thiểu của tao mà không bị hư hỏng phải đáp ứng TCVN 5933 | Đáp ứng |
|  | B. LỚP CÁCH ĐIỆN: |  |
|  | Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn | Đáp ứng |
|  | Vật liệu PVC bọc cách điện cho phép cáp có thể vận hành ở nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường là 70C | Đáp ứng |
|  | Giá trị quy định của chiều dày cách điện + Đối với ruột dẫn điện 6 mm2 + Đối với ruột dẫn điện 10 mm2, 16 mm2 + Đối với ruột dẫn điện 25 mm2 | 0,8 mm 1 mm 1,2 mm |
|  | Chiều dày cách điện của từng chỗ có thể nhỏ hơn giá trị quy định với điều kiện là sai lệch này không vượt quá 0,1mm+10% giá trị quy định | Đáp ứng |
|  | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 700C : + Đối với ruột dẫn điện 6 mm2 , 10 mm2: + Đối với ruột dẫn điện mm2 , 25 mm2: | 0,0065 M.km 0,005 M.km |
|  | Độ bền điện áp xoay chiều trong 05 phút | 2500 V |
|  | Mã màu: + Dây duplex: + Dây quadruplex: | Xám, đen. Đỏ, vàng, xanh, đen (dây trung tính) |
|  | C. CÁC KÝ HIỆU CÁP |  |
|  | Trên mặt ngoài của lớp cách điện PVC, cách từng khoảng 1m phải có các ký hiệu | - Tên nhà chế tạo - Năm sản xuất - Cáp phải được đánh số thứ tự khoảng mỗi mét chiều dài, số chữ số không quá 6. Mỗi bành dây có thể bắt đầu từ một số nguyên bất kỳ, số nhỏ nhất nằm trong cùng. - Ký hiệu “EVNHCMC – UV PVC – [2x6(10,16) hoặc 4x6 hoặc 3x25(16,10)+1x16(10,6)] mm2 ” |
|  | Tất cả các ký hiệu trên phải được thực hiện bằng phương pháp in phun bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. | Đáp ứng |
|  | D. BÀNH CÁP: |  |
|  | Kích thước không được vượt quá các giá trị sau: - Đường kính bành cáp: - Bề rộng bành cáp: | max. 2,5 m max. 1,4 m |
|  | Lỗ giữa của bành cáp phải được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn với trục có đường kính 95 mm. | Đáp ứng |
|  | Chiều dài cáp trong mỗi bành | 1000 m |
|  | Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn cáp liên tục, không đứt đoạn. | Đáp ứng |

CÁP ĐỒNG BỌC HẠ THẾ

| # STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 6610-3 hoặc tương đương |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng |
|  | Số tao tối thiểu cấu thành: - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120mm² - Dây 150 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² | Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi Sợi | 6 6 6 12 15 18 18 34 34 |
|  | Điện trở một chiều của dây ở 20C, không lớn hơn: - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120mm² - Dây 150 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² | /Km /Km /Km /Km /Km /Km /Km /Km /Km | 0,7270 0,5240 0,3870 0,2680 0,1930 0,1530 0,1240 0,0754 0,0601 |
|  | Đường kính ngoài tối đa của dây (kể cả lớp bọc cách điện và lớp vỏ ngoài): - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120mm² - Dây 150 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² | mm mm mm mm mm mm mm mm mm |  |
|  | Lớp cách điện: |  |  |
|  | Ruột dẫn điện được bọc lớp cách điện PVC được tạo bằng phương pháp đùn. |  | Đáp ứng |
|  | Vật liệu cách điện |  | PVC |
|  | Độ dày trung bình của lớp cách điện - Dây 25 mm² - Dây 35 mm² - Dây 50 mm² - Dây 70 mm² - Dây 95 mm² - Dây 120mm² - Dây 150 mm² - Dây 240 mm² - Dây 300 mm² | mm mm mm mm mm mm mm mm mm | 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 2,2 2,4 |
|  | Cấp cách điện | V | 450/750 |
|  | Điện áp thử trong 5 phút - 50Hz | kV | 2,5 |
|  | Nhiệt độ làm việc liên tục | OC | 70OC |
|  | Màu sắc của cách điện |  | Xám nhẹ |
|  | Ký hiệu trên bề mặt của lớp cách điện |  | Như mô tả trong tiêu chuẩn |
|  | Phương pháp thực hiện |  | In phun với mực in màu đen bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |
|  | Bành cáp: |  |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành | m | 1000 m . Đảm bảo trong mỗi bành chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn |

CÁP ĐỒNG TRẦN 25mm2

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 5064 hoặc tương đương |  |
|  | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng |  |
|  | Mặt cắt danh định | mm² | 25, 50, 95 |  |
|  | Số lượng sợi cấu thành: - Dây dẫn 25 mm² | Sợi | 7 |  |
|  | Đường kính sợi cấu thành: - Dây dẫn 25 mm² | mm | 2,13 |  |
|  | Số lớp xoắn: - Dây dẫn 25 mm² | Lớp | 1 |  |
|  | Dây dẫn bao gồm nhiều sợi đồng có cùng đường kính danh định được vặn xoắn đồng tâm. |  | Đáp ứng |  |
|  | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  | Đáp ứng |  |
|  | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |  |
|  | Bội số bước xoắn của các lớp xoắn: Tuân theo TCVN 5064-1994, bảng 2a. |  | Đáp ứng |  |
|  | Trên mỗi sợi bất kỳ của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. |  | Đáp ứng |  |
|  | Sai lệch cho phép đối với đường kính sợi đồng, không lớn hơn: - Dây dẫn 25 mm² | mm | 0,02 |  |
|  | Suất kéo đứt của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25 mm² | N/mm² | 400 |  |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25 mm² | % | 1,0 |  |
|  | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi đồng, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25 mm² | Lần | 6 |  |
|  | Điện trở một chiều của dây dẫn ở 20C, không lớn hơn: - Dây dẫn 25 mm² | /Km | 0,7336 |  |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: - Dây dẫn 25 mm² | N | 9.463 |  |
|  | Đường kính lớn nhất của bành dây | m | 2,5 |  |
|  | Bề rộng lớn nhất của bành dây | m | 1,4 |  |
|  | Lỗ giữa của bành dây |  | Gia cường bằng thép tấm có bề dày không ít hơn 10 mm và có thể gắn vào trục có đường kính 95 mm |  |
|  | Chiều dài dây quấn trên mỗi bành |  | Đảm bảo trong mổi bành dây chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn. |  |
|  | Cung cấp bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đầy đủ các hạng mục theo IV.2 |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ |  |
|  | Đáp ứng thử nghiệm nghiệm thu theo IV.3. Tất cả các kết quả thử nghiệm phải được đơn vị thử nghiệm so sánh với tiêu chuẩn thử nghiệm và phải được đánh giá là đạt hay không đạt so với tiêu chuẩn (thể hiện đầy đủ trong biên bản thử nghiệm) |  | Bắt buộc |  |
|  | Cung cấp bản cam kết bảo hành theo yêu cầu tại mục IV – YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG |  | Đáp ứng |  |

HỘP DOMINO 6, 9 CỰC

| # STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 6434-1, IEC 60439-5 hoặc tương đương |
|  | Hộp phân phối trụ bao gồm 4 phần: | - Hộp. - Máy cắt hạ thế 1 pha (MCB). - Cổng nối dây. - Giá treo. |
|  | Phân loại: - Đối với hộp phân phối 9 cực: + Loại 1: 9 MCBs 40A + Loại 2: + Loại 3: + Loại 4: + Loại 5: + Loại 6: + Loại 7: + Loại 8: | 9 MCBs 40A 6 MCBs 40A + 3 MCBs 80A 6 MCBs 40A + 3 MCBs 100A 7 MCBs 40A + 2 MCBs 80A 6 MCBs 40A 3 MCBs 40A + 3 MCBs 80A 3 MCBs 40A + 3 MCBs 100A 4 MCBs 40A + 2 MCBs 80A |
|  | 1. Hộp: |  |
|  | 1.1. Cấu tạo: - Vật liệu cấu thành: + Có khả năng chống cháy theo cấp FH2-40 quy định trong IEC 60439-5. + Độ dày tối thiểu: - Các mặt bên và mặt đáy hộp là 1 khối thống nhất, không lắp ghép. - Bề mặt bên trong và ngoài của hộp phải trơn, láng. - Nắp hộp phải đậy kín và có khóa. - Mặt ngòai của nắp hộp có ký hiệu: “TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP.HỒ CHÍ MINH – Nhà sản xuất - Năm sản xuất” với độ cao chữ tối thiểu là 20mm. - Cấp bảo vệ của hộp: - Nắp hộp phải có khớp nối với vỏ hộp. | Nhựa bền với các điều kiện khí hậu Việt Nam. Đáp ứng 03mm Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng IP33 Đáp ứng |
|  | 1.2. Thông số kỹ thuật: - Độ bền điện: - Độ bền va đập: | 2 kV Tại tất cả các vị trí của hộp phải chịu được những tác động do con nguời hoặc dụng cụ (như búa) tác động vào với một năng lượng tương đương 20J |
|  | 1.3. Kích thước hộp phải đảm bảo các yêu cầu về lắp đặt, đấu nối, bố trí thiết bị, tản nhiệt,.... 1.4. Lỗ để đấu dây dưới đáy vỏ hộp: - Đối với hộp 9 cực: + 4 lỗ 15 dùng cho dây tiết diện đến 50mm². + 18 lỗ 10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm². - Đối với hộp 6 cực: + 4 lỗ 15 dùng cho dây tiết diện đến 50mm². + 12 lỗ 10 dùng cho dây tiết diện đến 25mm². | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | 2. Máy cắt (Miniature Circuit Breaker): |  |
|  | - Máy cắt hạ thế 1 pha (MCB) đáp ứng quy định theo quy cách kỹ thuật “Máy cắt hạ thế 1 pha dùng để đóng, cắt, bảo vệ phụ tải tại các hộ sử dụng điện và nhánh mắc điện” - Các MCBs được gắn trên đáy hộp và chia làm 03 nhóm, mỗi nhóm đấu với 01 bản cực của cổng nối dây pha: + Hộp phân phối 6 cực: + Hộp phân phối 9 cực: - Cách lắp đặt MCBs: - Các dây mắc điện nối vào MCBs phải được định vị. | Đáp ứng Đáp ứng Mỗi nhóm có 02 MCBs Mỗi nhóm có 03 MCBs Kẹp trên thanh rail kích thước 35mm. Đáp ứng |
|  | 3. Cổng nối dây: Cổng nối dây được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng với độ dẫn điện tương đương đồng. | Đáp ứng |
|  | 3.1. Cổng đấu dây pha: - Gồm 3 bản cực, mỗi bản cực được đấu nối với 1 nhóm MCBs và 1 dây đồng tiết diện 25mm² 50mm² từ lưới hạ thế vào. Đầu nối dây đồng vào bản cực phải có dạng cong để giữ chặt dây đồng vào bản cực và tạo tiếp xúc tốt. + Độ dày của bản cực + Bề rộng của bản cực + Hình dạng của bản cực : đảm bảo sao cho dây đồng từ lưới hạ thế đấu vào bản cực không bị gấp khúc ở phần nằm bên trong hộp. - Đầu nối được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng. - Việc đấu nối dây đồng vào các bản cực được thực hiện bằng cách đấu dây vào đầu cosse và bắt đầu cosse vào bản cực | Đáp ứng 2 mm. 30 mm. Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | 3.2. Cổng đấu dây trung hòa: - Gồm có 7 (đối với hộp phân phối 6 cực) hay 10 (đối với hộp phân phối 9 cực) đầu nối: + 1 đầu nối cho dây đồng tiết diện 25mm²50mm² + Các đầu nối còn lại cho các dây đồng tiết diện đến 25mm² - Đầu nối được làm bằng đồng hay hợp kim của đồng có độ dẫn điện tương đương đồng. - Việc đấu nối dây đồng vào các bản cực được thực hiện bằng cách đấu dây vào đầu cosse và bắt đầu cosse vào bản cực | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | 4. Giá treo: Giá treo bằng thép mạ dùng để treo hộp phân phối lên trụ bằng bu lông M16x250. | Đáp ứng |
|  | 5. Phụ kiện cho 01 hộp phân phối: - 01 bộ bulông, đai ốc, lông đền, ... đầy đủ để gắn chặt giá treo vào mặt sau của hộp phân phối. - 01 khóa để mở nắp hộp. - 04 đầu cosses để đấu nối dây đồng tiết diện 25mm² 50mm² vào bản cực của cổng đấu dây pha và cổng đấu dây trung hòa. - Đầu cosses để đấu nối dây đồng tiết diện đến 25mm² vào bản cực của cổng đấu dây trung hòa: + Đối với hộp phân phối 6 cực: + Đối với hộp phân phối 9 cực: | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng 6 đầu cosses 9 đầu cosses |

  - Cách điện và phụ kiện:

NỐI BỌC CÁCH ĐIỆN

Sử dụng cái nối bọc cách điện IPC 95-35 đấu nối tại các vị trí lắp hộp phân phối và đấu nối tại các vị trí lắp dây tiếp địa trụ cũ; sử dụng 2 kẹp IPC cho cò đấu nguội hộp domino.

Sử dụng cái nối bọc cách điện IPC 95-95 đấu nối tại các vị trí nhánh rẽ, dây trung hòa sử dụng 2 kẹp IPC.

| STT | MÔ TẢ | # YÊU CẦU |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |
|  | Tên tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | NF C 33-020 |  |
|  | Nối bọc cách điện dùng để nối cáp xoắn treo hạ thế với cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế (cáp đồng hoặc nhôm) mà không phải lột bỏ lớp cách điện của cáp. | Đáp ứng |  |
|  | - Điều kiện vận hành: - Độ cao: - Nhiệt độ môi trường cao nhất: - Nhiệt độ môi trường trung bình trong năm: - Độ ẩm tương đối cao nhất: - Khí hậu: - Môi trường: - Bức xạ mặt trời: - Vận tốc gió lớn nhất: | 40m so với mực nước biển 40C 30C 95% Nhiệt đới Nhiễm mặn, ô nhiểm công nghiệp 1000W/m2 30m/s |  |
|  | - Cấu tạo: |  |  |
|  | Nối bọc cách điện là loại nối kẹp xuyên qua cách điện (Insulation Piercing Type) của cáp xoắn treo hạ thế hoặc cáp bọc cách điện hạ thế. Độ dày tối đa của lớp cách điện của cáp ABC có tiết diện [mm2]: + 16 + 35 + 50 + 95 + 150 | Đáp ứng 1,9 mm 1,9 mm 2,1 mm 2,1 mm 2,3 mm |  |
|  | Vật liệu cách điện và nắp bịt đầu cáp của nối bọc cách điện phải bền với các tác dụng cơ học, thời tiết, tia cực tím và lão hoá. | Đáp ứng |  |
|  | Các răng kim loại phải được làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng mạ thiếc với độ dày lớp thiếc mạ từ 3-8 µm. | Đáp ứng |  |
|  | Phần nối rẽ nhánh của nối bọc cách điện phải có nắp bịt đầu cáp. Nắp bịt đầu cáp không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. | Đáp ứng |  |
|  | Nối bọc cách điện được thiết kế để đấu nối và tháo bỏ bằng bu-lông. Khi đấu nối, đầu bu-lông có cấu trúc lục giác siết bứt đầu. | Đáp ứng |  |
|  | Mô-men để siết bứt đầu bu-lông không được lớn hơn 20Nm với tất cả các loại nối bọc cách điện. Đầu siết bứt của bu-lông có đường kính 13 hoặc 17mm. | Đáp ứng |  |
|  | Bu-lông, đai ốc và long-đen (nếu có) phải được chế tạo từ các vật liệu chống ăn mòn (thép không rỉ, thép mạ...). | Đáp ứng |  |
| 9. | Bề mặt bên trong nối bọc cách điện phải được bôi hợp chất (compound) chống ôxi-hoá. | Đáp ứng |  |
| 10. | Sau khi thi công lắp đặt, nối bọc cách điện phải hoàn toàn chống thấm nước. | Đáp ứng |  |
| 13. | Các loại nối bọc cách điện: IPC 150 - 150 IPC 150 - 50 IPC 95 - 95 IPC 95 - 35 IPC 35 – 35 | Trục chính (mm²) 50 - 150 50 - 150 35 - 95 35 - 95 16 - 35 | Nhánh rẽ (mm²) 50 - 150 16 - 50 35 - 95 16 - 35 16 - 35 |
| 14. | Dòng điện vận hành liên tục: IPC 150 - 150 IPC 150 - 50 IPC 95 - 95 IPC 95 - 35 IPC 35 – 35 | Trục chính (A) 285 285 225 225 125 | Nhánh rẽ (A) 285 150 225 125 125 |
| 15. | Các thử nghiệm điển hình phải tuân theo tiêu chuẩn NF C 33-020:2013 | Đáp ứng |  |
| 16. | Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước: + Ngâm nước 30 phút + Thử với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  |
| 17. | Thử nghiệm lão hoá thời tiết: + Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước (6kV trong 1 phút); + Tiến hành lão hoá trong 6 tuần với các tác động của tia cực tím, độ ẩm, phun nước, nhiệt độ, mỗi tuần gồm 4 chu kỳ lão hoá liên tiếp; + Thời gian chờ sau lão hoá ở môi trường phòng thí nghiệm: ít nhất 24h nhưng không quá 72h; + Thử nghiệm độ bền điện môi trong không khí với điện áp 6kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút; + Thử nghiệm độ bền điện môi trong nước với điện áp 1kV tần số công nghiệp trong vòng 1 phút | Đáp ứng |  |
| 18. | Thử nghiệm lão hoá điện: 1000 chu kỳ với mạch thử nghiệm gồm 6 nối bọc cách điện. | Đáp ứng |  |

KẸP NGỪNG CÁP ABC

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | # Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766 TCVN 5408 hoặc tương đương |
|  | Kẹp ngừng có khả năng kẹp cáp ABC hạ thế, sử dụng cho cáp có tiết diện (2)4x16mm2, (2)4x25mm2, (2)4x35mm2, (2)4x50mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120mm2, 4x150mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 60o mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp. |  | Đáp ứng |
|  | Các ngàm kẹp đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện. |  | Đáp ứng |
|  | Vật liệu làm ngàm kẹp |  |  |
|  | Kẹp ngừng ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu lông thép |  | Đáp ứng |
|  | Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở 02 bu lông siết nhằm dễ dàng đặt cáp ABC vào. |  | Đáp ứng |
|  | Bu lông thép dùng để lắp kẹp ngừng vào bu lông móc và 02 bu lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khoá (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin). |  | Đáp ứng |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng |
|  | Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |
|  | Chiều dày thanh thép |  |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu trong 1 phút (thử nghiệm theo phần 2, mục 5 bảng 2.1 của tiêu chuẩn AS3766): + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 2x25mm² : + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 2x35mm² : + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 2x50mm² : + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x95mm² : + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x25mm² : + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x35mm² : + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x50mm² : + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x70mm² : + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x95mm² : + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x120mm² : + Đối với kẹp ngừng dùng cho cáp 4x150mm² : | kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN | 5,95 8,33 11,90 22,61 11,90 16,66 23,80 33,32 45,22 57,12 71,4 |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | 55 |

KẸP TREO CÁP ABC

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương |
|  | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện (2)4x25mm2,(2)4x35mm2, (2)4x50mm2, 4x70 mm2, 4x95 mm2, 4x120mm2, 4x150mm2. |  | Đáp ứng |
|  | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc |  | Đáp ứng |
|  | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép , bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |  | Đáp ứng |
|  | Bu lông không rời hẳn ra khỏi thân kẹp khi được tháo |  | Đáp ứng |
|  | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành |  | Đáp ứng |
|  | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |
|  | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ |  | Đáp ứng |
|  | Tải theo phương thẳng đứng trong 12 giờ (thử theo phần 4, mục 2 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 2x25mm² : + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 2x35mm² : + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 2x50mm² : + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 2x95mm² : + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x25mm² : + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x35mm² : + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x50mm² : + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x70mm² : + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm² : + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x120mm² : + Đối với kẹp treo dùng cho cáp 4x150mm² : | kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN kN | 1,20 1,65 2,40 4,50 2,40 3,30 4,80 6,60 9,00 11,40 14,10 |
|  | Tải phá hủy tối thiểu (thử nghiệm theo phần 4, mục 6 của bảng 4.1 tiêu chuẩn AS 3766): + Khi kẹp treo chưa siết ốc + Khi kẹp treo đã siết ốc | kN kN | 03 12 |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4 |
|  | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa |
|  | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 2OC trong 168 giờ |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa |
|  | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm | m | 55 |

ĐẦU COSSE ÉP CU-AL

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 hoặc tương đương |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm),một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp nhôm ép bằng kềm thủy lực. |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Hợp kim đồng nhôm đồng nhất hoặc bản cực nối vào thanh đồng bằng đồng và phần thân nối vào dây nhôm bằng nhôm |
|  | Sử dụng nối cáp có đặc tính nối với cáp nhôm ABC , nhiều tao xoắn tròn đồng tâm : + Loại 1 + Loại 2 + Loại 3 + Loại 4 + Loại 5 |  | Đáp ứng nối cho cáp 50mm² nối cho cáp 70mm² nối cho cáp 95mm² nối cho cáp 120mm² nối cho cáp 150mm² |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng |
|  | Kích thước tham khảo (ty mục đích sử dụng, người mua phải quy định cụ thể đường kính lỗ, số lỗ v khoảng cch giữa 2 lỗ): + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Khoảng cch giữa 2 tm lổ + Tiết diện tối thiểu của mặt cắt dẫn điện và mặt tiếp xúc với bản đồng + Chiều dài tối thiểu phần nối với cáp đồng | mm mm mm² mm | 12 02 32 Bằng tiết diện cáp nối 70 |
|  | Trên bề mặt cosse phải có các ký hiệu : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu đầu cosse + Cỡ cáp sử dụng [mm²] + Các vị trí ép + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây. Loại 1 Loại 2 Loại 3 Loại 4 Loại 5 | KA | 3 4,3 5,8 7,3 9,2 |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương. |  | Đáp ứng |

KẸP NỐI RẼ DẠNG CHỮ H

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |  |  |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |  |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |  |  |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624, AS 1154 hoặc tương đương |  |  |
|  | Kẹp nối rẽ dùng để nối rẽ : dây đồng, dây nhôm hoặc dây nhôm lõi thép (ACSR 50/8, 70/11, 95/16, 120/19, 185/24, 240/32). |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Kiểu |  | Dạng chữ H , loại ép bằng kềm thủy lực. |  |  |
|  | Vật liệu cấu thành |  | Hợp kim nhôm đồng nhất |  |  |
|  | Bên trong 02 rãnh của kẹp nối rẽ phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hoá. |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Điện trở mối nối với dây dẫn của mỗi rãnh nối không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương . |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Trên bề mặt kẹp nối và hộp chứa kẹp phải có các ký hiệu sau : + Tên nhà sản xuất + Mã hiệu của kẹp nối rẽ + Cỡ dây sử dụng [mm2] + Các vị trí ép. + Cỡ đai ép |  | Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng Đáp ứng |  |  |
|  |  |  | Tiết diện [mm2] | đường kính [mm] |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 1: - Rãnh A - Rãnh B |  | 25-50/8 25-50/8 | 6,9-10 6,9-10 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 2: - Rãnh A - Rãnh B |  | 50/8-70/11 50/8-70/11 | 9,5-11,7 9,5-11,7 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 3: - Rãnh A - Rãnh B |  | 95/16 25-50/8 | 13,4-13,8 6,9-10 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 4: - Rãnh A - Rãnh B |  | 95/16 50/8-70/11 | 13,4-13,8 9,5-11,7 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 5: - Rãnh A - Rãnh B |  | 70/11-95/16 70/11-95/16 | 11,2-13,8 11,2-13,8 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 6: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 25-50/8 | 14,8-22,1 6,9-10 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 7: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 70/11-95/16 | 14,8-22,1 10,6-13,8 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 8: - Rãnh A - Rãnh B |  | 120/19-240/32 95/16-150/19 | 14,8-22,1 13,4-17,2 |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 9: - Rãnh A - Rãnh B |  | 150/19-240/32 150/19-240/32 | 16,5-22,1 16,5-22,1 |  |
| B |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 1: - Rãnh A - Rãnh B |  | Nhà thầu phải trình bày phạm vi nối của rãng A [mm] và phạm vi nối của rãnh B [mm] cho từng loại kẹp sử dụng nối dây đồng |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 2: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 3: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 4: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 5: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 6: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 7: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 8: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |
|  | Phạm vi nối của kẹp loại 9: - Rãnh A - Rãnh B |  |  |  |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp nối rẽ khi sử dụng với nhánh rẽ là dây nhôm lõi tháp : - Loại 1, 3, 6 - Loại 2, 4 - Loại 5, 7 - Loại 8 - Loại 9 | kA | 3,1 4,3 5,9 9,3 14,9 |  |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt tối thiểu trong 2 giây của kẹp nối rẽ khi sử dụng với nhánh rẽ là dây đồng : - Loại 1 - Loại 2 - Loại 3 - Loại 4 - Loại 5 - Loại 6 - Loại 7 - Loại 8 - Loại 9 | A | 104 x tiết diện dây đồng của nhánh rẽ lớn nhất (Nhà thầu phải trình bày dòng điện ổn định nhiệt cho từng loại kẹp sử dụng nối dây đồng ) |  |
|  | Nhiệt độ ổn định khi kẹp nối rẽ mang dòng điện định mức | °C | 90 |  |  |

BOULON 12x60 ĐẾN 16x250

| # STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 hoặc tương đương |
|  | Bề mặt của bu lông, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật. |  | Đáp ứng |
|  | Bu lông phải bao gồm: - Bu lông - Lông đền : + Bu lông M16x250mm + Bu lông M12x60, M12x150, M12x250mm - Đai ốc + Bu lông M16x250mm + Bu lông M12x60, M12x150, M12x250mm |  | 01 M12x60, M12x150, M12x250,M16x250mm + 02 lông đền vuông Þ18 + 02 lông đền vuông Þ14 + 01 cái M16 + 01 cái M12 |
|  | Kích thước: + Đường kính : . Bu lông M16x250mm . Bu lông M12x60, M12x150, M12x250mm + Chiều dài . Đối với bu lông M12x250, M16x250: . Đối với bu lông M12x60: . Đối với bu lông M12x150: | mm mm mm mm mm | 160,4; 120,3 250 60 150 |
|  | Chiều dài ven răng tối thiểu. | mm | 50% chiều dài bu lông |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 |
|  | Trên bề mặt đầu bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng: + bu lông M12x60, M12x150, M12x250 + bu lông M16x250 | kG | 3125 5600 |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 400 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 240 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 22 |

BOULON MÓC 16x250, 16x300 CHO CÁP ABC

| # STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất Nước sản xuất Mã hiệu |  | ##### Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Tuổi thọ thiết kế trung bình của hàng hóa chào thầu và điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo đạt được tuổi thọ của thiết kế |  | ##### Nhà thầu phải trình bày thông số này |
|  | Yêu cầu kỹ thuật chung |  | ##### Đáp ứng phần ##### “Yêu cầu kỹ thuật chung” |
|  | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất (ISO hoặc tương đương) |  | ##### Cung cấp trong hồ sơ dự thầu |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 |
|  | Bề mặt của bu lông , đai ốc phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật . |  | Đáp ứng |
|  | Bu lông có chiều dài ven răng tối thiểu là 150mm, bao gồm cả lông đền và đai ốc . |  | Đáp ứng |
|  | Một đầu của bu lông được xoắn lại để treo kẹp treo cáp , kẹp ngừng cáp ABC hạ thế + Đường kính trong. + Độ hở | mm mm | 38 22 |
|  | Một miếng thép định vị vuông cong 60x60x4mm (bán kính cong 120mm ) được hàn vào bu lông móc, cách tâm của đầu xoắn 80mm. |  | Đáp ứng |
|  | Kích thước: + Đường kính + Chiều dài tối thiểu (từ miếng thép định vị đến chân bu lông) | mm mm | 160,4mm 250, 300 |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 |
|  | Trên bề mặt bu lông phải có ký hiệu của nhà sản xuất và năm sản xuất (nổi hay chìm) |  | Đáp ứng |
|  | Lực kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 5600 |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm² | 400 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm² | 240 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 22 |

BOULON XOẮN 12x60, 12x250

| # STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “yêu cầu kỹ thuật chung” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 1916-95 , TCVN 4795-89, TCVN 5408-91. |
|  | Vật liệu - Vật liệu : - Nguồn gốc nguyên liệu thép CT3 dùng để sản xuất bu lông. + Nhà sản xuất thép CT3 + Bản sao chứng chỉ ISO 9001:2000 của nhà máy sản xuất thép CT3 - Nhà thầu phải cung cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thép CT3 sản xuất khi giao hàng trong trường hợp được chọn trúng thầu |  | Thép CT3 tráng kẽm nóng. Do nhà sản xuất thép có uy tín, có chứng chỉ ISO 9001 : 2000 ở Việt Nam sản xuất. Nhà thầu phải trình bày tên nhà máy sản xuất thép CT3 ở cột bên Cung cấp trong hồ sơ dự thầu Đáp ứng |
|  | Bề mặt của bu lông , đai ốc phải trơn nhẵn , không có vết xước và khuyết tật . |  | Đáp ứng |
|  | Bu lông phải được ven răng suốt, bao gồm cả lông đền và đai ốc . |  | Đáp ứng |
|  | Một đầu của bu lông được xoắn lại để giữ móc của kẹp nhựa nhánh mắc điện. + Đường kính trong. + Độ hở | mm mm | 25 5 |
|  | Kích thước : + Đường kính tối thiểu + Chiều dài tối thiểu (phần ven răng) | mm mm | 120,3 60 ,250 |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm nóng | m | 55 |
|  | Sức chịu kéo tối thiểu không bị tuột răng | kG | 3125 |
|  | Giới hạn bền đứt | N/mm2 | 400 |
|  | Giới hạn chảy | N/mm2 | 240 |
|  | Độ dãn dài tương đối khi đứt. | % | 22 |

MÓC TREO DÂY MẮC ĐIỆN

| # STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 2284-78 |
|  | Vật liệu |  | Nhựa cứng chịu lực, bền với các điều kiện khí hậu. |
|  | Kẹp nhựa phải được thiết kế để sử dụng một cách hiệu quả với cáp duplex có tiết diện đến 10mm2 tại các nhánh mắc điện mà không làm hư hỏng cáp |  | Đáp ứng |
|  | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa bền với các điều kiện khí hậu , đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp mà không làm tuột cáp và hư hỏng cách điện. |  | Đáp ứng |
|  | Một móc bằng thép mạ kẽm 4 gắn liền với kẹp nhựa để lắp kẹp nhựa vào bu lông xoắn. |  | Đáp ứng |
|  | Lực kéo tuột cáp | kG | 250 |
|  | Khả năng chịu nhiệt trong 4 giờ | OC | 100 |

ỐNG NHỰA PVC @21

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “yêu cầu kỹ thuật chung” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 1477 AS 1462 BS 3505 |
|  | Vật liệu |  | Nhựa PVC cứng |
|  | Màu của ống nhựa |  | Xám |
|  | Đường kính trong | mm | 11 |
|  | Đường kính ngoài | mm | 21 |
|  | Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối | m | 6 |
|  | Mặt ngoài của ống phải trơn láng, không bị phồng rộp và không bị tác động bởi nhiệt. |  | Đáp ứng |
|  | Các đầu ống phải có cạnh bo tròn |  | Đáp ứng |
|  | Kích thước socket : - Đường kính trong - Đường kính ngoài - Chiều dài tối thiểu | mm mm mm | 21 31 100 5 |
|  | Co ống 900 phải có độ dày và đường kính phù hợp với ống |  | Có |
|  | ứng suất kéo đứt tối thiểu | Mpa | 26 |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu | 0C | 75 |

ỐNG NHỰA PVC @114

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
|  | các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “yêu cầu kỹ thuật chung” |  | Đáp ứng |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 1477 AS 1462 BS 3505 |
|  | Vật liệu |  | Nhựa PVC cứng |
|  | Màu của ống nhựa |  | Xám |
|  | Đường kính trong | mm | 104 |
|  | Đường kính ngoài | mm | 114 |
|  | Chiều dài hữu dụng không kể phần ghép nối | m | 6 |
|  | Mặt ngoài của ống phải trơn láng, không bị phồng rộp và không bị tác động bởi nhiệt. |  | Đáp ứng |
|  | Các đầu ống phải có cạnh bo tròn |  | Đáp ứng |
|  | Kích thước socket : - Đường kính trong - Đường kính ngoài - Chiều dài tối thiểu | mm mm mm | 114 124 100 5 |
|  | Co ống 900 phải có độ dày và đường kính phù hợp với ống |  | Có |
|  | ứng suất kéo đứt tối thiểu | Mpa | 26 |
|  | Nhiệt độ hóa mềm của vật liệu | 0C | 75 |

KHÓA ĐAI + ĐAI THÉP

| STT | MÔ TẢ | ĐƠNVỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Phải trình bày |
|  | Nhà sản xuất |  | Phải trình bày |
|  | Nước sản xuất |  | Phải trình bày |
|  | Mã hiệu |  | Phải trình bày |
|  | Các yêu cầu kỹ thuật chung trình bày trong bản “YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG” |  | Đáp ứng |
|  | Đai thép gồm đai và khóa đai |  | Đáp ứng |
|  | Trình bày đầy đủ các qui định bảo hành theo yêu cầu của hồ sơ |  | Bắt buộc |
|  | Vật liệu: bằng thép không rỉ, đảm bảo chịu được các điều kiện khắc nghiệt của môi trường, chịu được nhiệt độ, chống ăn mòn của hóa chất+ Các thông số kỹ thuật: Kích thước chiều bảng: 20mm Kích thước chiều dày: 0,7mm Độ bền kéo: 854 daN/mm2 |  | Đáp ứng |

THANH ĐỒNG BẢN 6x40

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
| 4 | Mã hiệu |  | Nhà thầu phải trình bày các thông số này |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | ASTM BT87M |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Hợp kim đồng |
| 7 | Kích thước: - Độ dày của thanh đồng bản. - Bề rộng của thanh đồng bản. - Chiều dài của thanh đồng bản | mm mm mm | 6 0,1 40 0,2 4000 25 |
| 8 | Bề mặt của thanh đồng bản phải sạch nhẵn, không có vết xước, vết nứt và khuyết tật |  | Đáp ứng |
| 9 | Điện trở suất ở 200C | mm2 | 0,0177 |
| 10 | Ứng suất kéo đứt | MPa | 450 – 545 |
| 14 | Bản sao biên bản thử nghiệm điển hình đáp ứng yêu cầu ở phần V. |  | Bắt buộc cung cấp trong hồ sơ chào thầu |
| 15 | Biên bản thử nghiệm thường xuyên đáp ứng yêu cầu ở phần VI, mục 1 |  | Bắt buộc cung cấp trong trường hợp trúng thầu |
| 16 | Các yêu cầu thử nghiệm lô hàng trước khi nghiệm thu như yêu cầu ở phần VI, mục 2. |  | Chấp thuận trong trường hợp trúng thầu |

KẸP VÀ CỌC TIẾP ĐỊA

| # STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | UL 467 |  |
|  | Cọc tiếp địa 2,4m bao gồm cọc thép, bulông hướng cọc, bulông đóng cọc, khớp nối và kẹp tiếp địa. Cọc tiếp địa có chiều dài là n x 2,4 m (n là số nguyên) bao gồm: + 01 cọc tiếp địa 2,4m, + n-1 cọc thép, + n-1 khớp nối. | Đáp ứng Đáp ứng |  |
|  | Cọc thép (Earthing rod): |  |  |
|  | Cấu trúc từ trong ra ngoài | Lõi thép, lớp nikel, lớp đồng nguyên chất. |  |
|  | Lớp đồng bên ngoài phủ lên lõi thép tạo thành sự kết dính bền vững giữa đồng và thép. | Đáp ứng |  |
|  | Độ dày tối thiểu của lớp đồng | 0,25mm |  |
|  | Chiều dài tối thiểu của cọc tiếp địa | 2,4 m |  |
|  | Đường kính tối thiểu của cọc thép | 14,2 mm |  |
|  | Lực kéo đứt (tensile strength) | 75.000 psi |  |
|  | Giới hạn chảy (yield strenth) | 64. 000psi |  |
|  | Cả hai đầu cọc được ven răng để có thể nối với nhau bằng khớp nối và có thể nối với bulông đóng cọc và bulông hướng cọc ở hai đầu. | Đáp ứng |  |
|  | - Ký hiệu trên cọc Đường kính cọc, chiều dài coc, logo của nhà chế tao. | Đáp ứng |  |
|  | Đóng gói | 10 cọc/ bó |  |
|  | Bulông hướng cọc (driving point): |  |  |
|  | Bulông hướng cọc được kết nối với cọc thép để hướng cọc đi sâu vào đất dưới tác động của lực đóng tác dụng lên bulông đóng cọc | Đáp ứng |  |
|  | Phần dưới của bulông hướng cọc phải có dạng hình nón với góc nghiêng của đáy hình nón là 60. | Đáp ứng |  |
|  | Phần trên của bulông hướng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép | Đáp ứng |  |
|  | Bulông đóng cọc (driving bolt) |  |  |
|  | Bulông đóng cọc được kết nối với cọc thép và chịu lực đóng cọc trực tiếp bằng búa. | Đáp ứng |  |
|  | Phần dưới của bulông đóng cọc phải được ven răng bên trong để có thể kết nối với cọc thép. | Đáp ứng |  |
|  | Phần trên của bulông đóng cọc phải đảm bảo độ bền cơ cho phép đóng cọc trực tiếp bằng búa | Đáp ứng |  |
|  | Khớp nối (coupling unit): |  |  |
|  | Khớp nối được ven răng bn trong cho phép kết nối 2 cọc thép lại với nhau để gia tăng chiều dài của cọc tiếp địa. | Đáp ứng |  |
|  | Kẹp tiếp địa: |  |  |
|  | Kẹp tiếp địa dùng để nối dây đồng có tiết diện từ 25mm2 đến 50mm2 vào đầu trên của cọc tiếp địa. |  |  |
|  | Cung cấp bản sao BBTNĐH đầy đủ các hạng mục theo IV.2 | Bắt buộc |  |
|  | Đáp ứng thử nghiệm nghiệm thu theo IV.3. Tất cả các kết quả thử nghiệm phải được đơn vị thử nghiệm so sánh với tiêu chuẩn thử nghiệm và phải được đánh giá là đạt hay không đạt so với tiêu chuẩn (thể hiện đầy đủ trong biên bản thử nghiệm) | Bắt buộc |  |

COSSE ÉP ĐỒNG 50, 95mm²

| STT | MÔ TẢ | ĐƠN VỊ | YÊU CẦU | CHÀO THẦU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hạng mục |  | Trình bày |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Trình bày |  |
|  | Nước sản xuất |  | Trình bày |  |
|  | Mã hiệu |  | Trình bày |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 3624 – 81, AS 1154.1-85 |  |
|  | Loại |  | Nối thẳng (straight palm),một đầu nối với bản đồng siết bằng bu lông và một đầu nối với cáp đồng ép bằng kềm thủy lực |  |
|  | Vật liệu chế tạo |  | Đồng |  |
|  | Cáp đấu nối : + Loại + Tiết diện cáp : | mm2 | Cáp đồng, nhiều tao xoắn tròn đồng tâm 50mm2, 95mm2 |  |
|  | Bên trong rãnh đấu cáp và bề mặt tiếp xúc với bản đồng phải được bôi một lớp electrical jointing compound chống oxy hóa |  | Đáp ứng |  |
|  | Bề mặt của phần mặt tiếp xúc giữa đầu cosse và bản đồng phải phẳng, không bị rỗ mặt |  | Đáp ứng |  |
|  | - Kích thước phần nối với bản đồng : + Đường kính lỗ bắt bulông + Số lỗ bắt bulông + Bề dày tối thiểu của phần bắt bulông - Kích thước phần nối với cáp đồng : + Chiều dài tối thiểu phần ép với cáp + Đường kính lỗ đấu cáp phải phù hợp để đấu cáp đồng tiết diện 25mm2 | mm mm mm | 13mm 01 6mm 40mm Đáp ứng |  |
|  | Dòng điện ổn định nhiệt trong 2 giây. | kA | 5,1 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc của mối nối không được vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương . |  | Đáp ứng |  |