## Danh mục vật tư
BẢNG ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA CÁC VẬT TƯ, THIẾT BỊ CHÀO THẦU
Yêu cầu Nhà thầu điền đầy đủ tất cả các thông số trong cột "Cam kết của Nhà thầu" trong các bảng tại file exel đính kèm và phải có đầy đủ các tài liệu (type test, catalogue, bản vẽ hoặc các tài liệu tương đương,…) chứng minh thông số kỹ thuật đã cam kết.
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
A | Dây và cáp điện
1 | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x120-0,6/1kV
2 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120
3 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95
4 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70
5 | Dây ACSR 70/11 - XLPE2.5/HDPE
6 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 12,7/22(24)kV 1x50sqmm
7 | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x70sqmm
8 | Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x120
9 | Dây đồng mềm M50
10 | Dây đồng mềm M95
B | Cách điện
1 | Cách điện gốm 22kV cả ty
2 | Cách điện thủy tinh
C | Đầu cáp
1 | Đầu cáp Elbow co nguội 22kV 1x50
2 | Đầu cáp Tplug co nguội 22kV 1x50
3 | Đầu cáp Tplug co nguội 22kV 3x70
4 | Đầu cáp ngoài trời co nguội 22kV 3x70
5 | Đầu cáp co nóng 0,6/1kV 3x185+1x120
D | Đầu cốt
1 | Đầu cốt đồng - nhôm 70 mm
2 | Đầu cốt đồng - nhôm 120 mm
3 | Đầu cốt đồng 50 mm
4 | Đầu cốt đồng 95mm
5 | Đầu cốt đồng 120 mm
E | Ghíp, kẹp cáp, kẹp Hotline
1 | Ghíp cáp hạ thế (25-120) - 2 bulong
2 | Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 25-150
3 | Kẹp hãm cáp KH4x70
4 | Kẹp hãm cáp KH4x95
5 | Kẹp hãm cáp KH4x120
6 | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x120
7 | Kẹp quai nhôm - đồng 35-120
8 | Kẹp Hotline 35-120
9 | Ghíp nửa hở 70-95mm 22kV
F | Cột điện
1 | Cột bê tông ly tâm NPC-I-8,5-190-3
2 | Cột bê tông ly tâm NPC-I-8,5-190-4,3
3 | Cột bê tông ly tâm NPC-I-10-190-4,3
4 | Cột bê tông ly tâm NPC-I-12-190-9,0
5 | Cột bê tông ly tâm NPC.I-14-190-9,2
6 | Cột bê tông ly tâm NPC.I-18-190-11
G | Vật tư khác
1 | Đai thép + khóa đai
2 | Dây buộc cổ sứ đơn composite định hình 70-95mm2; Dây buộc cổ sứ đôi composite định hình 70-95mm2
3 | Nắp chụp đầu cực sứ MBA/REC/LBS trung thế; Nắp chụp đầu cực CSV; Nắp chụp đầu cực FCO/LBFCO (2 đầu cực)
4 | Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế
5 | Phụ kiện chuỗi cách điện
6 | Giáp níu + yếm lót cho cáp bọc cách điện 24kV - 1x70
7 | Móc treo cáp D20
8 | Ống nhựa xoắn HDPE 130/100
9 | Ống nhựa xoắn HDPE-D80/65
10 | Bột GEM
H | Vật tư phần xây dựng
1 | Thép xây dựng phần móng
2 | Cấu kiện thép mạ kẽm
3 | Xi măng
4 | Cát bê tông
5 | Đá các loại

## Dây và cáp điện
A | Dây và cáp điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cáp Cu/XLPE/PVC 1x120-0,6/1kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/XLPE/PVC 1x120
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1kV
5 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x120
6 | Số sợi nhôm trong ruột dẫn | sợi | ≥ 18
7 | Đường kính của ruột dẫn |  | 12,3 ÷ 13,5
8 | Chiều dày danh nghĩa cách điện XLPE | mm | ≥1,2
9 | Điện trở lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,154
10 | Thử nghiệm điện áp AC tần số 50Hz | kV/4h | 2.4
II | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1
5 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm
6 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
7 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2
8 | Điện áp chịu xung | kV | 20
9 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 120
10 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu | Sợi | 19
11 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) | mm | 12,8 / 13,5
12 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,253
13 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi | kN | 16.8
14 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 1.7
15 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | mm | 1.43
16 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 2.3
17 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 17.5
18 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
III | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1
5 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm
6 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
7 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2
8 | Điện áp chịu xung | kV | 20
9 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 95
10 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu | Sợi | 19
11 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) | mm | 11,3 / 11,9
12 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,32
13 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi | kN | 13.3
14 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 1.7
15 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | mm | 1.43
16 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 2.3
17 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 15.9
18 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
IV | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE-4x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 hoặc tương đương
4 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1
5 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm
6 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
7 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2
8 | Điện áp chịu xung | kV | 20
9 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 70
10 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu | Sợi | 19
11 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) | mm | 9,6 / 10,1
12 | Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | Ω/km | ≤ 0,443
13 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi | kN | 9.8
14 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 1.5
15 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | mm | 1.25
16 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 2.1
17 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 13.6
18 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nhà thầu cam kết ở cột bên
19 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nhà thầu cam kết ở cột bên
V | Dây ACSR 70/11 - XLPE2.5/HDPE
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1; 1995, IEC60502-2
4 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24
a | Phần lõi dẫn điện ACSR
1 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng
2 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 70/11
3 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264
4 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn
| Số lớp phần nhôm |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp nhôm |  | 10-15
| Số lớp phần thép |  | 1
| Bội số bước xoắn lớp thép |  | Không yêu cầu
5 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng
6 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | 6x3,8
8 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± 0,04
9 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | 1x3,8
10 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ±0,08
11 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ 68
12 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ 11,3
13 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | 160
14 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | 1.8
15 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | 1176
16 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | ≥ 1.098
17 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép | % | 4
18 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | 250
19 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | W/km | ≤ 0,4218
20 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ 24.130
b | Màn chắn ruột dẫn
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn. - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện. - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn.
3 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3
4 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1000
c | Cách điện
1 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên
2 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn. - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
3 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2.5
4 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2
d | Vỏ bọc ngoài HDPE
1 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
2 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn
3 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2%
4 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1.8
5 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4
e | Các chỉ tiêu chung
1 | Dòng điện định mức dây bọc | A | Nêu cụ thể
2 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| - Nhiệt độ làm việc liên tục | °C | 90
| - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | °C | 250
3 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV/1 phút | 22kV
4 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
5 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế (chi tiết theo yêu cầu tại chương V, E-HSMT)
6 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nhà thầu cam kết ở cột bên
f | Lô quấn dây
1 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
2 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nhà thầu cam kết ở cột bên)
3 | Chất liệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
VI | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DATA/PVC-W 12,7/22(24)kV 1x50sqmm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Điện áp định mức Uo/U | kV | 12,7/22
6 | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24
7 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 1x50
8 | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn |  | 6
9 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | W/km | ≤ 0,387
10 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi làm việc bình thường | oC | 90
12 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | oC | 250
13 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn |  | Bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn (gắn chặt vào cách điện)
14 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
15 | Chiều dày cách điện danh nghĩa (tn) | mm | 5.5
16 | Chiều dày cách điện nhỏ nhất (tmin) | mm | tmin≥0,9tn -0,1
17 | Chiều dày cách điện lớn nhất (tmax) | mm | Đáp ứng: (tmax- tmin)/tmax≤0,15
18 | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo:
18.1 | -Thử nghiệm điển hình |  | 05 pC
18.2 | -Thử nghiệm thường xuyên |  | 10 pC
19 | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
19.1 | -Thử nghiệm thường xuyên |  | 3,5Uo trong 05 phút
19.2 | -Thử nghệm điển hình |  | 4Uo trong 04 giờ
20 | Độ bền điện áp cách điện xung (Thử nghệm điển hình) | kV | 125
21 | Màn chắn kim loại |  | Phải làm bằng đồng. Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
22 | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | mm | 12.5
23 | Độ dày tối thiểu của băng đồng | mm | 0.127
24 | Độ gối mép của băng đồng | % | ≥ 15% bề rộng băng đồng
25 | Vật liệu lớp bọc phân cách |  | PVC, chất lượng phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp
26 | Đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách (D) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
27 | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách tn | mm | 0,02D+0,6 nhưng không nhỏ hơn 1,2mm
28 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc phân cách tmin | mm | Không nhỏ hơn 0,2mm so với 80% chiều dày danh nghĩa: tmin≥ 0,8tn-0,2
29 | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp
29.1 | - Đường kính giả định dưới lớp áo giáp (D) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
29.2 | - Với D ≤ 30 | mm | 0.5
29.3 | - Với 30 < D ≤ 70 | mm | 0.5
29.4 | - Với D > 70 | mm | 0.8
30 | Vật liệu lớp vỏ bọc ngoài |  | PVC loại ST2 định hình bằng phương pháp đùn
31 | Đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc ngoài (D) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
32 | Chiều dày danh định lớp vỏ bọc ngoài |  | 0,035D+1,0mm nhưng không nhỏ hơn 1,8mm
33 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc ngoài |  | Không được nhỏ hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1mm
34 | Yêu cầu về thử nghiệm
34.1 | - Điển hình |  | Đầy đủ theo IEC60502-2:2014
34.2 | - Thường xuyên |  | Đầy đủ theo IEC60502-2:2014
VII | Cáp ngầm Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W 12,7/22(24)kV 3x70sqmm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Điện áp định mức Uo/U | kV | 12,7/22
6 | Điện áp cao nhất của hệ thống | kV | 24
7 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 3x70
8 | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn |  | 12
9 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | W/km | ≤ 0,268
10 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi làm việc bình thường | oC | 90
12 | Nhiệt độ danh định lớn nhất của ruột dẫn khi ngắn mạch (thời gian tối đa 5s) | oC | 250
13 | Màn chắn bán dẫn của ruột dẫn |  | Bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn (gắn chặt vào cách điện)
14 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
15 | Chiều dày cách điện danh nghĩa (tn) | mm | 5.5
16 | Chiều dày cách điện nhỏ nhất (tmin) | mm | tmin≥0,9tn -0,1
17 | Chiều dày cách điện lớn nhất (tmax) | mm | Đáp ứng: (tmax- tmin)/tmax≤0,15
18 | Phóng điện cục bộ tối đa ở 1,73Uo:
18.1 | -Thử nghiệm điển hình |  | 05 pC
18.2 | -Thử nghiệm thường xuyên |  | 10 pC
19 | Độ bền điện áp cách điện tần số công nghiệp:
19.1 | -Thử nghiệm thường xuyên |  | 3,5Uo trong 05 phút
19.2 | -Thử nghệm điển hình |  | 4Uo trong 04 giờ
20 | Độ bền điện áp cách điện xung (Thử nghệm điển hình) | kV | 125
21 | Màn chắn kim loại |  | Phải làm bằng đồng. Phần kim loại phải được áp sát lên trên phần băng bán dẫn chống thấm nước
22 | Bề rộng tối thiểu của băng đồng | mm | 12.5
23 | Độ dày tối thiểu của băng đồng | mm | 0.127
24 | Độ gối mép của băng đồng | % | ≥ 15% bề rộng băng đồng
25 | Chiều dày của lớp vỏ bọc bên trong
25.1 | Đường kính giả định của đường tròn ngoại tiếp 3 lõi (D) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
25.2 | - Với D ≤ 25 | mm | 1
25.3 | - Với 25 < D ≤ 35 | mm | 1.2
25.4 | - Với 35 < D ≤ 45 | mm | 1.4
25.5 | - Với 45 < D ≤ 60 | mm | 1.6
25.6 | - Với 60 < D ≤ 80 | mm | 1.8
25.7 | - Với D > 80 | mm | 2
26 | Vật liệu lớp bọc phân cách |  | PVC, chất lượng phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp
27 | Đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách (D) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
28 | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách tn | mm | 0,02D+0,6 nhưng không nhỏ hơn 1,2mm
29 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc phân cách tmin | mm | Không nhỏ hơn 0,2mm so với 80% chiều dày danh nghĩa: tmin≥ 0,8tn-0,2
30 | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp
30.1 | - Đường kính giả định dưới lớp áo giáp (D) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
30.2 | - Với D ≤ 30 | mm | 0.2
30.3 | - Với 30 < D ≤ 70 | mm | 0.5
30.4 | - Với D > 70 | mm | 0.8
31 | Vật liệu lớp vỏ bọc ngoài |  | PVC loại ST2 định hình bằng phương pháp đùn
32 | Đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc ngoài (D) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
33 | Chiều dày danh định lớp vỏ bọc ngoài |  | 0,035D+1,0mm nhưng không nhỏ hơn 1,8mm
34 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc ngoài |  | Không được nhỏ hơn 85% giá trị danh định với sai số lớn nhất là 0,1mm
35 | Yêu cầu về thử nghiệm
35.1 | - Điển hình |  | Đầy đủ theo IEC60502-2:2014
35.2 | - Thường xuyên |  | Đầy đủ theo IEC60502-2:2014
VIII | Cáp ngầm hạ thế Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC 3x185+1x120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
4 | Lõi dẫn điện |  | Đồng
5 | Điện áp định mức Uo/U | kV | 0,6/1
6 | Số lõi và tiết diện danh định của lõi cáp | mm2 | 3x185+1x120
10 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
13 | Vật liệu lớp bọc phân cách |  | PVC, chất lượng phải phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp
14 | Đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc phân cách (D) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
15 | Chiều dày danh nghĩa của lớp vỏ bọc phân cách tn | mm | 0,02D+0,6 nhưng không nhỏ hơn 1,2mm
16 | Chiều dày nhỏ nhất của lớp vỏ bọc phân cách tmin | mm | Không nhỏ hơn 0,2mm so với 80% chiều dày danh nghĩa: tmin≥ 0,8tn-0,2
17 | Áo giáp |  | Dải băng phải là thép, thép mạ kẽm. Dải băng thép phải được cán nóng hoặc cán nguội có chất lượng thương mại
18 | Chiều dày danh định của băng quấn dùng làm áo giáp
18.1 | - Đường kính giả định dưới lớp áo giáp (d) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
18.2 | - Với D ≤ 30 | mm | 0.2
18.3 | - Với 30 < D ≤ 70 | mm | 0.5
18.4 | - Với d > 70 | mm | 0.8
19 | Vật liệu lớp vỏ bọc ngoài |  | PVC
20 | Đường kính giả định dưới lớp vỏ bọc ngoài (D) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
21 | Chiều dày danh định lớp vỏ bọc ngoài |  | 0,035D+1,0mm nhưng không nhỏ hơn 1,8mm
9 | Khả năng mang tải | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên
a | Dây pha
1 | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn |  | ≥ 30
2 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | W/km | ≤0,0991
3 | Chiều dày cách điện danh nghĩa (tn) | mm | 1.6
4 | Chiều dày cách điện nhỏ nhất (tmin) | mm | tmin≥0,9tn -0,1
b | Dây trung tính
1 | Số tao dây tối thiểu của ruột dẫn |  | ≥ 18
2 | Điện trở một chiều của dây dẫn tại t = 20oC | W/km | 0.153
3 | Chiều dày cách điện danh nghĩa (tn) | mm | 1.2
4 | Chiều dày cách điện nhỏ nhất (tmin) | mm | tmin≥0,9tn -0,1
IX | Dây đồng mềm M50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/PVC 1x50
4 | Lõi cáp |  | Cấp 5
5 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
6 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x50
7 | Đường kính lớn nhất của các sợi trong ruột dẫn | mm | 0.41
8 | Chiều dày danh nghĩa lớp PVC | mm | ≥ 1,4
9 | Điện trở dây ở 200C | Ω/km | ≤ 0,393
X | Dây đồng mềm M95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-1995; IEC 60502; TCVN 6612:2007; IEC 60228:2004 hoặc tương đương
3 | Loại cáp |  | Cu/PVC 1x95
4 | Lõi cáp |  | Cấp 5
5 | Vật liệu dẫn điện |  | Đồng
6 | Tiết diện danh định | mm2 | 1x95
7 | Đường kính lớn nhất của các sợi trong ruột dẫn | mm | 0.51
8 | Chiều dày danh nghĩa lớp PVC | mm | ≥ 1,6
9 | Điện trở dây ở 200C | Ω/km | ≤ 0,210

## Cách điện
B | Cách điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cách điện gốm 22kV cả ty
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998:2009; IEC 60383-1 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/ Pin Post
6 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥24
7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ³ 25
8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50 Hz/ 1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85
10 | Điện áp chịu đựng ở tần số 50 Hz/ 10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65
11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ms) | kV | ≥150
12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150
13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100
14 | Đường kính ty sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng… bằng thép không rì hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.
18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có
II | Cách điện thủy tinh
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Đặc tính của 01 bát cách điện
5 | - Kiểu khớp nối |  | Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120)
6 | - Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn)
7 | Kích thước:
7.1 | - Chiều cao danh định bát cách điện | mm | 146
7.2 | - Đường kính | mm | ≤ 255
7.3 | - Chiều dài dòng rò | mm | ≥ 295
8 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | ≥ 70
9 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | ≥ 40
10 | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | ≥ 100
11 | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | ≥ 120
12 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | ≥ 100

## Đầu cáp
C | Đầu cáp
TT | Mô tả các hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu của HSMT | Cam kết của Nhà thầu
I | Đầu cáp Elbow co nguội 22kV 1x50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Cấu trúc |  | Co nguội, sử dụng trong nhà, dùng để đấu nối 1 cáp ngầm trung thế 1 lõi vào 1 ngăn tủ điện
4 | Hộp đầu cáp |  | Được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
5 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô |  | 57kV AC/05 phút và/hoặc 51kV DC/15 phút
6 | Độ bền điện áp xung | kV | 125
7 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
8 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
9 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 20
I.1 | Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
1 | Loại |  | 24kV -1x50
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm đồng 1 pha 24kV 1x50 mm2 có màn chắn kim loại làm bằng băng đồng
6 | Lớp giáp |  | Theo IEC 60502-2
II | Đầu cáp Tplug co nguội 22kV 1x50
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Cấu trúc |  | Co nguội, sử dụng trong nhà, dùng để đấu nối 1 cáp ngầm trung thế 1 lõi vào 1 ngăn tủ điện
4 | Hộp đầu cáp |  | Bao gồm các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm: màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ nhằm dảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
5 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô |  | 57kV AC/05 phút và/hoặc 51kV DC/15 phút
6 | Độ bền điện áp xung | kV | 125
7 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
8 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
9 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 20
10 | Phụ kiện |  | Đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp
II.1 | Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
1 | Loại |  | 24kV -1x50
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm đồng 1 pha 24kV 1x50 mm2 có màn chắn kim loại làm bằng băng đồng
6 | Lớp giáp |  | Theo IEC 60502-2
III | Đầu cáp Tplug co nguội 22kV 3x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Cấu trúc |  | Co nguội, sử dụng trong nhà, dùng để đấu nối 1 cáp ngầm trung thế 1 lõi vào 1 ngăn tủ điện
4 | Hộp đầu cáp |  | Bao gồm các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm: màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp đệm, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ nhằm dảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
5 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô |  | 57kV AC/05 phút và/hoặc 51kV DC/15 phút
6 | Độ bền điện áp xung | kV | 125
7 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
8 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
9 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 20
10 | Phụ kiện |  | Đầu cosse cung cấp kèm theo T-plug đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với T-plug cung cấp
11 | Khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến chạc ba (chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi) | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên (Theo quy định của nhà sản xuất)
III.1 | Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối
1 | Loại |  | 24kV - 3x70
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm đồng 3 pha 24kV 3x70 mm2 có màn chắn kim loại làm bằng băng đồng
6 | Lớp giáp |  | Theo IEC 60502-2
IV | Đầu cáp ngoài trời co nguội 22kV 3x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mô tả chung |  | Co nguội, dùng để đấu nối cáp ngầm cách điện XLPE
4 | Hộp đầu cáp |  | Bao gồm các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm: màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp ngầm.
5 | Chiều dài của phần dây tiếp địa | mm | ≥ 600
6 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô |  | 57kV AC/05 phút và/hoặc 51kV DC/15 phút
7 | Độ bền điện áp xung | kV | 125
8 | Phóng điện cục bộ ở 1,73Uo |  | ≤10pC
9 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch 23 oC và ở cuối quá trình ngắn mạch là 250 oC; nhiệt độ môi trường 10-30 oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương
10 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 25
11 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Đáp ứng
12 | Phụ kiện |  | 3 đầu cosses đồng 70mm2 (dùng để lắp với cáp đồng)
VI.1 | Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
1 | Loại |  | 24kV -3x70
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Độ dày của lớp cách điện | mm | 5.5
5 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm đồng 3 pha 24kV 3x70 mm2 có màn chắn kim loại làm bằng băng đồng
V | Đầu cáp co nóng 0,6/1kV 3x185+1x120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mô tả chung |  | Co nóng, dùng để đấu nối cáp ngầm cách điện XLPE
4 | Hộp đầu cáp |  | Bao gồm các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm: màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ, lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp ngầm.
V.1 | Qui cách kỹ thuật của cáp dùng đầu nối:
1 | Loại |  | 0,6/1kV - 3x185+1x120
2 | Vật liệu làm lõi cáp |  | Đồng
3 | Vật liệu cách điện |  | XLPE
4 | Loại cáp ngầm sử dụng |  | Cáp ngầm đồng hạ thế 3x185+1x120

## Đầu cốt
D | Đầu cốt
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Đầu cốt đồng - nhôm 70 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 70
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 270
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 4.3
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Đầu cốt đồng - nhôm 120 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 120
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 380
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 7.4
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu
III | Đầu cốt đồng 50 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 50
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 270
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 5.6
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
IV | Đầu cốt đồng 95mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 95
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 340
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 9.9
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
V | Đầu cốt đồng 120 mm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác.
7 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép |  | 1
8 | Tiết diện của dây dẫn | mm2 | 120
9 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục | A | 420
10 | Đường kính trong của ống | mm | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | ka/2s | 12.5
12 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép |  | ≤ 800C
14 | Ghi nhãn |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
18 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
19 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu

## Ghíp, kẹp cáp, kẹp hotline
E | Ghíp, kẹp cáp, kẹp Hotline
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Ghíp cáp hạ thế (25-120) - 2 bulong
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997; TCVN 3624, hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
5 | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước.
6 | Phạm vi sử dụng |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 25-120mm2
7 | Cấu tạo:
7.1 | - Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. Bắt buộc phải có biên bản thử nghiệm đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999
7.2 | - Loại bulông |  | Bulông siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện.
8 | Số bulon |  | 2
9 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước.
10 | Số lưỡi ngàm |  | 3
11 | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290
12 | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp.
13 | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng.
14 | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục | A | ≥ 290
15 | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức | ⁰C | ≤ 80
16 | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút | kV/1 phút | 6
17 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥140oC
18 | Nhiệt độ môi trường cực đại | ⁰C | 50
19 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
20 | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiểu dài tương đương
21 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
22 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
23 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
24 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
25 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Kẹp cáp nhôm - nhôm dùng cho dây trần 3 bu lông 25-150
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại
5.1 | - Thân kẹp |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
5.2 | - Bu lông |  | Có 3 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không gỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
6 | Tiết diện của dây dẫn ACSR Dây chính/dây rẽ | mm2 | 25-150/ 25- 150
7 | Đường kính của dây dẫn ACSR | mm2 | 8,4 - 17,4/ 8,4- 17,4
8 | Dòng điện định mức | A | 440
9 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức |  | ≤ 800C
11 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s | 9.3
12 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
13 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Đầy đủ
14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
15 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
III | Kẹp hãm cáp KH4x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x70 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
5 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
6 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu-lông thép mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
7 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp xiết vào bu-lông móc và 02 bu-lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 33,32 |  | 33.32
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
16 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
17 | Thử tải động |  | Đáp ứng
18 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
19 | Bản vẽ của nhà sản xuất/catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu
IV | Kẹp hãm cáp KH4x95
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x95 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
5 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
6 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu-lông thép mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
7 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp xiết vào bu-lông móc và 02 bu-lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 45,22 |  | 45.22
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
16 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
17 | Thử tải động |  | Đáp ứng
18 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
19 | Bản vẽ của nhà sản xuất/catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu
V | Kẹp hãm cáp KH4x120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 4392, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Kẹp xiết có khả năng kẹp chặt cáp ABC hạ thế, sử dụng được với cáp có tiết diện 4x120 mm2 tại các vị trí trụ dừng hay trụ góc trên 600 mà không làm hư hỏng lớp cách điện của cáp |  | Đáp ứng
5 | Các ngàm kẹp có cấu tạo bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh bền với các điều kiện khí hậu, đảm bảo phân bố lực tốt khi kẹp cáp ABC mà không làm hư hỏng cách điện |  | Đáp ứng
6 | Kẹp xiết ép chặt cáp xoắn treo hạ thế bằng 02 bu-lông thép mạ kẽm nhúng nóng |  | Đáp ứng
7 | Bu-lông thép dùng để lắp kẹp xiết vào bu-lông móc và 02 bu-lông thép dùng để ép chặt cáp xoắn treo hạ thế phải được khóa lại bằng đai ốc khóa (locking nut) hoặc vòng đệm vênh (spring washer) hoặc chốt gài (split pin) |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp |  | Đáp ứng
10 | Chiều dày thanh thép tối thiểu | mm | 3
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 57,12 |  | 57.12
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140 0C
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90
16 | Thử tải tĩnh |  | Đáp ứng
17 | Thử tải động |  | Đáp ứng
18 | Thử định danh nhựa cách điện |  | Nhựa có chứa Polyamide và sợi thủy tinh
19 | Bản vẽ của nhà sản xuất/catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với hồ sơ dự thầu
VI | Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408, hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001
4 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
5 | Kẹp treo phải được thiết kế để sử dụng có hiệu quả cho việc đỡ cáp xoắn treo hạ thế có tiết diện 4x120 mm2. |  | Đáp ứng
6 | Kẹp treo được gắn vào trụ bằng bu lông móc hay giá móc. |  | Đáp ứng
7 | Kẹp treo gồm có thân kẹp bằng thép, bu lông kiểu chuồn chuồn và vòng đệm cao su ôm cáp có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt. |  | Đáp ứng
8 | Tất cả các bộ phận bằng kim loại làm bằng thép không rỉ hay thép mạ kẽm nóng đảm bảo chống ăn mòn tốt nhất trong quá trình vận hành. Chiều dầy lớp mạ kẽm ≥ 85µm |  | Đáp ứng
9 | Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp. |  | Đáp ứng
10 | Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  | Đáp ứng
11 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp cho tất cả các loại cáp | kN | ≥ 12
12 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút. | kV | 4
13 | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử khả năng chịu nhiệt ≥ 140oC
14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50
15 | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 100
16 | Thử lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa
VII | Kẹp quai nhôm - đồng 35-120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Loại |  | Kẹp bao gồm 2 phần như sau: - Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao hoặc làm bằng đồng mạ thiếc hoặc hợp kim đồng, được đấu nối với dây dẫn nhôm bằng 02 bulông mạ nhúng hoặc vòng ty bằng thép không rỉ. - Quai đồng mạ thiếc để đấu nối với Hotline. Trong trường hợp thân kẹp quai làm bằng nhôm/hợp kim nhôm, phần tiếp xúc giữa thân nhôm và quai đồng phải được xử lý bằng vật liệu lưỡng kim.
6 | Tiết diện của dây dẫn nhôm | mm2 | 35-120
7 | Đường kính của dây dẫn | mm2 | 8,40 - 14,00
8 | Tiết diện của quai đồng | mm2 | ≥ 50
9 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
10 | Dòng điện liên tục cho phép của kẹp | A | ≥ 375
11 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | 0C | ≤ 80
12 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
13 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
14 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
15 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
16 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
17 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
VIII | Kẹp Hotline 35-120
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
5 | Thân kẹp |  | Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng đồng/hợp kim đồng mạ thiếc chịu lực cao, được đấu nối với quai đồng của kẹp quai bởi vòng ty bằng sào cách điện.
6 | Nhánh rẽ |  | Có khả năng đấu nối với dây đồng như sau:
7 | Tiết diện của dây dẫn đồng | mm2 | 35-120
8 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
9 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | 0C | ≤ 80
10 | Các ký mã hiệu |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
11 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Được nộp cùng với E-HSDT
12 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Đáp ứng yêu cầu
13 | Thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng yêu cầu
14 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Đáp ứng yêu cầu
15 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Đáp ứng yêu cầu
IX | Ghíp nửa hở 70-95mm 22kV
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương
3 | Loại |  | Kẹp IPC là loại 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…
5 | Thân kẹp |  | Làm bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn
6 | Bulông |  | - Có 02 bu lông, 02 ê cu, 02 long đen phẳng. Bulông, ê cu, long đen phẳng làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu thép mạ nhúng nóng chống ăn mòn nhằm đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện - Bulông xiết bứt đầu bằng thép mạ nhúng
4 | Lưỡi ngàm |  | - Có 06 lưỡi ngàm. Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. - Lưỡi ngàm bên chính bắt vào dây là răng dài để xuyên qua lớp cách điện. - Lưỡi ngàm bên phụ bắt vào bar nhôm là răng ngắn có thêm tấm lót nhôm để gia tăng tiếp xúc điện
7 | Ghíp phù hợp với dây bọc trung thế cách điện XLPE/HDPE có tiết diện (trục chính) với độ dày lớp cách điện: Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua | mm | ≥7
8 | Cỡ dây sử dụng | mm2 | ACSR 70/11-XLPE-2,5/HDPE
5 | Dòng định mức liên tục của kẹp | A | Nhà thầu cam kết ở cột bên (tương ứng với dòng điện cho phép của dây ACSR 70/11-XLPE-2,5/HDPE)
9 | Nắp bịt đầu cáp |  | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

## Cột điện
F | Cột điện
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Cột bê tông ly tâm NPC-I-8,5-190-3
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 8.5
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 3
II | Cột bê tông ly tâm NPC-I-8,5-190-4,3
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 8.5
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 4,3
III | Cột bê tông ly tâm NPC-I-10-190-4,3
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 10
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 4,3
IV | Cột bê tông ly tâm NPC-I-12-190-9,0
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016
3 | Chiều dài cột | m | 12
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 9,0
V | Cột bê tông ly tâm NPC.I-14-190-9,2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 14
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 9,2
VI | Cột bê tông ly tâm NPC.I-18-190-11
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5847:2016 hoặc tương đương
3 | Chiều dài cột | m | 18
4 | Đường kính ngoài đầu cột | mm | ≥ 190
5 | Đường kính ngoài đáy cột | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Lực kéo ngang đầu cột | kN | ≥ 11,0

## Vật tư khác
G | Vật tư khác
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Đai thép + khóa đai
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001
a | Đai thép
1 | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ, dùng để cố định hòm công tơ; hộp phân phối; móc treo (má ốp); ống nhựa PVC lên cột bê tông
2 | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥ 790
3 | Chiều dày đai thép | mm | ≥ 0,7
4 | Chiều rộng đai thép | mm | ≥ 20
5 | Chiều dày đai thép | mm | ≥ 0,7
6 | Chiều dài đai thép | mm | ≥ 1200
b | Khóa đai
1 | Loại |  | Khóa đai làm bằng thép không gỉ
2 | Lực kéo tuột | kN | ≥ 7,8
3 | Kích thước |  | Kích thước của khóa đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng
II | Dây buộc cổ sứ đơn composite định hình 70-95mm2; Dây buộc cổ sứ đôi composite định hình 70-95mm2
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Chủng loại |  | Dây định hình phi kim loại (Composite, Plastic, …)
3 | Kích thước |  | Phù hợp với đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc
4 | Phụ kiện |  | Tấm lót cách điện khi lắp đặt với sứ có đầu kim loại (sứ polimer)
III | Nắp chụp đầu cực sứ MBA/REC/LBS trung thế; Nắp chụp đầu cực CSV; Nắp chụp đầu cực FCO/LBFCO (2 đầu cực)
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 1597; TCVN 1595; IEC 60707
3 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (Silicone rubber)
4 | Điện áp định mức | kV | 24-35
5 | Cấp chống cháy |  | Fv0
6 | Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn | 0C | 250
7 | Độ bền xé rách | kN/m | ≥ 15
IV | Nắp chụp đầu cực sứ MBA hạ thế
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 1597; TCVN 1595; IEC 60707
3 | Vật liệu chế tạo |  | Polymer (Silicone rubber)
4 | Điện áp định mức | kV | 0.6
5 | Cấp chống cháy |  | Fv0
6 | Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn | 0C | 250
7 | Độ bền xé rách | kN/m | ≥ 15
V | Phụ kiện chuỗi cách điện
a | Vòng treo
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 100
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | 85
b | Mắc nối trung gian
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 100
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | 85
c | Mắc nối kép
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 5804:2007 hoặc tương đương
3 | Vật liệu cấu thành |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng
4 | Tải phá hủy tối thiểu | kN | ≥ 100
5 | Độ dày tối thiểu của lớp mạ kẽm | µm | 85
VI | Giáp níu + yếm lót cho cáp bọc cách điện 24kV - 1x70
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Vật liệu chế tạo |  | Bằng thép mạ nhôm xoắn định hình, bọc nhựa tổng hợp
3 | Số sợi của giáp | sợi | ≥ 8
4 | Bước xoắn |  | 5÷6
5 | Chiều dài toàn bộ | mm | ≥ 1.100
6 | Chiều dài sử dụng | mm | ≥ 940
7 | Lực giữ dây | kN | ≥ 17
VII | Móc treo cáp D20
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 61109; TCVN 5408:2007 hoặc tương đương
4 | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 30o đến 60o |  | Đáp ứng
5 | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 85 mm
6 | Bề mặt của chi tiết kim loại |  | Trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật
7 | Đường kính móc | mm | 20
8 | Tấm ốp cột:
8.1 | - Kích thước DxR | mm | ≥ 170x75
8.2 | - Chiều dày tối thiểu tấm ốp | mm | 3
8.3 | - Số lỗ luồn đai thép | lỗ | 4
8.4 | - Số lỗ phi 16 bắt bulong | lỗ | 2
9 | Lực phá hủy tối thiểu | kN | 95
10 | Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
VIII | Ống nhựa xoắn HDPE 130/100
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 8699:2011 hoặc tương đương
3 | Đường kính ngoài | mm | 130 ± 4,0
4 | Độ cao bước ren | mm | 15 ± 0,5
5 | Độ dày thành ống | mm | 2,2 ± 0,4
6 | Bước ren | mm | 30 ± 1,0
IX | Ống nhựa xoắn HDPE-D80/65
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | TCVN 8699:2011 hoặc tương đương
3 | Đường kính ngoài | mm | 85 ± 2,5
4 | Độ cao bước ren | mm | 10 ± 0,5
5 | Độ dày thành ống | mm | 2,0 ± 0,3
6 | Bước ren | mm | 21 ± 1,0
X | Bột GEM
1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Công nghệ |  | Bột than cốc, than chì tinh khiết, xi măng chuyên dụng và một số hợp chất khác, trộn với nước và đổ lên vùng chôn các điện cực khoan sâu hoặc nằm ngang trong lưới tiếp địa sẽ tạo nên 01 lớp khối cứng đồng nhất, có tác dụng bảo vệ điện cực tiếp địa, giữ ẩm và giảm điện trở tiếp địa trong thời gian dài.
3 | Độ bền vật liệu
| - Rửa trôi |  | Không bị rửa trôi
| - Bị phân hủy bởi thiên nhiên |  | Không bị phân hủy
| - Cường độ nén sau khi đông kết 24h (kg/cm2): > 10kg/cm2 |  | Đáp ứng (phải có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
4 | Tác hại với môi trường |  | Đáp ứng QCVN 07:2009/ BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại (phải có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
5 | Ăn mòn điện cực |  | Không có muối, hàm lượng K2O < 2% và Na2O < 2% (phải có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
6 | Tính chất mùi |  | Không mùi
7 | Bảo trì |  | Không cần bảo trì
8 | Sử dụng |  | Dễ sử dụng ở mọi địa hình, đặc biệt ở các vùng núi đá, không có hoặc ít đất
9 | Độ pH (TCVN 5979:2007, IEC 62561-7) |  | > 12 (phải có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
10 | Tỷ trọng (kg/m3) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Đạt tiêu chuẩn IEC 62561-7: 2011 (phải có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)
12 | Điện trở suất đo theo phương pháp 2 cực. | Ω.cm | < 20 (phải có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền)

## Vật tư phần xây dựng
H | Vật tư phần xây dựng
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
I | Thép xây dựng phần móng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn thép |  | TCVN 5709:2009 hoặc tương đương
II | Cấu kiện thép mạ kẽm
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Tiêu chuẩn thép |  | JISG3101,3106/3192, ГOCT8509-72 hoặc tương đương
3 | Tiêu chuẩn mạ |  | 18TCN-04-92
4 | Phương pháp mạ |  | mạ nhúng nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80μm
III | Xi măng
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Ký, mã hiệu sản phẩm |  | PCB30
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 2682:2020 hoặc tương đương
IV | Cát bê tông
1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại |  | Cát vàng
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006 hoặc tương đương
V | Đá các loại
1 | Xuất xứ |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại |  | Quy cách, kích cỡ từng loại theo thiết kế
3 | Tiêu chuẩn |  | TCVN 7570:2006; QCVN 16:2023/BXD hoặc tương đương