# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu

1.1. Giới thiệu chung về dự án

- Tên dự án: Trụ sở các cơ quan Chính trị - Hành chính huyện Mai Sơn.

- Tổng mức đầu tư: 185.590.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư: UBND xã Mai Sơn.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, xã và các nguồn vốn khác.

- Thời gian thực hiện: Năm 2017 - 2025.

- Địa điểm xây dựng, quy mô

+ Địa điểm: xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

+ Quy mô

Nhà 05 tầng + 01 tầng tum kỹ thuật; diện tích xây dựng 4.443 m2; tổng diện tích sàn các tầng 10.550m2.

1.2. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu số 14: Hệ thống điều hoà không khí;

- Tên chủ đầu tư: UBND xã Mai Sơn;

- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Cung ứng, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí;

- Giá gói thầu (đồng): 5.007.629.763 đồng;

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, xã và các nguồn vốn hợp pháp khác;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước (qua mạng);

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 45 ngày;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III năm 2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày;

- Tuỳ chọn mua thêm: Không;

- Giám sát hoạt động đấu thầu: Không đề xuất.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Chất lượng hàng hóa: Mới 100%, sản xuất năm 2025 trở lại đây. Hàng hóa có nhãn mác, ký mã hiệu sản phẩm rõ ràng và đảm bảo theo quy định hiện hành, đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa.

- Hàng hóa chào thầu phải thích ứng về địa lý, môi trường.

- Nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa: rõ ràng, hợp pháp. Có giấy chứng nhận xuất xứ C/O, giấy chứng nhận chất lượng C/Q đối với hàng hóa nhập.

- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng. Cam kết bảo hành sửa chữa hỏng hóc, lỗi trong vòng 08 giờ kể từ khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Có kế hoạch bố trí nhân sự, phương tiện, vật tư đảm bảo công tác bảo hành, bảo trì.

- Thời gian hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian bảo hành là 08 giờ/ngày, 07 ngày/tuần, thời gian có mặt là 08 giờ sau khi nhận được thông báo của chủ đầu tư. Kênh tiếp nhận thông báo và hỗ trợ: điện thoại, email, hỗ trợ trực tiếp tại địa điểm sử dụng. Yêu cầu nhà thầu cung cấp thông tin liên hệ theo các kênh đã quy định.

- Tất cả các hàng hóa chào thầu phải đạt tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo pháp luật hiện hành quy định, đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
| I | Phần điều hoà |  |
| 1 | Điều hòa cục bộ âm trần | Điều hòa cục bộ âm trần 4 hướng thổi 1 chiều - Công xuất lạnh: 5,27 đến 6,01 kW (18,000 đến 20,500 Btu/h) (Bao gồm panel cho dàn lạnh, điều khiển không dây và bơm nước ngưng) + Công suất lạnh danh định: ≥ 5,3 (kW) + Công suất điện tiêu thụ chế độ lạnh: ≤ 1,8 (kW) + Hiệu suất năng lượng: chỉ số EER ≥ 3,1 + Nguồn điện: 1pha/220V/50Hz + Độ ồn max dàn nóng ≤ 51 (dBA) + Kích thước dàn lạnh ≤ 840x230x840 (WxHxD) + Kích thước dàn nóng ≤ 804x304x496 (WxHxD) + Khối lượng dàn lạnh/dàn nóng ≤ 25/30 Kg + Môi chất lạnh: R410a (hoặc tương đương) + Máy nén biến tần, 1 chiều lạnh. + Luồng khí bao quanh 360o + Bơm nước ngưng cột áp tối đa 1200mm + Lưu lượng gió dàn lạnh cao nhất: ≥ 950 m3/h |
| 2 | Điều hòa cục bộ âm trần | Điều hòa cục bộ âm trần 4 hướng thổi 1 chiều Công xuất lạnh: 7,68 kW (26,200 Btu/h) (Bao gồm panel cho dàn lạnh, điều khiển không dây và bơm nước ngưng) + Công suất lạnh danh định: ≥ 7,1 (kW) + Công suất điện tiêu thụ chế độ lạnh: ≤ 2,36 (kW) + Hiệu suất năng lượng: chỉ số EER ≥ 3,1 + Nguồn điện: 1pha/220V/50Hz + Độ ồn max dàn nóng ≤ 53 (dBA) + Kích thước dàn lạnh ≤ 840x230x840 (WxHxD) + Kích thước dàn nóng ≤ 880x345x555 (WxHxD) + Khối lượng dàn lạnh/dàn nóng ≤ 25/36,7 Kg + Môi chất lạnh: R410a (hoặc tương đương) + Máy nén biến tần, 1 chiều lạnh. + Tính năng khí thổi xung quanh 360 o + Bơm nước ngưng cột áp tối đa 1200mm + Lưu lượng gió dàn lạnh cao nhất: ≥ 1250 m3/h |
| II | Phần ống gas |  |
| 1 | Ống đồng | Ống đồng Φ15.9mm dày 0.81mm |
| 2 | Ống đồng | Ống đồng Φ12.7mm dày 0.81mm |
| 3 | Ống đồng | Ống đồng Φ9.5mm dày 0.71mm |
| 4 | Ống đồng | Ống đồng Φ6.4mm dày 0.71mm |
| 5 | Bảo ôn | Bảo ôn Φ15.9mmx19mm x 1.83m |
| 6 | Bảo ôn | Bảo ôn Φ12.7mmx13mm x 1.83m |
| 7 | Bảo ôn | Bảo ôn Φ9.5mmx13mm x 1.83m |
| 8 | Bảo ôn | Bảo ôn Φ6.4mmx13mm x 1.83m |
| 9 | Gas nạp |  |
| 10 | Giá treo ống đồng | Giá treo ống đồng + ti treo M8 |
|  | Nito thử kín, hàn ống | Nito thử kín, hàn ống (bình 40 lít) |
| 12 | Vật tư phụ |  |
| III | Phần Nước Ngung |  |
| 1 | Ống uPVC | Ống uPVC Φ 27 |
| 2 | Ống uPVC | Ống uPVC Φ 34 |
| 3 | Ống uPVC | Ống uPVC Φ 42 |
| 4 | Ống uPVC | Ống uPVC Φ 48 |
| 5 | Bảo ôn | Bảo ôn nước ngung D21 dày 13mm |
| 6 | Bảo ôn | Bảo ôn nước ngung D27 dày 13mm |
| 7 | Bảo ôn | Bảo ôn nước ngung D34 dày 13mm |
| 8 | Bảo ôn | Bảo ôn nước ngung D42 dày 13mm |
| 9 | Bảo ôn | Bảo ôn nước ngung D48 dày 13mm |
| 10 | Cút uPVC | Cút uPVC Þ27 C1 |
| 11 | Cút uPVC | Cút uPVC Þ34 C1 |
| 12 | Cút uPVC | Cút uPVC Þ42 C1 |
| 13 | Cút uPVC | Cút uPVC Þ48 C1 |
| 14 | Côn uPVC | Côn uPVC Þ27/21 C1 |
| 15 | Côn uPVC | Côn uPVC Þ34/27 C1 |
| 16 | Côn uPVC | Côn uPVC Þ42/34 C1 |
| 17 | Côn uPVC | Côn uPVC Þ48/42 C1 |
| 18 | Giá treo ống nước | Giá treo ống nước |
| 19 | Vật tư phụ | bulong, ốc vít, nở đạn,... |
| IV | Phần điện |  |
| 1 | Dây kết nối dàn lạnh với Remote Cu/PVC/PVC (2x1,0)mm2 |  |
| 2 | Dây điện từ dàn nóng đến dàn lạnh CU/PVC 4x(1x1.5)mm2 |  |
| 3 | Ống gen | Ống gen cứng D20 Xuất xứ: SP/Việt Nam |
| 4 | Ống gen | Ống gen mềm D20 Xuất xứ: SP/Việt Nam |
| 5 | Vật tư phụ (phụ kiện ống gen, nở, vít, băng dính... ) 3% Vật tư chính | Vật tư phụ |
| II.4 | Phần ống gió |  |
| 1 | Ống gió | Ống gió tôn cứng 250x200, tôn dày 0.58mm Xuất xứ: Tôn Hoa Sen/Việt Nam |
| 2 | Chân rẽ D150 | Chân rẽ D150, tôn dày 0.58mm Xuất xứ: Tôn Hoa Sen/Việt Nam |
| 3 | Van VCD D150 | VCD D150 Xuất xứ: Việt Nam |
| 4 | Côn thu đầu quạt | Côn thu đầu quạt 250x200/D300 Xuất xứ:Việt Nam |
| 5 | Côn thu đầu quạt | Côn thu đầu quạt 500x300/D300 Xuất xứ: Tôn Hoa Sen |
| 6 | Bạt mềm (tạm tính KT D300 ) |  |
| 7 | Cửa gió Louver 500x200 + kèm hộp gió | Louver 500x200 + kèm hộp gió H = 200, tôn dày 0.75mm Xuất xứ: Việt Nam |
| 8 | Cửa gió thải dạng khuếch tán WC 600x600 |  |
| 9 | Hộp gió thải dạng khuếch tán WC 600x600, H=200, tôn dày 0.75mm |  |
| 10 | Ống gió mềm D150 không bảo ôn |  |
| 11 | Giá treo cửa gió (Bao gồm: 2 Thanh ty ren m8 kẽm) |  |
| 12 | Giá treo ống gió (Bao gồm 2 Thanh ty ren m8 kẽm + 1M thanh thép Thép V 30 x 30 x 3 x 6m) |  |
| 13 | Giá treo ống gió mềm |  |
| 14 | Vật tư phụ (Keo silicon, thép V, ti treo, nở đạn, bulong, thép buộc, ecu long đen...) 3% vật tư chính |  |
| 15 | Lắp đặt điều hòa cục bộ |  |

1.3. Các yêu cầu khác

- Nhà thầu phải phân bổ chi phí các dịch vụ đi kèm: Triển khai, cài đặt, đào tạo, chuyển giao công nghệ… và các dịch vụ, công việc khác phục vụ cho việc triển khai gói thầu vào giá chào thầu của hàng hóa. Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ các dịch vụ, công việc nêu trên trước khi 2 bên tiến hành nghiệm thu hợp đồng.

- Nhà thầu trình bày giải pháp đảm bảo an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong quá trình triển khai.

- Nhà thầu đề xuất biện pháp phối hợp với các bên liên quan, có phương án tổ chức cung cấp, cài đặt, hướng dẫn vận hành, chạy thử, đào tạo, chuyển giao công nghệ, bảo hành bảo trì hợp lý, khoa học, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh cho bên chủ đầu tư. Khi bàn giao thông báo cho chủ đầu tư trước 01 ngày làm việc.

- Nhà thầu cam kết cung cấp tài liệu kết quả thử nghiệm vật liêu đạt tiêu chuẩn của bảng yêu cầu kỹ thuật tại Mục 1 nêu trên trong quá trình đánh gia E- HSDT, thời gian cung cấp tài liệu chứng minh là 3 ngày kể từ ngày có yêu cầu của Bên mời thầu.

-  Điều hòa âm trần cassette: thời gian bảo hành riêng cho máy nén ≥ 60 tháng

- Cam kết cung cấp linh kiện, phụ tùng thay thế của nhà sản xuất cho gói thầu này trong vòng 03 năm kể từ ngày hết thời hạn bảo hành.

- Nhân sự chủ chốt (Kinh nghiệm trong các công việc tương tự) : Nhà thầu phải đính kèm bản gốc hoặc bản sao có chứng thực xác nhận của chủ đầu tư, Quyết định phê duyệt dự án hoặc Quyết định phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở và các tài liệu chứng minh kinh nghiệm của nhân sự cùng E-HSDT.

Mục 2. Bản vẽ: Không

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

- Thời gian kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa: Bên chủ đầu tư tiến hành kiểm tra hàng hoá khi tập kết tại công trình, trong quá trình lắp đặt và thử nghiệm hàng hóa tại thời điểm bàn giao. Nếu hàng hóa không đạt yêu cầu như trong E-HSMT đã yêu cầu thì bên chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng. Và bên nhà thầu phải có biện pháp thay thế hàng hóa khác có chất lượng tương đương hoặc cao hơn nhưng phù hợp nhưng phải được bên Chủ đầu tư chấp nhận. Nếu không đáp ứng được và không đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng thì bên nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thiệt hại do bên mình gây ra.