## Danh mục vật tư
Phụ lục: Bảng đặc tính kỹ thuật của các vật tư, thiết bị chào thầu
STT | Chủng loại vật tư, thiết bị
MÁY BIẾN ÁP
Máy biến áp 22kV
Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV - 320kVA
Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV - 400kVA
Máy biến áp 3 pha 400kVA-22/0,4kV-cách điện plug-in
Máy biến áp 3 pha 560kVA-22/0,4kV
Máy biến áp 3 pha 22/0,4kV - 630kVA
Máy biến áp 35kV
Máy biến áp 3 pha 35/0,4kV - 250kVA
Máy biến áp 3 pha 35/0,4kV - 320kVA
TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ
Tủ PP hạ thế 600V- 630A, 3 lộ ra 250A
Tủ PP hạ thế 600V- 800A, 4 lộ ra 250A
Trụ đỡ MBA hợp bộ kiêm tủ trung thế, tủ hạ thế (Trọn bộ gồm tủ RMU- 3 ngăn (2 ngăn CDPT đường dây và 1 ngăn hợp bộ cầu dao, 03 cầu chì ống sang MBA 400kVA); Tủ hạ thế tổng 630A 3 lộ ra (3x300A), chụp cực MBA, máng cáp)
Áp tô mát (MCCB) lắp đặt cho tủ PP hạ thế 250A; 300A
Áp tô mát (MCCB) lắp đặt cho tủ PP hạ thế 630A; 800A
CẦU CHÌ TỰ RƠI
Cầu chì tự rơi 22kV kèm dây chì 16A (bộ 3 pha) - Polymer; Cầu chì tự rơi 22kV kèm dây chì 25A (bộ 3 pha) - Polymer
Dây chì
CẦU DAO CÁCH LY
Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A
CHỐNG SÉT VAN
Chống sét van 22kV

## MBA
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
MÁY BIẾN ÁP
I.1 | Máy biến áp 22kV
1 | Yêu cầu chung
1.1 | Xuất xứ/Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
1.2 | Loại |  | 3 pha 2 cuộn dây, ngâm dầu, ngoài trời, ONAN
1.3 | Kiểu |  | - Máy biến áp kiểu hở có bình dầu phụ - Hai Máy biến áp 3 pha 400kVA-22/0,4kV-cách điện plug-in
1.4 | Tần số |  | 50Hz
2 | Công suất định mức | kVA
Tất cả các nấc
320 kVA
400 kVA
560 kVA
630 kVA
3 | Nhiệt độ cho phép:
3.1 | Nhiệt độ làm việc tối đa | 0C | 98
3.2 | Độ tăng nhiệt độ của dầu | 0C | 50
3.3 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây | 0C | 55
4 | Kiểu chuyển nấc phân áp |  | Không điện ±2x2.5% (hoặc ±2x5% khi có yêu cầu riêng)
5 | Vật liệu dây dẫn
5.1 | Cuộn sơ cấp |  | Đồng 99,9%
5.2 | Cuộn thứ cấp |  | Đồng 99,9%
6 | Điện áp cao nhất cho các thiết bị Um(r.m.s) |  | IEC60076-3
6.1 | Điện áp định mức 22kV | kV | 24
6.2 | Điện áp định mức 0.4kV | kV | 1
7 | Khả năng chịu điện áp xung (1.2/50ms) | kV | 125
8 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz)/1phút
8.1 | Cuộn 22kV | kV | 50
8.1 | Cuộn hạ áp | kV | 3
9 | Thời gian quá tải (ở Uđm)
9.1 | Quá tải dòng điện 30% | phút | 120
9.2 | Quá tải dòng điện 45% | phút | 80
9.3 | Quá tải dòng điện 60% | phút | 45
9.4 | Quá tải dòng điện 75% | phút | 20
9.5 | Quá tải dòng điện 100% | phút | 10
9.6 | Quá tải dòng điện 40% |  | MBA phải đảm bảo vận hành đến 6 giờ mỗi ngày và 5 ngày liên tục
10 | Bộ điều chỉnh điện áp
10.1 | Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
10.2 | Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Bộ chuyển đổi cấp điện áp
11.1 | Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11.2 | Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
12 | Sứ cách điện
12.1 | Sứ cách điện 22kV
| - Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Điện áp định mức | kV | 22
| - Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 24
| - Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz (giá trị hiệu dụng) | kV | 50
| - Mức chịu xung sét trị số đỉnh (1.2/50ms) | kV | 125
| - Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm/kV | 25
| - Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
12.2 | Sứ hạ áp
| - Điện áp định mức | kV | 1
| - Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz (trạng thái khô và ướt) (giá trị hiệu dụng) | kV | 3
| - Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm/kV | 25
| - Số tán cắt nước mưa |  | ≥1
13 | Đồng hồ nhiệt độ MBA phân phối
13.1 | - Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
13.2 | - Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
14 | Tổn hao không tải cực đại Po (W)
| - MBA 320 kVA |  | 385
| - MBA 400 kVA |  | 433
| - MBA 560 kVA |  | 580
| - MBA 630 kVA |  | 780
15 | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 75 0C (W)
| - MBA 320 kVA |  | 3170
| - MBA 400 kVA |  | 3820
| - MBA 560 kVA |  | 4810
| - MBA 630 kVA |  | 5570
16 | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất Uk (%) |  | 4
17 | Kẹp cực và phụ kiện cho lắp đặt vận hành |  | Đầy đủ
I.2 | Máy biến áp 35kV
1 | Yêu cầu chung
1.1 | Xuất xứ/Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
1.2 | Loại |  | 3 pha 2 cuộn dây, ngâm dầu, ngoài trời, ONAN
1.3 | Kiểu |  | Kiểu hở có bình dầu phụ
1.4 | Tần số | Hz | 50
2 | Công suất định mức | kVA
Tất cả các nấc
250kVA
320kVA
3 | Nhiệt độ cho phép:
3.1 | Nhiệt độ làm việc tối đa | 0C | 98
3.2 | Độ tăng nhiệt độ của dầu | 0C | 50
3.3 | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây | 0C | 55
4 | Kiểu chuyển nấc phân áp |  | Không điện ±2x2.5% (hoặc ±2x5% khi có yêu cầu riêng)
5 | Vật liệu dây dẫn
5.1 | Cuộn sơ cấp |  | Đồng 99,9%
5.2 | Cuộn thứ cấp |  | Đồng 99,9%
6 | Điện áp cao nhất cho các thiết bị Um(r.m.s) |  | IEC60076-3
6.1 | Điện áp định mức 35kV | kV | 38.5
6.2 | Điện áp định mức 0.4kV | kV | 1
7 | Khả năng chịu điện áp xung (1.2/50ms) | kV | 180 (190)
8 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (50Hz)/1phút
8.1 | Cuộn 35kV (38,5kV) | kV | 75 (80)
8.2 | Cuộn hạ áp | kV | 3
9 | Thời gian quá tải (ở Uđm)
9.1 | Quá tải dòng điện 30% | phút | 120
9.2 | Quá tải dòng điện 45% | phút | 80
9.3 | Quá tải dòng điện 60% | phút | 45
9.4 | Quá tải dòng điện 75% | phút | 20
9.5 | Quá tải dòng điện 100% | phút | 10
9.6 | Quá tải dòng điện 40% |  | MBA phải đảm bảo vận hành đến 6 giờ mỗi ngày và 5 ngày liên tục
10 | Bộ điều chỉnh điện áp
10.1 | Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
10.2 | Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11 | Bộ chuyển đổi cấp điện áp
11.1 | - Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
11.2 | - Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
12 | Sứ cách điện
12.1 | Sứ cách điện 35kV
| - Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Điện áp định mức | kV | 35
| - Điện áp vận hành lớn nhất | kV | 38.5
| - Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz | kV | 75
| - Mức chịu xung sét trị số đỉnh (1.2/50ms) | kV | 180
| - Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm/kV | 25
| - Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
12.2 | Sứ hạ áp
| - Điện áp định mức | kV | 1
| - Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz (trạng thái khô và ướt) (giá trị hiệu dụng) | kV | 3
| - Chiều dài dòng rò tối thiểu | mm/kV | 25
| - Số tán cắt nước mưa |  | ≥1
13 | Đồng hồ nhiệt độ MBA phân phối
13.1 | Nhà sản xuất/Quốc gia |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
13.2 | Mã chủng loại tham chiếu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
14 | Tổn hao không tải cực đại Po (W)
| MBA 250 kVA |  | 340
| MBA 320 kVA |  | 385
15 | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 75 0C (W)
| MBA 250 kVA |  | 2600
| MBA 320 kVA |  | 3330
16 | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất Uk (%) |  | 4
17 | Kẹp cực và phụ kiện cho lắp đặt vận hành |  | Đầy đủ
I.3 | Dầu máy biến áp
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu dầu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương
5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10
6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất
7 | Chỉ số màu |  | < 0,5
8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020
9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135
10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30
11 | Điện áp đánh thủng
11.1 | Trước khi lọc sấy: | kV | ≥ 30
11.2 | Sau khi lọc sấy: | kV | ≥ 70
12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01
13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43
14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895
15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4]
16 | Ăn mòn Sulphur |  | Không
17 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)
18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5
19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:
19.1 | Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ):
| - Khối lượng cặn: | % | < 0,05
| - Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3
19.2 | Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | > 195
19.3 | Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ:
| - Khối lượng cặn: | % | < 0,1
| - Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3
19.4 | Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ
| - Khối lượng cặn (%). | % | < 0,01
| - Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1
20 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg)

## Tủ PP Hạ thế
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
TỦ PHÂN PHỐI HẠ THẾ
Tủ PP hạ thế 600V- 630A, 3 lộ ra 250A
| - Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Loại tủ |  | 600V-630A, đặt ngoài trời, kiểu treo trên cột, có ngăn chống tổn thất riêng, có tấm Panel bảo vệ khi thao tác ATM.
| - Thanh cái |  | Đồng, mật độ dòng điện ≤2,5A/mm2
- Aptomat
| + Số lượng Aptomat |  | 630A: 01 cái
250A: 03 cái
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
- Chống sét van hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại GZ-500V
- Biến dòng điện hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại 600/5A
| - Vỏ tủ |  | Tôn dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện + Gia công thêm 01 móc khóa phụ có nắp che mưa nắng kèm theo phụ kiện lắp đặt
| - Bàn lề cánh tủ, móc khóa, các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời |  | làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123.
| - Nhãn mác đánh dấu trên tủ |  | Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:
- Loại tủ hạ áp
- Nhà chế tạo
-Số Seri
- Năm sản xuất
- Điện áp định mức
- Dòng điện định mức
- Tần số định mức
| - Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
Tủ PP hạ thế 600V- 800A, 4 lộ ra 250A
| - Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Loại tủ |  | 600V-800A, đặt ngoài trời, kiểu treo trên cột, có ngăn chống tổn thất riêng, có tấm Panel bảo vệ khi thao tác ATM.
| - Thanh cái |  | Đồng, mật độ dòng điện ≤2,5A/mm2
- Aptomat
| + Số lượng Aptomat |  | 800A: 01 cái
250A: 04 cái
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
- Chống sét van hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại GZ-500V
- Biến dòng điện hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại 800/5A
| - Vỏ tủ |  | Tôn dày ≥ 2mm, sơn tĩnh điện + Gia công thêm 01 móc khóa phụ có nắp che mưa nắng kèm theo phụ kiện lắp đặt
| - Bàn lề cánh tủ, móc khóa, các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời |  | làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123.
| - Nhãn mác đánh dấu trên tủ |  | Tủ hạ áp phải có tấm mác gắn ở vị trí thích hợp dễ nhìn và bao gồm các nội dung sau:
- Loại tủ hạ áp
- Nhà chế tạo
-Số Seri
- Năm sản xuất
- Điện áp định mức
- Dòng điện định mức
- Tần số định mức
| - Bản vẽ của nhà sản xuất/ catalog có kích thước và thông số kỹ thuật chi tiết |  | Được nộp cùng với E-HSDT
IV | Trụ đỡ MBA hợp bộ kiêm tủ trung thế, tủ hạ thế (Trọn bộ gồm tủ RMU- 3 ngăn (2 ngăn CDPT đường dây và 1 ngăn hợp bộ cầu dao, 03 cầu chì ống sang MBA 400kVA); Tủ hạ thế tổng 630A 3 lộ ra (3x300A), chụp cực MBA, máng cáp)
IV.1 | Trụ đỡ MBA, chụp cực MBA, máng cáp
1 | Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Loại trụ |  | Trụ thép, bệ đỡ máy biến áp và đế trụ được chế tạo từ thép, sơn tĩnh điện
3 | Kích thước (dài x rộng x cao) | mm | Theo bản vẽ đính kèm
4 | Bố trí kết cấu trụ |  | Theo bản vẽ đính kèm
IV.2 | Tủ RMU- 3 ngăn (2 ngăn CDPT đường dây và 1 ngăn hợp bộ cầu dao, 03 cầu chì ống sang MBA 400kVA
IV.1 | Thông tin chung
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Cấp điện áp danh định | kV | 22
IV.2 | Phần tủ RMU
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200 và các yêu cầu kỹ thuật tại chương V, E-HSMT.
2 | Cấu trúc thiết kế |  | Kiểu nguyên khối (Compact type)
3 | Môi trường lắp đặt, vận hành |  | Trong nhà (Indoor)
4 | Số pha |  | 3 pha
5 | Sơ đồ thanh cái |  | 1 hệ thống thanh cái
6 | Yêu cầu về mở rộng; phía cần mở rộng (bên phải, hoặc bên trái, hoặc cả 2 bên). |  | Không mở rộng
7 | Vỏ bọc bên ngoài (enclosure) |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
8 | Ngăn hạ áp lắp đặt phụ kiện SCADA cho những vị trí có kết nối SCADA. |  | Không
9 | Ngăn chứa đầy khí (gas- filled compartment): |  | Kiểu hệ thống áp suất gắn kín (Sealedpressure systems)
9.1 | Vật liệu chế tạo vỏ ngăn chứa đầy khí |  | Thép không gỉ
9.2 | Cấp bảo vệ (tối thiểu) |  | IP 65
9.3 | Tỷ lệ rò khí trên tổng khối lượng khí trên mỗi năm | % | ≤ 0,1/năm (ứng với khí SF6).
9.4 | Thiết bị giám sát áp lực (hoặc mật độ) khí cách điện |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
9.5 | Trang bị cơ cấu phòng nổ |  | Có
10 | Tần số định mức | Hz | 50
11 | Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị | kV | ≥ 24
12 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp (50 Hz):
12.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kV | ≥ 50
12.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kV | ≥ 60
13 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50 µs) (BIL):
13.1 | Giữa pha-pha, pha-đất | kVp | ≥ 125
13.2 | Qua khoảng mở giữa hai cực của thiết bị đóng cắt gồm: dao cách ly, dao cắt có tải cách ly, loại máy cắt yêu cầu có chức năng cách ly. | kVp | ≥ 145
14 | Vật liệu làm thanh cái, thanh dẫn |  | Đồng
15 | Dòng điện định mức của mạch chính | A | ≥ 630
16 | Dòng điện chịu ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (Ik) | kArms | ≥ 20
17 | Thời gian chịu dòng điện ngắn mạch ngắn hạn định mức của mạch chính (tk) | giây | ≥ 1
18 | Dòng điện chịu xung đỉnh định mức của mạch chính (Ip) | kA (xung) | ≥ 2,5 Ik
19 | Phân loại hồ quang bên trong theo loại tiếp cận và mặt phân loại của vỏ tủ RMU |  | A FLR
20 | Hướng thoát hồ quang |  | Phía dưới
21 | Cơ cấu khóa liên động (interlocks), khóa chốt (padlocking). |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
22 | Phụ kiện kèm theo |  | Đáp ứng yêu cầu cung cấp riêng cho từng ngăn tủ.
23 | Hồ sơ, tài liệu kỹ thuật
23.1 | Hồ sơ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật thể hiện các thuyết minh mô tả, thông số, bản vẽ kỹ thuật của tủ RMU và các phụ kiện chính |  | Đầy đủ
23.2 | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng của tủ RMU và các phụ kiện của tủ RMU |  | Đầy đủ
23.3 | Phần mềm cài đặt, chỉnh định rơ-le và phụ kiện kết nối (đối với các rơ-le có khả năng cài đặt, chỉnh định thông qua cổng giao tiếp). |  | Đầy đủ
23.4 | Các biên bản thử nghiệm điển hình, giấy chứng nhận chất lượng |  | Đầy đủ
IV.3 | Đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly
| Cấp điện áp danh định | kV | 22
a | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2
b | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly
1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103
2 | Số cực |  | 3
3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất)
4 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 630
5 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1)
6 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E3
7 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102):
7.1 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0)
7.2 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2)
c | Phụ kiện kèm theo
1 | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
2 | Bộ báo sự cố (FPI) |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
3 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
4 | Các CT lắp đủ cả 3 pha để cung cấp tín hiệu dòng điện cho FPI. |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
5 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác. |  | Đáp ứng các yêu cầu tại chương V, E-HSMT
6 | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối scAda) . |  | Không yêu cầu
IV.4 | Đặc tính kỹ thuật của ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì
| Cấp điện áp danh định | kV | 22
a | Yêu cầu kỹ thuật của ngăn tủ RMU
1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-200
2 | Cấu trúc thiết kế |  | Tích hợp chung trong tủ RMU kiểu nguyên khối (Compact type)
3 | Khả năng vận hành liên tục (của ngăn cáp) |  | LSC2
b | Yêu cầu kỹ thuật của dao cắt có tải cách ly
1 | Tiêu chuẩn áp dụng: |  | IEC 62271-103
2 | Số cực |  | 3
3 | Cơ chế truyền động và thao tác |  | 3 pha, 3 vị trí (Đóng/Cắt/Nối đất)
4 | Liên động với cầu chì lắp trong bệ chì đi kèm |  | Tự động cắt dao cắt có tải cách ly khi bất kỳ pha cầu chì nào tác động
5 | Dòng điện định mức và dòng cắt tải định mức | A | ≥ 200
6 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M1)
7 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2
8 | Khả năng đóng cắt khi thực hiện chức năng nối đất (theo IEC 62271-102):
8.1 | Vị trí cần nối đất và cơ chế truyền động, thao tác |  | Nối đất đồng thời phía trước và phía sau mạch chính của bệ chì khi thao tác dao cắt có tải cách ly đến vị trí nối đất.
8.2 | Số lần đóng cắt cơ khí | Lần | ≥ 1.000 (M0)
8.3 | Độ bền điện tối thiểu (class E) |  | E2 (hoặc tương đương E2)
c | Phụ kiện kèm theo
1 | Bộ báo điện áp 3 pha | Trọn bộ | Sử dụng sản phẩm được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61243-5:1997 (VDS) hoặc IEC 62271-213:2021 (VDIS), đảm bảo có chức năng phát hiện một cách chắc chắn CÓ hoặc KHÔNG CÓ sự hiện diện của điện áp tại vị trí cần xác định tình trạng điện áp
2 | Cầu chì |  | Cầu chì dùng cho ngăn dao cắt có tải cách ly kèm bệ chì để bảo vệ MBA phân phối là loại hỗ trợ bảo vệ (back-up fuse), sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7999-1:2009 (IEC 60282-1:2005), phù hợp với công suất của MBA được bảo vệ và có khả năng cắt tất cả các dòng điện từ dòng điện cắt lớn nhất danh định xuống đến dòng điện cắt nhỏ nhất danh định. a. Cầu chì phải được thiết kế có cơ cấu đập (striker). b. Thông số kỹ thuật về dòng điện định mức và dòng điện cắt của cầu chì được lựa chọn phù hợp với vị trí lắp đặt theo thiết kế của từng dự án cụ thể
3 | Bộ hộp đầu cáp và phụ kiện |  | Đầu cáp Elbow
4 | Các phụ kiện lắp đặt và dụng cụ thao tác |  | Cung cấp đầy đủ theo tủ
5 | Các trang bị phục vụ giám sát, điều khiển từ xa (áp dụng cho vị trí có kết nối scAda) . |  | Không yêu cầu
| Thử nghiệm điển hình tủ RMU phải do Đơn vị thử nghiệm được cấp chứng nhận đáp ứng Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 thực hiện và phát hành biên bản thử nghiệm; trong đó, biên bản thử nghiệm các hạng mục liên quan đến dòng điện ngắn mạch và thử nghiệm hồ quang bên trong (Internal arc test) phải do thành viên của Hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (Short-circiut Testing Liaison) phát hành. |  | Đáp ứng yêu cầu
| Các hạng mục thử nghiệm điển hình cho tủ RMU và các thành phần của nó được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60298:1990 hoặc các phiên bản của tiêu chuẩn IEC 62271-200 bao gồm các hạng mục sau: |  | Đáp ứng yêu cầu
| + Thử nghiệm điện môi (Dielectric tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| + Đo điện trở của mạch điện (Measurement of the resistance of circuits) hoặc Đo điện trở (Resistance measurement). |  | Đáp ứng yêu cầu
| + Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature-rise tests) hoặc Thử nghiệm dòng điện liên tục (Continuous current tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| + Thử nghiệm chịu đựng dòng điện ngắn mạch ngắn hạn và dòng điện đỉnh (Short-time withstand current and peak withstand current tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| + Kiểm tra khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities). |  | Đáp ứng yêu cầu
| + Thử nghiệm phát xạ tia X đối với bộ ngắt chân không (X-radiation test procedure for vacuum interrupters). |  | Đáp ứng yêu cầu
| + Thử nghiệm hoạt động cơ khí (Mechanical operation tests). |  | Đáp ứng yêu cầu
| + Thử nghiệm chịu áp suất của ngăn chứa đầy khí (Pressure withstand test for gas-filled compartments). |  | Đáp ứng yêu cầu
| + Thử nghiệm hồ quang bên trong (đối với ngăn chứa đầy khí và ngăn cáp) (Internal arc test). |  | Đáp ứng yêu cầu
IV.3 | Tủ hạ thế tổng 630A 3 lộ ra 300A
| - Xuất xứ (Nhà sản xuất/nước sản xuất) |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
| - Thanh cái |  | Đồng, mật độ dòng điện ≤2,5A/mm2
- Aptomat tổng 600A
| + Số lượng | cái | 1
| + Xuất xứ (Nhà sản xuất/nước sản xuất) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
- Aptomat lộ đi 300A
| + Số lượng | cái | 03 (3x300A)
| + Xuất xứ (Nhà sản xuất/nước sản xuất) |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
- Biến dòng điện hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà SX/ Nước SX) |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại 600/5A
- Chống sét van hạ thế
| + Xuất xứ (Nhà sản xuất/nước sản xuất) |  | Nhà thầu nêu rõ ở cột bên
| + Số lượng | quả | 03 quả loại GZ-500V
Áp tô mát (MCCB) lắp đặt cho tủ PP hạ thế 250A; 300A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
6 | Số cực |  | 03 cực
7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,7÷1xIn
9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
12 | Tần số định mức | Hz | 50
13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 250; 300
14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 36
16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | 7.000/1.000
18 | Phụ kiện đi kèm:
18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực)
18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
19 | Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
21 | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
23 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
Áp tô mát (MCCB) lắp đặt cho tủ PP hạ thế 630A; 800A
1 | Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
5 | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
6 | Số cực |  | 03 cực
7 | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
8 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: 0,5÷1xIn
9 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400
10 | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 800
11 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8
12 | Tần số định mức | Hz | 50
13 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | 400A; 500A; 630A
14 | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh)
15 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA | ≥ 50
16 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu
17 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu:
| ATM 630A | Lần | 4.000/1.000
| ATM 800A | Lần | 2.500/500
18 | Phụ kiện đi kèm:
18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm
18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm
18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực)
18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực)
19 | Bề rộng của MCCB | mm | Nhà thầu cam kết ở cột bên
20 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
23 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

## Cầu chì
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CẦU CHÌ TỰ RƠI
I | Cầu chì tự rơi 22kV kèm dây chì 16A (bộ 3 pha) - Polymer; Cầu chì tự rơi 22kV kèm dây chì 25A (bộ 3 pha) - Polymer
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
5 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | ≥ 24
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100
8 | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | ≥ 12
9 | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | ≥ 8,0
10 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | ≥ 125
11 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | ≥ 50
12 | Phụ kiện đi kèm FCO
12.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
| - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
| - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25
13 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím. - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chảy.
14 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
15 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm
16 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
17 | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì.
18 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại Chương V, E-HSMT
Thử nghiệm điển hình (Design/type test):
| Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: |  | Đáp ứng yêu cầu
| Đối với FCO: |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử nghiệm điện môi (Dielectric test). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| Đối với cách điện Polymer: |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test) |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material) |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử chống cháy (Flammability test) |  | Đáp ứng yêu cầu
II | Dây chì
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
4 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
5 | Chiều dài tổng thể |  | ≥ 23 inch (584 mm)
6 | Tần số định mức | Hz | 50
7 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | A | (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 16K, 25K
8 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được. - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. - Phần dây chảy (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang
9 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch.
10 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện
11 | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng các yêu cầu tại mục c. Yêu cầu về thử nghiệm - VI.3. Dây chì sử dụng cho cầu chì tự rơi - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
12 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Đáp ứng các yêu cầu tại mục a. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật - VI.3. Dây chì sử dụng cho cầu chì tự rơi - Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
| Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây: |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests) |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links) |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength) |  | Đáp ứng yêu cầu

## Cầu dao cách ly
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CẦU DAO CÁCH LY
Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A
1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 hoặc tương đương
4 | Biên bản thí nghiệm (Type test) do đơn vị thử nghiệm độc lập cấp |  | Đáp ứng
5 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang
6 | Vật liệu cách điện |  | Polymer (trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm)
7 | Điện áp định mức | kV | ≥ 24
8 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời
9 | Tần số định mức | Hz | 50
10 | Dòng điện định mức | A | ≥ 630
11 | Dòng điện ngắn mạch định mức (3s) | kArpm | ≥ 25
12 | Điện áp chịu đựng xung xét 1,2/50µs (Bill) | kVPeak | ≥ 125
13 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút | kVrms | 50
14 | Chiều dài đường rò | mm/kV | ≥ 25
15 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | ≥ 2,5
16 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | ≥ 10
17 | Số lần đóng cắt cơ khí không bảo dưỡng | Lần | 10000
18 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay
19 | Một bộ truyền động, có tay quay, thao tác từ dưới đất bằng thép mạ kẽm nhúng nóng và một bộ khóa cơ khí, khung lắp (loại cô-dê), bu lông, đai ốc, vòng đệm, thanh ống nối truyền động kéo dài 8m. |  | Có
20 | Giá đỡ dao cách ly |  | Có. Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung.
21 | Bu lông, kẹp cực nối đất |  | Có
22 | Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | 6
22.1 | - Vật liệu |  | Hợp kim nhôm đối với kẹp cực
22.2 | - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
23 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. |  | Có

## Chống sét
TT | Hạng mục | Đơn vị tính | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu
CHỐNG SÉT VAN
Chống sét van 22kV
I | Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Hãng sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
3 | Mã hiệu |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24
2 | Tần số định mức | Hz | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van |  | DH
3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR)
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kVpeak | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét
7.1 | - Nhà sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.2 | - Nước sản xuất |  | Nhà thầu cam kết ở cột bên
7.3 | - Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn
7.4 | - Kích thước |  | Phù hợp với dây dẫn
7.5 | - Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhúng nóng
8 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có
| Biên bản thí nghiệm điển hình cho chống sét van trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau: |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing). |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Điện áp dư (Residual voltage) |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV) |  | Đáp ứng yêu cầu
| - Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test). |  | Đáp ứng yêu cầu