## Yeu cau chung
PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu.
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Nhà thầu cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình theo hồ sơ thiết kế công trình được phê duyệt và khối lượng công việc trong hồ sơ mời thầu.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB, vật liệu đưa vào công trình theo Hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hiện hành.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn xây dựng tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm xây dựng và chuyên ngành điện hiện hành.
* Quy mô công việc thuộc gói thầu:
- Cải tạo 24,566 km đường dây trên không 0,4kV hiện trạng sử dụng dây nhôm AV50, XLPE 4x50, AV70 vận hành trên 15 năm bằng cáp nhôm vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 4x70mm2 và 4x 95mm2.
b) Thời hạn hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Yêu cầu thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là: 120 ngày
- Yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình theo bảng sau:
STT | Hạng mục công trình | [5 empty] | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành
1 | Khởi công xây lắp công trình | [5 empty] | ≤ 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2 | Thực hiện dựng cột | [5 empty] | Sau 28 ngày từ ngày đúc móng | ≤ 80 ngày kể từ ngày ký HĐ
3 | Lắp đặt xà, cách điện, kéo dải căng dây | [6 empty] | ≤ 100 ngày kể từ ngày ký HĐ
4 | Lắp đặt thiết bị, MBA | [6 empty] | ≤ 105 ngày kể từ ngày ký HĐ
5 | Nghiệm thu đóng điện công trình | [6 empty] | ≤ 110 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6 | Thu hồi VTTB nhập kho PCTQ (nếu có) | [6 empty] | ≤ 110 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7 | Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng | [6 empty] | ≤ 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
III.1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn thử nghiệm và các văn bản hướng dẫn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
TT | Nội dung |  |  |  |  | Mã, ký hiệu
1 | Nghị định của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng |  |  |  |  | Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
2 | Quy phạm trang bị điện |  |  |  |  | 11 TCN-18-2006; 11 TCN-19-2006; 11 TCN-20-2006; 11 TCN-21-2006
3 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện |  |  |  |  | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; QCVN QTĐ-6: 2009/BCT; QCVN QTĐ-7: 2009/BCT
4 | Quy định kỹ thuật điện nông thôn của Bộ Công nghiệp |  |  |  |  | QĐKT.ĐNT-2006
5 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp điện |  |  |  |  | QCVN 07- 5:2016/BXD
6 | Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình điện và an toàn trong lĩnh vực điện lực |  |  |  |  | Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025
7 | Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực |  |  |  |  | Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025
8 | Quy trình an toàn điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam |  |  |  |  | Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021
9 | Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 318/QĐ/EVN NPC ngày 03/12/2016
10 | Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 98/QĐ/EVN NPC ngày 16/01/2017
11 | Tiêu chuẩn kỹ thuật Máy cắt hạ áp |  |  |  |  | Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023
12 | Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới. |  |  |  |  | Công văn số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020
13 | Tiêu chuẩn kỹ thuật biển báo an toàn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 2894/QĐ/EVNNPC ngày 16/9/2015, Công văn số 2424/EVNNPC-AT ngày 27/6/2016
14 | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm |  |  |  |  | TCVN 5847:2016; TCVN 5847:1994
15 | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm |  |  |  |  | TCVN 5575-2012; TCVN 6287 :1997
16 | Nghiệm thu các công trình xây dựng |  |  |  |  | TCVN-4091-85
17 | Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng |  |  |  |  | TCVN-5308-91
18 | Bulông, đai ốc |  |  |  |  | TCVN-1876-76
19 | Vòng đệm phẳng |  |  |  |  | TCVN-134-77; TCVN2061-77
20 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm ruột dẫn bện tròn cấp 2 ép chặt, dùng sợi đồng hoặc nhôm kỹ thuật điện. |  |  |  |  | TCVN 6612:2007, IEC 60228
21 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm cách điện dùng cho đường dây tải điện |  |  |  |  | TCVN 7998-1:2009 (IEC 6038-1)
22 | Yêu cầu trong HSMT mua sắm danh mục chủng loại VTTB Tập đoàn quản lý. |  |  |  |  | Công văn số 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021
23 | Ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện; |  |  |  |  | Công văn số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015
24 | Tăng cường quản lý chất lượng VTTB; |  |  |  |  | Công văn số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018
25 | Quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB |  |  |  |  | Công văn số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019
26 | Quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt. |  |  |  |  | Công văn số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021
27 | V/v áp dụng YCKT lựa chọn cáp vặn xoắn hạ áp |  |  |  |  | Công văn số 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025
III.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
1. Công trình thi công trên lưới điện hạ áp đang vận hành, phải cắt điện đường dây hạ áp. Trước khi thi công đơn vị thi công phải tiến hành khảo sát cùng các đơn vị Quản lý vận hành có liên quan (Điện lực) để lập Phương án tổ chức thi công đảm bảo an toàn trình Điện lực khu vực Bắc Mê phê duyệt theo quy định. Đơn vị thi công phải đăng ký kế hoạch công tác với đơn vị quản lý vận hành theo quy định.
3. Nhà thầu phải có các giải pháp tổ chức đảm bảo điều kiện thi công công trường như: Lán trại, kho bãi, đường thi công, phát dọn hành lang tuyến, huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công….
4. Kết thúc mỗi ngày thi công, tuyến đường dây sau khi cải tạo phải được kiểm tra nghiệm thu đảm bảo đủ điều kiện vận hành để đóng điện đưa vào vận hành ngay.
5. Quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn.
6. Thiết bị, vật tư tháo hạ thu hồi phải được bảo quản, vận chuyển, nhập kho Công ty Điện lực Tuyên Quang - chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
7. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
8. Chỉ huy trưởng công trường và Giám sát kỹ thuật thi công phải thường xuyên có mặt tại hiện trường công trình để tổ chức thi công và giám sát kỹ thuật thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
9. Tư vấn giám sát: Đơn vị tư vấn độc lập.
10. Quản lý công trình: BQLDA Điện lực Tuyên Quang.
III.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
*. Yêu cầu chung:
1. Toàn bộ hàng hóa và vật tư được sử dụng cho công trình phải do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia hoặc quốc tế sản xuất, được thử nghiệm và công bố đăng ký nhãn hiệu;
2. Toàn bộ hàng hóa và vật tư được sử dụng cho công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu.
3. Với các VTTB do bên B cung cấp yêu cầu phải có các tài liệu sau đây:
+ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm điển hình, thử nghiệm mẫu theo quy định.
+ Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất.
+ 02 Giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu,
+ Cam kết Bảo hành 730 ngày, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
+ Bảng đặc tính kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật liên quan đến VTTB.
+ Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, chứng chỉ, biên bản thử nghiệm… bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng việt kèm theo.
4. Các vật liệu sử dụng phải phù hợp về quy cách và chủng loại với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành. Đối với chủng loại vật tư, thiết bị chính do Nhà thầu cung cấp, Nhà thầu phải đệ trình, khẳng định trong E-HSDT về nguồn gốc xuất sứ vật tư theo bảng kê mẫu dưới đây.
Bảng kê thông tin về vật tư vật liệu, thiết bị chính cho xây dựng, lắp đặt công trình:
TT | Tên vật tư, thiết bị | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |  | Ký mã hiệu (nếu có) | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất
1 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
2 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
3 | Hộp chia dây (Hộp PP) | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
4 | Ghíp nhôm | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
5 | Đầu cốt đồng mạ niken | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
6 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
7 | Thép xà, giá đỡ.. | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
8 | Thép xây dựng | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
9 | Cột điện bê tông ly tâm | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
10 | Bột Gem | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
11 | Xi măng | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
Ghi chú
* Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.
* Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
5. Nhà thầu phải trình biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.
6. Các vật tư trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo quy trình sau:
+ Xuất trình các giấy tờ liên quan đến xuất xứ của vật tư.
+ Xuất trình các biên bản thí nghiệm.
+ Kiểm tra, lập biên bản nghiệm thu cùng giám sát A của chủ đầu tư.
7. Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu,… Bên A có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.
8. Điều kiện của môi trường làm việc của thiết bị, vật tư:
Nhiệt độ môi trường lớn nhất |  |  |  |  | 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất |  |  |  |  | 00C
Khí hậu |  |  |  |  | Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm cực đại |  |  |  |  | 100%
Độ cao lắp đặt thiết bị |  |  |  |  | Đến 1000m
Vận tốc gió lớn nhất |  |  |  |  | 160 km/h
9. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:
Điện áp danh định của hệ thống (kV) |  |  | 0.4
Sơ đồ nối |  |  | 3 pha 4 dây
Chế độ nối đất trung tính |  |  | Nối đất trực tiếp (nối đất trung tính, nối đất lặp lại, nối đất trung tính kết hợp)
Điện áp làm việc lớn nhất (kV) |  |  | 0.4
Tần số (HZ) |  |  | 50
IV.2: Yêu cầu cụ thể
(PL chi tiết kèm theo)
V. Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm, nghiệm thu hàng hóa trong hợp đồng (Trước khi giao hàng).
1. Yêu cầu chung:
- Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, V/v ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện; Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB; Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB; Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt).
- Hàng hóa phải được kiểm tra và thử nghiệm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong HSMT trước khi giao hàng.
- Đơn vị thí nghiệm mẫu là đơn vị độc lập, có đủ năng lực kinh nghiệm, tư cách pháp nhân theo quy định. Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các tiêu chuẩn chế tạo, sản xuất và thử nghiệm TCVN và IEC liên quan (khuyến khích thí nghiệm tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC).
- Khối lượng cho phần lấy mẫu thí nghiệm và tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định sẽ do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).
- Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa tại kho của nhà thầu trên công trường. Trường hợp khác cần chia tách thành nhiều đợt giao hàng, các bên cần phải thống nhất trước trong thỏa thuận hợp đồng, hoặc có văn bản chỉ đạo riêng của cấp có thẩm quyền. Khi chia tách vẫn phải đảm bảo từng đợt được lấy mẫu thử nghiệm đúng quy định.
- Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập trực tiếp thực hiện. Mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu; Lập biên bản lấy mẫu ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.
- Sau khi lấy mẫu toàn bộ các lô hàng đều phải được bao gói, dán tem niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm độc lập.
- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm…
- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng. Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm độc lập.
- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa.
- Trường hợp hàng hóa nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hóa khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hóa không phù hợp đó trong vòng 07 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hóa không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng hóa của đơn vị khác để thay thế theo đúng chủng loại hàng hóa ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí khác có liên quan nếu có.
- Việc chủ đầu tư tham giá chứng kiển thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.
- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các vật tư thiết bị sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.
* Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:
- Quy ước về thử nghiệm lặp lại:
+ Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó.
(1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn;
(2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định trong bảng dưới đây.
+ Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.
- Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt theo bảng sau:
STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm |  | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt |  | Thử nghiệm VTTB thay thế
1 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định |  | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
- Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.
2. Yêu cầu cụ thể:
2.1. Đối với dây, cáp điện:
* Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm; Số lượng lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:
+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô £ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu
+ Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 2¸4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).
+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤ 100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.
+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm.
* Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu hàng hóa (theo văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, V/v ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện)
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC- 0,6/1kV; Cu/PVC - 0,6/1kV
1.1 | Thí nghiệm mẫu:
a | Kiểm tra điện trở cách điện | [5 empty] | Có
b | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | Có
c | Thử nghiệm cao áp xoay chiều tăng cao | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra kết cấu cáp | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra cơ tính của vỏ bọc cách điện | [5 empty] | Có
1.2 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Đo tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
b | Đo chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp). | [5 empty] | Có
c | Kiểm tra bội số bước xoắn các pha | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra độ mới của sợi lõi(bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất). | [5 empty] | Có
2 | Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1kV.
2.1 | Thí nghiệm mẫu:
a | Đo tiết diện các sợi lõi | [5 empty] | Có
b | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | Có
c | Độ giãn dài của sợi dẫn điện | [5 empty] | Có
d | Số lần bẻ cong của sợi dẫn điện | [5 empty] | Có
e | Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện XLPE | [5 empty] | Có
f | Thử nghiệm cao áp xoay chiều | [5 empty] | Có
g | Thử xung điện áp | [5 empty] | Có
h | Các chỉ tiêu về lão hóa cách điện | [5 empty] | Có
i | Hàm lượng cacbon trong XLPE | [5 empty] | Có
2.2 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Đo tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
b | Đo điện trở 1 chiều ruột dẫn (bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn) | [5 empty] | Có
c | Đo chiều dày cách điện (Bằng thước kẹp). | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra bội số bước xoắn các pha | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra độ mới của sợi lõi (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất). | [5 empty] | Có
2.7. Đối với Hộp chia dây (hộp phân dây)
Bên mua sắm trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp tại kho của bên mua sẽ tiến hành kiểm tra và thử nghiệm như sau: - Kiểm tra tính nguyên vẹn và tương đồng của lô VTTB trong quá trình giao nhận hàng hóa, so với mẫu VTTB đã thử nghiệm mẫu xác suất. - Kiểm tra niêm phong: Khi giao nhận hàng hóa tuyệt đối không được nhận các VTTB có niêm phong của đơn vị thí nghiệm độc lập hoặc niêm phong không còn nguyên vẹn. - Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Hộp chia dây
- | Thử cách điện tủ | [5 empty] | Có
2 | Aptomat (MCB)
- | Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking). | [5 empty] | Có
- | Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). | [5 empty] | Có
- | Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests). | [5 empty] | Có
2.8. Đối với kẹp quai và ghíp Hotline, Kẹp đấu rẽ nhánh, Đầu cốt, Ông nối dây, ghíp.
Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.
Số lượng mẫu thử như sau:
Stt | Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |  |  |  |  | Hạng mục thử | Cam kết nhà thầu
1 | p=1 | n < 50 |  |  |  |  | i
2 | p=1 | 50 £ n < 100 |  |  |  |  | i ii, iii
3 | p=2 | 100 £ n < 200 |  |  |  |  | i ii, iii
4 | p = 3 | 200 £ n < 500 |  |  |  |  | i, ii, iii
5 | p = 4 | 500 £ n |  |  |  |  | i, ii, iii
Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Kiểm tra các kích thước | [5 empty] | Có
2 | Kiểm tra các ký hiệu | [5 empty] | Có
II | Thử nghiệm mẫu.
1 | i. Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước | [5 empty] | Có
2 | ii. Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | [5 empty] | Có
3 | iii. Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | [5 empty] | Có
2.10: Đối với cột BTLT
- | Căn cứ văn bản số 4884/EVNNPC-ĐT ngày 09/11/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V.v thực hiện kiểm tra, thử nghiệm chất lượng cột BTLT sử dụng trong đơn vị (Thử nghiệm lực đầu cột đối với cột sản xuất cho gói thầu).
- | Số lượng mẫu thử và thử nghiệm thực hiện theo TCVN 5847:2016 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.
3 | Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật và Bãn vẽ thiết kế

## Day
1. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Cáp vặn xoắn AL/ XLPE- 0,6/1kV: ABC…. ( (Áp dụng theo VB số 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025 V/v áp dụng YCKT lựa chọn cáp vặn xoắn hạ áp)
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ | Nêu cụ thể
2 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
3 | Mã hiệu sản phẩm | Nêu cụ thể
4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt | Đầy đủ
6 | Điện áp định mức (kV) | 0,6/1
7 | Lõi dẫn điện | Nhôm
8 | Vật liệu cách điện | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước (kV) | 2
10 | Điện áp chịu xung (kV) | 20 với dây > 35 mm2 15 với dây ≤ 35 mm2
11 | Yêu cầu về thử nghiệm:
11.1 | Thí nghiệm điển hình:
a | Lực kéo đứt ruột dẫn | Đáp ứng
b | Thử nghiệm lão hóa cách điện | Đáp ứng
c | Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện chưa qua thử lão hóa | Đáp ứng
- | Độ bền kéo nhỏ nhất | Đáp ứng
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất | Đáp ứng
d | Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện đã qua thử lão hóa | Đáp ứng
- | Độ bền kéo nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa | Đáp ứng
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa | Đáp ứng
e | Hàm lượng tro trong cách điện XLPE: Nhỏ nhất 2% | Đáp ứng
f | Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 20°C | Đáp ứng
g | Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 90°C | Đáp ứng
h | Mức tăng điện dung sau khi ngâm nước ở nhiệt độ 20°C | Đáp ứng
i | Xử lý ngấm nước của cách điện | Đáp ứng
k | Độ co ngót của cách điện | Đáp ứng
l | Thử cao áp dòng xoay chiều lõi cáp (thử ngâm nước) | Đáp ứng
m | Thử bức xạ nhiệt (đối với cáp có cách điện X-FP-90) | Đáp ứng
11.2 | Thử nghiệm đặc biệt
a | Đường kính ruột dẫn (ghi chú: các sợi nhôm tròn sau khi nén có thể ảnh hưởng đến đường kính sợi). | Đáp ứng
b | Cách điện sau khi xử lý nóng không đổi: 15 phút ở nhiệt độ: 200°C ± 3°C tải kéo 200 kPa thì độ giãn dài tương đối lớn nhất khi có tải 175% | Đáp ứng
c | Độ giãn dài dư lớn nhất sau khi làm nguội của cách điện: 15% | Đáp ứng
d | Chiều dày cách điện | Đáp ứng
e | Các kích thước gân nổi và khoảng cách các gân, lõi pha và lõi trung tính (nếu có). | Đáp ứng
f | Đường kính lõi cáp (không đo chỗ in nổi hoặc có gân) | Đáp ứng
g | Độ bám dính của cách điện với ruột dẫn | Đáp ứng
11.3 | Thử nghiệm khác
| Đo kiểm đường kính lõi, lớp cách điện, lớp vỏ ngoài để đảm bảo đúng các cam kết. | Đáp ứng
| Kiểm tra độ đồng đều của bước xoắn, kiểm tra tổng chiều dài và thông tin nhận dạng in trên vỏ cáp. | Đáp ứng
12 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
13 | Các thông số kỹ thuật điển hình
a | Tiết diện danh định của dây dẫn (mm2) | 70
- | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu (sợi) | 19
- | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) (mm) | 9,6 / 10,1
- | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C (W/km) | ≤ 0,443
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi (kN) | 9.8
- | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) (mm) | 1.5
- | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | 1.25
- | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 | 2.1
- | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | 13.6
- | Khối lượng của rulô và cáp (kg) | Nêu rõ
- | Chiều dài đoạn cáp (m) | Nêu rõ
b | Tiết diện danh định của dây dẫn (mm2) | 95
- | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu (sợi) | 19
- | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) (mm) | 11,3 / 11,9
- | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C (W/km) | ≤ 0,32
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi (kN) | 13.3
- | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) (mm) | 1.7
- | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | 1.43
- | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 | 2.3
- | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | 15.9
- | Khối lượng của rulô và cáp (kg) | Nêu rõ
- | Chiều dài đoạn cáp (m) | Nêu rõ
II | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC- 0,6/1kV (Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/ IEC 60228
10 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
11 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | 70 0C
12 | Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch không quá 5 giây | 160 0C
13 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | ≥ 2kV (4U0)
14 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp PVC, điện áp định mức, số đếm đơn vị mét.
15 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
16 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
17 | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV- 4x35
- | Số sợi | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 7.1
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 0.9
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 26.5
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.524

## Hop PP
2. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỘP PHÂN PHỐI
( Áp dụng theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC và Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
Các thông số kỹ thuật chính tủ hạ thế phân phối
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất. | Nêu rõ đơn vị cấp, ngày hiệu lực
II | Hộp chia dây
1 | Hộp phân dây có vỏ tránh được những tác động của thời tiết, không bắt bụi lớp vỏ ngoài cách điện bằng vật liệu composite đúc nóng, có chứa 30% sợi thuỷ tinh tăng cường, ép nóng, vỏ hộp có khả năng chịu va đập 20kN. | Đáp ứng
2 | Hộp phân dây được trang bị các boóc đấu dây có cách điện phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và cáp ra của người tiêu thụ. | Đáp ứng
3 | Hộp phân dây phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200-250mm | Đáp ứng
4 | Hộp phân dây được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới trong 20 năm mà không giảm quá 5% tính năng về điện và cơ học (nhà cung cấp có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định chức năng này). | Đáp ứng
8 | Hộp phân dây được thiết kế chống được trộm, chống mất cắp điện ở tất cả các điểm có đủ lực để chịu được tác động do con người hoặc các dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào | Đáp ứng
6 | Độ dày của vỏ hộp | ³ 3mm
7 | Cửa có các ổ khoá an toàn tin cậy. | Đáp ứng
8 | Bề mặt vỏ hòm phẳng và nhẵn bóng không có vết phồng rộp | Đáp ứng
9 | Mức độ bảo vệ phải kín, cấp IP54 theo tiêu chuẩn IEC 60529. | Đáp ứng
II | Thiết bị bảo vệ, đóng cắt
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước
8 | Số cực | 03 cực
9 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên)
10 | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) (VAC) | 230/400
11 | Tần số định mức (Hz) | 50
12 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In) (A) | 63
13 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức (kA) | > 6
14 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | > 6 (Ics = 100% Icn)
15 | Số lần thao tác ở dòng điện định mức (Lần) | > 4.000
16 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 4
17 | Đặc tính cắt theo IEC 60898 | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In)
18 | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút (kV) | > 2
19 | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt | 1,13In trong thời gian t < 1h (đối với MCB có In ≤ 63A)
1,13In trong thời gian t < 2h (đối với MCB có In > 63A)
20 | Đầu nối dây | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2
21 | Bề rộng của MCB (mm) | Nêu cụ thể
22 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tương đương
23 | Đóng gói | MCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển
| Phụ kiện kèm theo | Nhà cung cấp cung cấp các phụ kiện lắp đặt bao gồm các giá đỡ bằng kim loại thép mạ. Có đủ các phụ kiện để treo hộp lên cột hoặc trên tường. Các bộ gá đỡ hộp đảm bảo đủ độ chắc chắn để khi bắt Hộp phân dây lên tường hay lên cột, vỏ hộp không bị cong vênh
III | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
i | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1
- | Ghi nhãn (Marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Quy định chung (General) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Cơ cấu truyền động (Mechanism) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2
- | Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B
- | Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếpđiểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm 28 ngày (28-day test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iv | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1
- | Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
v | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0
- | Đặc tính cắt (Tripping characteristic). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vi | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1
- | Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1
- | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
viii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2
- | Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ix | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3
- | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2. | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương này.
,

## PK
3. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁC PHỤ KIỆN
(Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016; Công văn số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020 và các tiêu chuẩn hiện hành)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Ghíp nhôm đúc
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Mã hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
| A35-50 to A35-50 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A70-95 to A35-50 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A70-95 to A70-95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A120-150 to A70-95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A120-150 to A120-150 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A185-240 to A70-95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A185-240 to A120-150 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A185-240 to A185-240 | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
8 | Loại - Thân kẹp - Bu lông | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
9 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 35-50 / 35-50
| A70-95 to A35-50 | 70-95 / 35-50
| A70-95 to A70-95 | 70-95 / 70-95
| A120-150 to A70-95 | 120-150 / 70-95
| A120-150 to A120-150 | 120-150 / 120-150
| A185-240 to A70-95 | 185-240 / 70-95
| A185-240 to A120-150 | 185-240 / 120-150
| A185-240 to A185-240 | 185-240 / 185-240
10 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 8,40-9,60 / 8,40-9,60
| A70-95 to A35-50 | 10,65-12,55 / 8,40-9,60
| A70-95 to A70-95 | 10,65-12,55 / 10,65-12,55
| A120-150 to A70-95 | 14,00-17,40 / 10,65-12,55
| A120-150 to A120-150 | 14,00-17,40 / 14,00-17,40
| A185-240 to A70-95 | 17,50-20,00 / 10,65-12,55
| A185-240 to A120-150 | 17,50-20,00 / 14,00-17,40
| A185-240 to A185-240 | 17,50-20,00 / 17,50-20,00
11 | Dòng điện định mức
| A35-50 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A70-95 | 270A
| A120-150 to A70-95 | 440A
| A120-150 to A120-150 | 440A
| A185-240 to A70-95 | 440A
| A185-240 to A120-150 | 590A
| A185-240 to A185-240 | 590A
12 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : | kA/2s
| A35-50 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A120-150 | 9.3
| A185-240 to A70-95 | 5.9
| A185-240 to A120-150 | 9.3
| A185-240 to A185-240 | 12.9
15 | Các Ký mã hiệu (nếu có) | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
17 | Kiểm tra và thử nghiệm
17.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
17.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
III | Đầu cốt sử dụng cho dây đồng và dây đồng - nhôm….
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Mã hiệu với các cỡ dây | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A35 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 50 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 70 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 120 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 150 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 185 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 240 | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
8 | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ. - Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. - Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
9 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
10 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| - C-A35 | 1
| - C-A 50 | 1
| - C-A 70 | 1 (2)
| - C-A 95 | 1 (2)
| - C-A 120 | 1 (2)
| - C-A 150 | 1 (2)
| - C-A 185 | 2
| - C-A 240 | 2
11 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2
| - C-A35 | 35
| - C-A 50 | 50
| - C-A 70 | 70
| - C-A 95 | 95
| - C-A 120 | 120
| - C-A 150 | 150
| - C-A 185 | 185
| - C-A 240 | 240
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| - C-A35 | 170 A
| - C-A 50 | 220 A
| - C-A 70 | 270 A
| - C-A 95 | 320 A
| - C-A 120 | 380 A
| - C-A 150 | 440 A
| - C-A 185 | 500 A
| - C-A 240 | 590 A
13 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
14 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s)
| - C-A35 | 2.2
| - C-A 50 | 3.1
| - C-A 70 | 4.3
| - C-A 95 | 5.9
| - C-A 120 | 7.4
| - C-A 150 | 9.3
| - C-A 185 | 11.5
| - C-A 240 | 14.9
15 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
16 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
17 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
18 | Kiểm tra và thử nghiệm
18.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
18.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
19 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
VI | Ghíp bọc cách điện IPC (GN) – Ghíp dùng cho cáp bọc hạ áp (ABC)
1 | Nhãn hiệu (nếu có) | Nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | NFC 33-020, HN 33-S-63, EN 50483-4, TCVN 3624, IEC 61238-1, AS/NZS 4396, hoặc tương đương
5 | Vật liệu thân ghíp | Nhựa tổng hợp gia cường sợi thủy tinh
6 | Khả năng chịu nhiệt không biến dạng | (Nêu cụ thể)
7 | Kiểu bu lông | ≥ 140°C trong 1h
8 | Tiết diện cáp đấu nối: | 2 bulông, có đầu siết tự gãy khi đạt ứng suất
- Cáp mạch chính (Cáp vặn xoắn XLPE ruột nhôm) có tiết diện (mm2)
| - Dây dẫn mạch nhánh rẽ (dây nhôm/đồng cách điện XLPE) có tiết diện (mm2) | 35-50-70-95-120-150 6-10-16-25-35-50-70-95;
9 | Điện áp định mức (kV) | 0,6/1kV
10 | Dòng điện cho phép của kẹp răng ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn nhánh rẽ lớn nhất (A) | Nêu cụ thể cho mỗi loại ghíp
11 | Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua (đảm bảo điều kiện kỹ thuật về dẫn điện với dòng tải Imax) (mm) | ≥ 2,3
12 | Độ ngập răng ghíp vào ruột nhôm khi siết theo tiêu chuẩn (mm) | ≥ 1,7
13 | Vật liệu chế tạo răng ghíp | Đồng mạ thiếc
14 | Chiều cao trung bình đỉnh răng (mm) | ≥ 5 (± 5%).
15 | Chiều dày lớp mạ thiếc răng ghíp (µm) | ≥ 80
16 | Tổng chiều dài bu lông | Nêu cụ thể
17 | Chiều dày lớp mạ phần bu lông và các chi tiết thép của bu lông (µm) | ≥ 45
18 | Cỡ đầu bu lông bứt siết (mm) | Lục lăng 10, 13 hoặc 17 (Nhà thầu nêu rõ)
19 | Phụ kiện kèm theo | Nắp bịt đầu cáp cho mạch nhánh rẽ, gắn liền
20 | Khối lượng của mỗi kẹp răng (kg) | Nêu cụ thể
21 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến (năm) | Nêu cụ thể
,

## Thep
4. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THÉP
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu | Kết quả đánh giá(2) | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
Thép, thép hình, thép mạ các loại….
II | Thép cột, xà, giá đỡ
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Đơn vị gia công | Nêu cụ thể
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tiêu chuẩn thiết kế của kết cấu thép | TCVN 5575-2012 hoặc tương đương
9 | Thép hình, thép tấm dùng để chế tạo lấy theo tiêu chuẩn | JIS G3101 hoặc tương đương
10 | Loại SS400(SS41), ký hiệu L, d
- | Giới hạn bền (daN/cm2) | 4000
- | Giới hạn chảy (daN/cm2) | 2450
11 | Loại SS540(SS55) ký hiệu HL
- | Giới hạn bền (daN/cm2) | 5400
- | Giới hạn chảy (daN/cm2) | 3900 với t > 16mm 4000 với t ≤ 16mm
12 | Bu lông liên kết
- | Cấp bền (cấp) | 4.6; 5.6 và 6.6 (theo TKBVTC)
- | Đường kính (mm) | theo TKBVTC
13 | -Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng | 18TCN 04-92 hoặc tương đương
II | Thép xây dựng
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Nêu cụ thể
2 | Nhãn hiệu | Nêu cụ thể
3 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu cụ thể
5 | Hãng sản xuất | Nêu cụ thể
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6287 :1997
,

## Cột
5. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CỘT BT
* Cột điện bê tông ly tâm sử dụng trong lưới điện phân phối tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 và phải là cột có lỗ để bố trí lắp đặt giàn xà, lỗ thang trèo an toàn và thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Chào thầu
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Mã HS | Bắt buộc phải nêu rõ (nếu có)
7 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5847:2016; TCVN 5847:1994
8 | Ghi nhãn sản phẩm | Cột phải có dấu mác chìm ghi rõ loại cột, nhà sản xuất
9 | Loại cột | - Cột bê tông cốt thép ly tâm nhóm I - Cột bê tông cốt thép vuông (H)
10 | Trạng thái ứng suất: - Cốt thép không ứng lực trước – NPC | Nêu rõ
11 | Thử nghiệm xuất xưởng: Có Biên bản thí nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất, đạt yêu cầu thử nghiệm | Đáp ứng
12 | Thử nghiệm mẫu: Có Biên bản thí nghiệm do một đơn vị thí nghiệm độc lập cấp, đạt yêu cầu thử nghiệm | Đáp ứng
II | Thông số kỹ thuật: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
· Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của cột BTLT trong bảng sau:
STT | Loại cột (Ký hiệu cột) | Chiều dài cột L(m) | Đường kính ngoài đầu cột (mm) | Đường kính ngoài đáy cột (mm) | Tải trọng thiết kế (kN)
1 | NPC.I-8,5-190-4.3 | 8.5 | 190 | 311 | 4.3
2 | NPC.I-8,5-190-5.0 | 8.5 | 190 | 311 | 5.0
3 | NPC.I-10-190-4.3 | 10 | 190 | 323 | 4.3
4 | NPC.I-10-190-5.0 | 10 | 190 | 323 | 5.0
5 | NPC.I-14-190-11.0 | 14 | 190 | 377 | 11.0
6 | NPC.I-16-190-11.0 | 16 | 190 | 403 | 11.0
7 | NPC.I-16-190-13.0 | 16 | 190 | 403 | 13.0
8 | NPC.I-18-190-11.0 | 18 | 190 | 430 | 11.0
9 | NPC.I-18-190-13.0 | 18 | 190 | 430 | 13.0
· Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của cột BT (H) trong bảng sau:
STT | Ký hiệu cột | Chiều dài cột (m) | Kích thước ngoài đỉnh cột (mm) | Kích thước ngoài đáy cột (mm) | Lực giới hạn đầu cột (daN)
1 | H7,5B | 7,5m | 140x140 | 240x340 | 360
2 | H7,5C | 7,5m | 140x140 | 240x340 | 460
3 | H8,5B | 8,5m | 140x140 | 250x370 | 360
4 | H8,5C | 8,5m | 140x140 | 250x370 | 460

## Bột GEM
6. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI BỘT GEM
Thông số kỹ thuật bột GEM tham khảo tại văn bản số: 1661/EVNNPC-ĐT về việc kiểm soát công tác thi công hệ thống tiếp địa của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ngày 18/04/2023
STT | Đặc tính kỹ thuật |  | Yêu cầu | Chào thầu
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) |  | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu |  | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất |  | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) |  | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất |  | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Mã HS |  | Bắt buộc phải nêu rõ (nếu có)
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). |  | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tiêu chuẩn áp dụng | Đạt tiêu chuẩn IEC 62561-7: 2011 | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức được IEC công nhận). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm,
9 | Công nghệ | Mô tả | Bột than cốc, than chì tinh khiết, xi măng chuyên dụng và một số hợp chất khác, trộn với nước và đổ lên vùng chôn các điện cực khoan sâu hoặc nằm ngang trong lưới tiếp địa sẽ tạo nên 01 lớp khối cứng đồng nhất, có tác dụng bảo vệ điện cực tiếp địa, giữ ẩm và giảm điện trở tiếp địa trong thời gian dài
10 | Độ bền vật liệu
| - Rửa trôi: Không | Không bị rửa trôi | Đáp ứng
| - Bị phân hủy bởi thiên nhiên: Không | Không bị phân hủy | Đáp ứng
| - Cường độ nén sau khi đông kết 24h (kg/cm2): > 10kg/cm2 | (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền) | Nhà thầu nêu rõ đơn vị cấp, ngày thí nghiệm
11 | Tác hại với môi trường | Đáp ứng QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại. | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm,
12 | Ăn mòn điện cực | Không có muối, hàm lượng K2O < 2% và Na2O < 2% | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
13 | Tính chất mùi | Không mùi | Đáp ứng
14 | Bảo trì | Không cần bảo trì | Đáp ứng
15 | Sử dụng | dễ sử dụng ở mọi địa hình, đặc biệt ở các vùng núi đá, không có hoặc ít đất | Đáp ứng
16 | Độ pH (TCVN 5979:2007, IEC 62561-7) | > 12 | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
17 | Điện trở suất đo theo phương pháp 2 cực. | < 20 Ω.cm. | bắt buộc (có chứng nhận thử nghiệm của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền). Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm

## Xi mang
7. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI XI MĂNG
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Loại xi măng được sản xuất theo TCVN và được Bên A chấp thuận cho sử dụng vào công trình. | Đáp ứng
7 | Nhà thầu không được tự ý thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của Bên A. | Đáp ứng
8 | Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho. | Đáp ứng
9 | Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục. | Đáp ứng
10 | Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường phải được tiến hành trong các trường hợp sau: | Đáp ứng
11 | Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng | Đáp ứng
12 | Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất | Đáp ứng

## Ống nhựa xoắn HDPE
8. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ỐNG NHỰA XOẮN HDPE
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm | KSC 8455-2006 của Hàn Quốc và tiêu chuẩn lắp đặt cáp điện ngầm TCVN 7997-2009.
7 | Nguyên liệu sản xuất | Ống được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh, bề mặt sản phẩm phải nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không mùi.
8 | Thống số kỹ thuất của ống
* | Loại ống
a |  | Đường kính ngoài
- | HDPE Ø32/25 | 32 ± 2,0
- | HDPE Ø40/30 | 40 ± 2,0
- | HDPE Ø85/65 | 85 ± 2,5
- | HDPE Ø130/100 | 130 ± 4,0
- | HDPE Ø160/125 | 160 ± 4,0
- | HDPE Ø195/150 | 195 ± 4,0
b |  | Đường kính trong
- | HDPE Ø32/25 | 25 ± 2,0
- | HDPE Ø40/30 | 30 ± 2,0
- | HDPE Ø85/65 | 65 ± 2,5
- | HDPE Ø130/100 | 100 ± 4,0
- | HDPE Ø160/125 | 125 ± 4,0
- | HDPE Ø195/150 | 150 ± 4,0
c |  | Độ dày thành ống
- | HDPE Ø32/25 | 1,5 ± 0,30
- | HDPE Ø40/30 | 1,5 ± 0,30
- | HDPE Ø85/65 | 2,0 ± 0,30
- | HDPE Ø130/100 | 2,2 ± 0,40
- | HDPE Ø160/125 | 2,4 ± 0,40
- | HDPE Ø195/150 | 2,8 ± 0,40
d |  | Bước xoắn
- | HDPE Ø32/25 | 8 ± 0,5
- | HDPE Ø40/30 | 10 ± 0,5
- | HDPE Ø85/65 | 21 ± 1,0
- | HDPE Ø130/100 | 30 ± 1,0
- | HDPE Ø160/125 | 38 ± 1,0
- | HDPE Ø195/150 | 45 ± 1,5
e |  | Bán kính uốn tối thiểu
- | HDPE Ø32/25 | 90
- | HDPE Ø40/30 | 100
- | HDPE Ø85/65 | 250
- | HDPE Ø130/100 | 400
- | HDPE Ø160/125 | 400
- | HDPE Ø195/150 | 500
9 | Đặc tính kỹ thuật của vật liệu HDPE
a | Nhiệt độ nóng chảy 190 độ C /2,16 (g/10min) | 0,12-0,18
b | Khối lượng riêng ở 23 độ C (kg/cm2) | 0,955-0,958
c | Nhiệt độ nóng chảy 10độC/min (độ C) | 132
d | Nhiệt độ mềm hóa VICAT (độ C) | 123
e | Độ bền kéo chảy 50mm/min (kgf/cm2) | 270
f | Độ bền kéo đứt 50mm/min (kgf/cm2) | 350
g | Độ giãn dài kéo đứt 50mm/min (%) | > 800
h | Mô đun chịu uốn(kgf/cm2) | 13000
i | Độ bền chịu va đập IZOD ở 23 độ C (độ C) | > 20
k | Độ cứng (kgcm/cm) | 55
l | Độ bền chịu nứt thử nghiệm môi trường (h) | > 200