## Yeu cau chung
PHẦN 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu.
1. Phạm vi công việc của gói thầu:
- Nhà thầu cung cấp VTTB và thi công xây lắp công trình theo hồ sơ thiết kế công trình được phê duyệt và khối lượng công việc trong hồ sơ mời thầu.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB, vật liệu đưa vào công trình theo Hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu và các tiêu chuẩn, quy chuẩn chuyên ngành hiện hành.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn xây dựng tuân thủ chỉ dẫn kỹ thuật công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm xây dựng và chuyên ngành điện hiện hành.
* Quy mô công việc thuộc gói thầu:
- XDM 3,709 km ĐZ 35kV sử dụng dây dẫn ACSR70/11 và cáp bọc trung thế loại AC70/11/XLPE4.3/HDPE. - Xây dựng mới 11 TBA gồm: (1x250+10x180)-35/0,4kV. - Di chuyển 05 TBA về trung tâm phụ tải. - Xây dựng mới 7,647 km đường dây hạ áp sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE tiết diện 70mm2 và 95mm2, - Cải tạo và thay dây nâng tiết diện 9,172 km đường dây hạ áp đang sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 25-50mm2 lên cáp vặn xoắn 0,6/1kV AL/XLPE tiết diện 70mm2 và 95mm2
b) Thời hạn hoàn thành: 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
1. Yêu cầu thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng là: 120 ngày
- Yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình theo bảng sau:
STT | Hạng mục công trình | [5 empty] | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành
1 | Khởi công xây lắp công trình | [5 empty] | ≤ 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
2 | Thực hiện dựng cột | [5 empty] | Sau 28 ngày từ ngày đúc móng | ≤ 80 ngày kể từ ngày ký HĐ
3 | Lắp đặt xà, cách điện, kéo dải căng dây | [6 empty] | ≤ 100 ngày kể từ ngày ký HĐ
4 | Lắp đặt thiết bị, MBA | [6 empty] | ≤ 105 ngày kể từ ngày ký HĐ
5 | Nghiệm thu đóng điện công trình | [6 empty] | ≤ 110 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
6 | Thu hồi VTTB nhập kho PCTQ (nếu có) | [6 empty] | ≤ 110 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
7 | Nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng | [6 empty] | ≤ 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
III.1. Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn thử nghiệm và các văn bản hướng dẫn áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:
TT | Nội dung |  |  |  |  | Mã, ký hiệu
1 | Nghị định của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng |  |  |  |  | Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021
2 | Quy phạm trang bị điện |  |  |  |  | 11 TCN-18-2006; 11 TCN-19-2006; 11 TCN-20-2006; 11 TCN-21-2006
3 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện |  |  |  |  | QCVN QTĐ-5: 2009/BCT; QCVN QTĐ-6: 2009/BCT; QCVN QTĐ-7: 2009/BCT
4 | Quy định kỹ thuật điện nông thôn của Bộ Công nghiệp |  |  |  |  | QĐKT.ĐNT-2006
5 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật - công trình cấp điện |  |  |  |  | QCVN 07- 5:2016/BXD
6 | Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình điện và an toàn trong lĩnh vực điện lực |  |  |  |  | Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025
7 | Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực |  |  |  |  | Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025
8 | Quy trình an toàn điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam |  |  |  |  | Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021
9 | Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 318/QĐ/EVN NPC ngày 03/12/2016
10 | Tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn cáp bọc đi trên sứ cách điện và phụ kiện cho lưới điện trung áp trên không của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 98/QĐ/EVN NPC ngày 16/01/2017
11 | Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV |  |  |  |  | Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
12 | Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV; |  |  |  |  | Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
13 | Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì |  |  |  |  | Quyết định số 106/QĐ-HĐTV ngày 21/09/2021
14 | Tiêu chuẩn kỹ thuật DCL điện áp 35kV, 110kV, 220kV |  |  |  |  | Quyết định số 271/QĐ-HĐTV ngày 24/07/2019
15 | Tiêu chuẩn kỹ thuật Máy cắt hạ áp |  |  |  |  | Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/09/2023
16 | Ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới. |  |  |  |  | Công văn số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020
17 | Tiêu chuẩn kỹ thuật biển báo an toàn của Tổng công ty Điện lực miền Bắc |  |  |  |  | Quyết định số 2894/QĐ/EVNNPC ngày 16/9/2015, Công văn số 2424/EVNNPC-AT ngày 27/6/2016
18 | Cột điện bê tông cốt thép ly tâm |  |  |  |  | TCVN 5847:2016; TCVN 5847:1994
19 | Tiêu chuẩn thép hình và thép tấm |  |  |  |  | TCVN 5575-2012; TCVN 6287 :1997
20 | Nghiệm thu các công trình xây dựng |  |  |  |  | TCVN-4091-85
21 | Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng |  |  |  |  | TCVN-5308-91
22 | Bulông, đai ốc |  |  |  |  | TCVN-1876-76
23 | Vòng đệm phẳng |  |  |  |  | TCVN-134-77; TCVN2061-77
24 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE/HDPE: |  |  |  |  | IEC60502, TCVN 5844:1994, TCVN 5935:2013
25 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm ruột dẫn bện tròn cấp 2 ép chặt, dùng sợi đồng hoặc nhôm kỹ thuật điện. |  |  |  |  | TCVN 6612:2007, IEC 60228
26 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không, dây trần có sợi định hình xoắn thành các lớp đồng tâm |  |  |  |  | TCVN 8090:2009 (IEC 62219 : 2002)
27 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm cách điện dùng cho đường dây tải điện |  |  |  |  | TCVN 7998-1:2009 (IEC 6038-1)
28 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm cách điện Polymer |  |  |  |  | IEC 61109, IEC 61952, ANSI C29.13
29 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm Kẹp quai |  |  |  |  | TCVN 9625:2013 (IEC 61545:1996)
30 | Yêu cầu đấu nối hotline lưới điện 22kV; |  |  |  |  | Công văn số 2016/EVNNPC-KT+KH+ĐT ngày 23/5/2017
31 | Hướng dẫn áp dụng chiều dài đường rò cách điện |  |  |  |  | Công văn số 1409/EVNNPC-KT ngày 29/3/2021
32 | Yêu cầu trong HSMT mua sắm danh mục chủng loại VTTB Tập đoàn quản lý. |  |  |  |  | Công văn số 7748/EVN-QLĐT ngày 17/12/2021
33 | Ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện; |  |  |  |  | Công văn số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015
34 | Tăng cường quản lý chất lượng VTTB; |  |  |  |  | Công văn số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018
35 | Quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB |  |  |  |  | Công văn số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019
36 | Quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt. |  |  |  |  | Công văn số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021
37 | Kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì. |  |  |  |  | Công văn số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023
38 | V/v điều chỉnh quy định lựa chọn dây nhôm lõi thép có mỡ chống gỉ |  |  |  |  | Công văn số 6198/EVNNPC-KT ngày 11/12/2024
39 | V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây nhôm lõi thép ACSR |  |  |  |  | Công văn số 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025
40 | V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây bọc cách điện trung áp không màn chắn |  |  |  |  | Công văn số 4978/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025
41 | V/v áp dụng YCKT lựa chọn cáp vặn xoắn hạ áp |  |  |  |  | Công văn số 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025
III.2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:
1. Công trình thi công trên lưới điện trung, hạ áp đang vận hành, phải cắt điện đường dây trung, hạ áp. Trước khi thi công đơn vị thi công phải tiến hành khảo sát cùng các đơn vị Quản lý vận hành có liên quan (Điện lực) để lập Phương án tổ chức thi công đảm bảo an toàn trình Công ty Điện lực Tuyên Quang - chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc Phê duyệt theo quy định. Đơn vị thi công phải đăng ký kế hoạch công tác với đơn vị quản lý vận hành theo quy định.
2. Nhà thầu phải sử dụng công nghệ thi công Hotline khi thi công kéo dải dây dẫn giao chéo và đấu nối với các đường dây 22kV.
3. Nhà thầu phải có các giải pháp tổ chức đảm bảo điều kiện thi công công trường như: Lán trại, kho bãi, đường thi công, phát dọn hành lang tuyến, huy động tối đa nhân lực, phương tiện thi công….
4. Kết thúc mỗi ngày thi công, tuyến đường dây sau khi cải tạo phải được kiểm tra nghiệm thu đảm bảo đủ điều kiện vận hành để đóng điện đưa vào vận hành ngay.
5. Quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn.
6. Thiết bị, vật tư tháo hạ thu hồi phải được bảo quản, vận chuyển, nhập kho Công ty Điện lực Tuyên Quang - chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
7. Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP.
8. Chỉ huy trưởng công trường và Giám sát kỹ thuật thi công phải thường xuyên có mặt tại hiện trường công trình để tổ chức thi công và giám sát kỹ thuật thi công công trình đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
9. Tư vấn giám sát: Đơn vị tư vấn độc lập.
10. Quản lý công trình: BQLDA Điện lực Tuyên Quang.
III.3. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử):
*. Yêu cầu chung:
1. Toàn bộ hàng hóa và vật tư được sử dụng cho công trình phải do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia hoặc quốc tế sản xuất, được thử nghiệm và công bố đăng ký nhãn hiệu;
2. Toàn bộ hàng hóa và vật tư được sử dụng cho công trình đều mới, chưa từng qua sử dụng, thuộc thế hệ mới nhất, đã đưa vào tất cả các cải tiến về thiết kế và vật liệu.
3. Với các VTTB do bên B cung cấp yêu cầu phải có các tài liệu sau đây:
+ Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm điển hình, thử nghiệm mẫu theo quy định.
+ Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất.
+ 02 Giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu (cách điện thủy tinh không yêu cầu).
+ Cam kết Bảo hành 720 ngày, kể từ ngày nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
+ Bảng đặc tính kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật liên quan đến VTTB.
+ Đối với các VTTB: Chống sét van, Máy biến áp, Máy cắt, Dây và cáp điện, Cầu dao cách ly có điện áp từ 1.000V trở lên phải được kiểm định và dán tem kiểm định hoặc giấy chứng nhận kết quả kiểm định theo quy định tại Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025.
+ Các tài liệu hướng dẫn lắp đặt và vận hành, chứng chỉ, biên bản thử nghiệm… bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng việt kèm theo.
4. Các vật liệu sử dụng phải phù hợp về quy cách và chủng loại với hồ sơ thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành. Đối với chủng loại vật tư, thiết bị chính do Nhà thầu cung cấp, Nhà thầu phải đệ trình, khẳng định trong E-HSDT về nguồn gốc xuất sứ vật tư theo bảng kê mẫu dưới đây.
Bảng kê thông tin về vật tư vật liệu, thiết bị chính cho xây dựng, lắp đặt công trình:
TT | Tên vật tư, thiết bị | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |  | Ký mã hiệu (nếu có) | Nhãn hiệu | Năm sản xuất | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Hãng sản xuất
1 | Máy biến áp phân phối cấp điện áp đến 35kV | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
2 | Dây nhôm trần lõi thép ACSR | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
3 | Dây nhôm lõi thép ACSR bọc cách điện | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
4 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
5 | Cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
6 | Cách điện đứng gốm | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
7 | Cách chuỗi polymer | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
8 | Cầu chì tự rơi (FCO), Cầu chì ống (CCO) | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
9 | Tủ phân phối hạ thế | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
10 | Tủ tụ bù | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
11 | Chống sét van trung áp | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
12 | Hộp chia dây (Hộp PP) | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
13 | Phụ kiện chuỗi néo | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
14 | Kẹp đấu rẽ, khóa néo ép | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
15 | Ghíp bắt tiếp địa MV 35kV, Ghíp IPC | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
16 | Ghíp nhôm | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
17 | Đầu cốt đồng mạ niken | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
18 | Nắp chụp đầu cực cầu chì rơi, CSV, cách điện, đầu cực trung, hạ thế MBA | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
19 | Dây buộc cổ sứ composite định hình | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
20 | Kẹp xiết cáp vặn xoắn | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
21 | Thép xà, giá đỡ.. | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
22 | Thép xây dựng | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
23 | Cột điện | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
24 | Bột Gem | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
25 | Xi măng | Theo mô tả chi tiết các thông số kỹ thuật
Ghi chú
* Trường hợp nhà thầu chào nhiều xuất xứ cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) nhưng cùng một hãng sản xuất và có cùng đơn giá thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định cụ thể xuất xứ của hàng hóa này.
* Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho nhiều hơn một đơn vị tính của hàng hóa (hai cái, hai chiếc…) thì Bên mời thầu yêu cầu nhà thầu làm rõ để xác định số lượng tương ứng với từng hãng sản xuất. Trường hợp nhà thầu chào nhiều hãng sản xuất cho một đơn vị tính của hàng hóa (một cái, một chiếc…) thì E-HSDT của nhà thầu không được xem xét, đánh giá.
5. Nhà thầu phải trình biện pháp tổ chức vận chuyển đến công trường của từng loại vật liệu cho Bên A xem xét và quyết định trước khi thực hiện.
6. Các vật tư trước khi đưa vào sử dụng cho công trình phải tuân thủ theo quy trình sau:
+ Xuất trình các giấy tờ liên quan đến xuất xứ của vật tư.
+ Xuất trình các biên bản thí nghiệm.
+ Kiểm tra, lập biên bản nghiệm thu cùng giám sát A của chủ đầu tư.
7. Khi phát hiện có sự thay đổi vể chủng loại, nguồn gốc vật liệu,… Bên A có quyền ngừng thi công để kiểm tra, nếu không đạt yêu cầu, Nhà thầu có trách nhiệm chuyển toàn bộ số vật liệu sai khác đó ra khỏi công trình và chịu mọi phí tổn có liên quan.
8. Điều kiện của môi trường làm việc của thiết bị, vật tư:
Nhiệt độ môi trường lớn nhất |  |  |  |  | 450C
Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất |  |  |  |  | 00C
Khí hậu |  |  |  |  | Nhiệt đới, nóng ẩm
Độ ẩm cực đại |  |  |  |  | 100%
Độ cao lắp đặt thiết bị |  |  |  |  | Đến 1000m
Vận tốc gió lớn nhất |  |  |  |  | 160 km/h
9. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:
Điện áp danh định của hệ thống (kV) |  |  | 35 |  |  |  | 22
Sơ đồ nối |  |  | 3 pha 3 dây |  |  |  | 3 pha 3 dây
Chế độ nối đất trung tính |  |  | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng |  |  |  | Trung tính nối đất trực tiếp
Điện áp làm việc lớn nhất (kV) |  |  | 38,5 hoặc 40,5 |  |  |  | 24
Tần số (HZ) |  |  | 50 |  |  |  | 50
IV.2: Yêu cầu cụ thể
(PL chi tiết kèm theo)
V. Yêu cầu kiểm tra và thử nghiệm, nghiệm thu hàng hóa trong hợp đồng (Trước khi giao hàng).
1. Yêu cầu chung:
- Các kiểm tra và thử nghiệm thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, V/v ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện; Văn bản số 1424/EVNNPC-VT+KT ngày 17/4/2018 V/v tăng cường quản lý chất lượng VTTB; Văn bản số 4048/EVNNPC-KT ngày 16/9/2019 V/v quy định lấy mẫu thử nghiệm xác suất, kiểm soát chất lượng mua sắm tập trung VTTB; Văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt; Văn bản số 4429/EVNNPC-KT ngày 26/9/2023 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc vể việc kiểm soát chất lượng đối với FCO, LBFCO và dây chì).
- Hàng hóa phải được kiểm tra và thử nghiệm đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong HSMT trước khi giao hàng.
- Đơn vị thí nghiệm mẫu là đơn vị độc lập, có đủ năng lực kinh nghiệm, tư cách pháp nhân theo quy định. Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các tiêu chuẩn chế tạo, sản xuất và thử nghiệm TCVN và IEC liên quan (khuyến khích thí nghiệm tại Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền Bắc (NPCETC).
- Đối với các VTTB: Chống sét van, Máy biến áp, Máy cắt Reclose/LBS, Cầu dao cách ly có điện áp từ 1000V trở lên phải được và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương).
- Khối lượng cho phần lấy mẫu thí nghiệm và tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra, thí nghiệm, kiểm định sẽ do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).
- Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa tại kho của nhà thầu trên công trường. Trường hợp khác cần chia tách thành nhiều đợt giao hàng, các bên cần phải thống nhất trước trong thỏa thuận hợp đồng, hoặc có văn bản chỉ đạo riêng của cấp có thẩm quyền. Khi chia tách vẫn phải đảm bảo từng đợt được lấy mẫu thử nghiệm đúng quy định.
- Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập trực tiếp thực hiện. Mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu; Lập biên bản lấy mẫu ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Tem niêm phong do đơn vị thí nghiệm độc lập in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.
- Sau khi lấy mẫu toàn bộ các lô hàng đều phải được bao gói, dán tem niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm độc lập.
- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm…
- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng. Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của đơn vị thí nghiệm độc lập.
- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa.
- Trường hợp hàng hóa nhận được không phù hợp với những quy định của hợp đồng, Chủ đầu tư có quyền từ chối nhận hàng và/hoặc nhà thầu có trách nhiệm cung cấp miễn phí hàng hóa khác cùng với các thủ tục cần thiết để thay thế những hàng hóa không phù hợp đó trong vòng 07 ngày sau khi nhận được khiếu nại của chủ đầu tư. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả lại số hàng hóa không phù hợp đó theo yêu cầu và bằng chi phí của nhà thầu.
- Trong trường hợp nhà thầu không cung cấp hàng hóa thay thế theo quy định nêu trên thì chủ đầu tư có quyền mua hàng hóa của đơn vị khác để thay thế theo đúng chủng loại hàng hóa ghi trong hợp đồng và nhà thầu phải trả khoản tiền chênh lệch và các chi phí khác có liên quan nếu có.
- Việc chủ đầu tư tham giá chứng kiển thử nghiệm tại nhà máy sản xuất (nếu có) sẽ không miễn trừ các nghĩa vụ và trách nhiệm của nhà thầu phải thực hiện theo quy định tại hợp đồng.
- Đánh giá chất lượng VTTB trong giai đoạn vận hành: Các vật tư thiết bị sau khi được mua sắm, lắp đặt trên lưới sẽ tiếp tục được đánh giá chất lượng theo quy định của EVN trong quá trình vận hành, bao gồm cả giai đoạn bảo hành và sau bảo hành.
* Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:
- Quy ước về thử nghiệm lặp lại:
+ Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó.
(1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn;
(2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định trong bảng dưới đây.
+ Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.
- Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt theo bảng sau:
STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm |  | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt |  | Thử nghiệm VTTB thay thế
1 | MBA phân phối | Po, Pk |  | Không áp dụng | Trả lại MBA để nhà cung cấp thay thế MBA mới |  | Po, Pk
2 | MBA phân phối | Điển hình |  | Áp dụng | Trả lại toàn bộ cả lô MBA có mẫu thử không đạt |  | Thí nghiệm lại từ đầu Po, Pk và điển hình
3 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định |  | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
4 | Cách điện | Các hạng mục quy định |  | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
5 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư |  | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt |  | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế
- Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.
2. Yêu cầu cụ thể:
2.1. Đối với Máy biến áp PP:
- Toàn bộ 100% MBA phải được thí nghiệm tổn thất không tải và tổn thất ngắn mạch (Po, Pk).
- Tùy theo số lượng MBA trong từng hợp đồng, phải thực hiện thí nghiệm xác suất các hạng mục điển hình với số lượng và hạng mục như sau:
STT | Hạng mục | < 03 máy | Từ 3÷9 máy | Từ 10÷19 máy | Từ 20÷29 máy | Từ 30÷49 máy | Từ 50÷99 máy | ≥100 máy
1 | Cao áp AC | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
2 | Độ tăng nhiệt | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7
3 | Xung sét | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
4 | Độ ồn | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3
- Kiểm tra thử nghiệm khi giao nhận hàng hóa:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng)
1 | Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây) | [5 empty] | có
2 | Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây) | [5 empty] | có
3 | Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%). | [5 empty] | có
4 | Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%) | [5 empty] | có
5 | Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng. | [5 empty] | có
6 | Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp . | [5 empty] | có
7 | Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA. | [5 empty] | Có
8 | Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm | [5 empty] | Có
+ Khi giao nhận MBA, đơn vị nhận hàng có trách nhiệm kiểm tra tính nguyên vẹn của các niêm phong kẹp chì và biên bản thí nghiệm của đơn vị thí nghiệm kèm theo.
2.2. Đối với dây, cáp điện:
* Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm; Số lượng lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:
+ Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô £ 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu
+ Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 2¸4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).
+ Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤ 100m, dây nhôm lõi thép ≤ 300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.
+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm.
* Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu hàng hóa (theo văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, V/v ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện)
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Đối với dây nhôm lõi thép
1.1 | Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên
a | Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng | [5 empty] | có
b | Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20 độ C | [5 empty] | có
c | Lực kéo đứt của dây dẫn | [5 empty] | có
d | Với dây có điền mỡ cần thực hiện thêm hạng mục sau
e | Sự đồng đều của lớp mỡ (kiểm tra bằng mắt trên chiều dài 3m lớp mỡ đồng đều không có chỗ khuyết) | [5 empty] | có
1.2 | Thí nghiệm mẫu:
a | Tiết diện các sợi nhôm, thép. | [5 empty] | có
b | Độ bám dính và chiều dầy lớp mạ kẽm của lõi thép (hàm lượng kẽm) | [5 empty] | có
c | Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …). | [5 empty] | có
d | Độ giãn dài của sợi nhôm | [5 empty] | có
e | Số lần bẻ cong của sợi nhôm. | [5 empty] | có
f | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | có
g | Bội số bước xoắn của các lớp. | [5 empty] | có
h | Khối lượng mỡ /kg trong dây dẫn | [5 empty] | có
i | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | [5 empty] | có
1.3 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Các thông số trên lô quấn. | [5 empty] | Có
b | Đo tiết diện các sợi nhôm, thép (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
c | Đo điện trở 1 chiều của dây dẫn (Bằng cầu đo) | [5 empty] | có
d | Bội số bước xoắn của các lớp. (Đếm bằng mắt) | [5 empty] | có
e | Kiểm tra độ đồng đều và phủ kín của lớp mỡ bảo vệ lõi thép (tách lớp ~ 3m và kiểm tra bằng mắt) | [5 empty] | có
f | Kiểm tra độ mới của sợi nhôm, sợi sắt (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ). | [5 empty] | có
2 | Đối với dây bọc cách điện trung áp không màn chắn XLPE/HDPE
2.1 | Kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên
a | Kiểm tra ngoại quan, đo các kích thước, số lượng
b | Điện trở 1 chiều của 1 km dây dẫn ở 20 dộ C
c | Thử điện áp chịu đựng ngắn hạn tần số 50Hz
d | Chiều dày các lớp bọc: (i) Giá trị trung bình; (ii) Giá trị nhỏ nhất
e | Lực kéo đứt của dây dẫn
2.2 | Thí nghiệm mẫu:
a | Tiết diện các sợi nhôm, thép. | [5 empty] | có
b | Bội số bước xoắn của các lớp. | [5 empty] | có
c | Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép. | [5 empty] | có
d | Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …). | [5 empty] | có
e | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | có
f | Số lần bẻ cong của sợi nhôm. | [5 empty] | có
g | Độ giãn dài của sợi nhôm. | [5 empty] | có
h | Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE. | [5 empty] | có
i | Các chỉ tiêu về lão hóa của lớp XLPE và HDPE. | [5 empty] | có
k | Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút): | [5 empty] | có
| + Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV | [5 empty] | có
| + Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV | [5 empty] | có
l | Hàm lượng cacbon của lớp HDPE. | [5 empty] | có
m | Các chỉ tiêu về cơ tính của lớp HDPE như sau: | [5 empty] | có
| + Ứng suất kéo đứt trước 22Mpa | [5 empty] | có
| + Độ giãn dài tương đối trước lão hóa ≥400% | [5 empty] | có
| + Độ giãn dài tương đối sau lão hóa ≥300% | [5 empty] | có
| + Tỷ trọng tiêu chuẩn: 0,95kg/dm3 | [5 empty] | có
2.3 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Đo tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
b | Đo chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp). | [5 empty] | Có
c | Đo điện trở một chiều ruột dẫn (bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn). | [5 empty] | Có
d | Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của dơn vị thí nghiệm | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra độ mới của sợi lõi (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất). | [5 empty] | Có
4 | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC- 0,6/1kV; Cu/PVC - 0,6/1kV
4.1 | Thí nghiệm mẫu:
a | Kiểm tra điện trở cách điện | [5 empty] | Có
b | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | Có
c | Thử nghiệm cao áp xoay chiều tăng cao | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra kết cấu cáp | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra cơ tính của vỏ bọc cách điện | [5 empty] | Có
4.2 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Đo tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
b | Đo chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp). | [5 empty] | Có
c | Kiểm tra bội số bước xoắn các pha | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra độ mới của sợi lõi(bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất). | [5 empty] | Có
5 | Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1kV.
5.1 | Thí nghiệm mẫu:
a | Đo tiết diện các sợi lõi | [5 empty] | Có
b | Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C. | [5 empty] | Có
c | Độ giãn dài của sợi dẫn điện | [5 empty] | Có
d | Số lần bẻ cong của sợi dẫn điện | [5 empty] | Có
e | Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện XLPE | [5 empty] | Có
f | Thử nghiệm cao áp xoay chiều | [5 empty] | Có
g | Thử xung điện áp | [5 empty] | Có
h | Các chỉ tiêu về lão hóa cách điện | [5 empty] | Có
i | Hàm lượng cacbon trong XLPE | [5 empty] | Có
5.2 | Kiểm tra khi giao hàng:
a | Đo tiết diện các sợi lõi (bằng panme, thước kẹp chuyên dùng..) | [5 empty] | Có
b | Đo điện trở 1 chiều ruột dẫn (bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn) | [5 empty] | Có
c | Đo chiều dày cách điện (Bằng thước kẹp). | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra bội số bước xoắn các pha | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra độ mới của sợi lõi (bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất). | [5 empty] | Có
2.3. Đối với cách điện:
* Số lượng lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:
STT | Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính |  |  | Số lượng lấy mẫu |  | Ghi chú | Cam kết nhà thầu
1 | Dưới 300 | - Đối với cách điện đứng tính theo cái |  |  | 3 (5) |  | Cách điện đứng gốm lấy 3 cái; cách điện chuỗi lấy 5 bát
2 | Từ trên 300 đến 2000 | - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát |  |  | 7
3 | Từ trên 2000 đến 5000 |  |  |  | 12
- Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.
* Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu hàng hóa:
a) Đối với cách điện bằng gốm:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test)
1 | Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection) | [5 empty] | có
2 | Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test) | [5 empty] | có
3 | Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass) | [5 empty] | có
II | Thử nghiệm mẫu (Sample test)
1. | Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2) | [5 empty] | có
2. | Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1) | [5 empty] | có
3. | Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2) | [5 empty] | có
4. | Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2) | [5 empty] | có
5. | Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass | [5 empty] | có
6. | Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material. | [5 empty] | có
b) Đối với cách điện bằng Polyme:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test)
1 | Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test) | [5 empty] | có
2 | Kiểm tra ngoại quan (visual examination). | [5 empty] | có
II | Thử nghiệm mẫu (Sample test)
1 | Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2) | [5 empty] | có
2 | Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2) | [5 empty] | có
3 | Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2) | [5 empty] | có
4 | Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1) | [5 empty] | có
5 | Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2). | [5 empty] | có
2.4. Đối với FCO:
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
a, Áp dụng đối với mỗi chủng loại FCO trong từng đợt giao hàng:
Stt | Hạng mục |  |  | Từ 1÷6 cái | Từ 7÷18 cái | Từ 19÷60 cái | >60 cái | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection). |  |  | Có | Có | Có | Có
2 | Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power- frequency withstand voltage test). |  |  | Có | Có | Có | Có
3 | Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test) |  |  | Có | Có | Có | Có
II | Thử nghiệm mẫu
1 | Kiểm tra ngoại dạng, các kích thước |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
2 | Thao tác cơ khí |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
3 | Chiều dày lớp mạ |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
4 | Điện áp tăng cao tần số công nghiệp (khô và ướt) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
5 | Độ tăng nhiệt |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
6 | Xung sét |  |  |  | 1 | 2 | 3
| Số lượng lấy mẫu tối thiểu |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
* Ghi chú:
- Mỗi cái bao gồm: [Thân/bệ đỡ ống chì + Cần cầu chì + Lõi đồng làm ngắn hồ quang] của 1 pha.
- Có thể lấy mẫu nhiều hơn số lượng trên để thử nghiệm đồng thời các hạng mục trên các mẫu khác nhau, nhằm giảm thời gian thử nghiệm (nếu cần).
- Các mẫu FCO sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu được trả lại đơn vị mua hàngđể đối chứng với cả lô hàng khi giao nhận và tiếp tục lắp đặt sử dụng. Trường hợp thử nghiệm không đạt phải lưu lại tại đơn vị thử nghiệm đến khi giải quyết xong các thủ tục đổi trả hàng hóa hoặc hủy hợp đồng theo quy định.
b, Áp dụng với mỗi chủng loại theo dòng điện định mức dây chì trong từng đợt giao hàng
Stt | Hạng mục | <1000 cái |  | Từ 1000 ÷ 2000 cái |  | >2000 cái |  | Cam kết nhà thầu
1 | Kiểm tra ngoại dạng và các kích thước | 5 |  | 10 |  | 15
2 | Thử nghiệm cơ khí dây chì (tĩnh và động) | 5 |  | 10 |  | 15
3 | Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện (*) | 18 |  | 36 |  | 54
| Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 25 |  | 45 |  | 65
* Ghi chú:
- Các mẫu dây chì được lưu tại đơn vị thử nghiệm.
2.5. Đối với dao cách ly.
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test)
1 | Kiểm tra thiết kế và kiểm tra bên ngoài (Design and visual checks) | [5 empty] | Có
2 | Thí nghiệm điện môi trên mạch chính (Dielectric test on the main circuit). | [5 empty] | Có
3 | Thí nghiệm mạch phụ và mạch điều khiển (Tests on auxiliary and control circuits). | [5 empty] | Có
4 | Đo điện trở mạch chính (Measurement of the resistance of the main circuit). | [5 empty] | Có
5 | Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical operating tests). | [5 empty] | Có
2.6. Đối với Chống sét van.
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu
I | Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test)
1 | Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage) | [5 empty] | Có
2 | Đo điện áp dư (residual voltage). | [5 empty] | Có
3 | Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test) | [5 empty] | Có
4 | Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test). | [5 empty] | Có
II | Thử nghiệm mẫu
1 | Thử nghiệm xung sét | [5 empty] | Có
2 | Đo điện áp dư | [5 empty] | Có
2.7. Đối với tủ phân phối:
Bên mua sắm trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp tại kho của bên mua sẽ tiến hành kiểm tra và thử nghiệm như sau:
- Kiểm tra tính nguyên vẹn và tương đồng của lô VTTB trong quá trình giao nhận hàng hóa, so với mẫu VTTB đã thử nghiệm mẫu xác suất.
- Kiểm tra niêm phong: Khi giao nhận hàng hóa tuyệt đối không được nhận các VTTB có niêm phong của đơn vị thí nghiệm độc lập hoặc niêm phong không còn nguyên vẹn.
- Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Tủ phân phối
a | Thử cách điện tủ | [5 empty] | Có
2 | Aptomat (MCCB)
a | Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). | [5 empty] | Có
b | Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrentreleases). | [5 empty] | Có
c | Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). | [5 empty] | Có
3 | Đồng hồ Ampe mét AC, Vôn mét AC
- | Thí nghiệm Ampe mét AC, Vôn mét AC | [5 empty] | Có
4 | Chống sét van hạ thế
- | Thí nghiệm chống sét van | [5 empty] | Có
5 | Biến dòng điện
- | Thí nghiệm biến dòng điện | [5 empty] | Có
II | Thử nghiệm mẫu.
1 | Thử nghiệm cách điện tủ phân phối | [5 empty] | Có
2 | Thử nghiệm đồng hồ Ampe mét AC; Đồng hồ Vôn mét AC
a | Kiểm tra bên ngoài | [5 empty] | Có
b | Kiểm tra cách điện | [5 empty] | Có
c | Kiểm tra đồng hồ và điện trở cuộn dây | [5 empty] | Có
d | Kiểm tra sai số | [5 empty] | Có
e | Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số | [5 empty] | Có
f | Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | Có
3 | Thử nghiệm chống sét van hạ thế
a | Kiểm tra bên ngoài | [5 empty] | Có
b | Thử nghiệm đo điện trở cách điện | [5 empty] | Có
c | Thử nghiệm đo dòng điện rò với điện áp một chiều | [5 empty] | Có
d | Thử nghiệm đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất. | [5 empty] | Có
4 | Thử nghiệm biến dòng điện
a | Kiểm tra bên ngoài | [5 empty] | Có
b | Đo điện trở cách điện | [5 empty] | Có
c | Đo điện trở một chiều | [5 empty] | Có
d | Đo đặc tính từ hóa | [5 empty] | Có
e | Đo tỷ số biến | [5 empty] | Có
f | Kiểm tra cực tính | [5 empty] | Có
g | Thí nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao nhất thứ, nhị thứ | [5 empty] | Có
h | Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao | [5 empty] | Có
5 | Thử nghiệm Aptomat (MCCB)
a | Kiểm tra cách điện | [5 empty] | Có
b | Kiểm tra điện trở tiếp xúc | [5 empty] | Có
c | Kiểm tra chức năng bảo vệ | [5 empty] | Có
6 | Thử nghiệm thanh cái
a | Thử nghiệm khả năng chịu được dòng ngắn mạch thanh cái | [5 empty] | Có
b | Đo điện trở tiếp xúc các vị trí nối | [5 empty] | Có
2.8. Đối với tủ tụ bù:
Bên mua sắm trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp tại kho của bên mua sẽ tiến hành kiểm tra và thử nghiệm như sau:
- Kiểm tra tính nguyên vẹn và tương đồng của lô VTTB trong quá trình giao nhận hàng hóa, so với mẫu VTTB đã thử nghiệm mẫu xác suất.
- Kiểm tra niêm phong: Khi giao nhận hàng hóa tuyệt đối không được nhận các VTTB có niêm phong của đơn vị thí nghiệm độc lập hoặc niêm phong không còn nguyên vẹn.
- Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Tủ tụ bù
| - Đo điện dung (Capacitance measurement). | [5 empty] | Có
| - Đo tang góc tổn hao (Measurement of the tangent of the loss angle tan δ). | [5 empty] | Có
| - Thử điện áp tăng cao giữa các cực (Voltage test between terminals). | [5 empty] | Có
| - Thử điện áp tăng cao giữa cực và vỏ tụ (AC voltage test between terminals and container). | [5 empty] | Có
| - Thử điện trở phóng điện bên trong tụ (Test of internal discharge device). | [5 empty] | Có
2 | Contactor
| - Thử nghiệm hoạt động và giới hạn hoạt động (operation and operating limits). | [5 empty] | Có
| - Thử điện môi (dielectric tests). | [5 empty] | Có
3 | Máy cắt hạ áp – MCCB
| Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation). | [5 empty] | Có
| Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrentreleases). | [5 empty] | Có
| Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). | [5 empty] | Có
4 | Vỏ tủ tụ bù
| - Thử nghiệm độ bền cơ. | [5 empty] | Có
| - Thử khả năng chấn động cơ bằng vật sắt | [5 empty] | Có
| - Thử khả năng chịu tải tĩnh. | [5 empty] | Có
| - Khả năng chịu tải của mái. | [5 empty] | Có
| - Khả năng chịu tải của cửa. | [5 empty] | Có
| - Độ bền va đập 20J | [5 empty] | Có
| - Kiểm tra cấp bảo vệ IP | [5 empty] | Có
| - Khả năng chống chạm vào bộ phận nguy hiểm | [5 empty] | Có
| - Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp (3 kV/1 phút) | [5 empty] | Có
| - Khả năng chịu nhiệt ở 100oC trong 5 giờ và độ ẩm <60%: không biến dạng, phồng rộp | [5 empty] | Có
| - Khả năng chịu nhiệt bất thường | [5 empty] | Có
| - Thử lão hóa | [5 empty] | Có
| - Thử cháy theo phương nằm ngang đạt cấp FH2. | [5 empty] | Có
2.9. Đối với Hộp chia dây (hộp phân dây)
Bên mua sắm trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp tại kho của bên mua sẽ tiến hành kiểm tra và thử nghiệm như sau: - Kiểm tra tính nguyên vẹn và tương đồng của lô VTTB trong quá trình giao nhận hàng hóa, so với mẫu VTTB đã thử nghiệm mẫu xác suất. - Kiểm tra niêm phong: Khi giao nhận hàng hóa tuyệt đối không được nhận các VTTB có niêm phong của đơn vị thí nghiệm độc lập hoặc niêm phong không còn nguyên vẹn. - Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Hộp chia dây
- | Thử cách điện tủ | [5 empty] | Có
2.10: Đối với máy cắt hạ thế MCCB
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking) | [5 empty] | có
2 | Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test) | [5 empty] | có
3 | Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests) | [5 empty] | Có
2.10. Đối với kẹp quai và ghíp Hotline, Kẹp đấu rẽ nhánh, Đầu cốt, Ông nối dây, ghíp.
Khi tiếp nhận hàng hoá, Bên Mua và Bên Bán sẽ tiến hành lấy mẫu để thử nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) dưới sự chấp thuận của Bên Mua để chứng minh hàng giao đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng. Bên Mua có quyền yêu cầu trực tiếp chứng kiến công tác thử nghiệm này.
Số lượng mẫu thử như sau:
Stt | Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) |  |  |  |  | Hạng mục thử | Cam kết nhà thầu
1 | p=1 | n < 50 |  |  |  |  | i
2 | p=1 | 50 £ n < 100 |  |  |  |  | i ii, iii
3 | p=2 | 100 £ n < 200 |  |  |  |  | i ii, iii
4 | p = 3 | 200 £ n < 500 |  |  |  |  | i, ii, iii
5 | p = 4 | 500 £ n |  |  |  |  | i, ii, iii
Số lượng sản phẩm dùng cho thử nghiệm nghiệm thu không bao gồm trong số lượng sản phẩm được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào.
Yêu cầu về Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra nghiệm thu hàng hóa:
Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:
STT | Hạng mục thí nghiệm, kiểm tra | [5 empty] | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):
1 | Kiểm tra các kích thước | [5 empty] | Có
2 | Kiểm tra các ký hiệu | [5 empty] | Có
II | Thử nghiệm mẫu.
1 | i. Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước | [5 empty] | Có
2 | ii. Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | [5 empty] | Có
3 | iii. Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | [5 empty] | Có
2.11: Đối với cột điện
- | Căn cứ văn bản số 4884/EVNNPC-ĐT ngày 09/11/2017 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V.v thực hiện kiểm tra, thử nghiệm chất lượng cột BTLT sử dụng trong đơn vị (Thử nghiệm lực đầu cột đối với cột sản xuất cho gói thầu).
- | Số lượng mẫu thử và thử nghiệm thực hiện theo TCVN 5847:2016 Cột điện bê tông cốt thép ly tâm.
3 | Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật và Bãn vẽ thiết kế

## MBA
6. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY BIẾN ÁP
(Áp dụng theoTiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến 35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 96/QĐ/HĐTV ngày 05/9/2023)
Các thông số kỹ thuật chính Máy biến áp phân phối.
STT | Đặc tính kỹ thuật |  |  |  |  | Yêu cầu | Chào thầu | Đạt | Không đạt | Nhận xét của chuyên gia | Ghi chú
I | Yêu cầu chung |  |  |  |  | Nêu rõ
1 | Ký mã hiệu (nếu có) |  |  |  |  | Bắt buộc phải nêu rõ | [5 empty] | -
2 | Nhãn hiệu |  |  |  |  | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất |  |  |  |  | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) |  |  |  |  | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất |  |  |  |  | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 35 kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN). |  |  |  |  | Đáp ứng
7 | Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà. |  |  |  |  | Đáp ứng
8 | Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế |  |  |  |  | Đáp ứng
9 | Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường. |  |  |  |  | Đáp ứng
10 | Vỏ máy biến áp:
10.1 | Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu. |  |  |  |  | Đáp ứng
10.2 | Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) |  |  |  |  | Đáp ứng
10.3 | Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra. |  |  |  |  | Đáp ứng
10.4 | Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp) |  |  |  |  | Đáp ứng
10.5 | Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp. |  |  |  |  | Đáp ứng
10.6 | Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp. |  |  |  |  | Đáp ứng
10.7 | Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài. |  |  |  |  | Đáp ứng
10.8 | Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có cơ cấu chứa dầu giãn nở để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc khi bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.) hoặc khi thử nghiệm, mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép. |  |  |  |  | Đáp ứng
10.9 | Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển. |  |  |  |  | Đáp ứng
10.10 | Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12 |  |  |  |  | Đáp ứng
10.11 | Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín). |  |  |  |  | Đáp ứng
10.12 | Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, mã màu tham khảo RAL 7046) |  |  |  |  | Đáp ứng
10.13 | Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại khoản 11 Điều này |  |  |  |  | Đáp ứng
10.14 | Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau: |  |  |  |  | Đáp ứng
+ | Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008). |  |  |  |  | Đáp ứng
+ | Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013). |  |  |  |  | Đáp ứng
+ | Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007 |  |  |  |  | Đáp ứng
10.15 | Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép. |  |  |  |  | Đáp ứng
10.16 | Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau. |  |  |  |  | Đáp ứng
10.17 | Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |  |  |  | Đáp ứng
11 | Lõi từ và cuộn dây
11.1 | Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via. |  |  |  |  | Đáp ứng
11.2 | Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. |  |  |  |  | Đáp ứng
11.3 | Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết. |  |  |  |  | Đáp ứng
12 | Dầu máy biến áp |  |  |  |  | Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.
12.1 | Nhà sản xuất |  |  |  |  | Nêu rõ
12.2 | Nước sản xuất |  |  |  |  | Nêu rõ
12.3 | Mã hiệu dầu |  |  |  |  | Nêu rõ
12.4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  |  |  |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương
12.5 | Độ nhớt, ở 40oC (mm2/s) |  |  |  |  | ≤ 10
12.6 | Quan sát bên ngoài |  |  |  |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất
12.7 | Chỉ số màu |  |  |  |  | < 0,5
12.8 | Loại dầu |  |  |  |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020
12.9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) (oC) |  |  |  |  | 135
12.10 | Hàm lượng nước (ppm) |  |  |  |  | ≤ 30
- | Điện áp đánh thủng (kV)
| + Trước khi lọc sấy: |  |  |  |  | ≥ 30
| + Sau khi lọc sấy: |  |  |  |  | ≥ 70
12.11 | Trị số trung hòa (độ acid) (mgKOH/g) |  |  |  |  | ≤ 0,01
12.12 | Sức căng bề mặt ở 25 oC (nN/m) |  |  |  |  | ≥ 43
12.13 | Tỷ trọng (ở 20 oC) (g/ml) |  |  |  |  | ≤ 0,895
12.14 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa (% W) |  |  |  |  | [0,08 ÷ 0,4]
12.15 | Ăn mòn Sulphur |  |  |  |  | Không
12.16 | Hợp chất Furfural |  |  |  |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg)
12.17 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90 oC (%) |  |  |  |  | ≤ 0,5
12.18 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau:
+ | Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ):
| - Khối lượng cặn: (%) |  |  |  |  | ≤ 0,05
| - Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  |  |  |  | ≤ 0,3
+ | Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 (phút) |  |  |  |  | ≥ 195
+ | Phương pháp ASTM D2440 –72 giờ:
| - Khối lượng cặn: (%) |  |  |  |  | ≤ 0,1
| - Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  |  |  |  | ≤ 0,3
+ | Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ
| - Khối lượng cặn (%). |  |  |  |  | ≤ 0,01
| - Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  |  |  |  | ≤ 0,1
12.19 | PCBs |  |  |  |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg)
13 | Sứ xuyên
13.1 | Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện của MBA
Phía trung áp 35kV
+ | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) |  |  |  |  | 38.5
| Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  |  |  |  | 75
| Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  |  |  |  | 180
Phía trung áp 22kV
+ | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) |  |  |  |  | 24
| Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  |  |  |  | 50
| Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  |  |  |  | 125
Phía hạ áp 0,4kV
+ | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  |  |  |  | 3
13.2 | Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau. |  |  |  |  | Đáp ứng
13.3 | Chiều dài đường rò (mm/kV) |  |  |  |  | ≥ 25
14 | Bộ điều chỉnh điện áp
14.1 | Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2 x 2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2 x 5%. |  |  |  |  | Đáp ứng
14.2 | Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ. |  |  |  |  | Đáp ứng
14.3 | Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA. |  |  |  |  | Đáp ứng
15 | Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA
15.1 | Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C. |  |  |  |  | Đáp ứng
15.2 | Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, MBA có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành |  |  |  |  | Đáp ứng
16 | Nhãn mác:
16.1 | MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát. |  |  |  |  | Đáp ứng
16.2 | Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy
+ | Loại MBA. |  |  |  |  | Có
+ | Số hiệu tiêu chuẩn. |  |  |  |  | Có
+ | Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp. |  |  |  |  | Có
+ | Số sêri của nhà chế tạo (Serial umber). |  |  |  |  | Có
+ | Năm sản xuất. |  |  |  |  | Có
+ | Công suất định mức (kVA hoặc MVA). |  |  |  |  | Có
+ | Tần số định mức (Hz). |  |  |  |  | Có
+ | Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh. |  |  |  |  | Có
+ | Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp. |  |  |  |  | Có
+ | Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây. |  |  |  |  | Có
+ | Điện áp ngắn mạch (Uk%). |  |  |  |  | Có
+ | Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 75oC) |  |  |  |  | Có
+ | Kiểu làm mát. |  |  |  |  | Có
+ | Khối lượng tổng. |  |  |  |  | Có
+ | Thể tích dầu. |  |  |  |  | Có
+ | Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện. |  |  |  |  | Có
17 | Quy định về niêm phong
17.1 | Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong. |  |  |  |  | Đáp ứng
17.2 | Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy để thuận tiện quan sát từ mặt đất. Cỡ chữ số chế tạo trên vỏ máy tối thiểu là 60 mm và được sơn hoặc dán đề-can (decal) màu đỏ bền với điều kiện môi trường vận hành. |  |  |  |  | Đáp ứng
17.3 | Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thử nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong. |  |  |  |  | Đáp ứng
18 | Ký hiệu và đánh dấu
| Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy. |  |  |  |  | Đáp ứng
19 | Thử nghiệm
19.1 | Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) |  |  |  |  | Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- | Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây) |  |  |  |  | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây) |  |  |  |  | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%). |  |  |  |  | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%) |  |  |  |  | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng. |  |  |  |  | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp. |  |  |  |  | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA. |  |  |  |  | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm |  |  |  |  | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
19.2 | Thử nghiệm điển hình (Type test) |  |  |  |  | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu máy biến áp 3 pha có cấp điện áp 35/0,4kV và 22/0,4kV. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt. (Temperature-rise test) |  |  |  |  | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm điện môi.(Dielectric test) |  |  |  |  | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Xác định độ ồn. |  |  |  |  | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức. |  |  |  |  | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
19.3 | Thử nghiệm đặc biệt (Special test) |  |  |  |  | Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 35/0,4kV và 22/0,4kV do phòng thử nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp.
19.4 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. |  |  |  |  | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
20 | Kiểm định |  |  |  |  | Máy biến áp phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương).
21 | Dãy công suất định mức: |  |  |  |  | Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Trong phạm vi gói thàu, công suất và số lượng MBA được nêu tại mẫu số 01A-HSMT
22 | Tổ đấu dây |  |  |  |  | Dyn-11.
23 | Mức cách điện |  |  |  |  | MBA phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:
* | Phía trung áp 35kV
- | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) |  |  |  |  | 38.5
+ | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  |  |  |  | 75
+ | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  |  |  |  | 180
* | Phía trung áp 24kV
- | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) |  |  |  |  | 24
+ | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  |  |  |  | 50
+ | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 µs (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |  |  |  |  | 125
* | Phía hạ áp 0,4kV
- | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) |  |  |  |  | 3
24 | Độ ồn cho phép |  |  |  |  | Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:
* | Tự làm mát (Self-cooled)
- | Loại thông hơi (ventilated), dB
Công suất định mức (kVA)
+ | 100 |  |  |  |  | 50
+ | 160 |  |  |  |  | 55
+ | 180 |  |  |  |  | 55
+ | 250 |  |  |  |  | 55
+ | 320 |  |  |  |  | 60
+ | 400 |  |  |  |  | 60
+ | 560 |  |  |  |  | 62
+ | 630 |  |  |  |  | 62
+ | 750 |  |  |  |  | 64
+ | 800 |  |  |  |  | 64
+ | 1000 |  |  |  |  | 64
+ | 1250 |  |  |  |  | 65
- | Loại kín (Sealed), dB
Công suất định mức (kVA)
+ | 100 |  |  |  |  | 55
+ | 160 |  |  |  |  | 57
+ | 180 |  |  |  |  | 57
+ | 250 |  |  |  |  | 57
+ | 320 |  |  |  |  | 59
+ | 400 |  |  |  |  | 59
+ | 560 |  |  |  |  | 61
+ | 630 |  |  |  |  | 61
+ | 750 |  |  |  |  | 63
+ | 800 |  |  |  |  | 63
+ | 1000 |  |  |  |  | 63
+ | 1250 |  |  |  |  | 64
25 | Độ tăng nhiệt
- | Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá |  |  |  |  | ≤ 600C/650C
26 | Tổn hao không tải P0 cực đại
Công suất định mức (kVA)
+ | 100 |  |  |  |  | 205
+ | 160 |  |  |  |  | 280
+ | 180 |  |  |  |  | 295
+ | 250 |  |  |  |  | 340
+ | 320 |  |  |  |  | 385
+ | 400 |  |  |  |  | 433
+ | 560 |  |  |  |  | 580
+ | 630 |  |  |  |  | 780
+ | 750 |  |  |  |  | 845
+ | 800 |  |  |  |  | 880
+ | 1000 |  |  |  |  | 980
+ | 1250 |  |  |  |  | 1115
27 | Tổn hao có tải (Pk) cực đại ở nhiệt độ cuộn dây 750C
Cấp điện áp 35kV
Công suất định mức (kVA)
+ | 100 |  |  |  |  | 1258
+ | 160 |  |  |  |  | 1940
+ | 180 |  |  |  |  | 2185
+ | 250 |  |  |  |  | 2600
+ | 320 |  |  |  |  | 3330
+ | 400 |  |  |  |  | 3818
+ | 560 |  |  |  |  | 4810
+ | 630 |  |  |  |  | 5570
+ | 750 |  |  |  |  | 6725
+ | 800 |  |  |  |  | 6920
+ | 1000 |  |  |  |  | 8550
+ | 1250 |  |  |  |  | 10690
Cấp điện áp 22kV
Công suất định mức (kVA)
+ | 100 |  |  |  |  | 1250
+ | 160 |  |  |  |  | 1940
+ | 180 |  |  |  |  | 2090
+ | 250 |  |  |  |  | 2600
+ | 320 |  |  |  |  | 3170
+ | 400 |  |  |  |  | 3820
+ | 560 |  |  |  |  | 4810
+ | 630 |  |  |  |  | 5570
+ | 750 |  |  |  |  | 6540
+ | 800 |  |  |  |  | 6920
+ | 1000 |  |  |  |  | 8550
+ | 1250 |  |  |  |  | 10690
28 | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất Uk (%)
- | Công suất định mức ≤ 630kVA |  |  |  |  | 4
- | Công suất định mức 750kVA - 1250kVA |  |  |  |  | 5
29 | Khả năng chịu quá tải
29.1 | Máy biến áp phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau: (MBA phải đảm bảo đáp ứng các thông số theo bảng *). |  |  |  |  | Đáp ứng
29.2 | Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau: (MBA phải đảm bảo đáp ứng các thông số theo bảng **). |  |  |  |  | Đáp ứng
(*) MBA phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép.
| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, 0C
|  | 13.5 | 18 | 22.5 | 27 | 31.5 | 36
| 1.05 | Lâu dài
| 1.1 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10
| 1.15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | -
| 1.2 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | -
| 1.25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | -
| 1.3 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | -
| 1.15 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | -
| 1.4 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | -
| 1.45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | -
| 1.5 | 0-15 | - | - | - | - | -
(**) MBA phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau
| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10

## Day
1. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Thông số kỹ thuật dây bọc cách điện không màn chắn (Áp dụng theo VB số 4978/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây bọc cách điện trung áp không màn chắn)
1 | Nhà sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1 1995, IEC60502-2
6 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Điện áp cao nhất (kV)
- | ĐDK 35kV | 38.5
- | ĐDK 22kV | 24
8 | Yêu cầu về thử nghiệm: | Yêu cầu về kiểm tra thử nghiệm được thực hiện dựa theo các tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 8090, TCVN 6483, TCVN6612, IEC 60228:2004, TCVN 5844, TCVN 5935, IEC60502, TCVN 12226 và các tiêu chuẩn khác liên quan.
* | Thử nghiệm điển hình: | Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này
- | Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng
- | Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp
- | Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn
- | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C
- | Lực kéo đứt của dây dẫn
- | Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm
- | Số lần bẻ gập của sợi nhôm
- | Chiều dày lớp bán dẫn trong
- | Chiều dày lớp cách điện XLPE
- | Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE
- | Độ giãn dài tương đối của cách điện
- | Suất kéo đứt của cách điện
- | Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ
- | Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ
- | Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội
- | Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa)
- | Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE
- | Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):
- | (i) Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 22kV
- | (ii) Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
9 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
A | Loại dây dẫn | 70/11
a. Phần lõi dẫn điện ACSR 70/11
- | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
- | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) (mm2) | 70/11
- | Điện trở suất của sợi nhôm | ≤ 28,264 nΩ.m
- | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | Nêu rõ từng lớp xoắn
- | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
- | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ
- | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 6 / 3,8
- | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03
- | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 1 / 3,8
- | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ± 0,06
- | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | 68
- | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | 11.3
- | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 160
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1.8
- | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1176
- | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1098
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4
- | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 250
- | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0.4218
- | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 24130
b. Màn chắn ruột dẫn
- | Vật liệu cấu tạo | Bán dẫn
- | Yêu cầu chế tạo | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn
- | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất (mm) | ≥ 0,3
- | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá (Wm) | 1000
c. Cách điện
- | Vật liệu cấu tạo | XLPE màu tự nhiên
- | Yêu cầu chế tạo | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm
- | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE
- | ĐDK 35kV | 4.3
- | ĐDK 22kV | 2.5
- | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ
+ | ĐDK 35kV | ≥ 3.8
+ | ĐDK 22kV | ≥ 2,2
d. Vỏ bọc ngoài HDPE
- | Vật liệu cấu tạo | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại
- | Yêu cầu chế tạo | Định hình bằng phương pháp đùn
- | Hàm lượng tro (carbon) | ≥ 2%
- | Độ dày danh nghĩa (mm) | 1.8
- | Độ dày tại điểm mỏng nhất (mm) | ≥ 1,4
e. Các chỉ tiêu chung
- | Dòng điện định mức dây bọc (A) | Nêu cụ thể
- | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu
| +Nhiệt độ làm việc liên tục | 90°C
| + Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) | 250°C
- | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc (kV 1 phút)
+ | ĐDK 35kV | 40kV
+ | ĐDK 22kV | 22kV
- | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
- | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
- | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) | Nêu cụ thể
- | Trọng lượng dây bọc (kg/km) | Nêu cụ thể
f. Lô quấn dây
- | Đường kính lô dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể)
- | Bề rộng của lô dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể)
- | Chất liệu | Nêu cụ thể
I | Thông số kỹ thuật dây nhôm lõi thép (Áp dụng theo VB số 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây bọc cách điện trung áp không màn chắn)
TT | Mô tả kỹ thuật | Yêu cầu | Chào thầu
1 | Nhà sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất | Nêu cụ thể
5 | Tiêu chuẩn sản xuất | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089
6 | Vật liệu dẫn điện | Nhôm kéo cứng
A | Loại dây ACSR 70/11 có điền mỡ
- | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | 70/11
- | Điện trở suất của sợi nhôm (nΩ.m) | ≤ 28,264
- | Bội số bước xoắn các lớp xoắn (mm2) | Nêu rõ từng lớp xoắn
- | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ | Đáp ứng
- | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện | Nêu rõ
- | Số sợi/đường kính sợi nhôm (mm) | 6 × 3,80
- | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm (mm) | ± 0,03
- | Số sợi/đường kính sợi thép (mm) | 1 × 3,80
- | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép (mm) | ±0,06
- | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm2) | 68
- | Tiết diện tính toán phần thép (mm2) | 11.3
- | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn (N/mm2) | 160
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm (%) | 1.8
- | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn (N/mm2) | 1176
- | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm2) | 1098
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép (%) | 4
- | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m2) | 250
- | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C (W/km) | 0.4218
- | Khối lượng mỡ trên 1 km (kg) | ≥ 6,6
- | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ (độ C) | ≥ 105
- | Lực kéo đứt tối thiểu (N) | 24130
- | Dòng điện định mức dân dẫn (A) | Nêu cụ thể
- | Các thử nghiệm xuất xưởng | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm
- | Các thử nghiệm điển hình | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế
- | Trọng lượng dây (kg/km) | Nêu cụ thể
- | Đường kính lô quấn dây | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể)
- | Bề rộng của lô quấn dây | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể)
- | Chất liệu lô quấn dây | Nêu cụ thể
III | Cáp vặn xoắn AL/ XLPE- 0,6/1kV: ABC…. ( (Áp dụng theo VB số 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025 V/v áp dụng YCKT lựa chọn cáp vặn xoắn hạ áp)
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Mã hiệu sản phẩm | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt | Đầy đủ
6 | Điện áp định mức (kV) | 0,6/1
7 | Lõi dẫn điện | Nhôm
8 | Vật liệu cách điện | XLPE hàm lượng tro ≥ 2%
9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước (kV) | 2
10 | Điện áp chịu xung (kV) | 20 với dây > 35 mm2 15 với dây ≤ 35 mm2
11 | Yêu cầu về thử nghiệm:
11.1 | Thí nghiệm điển hình:
a | Lực kéo đứt ruột dẫn | Đáp ứng
b | Thử nghiệm lão hóa cách điện | Đáp ứng
c | Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện chưa qua thử lão hóa | Đáp ứng
- | Độ bền kéo nhỏ nhất | Đáp ứng
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất | Đáp ứng
d | Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện đã qua thử lão hóa | Đáp ứng
- | Độ bền kéo nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa | Đáp ứng
- | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa | Đáp ứng
e | Hàm lượng tro trong cách điện XLPE: Nhỏ nhất 2% | Đáp ứng
f | Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 20°C | Đáp ứng
g | Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 90°C | Đáp ứng
h | Mức tăng điện dung sau khi ngâm nước ở nhiệt độ 20°C | Đáp ứng
i | Xử lý ngấm nước của cách điện | Đáp ứng
k | Độ co ngót của cách điện | Đáp ứng
l | Thử cao áp dòng xoay chiều lõi cáp (thử ngâm nước) | Đáp ứng
m | Thử bức xạ nhiệt (đối với cáp có cách điện X-FP-90) | Đáp ứng
11.2 | Thử nghiệm đặc biệt
a | Đường kính ruột dẫn (ghi chú: các sợi nhôm tròn sau khi nén có thể ảnh hưởng đến đường kính sợi). | Đáp ứng
b | Cách điện sau khi xử lý nóng không đổi: 15 phút ở nhiệt độ: 200°C ± 3°C tải kéo 200 kPa thì độ giãn dài tương đối lớn nhất khi có tải 175% | Đáp ứng
c | Độ giãn dài dư lớn nhất sau khi làm nguội của cách điện: 15% | Đáp ứng
d | Chiều dày cách điện | Đáp ứng
e | Các kích thước gân nổi và khoảng cách các gân, lõi pha và lõi trung tính (nếu có). | Đáp ứng
f | Đường kính lõi cáp (không đo chỗ in nổi hoặc có gân) | Đáp ứng
g | Độ bám dính của cách điện với ruột dẫn | Đáp ứng
11.3 | Thử nghiệm khác
| Đo kiểm đường kính lõi, lớp cách điện, lớp vỏ ngoài để đảm bảo đúng các cam kết. | Đáp ứng
| Kiểm tra độ đồng đều của bước xoắn, kiểm tra tổng chiều dài và thông tin nhận dạng in trên vỏ cáp. | Đáp ứng
12 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
13 | Các thông số kỹ thuật điển hình
a | Tiết diện danh định của dây dẫn (mm2) | 70
- | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu (sợi) | 19
- | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) (mm) | 9,6 / 10,1
- | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C (W/km) | ≤ 0,443
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi (kN) | 9.8
- | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) (mm) | 1.5
- | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | 1.25
- | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 | 2.1
- | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | 13.6
- | Khối lượng của rulô và cáp (kg) | Nêu rõ
- | Chiều dài đoạn cáp (m) | Nêu rõ
c | Tiết diện danh định của dây dẫn (mm2) | 95
- | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu (sợi) | 19
- | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) (mm) | 11,3 / 11,9
- | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C (W/km) | ≤ 0,32
- | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi (kN) | 13.3
- | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) (mm) | 1.7
- | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | 1.43
- | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 | 2.3
- | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | 15.9
- | Khối lượng của rulô và cáp (kg) | Nêu rõ
- | Chiều dài đoạn cáp (m) | Nêu rõ
IV | Cáp đồng Cu/XLPE/PVC- 0,6/1kV (Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/ IEC 60228
10 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
11 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | 70 0C
12 | Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch không quá 5 giây | 160 0C
13 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | ≥ 2kV (4U0)
14 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp PVC, điện áp định mức, số đếm đơn vị mét.
15 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
16 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
17 | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
a | Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x95 | 1x95
- | Số sợi | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 11.7
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1.1
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.5
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 17
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.193
b | Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x120 | 1x120
- | Số sợi | 37
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 14
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1.2
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.5
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 18.6
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.153
c | Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x150 | 1x150
- | Số sợi | 37
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 14.6
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1.4
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.6
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 20.7
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.124
d | Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-1x240 | 1x240
- | Số sợi | 37
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 18.5
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 1.7
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 25.5
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.0754
e | Cu/XLPE/PVC-0,6/1kV-4x35
- | Số sợi | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 6,6-7,5
- | Chiều dày danh định lớp cách điện XLPE (mm) | 0.9
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.8
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 26.2
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.524
V | Cáp đồng Cu/PVC- 0,6/1kV (Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | TCVN 5935-1/IEC 60502-1; TCVN 6612/ IEC 60228
10 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
11 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | 70 0C
12 | Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch không quá 5 giây | 160 0C
13 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | ≥ 2kV (4U0)
14 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp PVC, điện áp định mức, số đếm đơn vị mét.
15 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
16 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
17 | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
a | Cu/PVC-0,6/1kV-1x50 | 1x50
- | Số sợi | 7
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 8.3
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.4
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 11.1
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.387
c | Cu/PVC-0,6/1kV-1x95 | 1x95
- | Số sợi | 19
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 11.7
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1.6
- | Đường kính ngoài gần đúng (mm) | 15
- | Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.193
VI | Cáp nhôm AL/PVC - 0,6/1kV: …. (Áp dụng theo TCVN 6447:1998, TCVN 5935:2013; Văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/5/2015; Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tài liệu để chứng minh Nhà sản xuất có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất hàng hóa chào thầu | Nêu rõ
9 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013
10 | Điện áp định mức | 0,6/1 kV
11 | Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn | ≥ 900C
12 | Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch không quá 5 giây | ≥ 2500C
13 | Điện áp thử nghiệm xung AC/DC | 20/30 kV
14 | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | ≥2kV (4U0)
15 | Hàm lượng cacbon trong HDPE | ≥ 2%
16 | Quy ước phân biệt các pha | Gân nổi
17 | Độ bền kéo nhỏ nhất của XLPE trước/sau lão hóa | 12,5/9,3 (Mpa)
18 | Độ giãn dài tương đối của XLPE trước/sau lão hóa | > 200/> 150 (%)
19 | Ghi nhãn trên lớp vỏ bọc bên ngoài của cáp | Cách nhau khoảng cách 1m dọc theo chiều dài cáp, các thông tin sau được in bằng mực không phai: Hãng sản xuất, năm sản xuất, tiết diện và chất liệu ruột dẫn, ký hiệu cáp theo từng lớp, có độ dày của lớp PVC, điện áp định mức, số đếm đơn vị mét.
20 | Lô dây bọc phải được bao gói, ghi nhãn theo TCVN 4766-89. | Cáp phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp cáp ngoài cùng phải có bảo vệ chống va chạm mạnh, hai đầu cáp phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: Nhà sản xuất/ký hiệu hàng hóa; Ký hiệu cáp; Chiều dài cáp; Khối lượng; Tháng năm sản xuất; Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển.
21 | Yêu cầu về thử nghiệm:
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
22 | Các thông số kỹ thuật chủ yếu: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây ( hoặc tương đương)
a | Cáp Al/ PVC 1x50 | AV 50
- | Số sợi/ Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 19/1,8
- | Đường kính ruột dẫn gần đúng (mm) | 8,6
| Điện trở 1 chiều tối đa ở 200C (Ω/km) | 0.641
- | Chiều dày danh định lớp vỏ PVC (mm) | 1,4
- | Đường kính tổng gần đúng (mm) | 11,1
- | Khối lượng gần đúng (kg/m) | 0,199

## Cach dien
2. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁCH ĐIỆN
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110 kV kèm theo QĐ số 112/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
A | Thông số kỹ thuật Cách điện đứng gốm
Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 7998-1, IEC60383-1 hoặc tương đương
9 | Mô tả chung
a | Cách điện đỡ là loại Line Post | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post
b | Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1): | Đáp ứng
- | Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn | Đáp ứng
- | Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống | Đáp ứng
- | Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau: | Đáp ứng
| + Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm | Đáp ứng
| + Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm). | Đáp ứng
| + Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc. | Đáp ứng
| + Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. | Đáp ứng
| + Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên. | Đáp ứng
c | Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng. | Đáp ứng
d | Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v. | Đáp ứng
e | Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật. | Đáp ứng
f | Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành. | Đáp ứng
10 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
10.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứngminh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:
a | Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
b | Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
c | Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1 | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
d | Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
e | Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
10.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
11 | Bản vẽ và Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm. | Có
Bảng thông số kỹ thuật
a | Điện áp làm việc cực đại (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 38,5
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 24
b | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu (mm/kV) | ≥ 25
c | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn (kN) | ≥ 12,5
d | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 110
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 85
e | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 85
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 65
f | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) (kVpeak)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 200
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 150
g | Điện áp đánh thủng (kV)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 200
- | Cấp điện áp 22kV
h | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà (mm) | 140-150
i | Chiều dài phần ren ty sứ (mm) | ≥ 100
j | Đường kính ty sứ (mm) | 16
k | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ (mm) | Nhà thầu nêu rõ
l | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ (mm) | Nhà thầu nêu rõ
m | Các phụ kiện đi kèm ty | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép mạ kẽm nhúng nóng.
n | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Có
p | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
B | Thông số kỹ thuật cách điện Polyme
I | Yêu cầu chung
1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nước sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: ( Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị cấp, ngày cấp, ngày hiệu lực
6 | Loại | Polymer
7 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C29.13, IEC 61109, hoặc tương đương
9 | Mô tả chung:
a | Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV) | Đáp ứng
b | Chất lượng bề mặt cách điện (theo tiêu chuẩn IEC 61109): | Đáp ứng
- | Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ | Đáp ứng
- | Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau: | Đáp ứng
| + Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm | Đáp ứng
| + Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại. | Đáp ứng
| + Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại. | Đáp ứng
| + Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc. | Đáp ứng
| + Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc | Đáp ứng
c | Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85 mm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện. | Đáp ứng
d | Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn. Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn. | Đáp ứng
9 | Yêu cầu thử nghiệm
* | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương)
- | Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
* | Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test) | Được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:
- | Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on corematerial). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
* | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
10 | Bản vẽ và Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm. | Có
II | Thông số kỹ thuật | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
* | Cách điện chuỗi
1 | Lực phá hủy nhỏ nhất (kN) | ≥ 70
2 | Điện áp làm việc cực đại (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 38,5
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 24
3 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu (mm/kV) | ≥ 25
4 | Kích thước:
- | Chiều dài cách điện (mm) | Nêu rõ
- | Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) (mm) | Nêu rõ
5 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 180
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 130
6 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 145
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 100
7 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) (kVpeak)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 280
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 190
8 | Vòng treo/chốt bi | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue)
9 | Số tán cách điện (tán) | Nêu rõ
10 | Đường kính lõi chịu lực (mm) | 16

## FCO
3. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CẦU CHÌ TỰ RƠI
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật FCO, LBFCO và dây chì điện áp 22 và 35 kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 106/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
Thông số kỹ thuật cầu chì tự rơi (FCO) cách điện Polymer
I | Yêu cầu chung:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Chủng loại | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm. Yêu cầu kỹ thuật của dây chì | Đáp ứng
10 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
11 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
11.1 | Thử nghiệm điển hình (Design/type test): | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
a | Đối với FCO:
- | Thử nghiệm điện môi (Dielectric test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
b | Đối với cách điện Polymer:
- | Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217 | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử chống cháy (Flammability test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
c | Đối với dây chì
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time- Current tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
11.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
II | Thông số kỹ thuật FCO
1 | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) (kV)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 35
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 24
2 | Tần số định mức (Hz) | 50
3 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (A) | 100
4 | Dòng điện không đối xứng (kArms)
- | Cấp điện áp 35kV | > 10
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 12
5 | Định mức dòng cắt đối xứng (kArms)
| Cấp điện áp 35kV | > 5
| Cấp điện áp 22kV | ≥ 8
6 | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50µs) (kVp)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 170
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 125
7 | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút (kVrms)
- | Cấp điện áp 35kV | ≥ 70
- | Cấp điện áp 22kV | ≥ 50
8 | Phụ kiện đi kèm FCO: | Đáp ứng
8.1 | Cách điện | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40
- | Nhà sản xuất | Nêu rõ
- | Nước sản xuất | Nêu rõ
- | Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | ≥ 25 mm/kV
8.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Lõi đồng làm ngắn hồ quang kèm theo cần cầu chì phải có chiều dài lớn hơn 30% và nhỏ hơn 50% so với tổng chiều dài cần cầu chì; Phần cuối của lõi đồng này phải có ren trong M6x1 và chiều sâu phần ren lớn hơn 15mm để kết nối với các loại dây chì.
8.3 | Đầu cực đấu nối | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm
8.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ >80µm
9 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương
10 | Nhận dạng nhà sản xuất | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì
11 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật bao gồm: | Đáp ứng
- | Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng | Đáp ứng
| Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện | Đáp ứng
- | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO | Đáp ứng
12 | Yêu cầu khác: | Đáp ứng
- | Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết | Đáp ứng
- | Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. | Đáp ứng
III | Dây chì sử dụng cho FCO
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.
8 | Chiều dài tổng thể | >23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng
9 | Tần số định mức | 50 Hz
10 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì | (Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối chọn cỡ chì 3K.
11 | Đầu chì | - Đầu chì là loại tháo rời được, Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. - Đầu dây chì (sau khi tháo rời phần đầu) phải có ren ngoài M6x1 để kết nối chắc chắn với lõi đồng làm ngắn hồ quang. Sau khi lắp dây chì vào cần cầu chì, phần dây cáp cuối dây chì thừa ra phải được cắt bỏ (không được nhồi lại vào cần cầu chì).
12 | Ống giấy bảo vệ chì | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch
13 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện.
14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Đáp ứng
- | Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng | Đáp ứng
- | Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị | Đáp ứng
- | Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp | Đáp ứng
- | Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO | Đáp ứng
15 | Yêu cầu khác: | Đáp ứng
- | Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết. | Đáp ứng
- | Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành. | Đáp ứng
,

## CSV
5. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CHỐNG SÉT VAN
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110 kV kèm theo QĐ số 110/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Nội dung đánh giá(1) | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
Thông số kỹ thuật Chống sét van
Thông tin chung nhà sản xuất
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60099-4
7 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
8 | Xác nhận vận hành thành công trên lưới điện 2 công trình trong thời gian 03 năm trước thời điểm đóng thầu | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
9 | Yêu cầu chung
9.1 | Chống sét van | Đáp ứng
a | Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở | Đáp ứng
b | CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường | Đáp ứng
c | Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ | Đáp ứng
9.2 | Bố trí lắp đặt | Đáp ứng
a | CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép | Đáp ứng
b | CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét | Đáp ứng
10 | Yêu cầu về kiểm tra và thử nghiệm
10.1 | Thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.
- | Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện áp dư (Residual voltage) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
10.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu; Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
11 | Kiểm định | Chống sét van phải được kiểm định và dán tem kiểm định + giấy chứng nhận kết quả kiểm định của đơn vị kiểm định độc lập có đủ năng lực, tư cách pháp nhân (theo quy định tại thông tư 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương).
12 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng | Có
a | Cấp điện áp 22kV
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 24
2 | Tần số định mức (Hz) | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính trực tiếp nối đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây | 1.4
5 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van | DH
3 | Điện áp định mức Ur (kV) | ≥ 18
4 | Điện áp làm việc liên tục COV (kVrms) | ≥ 13,97
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV (kVrms) | Nhà sản xuất chào đáp ưng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức (kA) | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh (kApeak) | ≥ 100
8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth ( C ) | ≥ 1,1
9 | Khả năng phóng lặp lại – Qrs ( C ) | ≥ 0,4
10 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,4
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) (kVpeak) | ≥ 125
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) (kVrms) | ≥ 50
4 | Chiều dài đường rò của cách điện (mm/kV) | ≥ 25
5 | Khả năng chịu lực tĩnh (kN) | Đơn vị tư vấn tính toán
6 | Khả năng chịu lực động (kN) | Đơn vị tư vấn tính toán
V | Các phụ kiện khác
1 | Kẹp cực | 01 kẹp cực/01 chống sét
- | Nhà sản xuất | Nêu rõ
- | Nước sản xuất | Nêu rõ
- | Vật liệu | Phù hợp với dây dẫn
- | Kích thước | phù hợp với dây dẫn
- | Bulông kẹp cực | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
b | Cấp điện áp 35kV
II | Thông tin về chế độ lưới điện
1 | Điện áp làm việc lớn nhất (kV) | 38.5
2 | Tần số định mức (Hz) | 50
3 | Chế độ làm việc của lưới điện | Trung tính cách ly với đất
4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha | 1.73
5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất (s) | 7200
6 | Chế độ đấu nối chống sét van | Pha – đất
III | Thông số kỹ thuật của chống sét
1 | Chủng loại | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC
2 | Cấp chống sét van | DH hoặc Class 1
3 | Điện áp định mức Ur (kV) | ≥ 48
4 | Điện áp làm việc liên tục COV (kVrms) | ≥ 38
5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV (kVrms) | Nhà sản xuất chào đáp ưng cấu hình lưới điện
6 | Dòng điện phóng định mức (kA) | ≥ 10
7 | Dòng điện phóng đỉnh (kApeak) | ≥ 100
8 | Hệ số phối hợp cách điện | ≥ 1,3
IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van
1 | Vật liệu vỏ | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối
2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) (kVpeak) | ≥ 180
3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) (kVrms) | ≥ 75
4 | Chiều dài đường rò của cách điện (mm/kV) | ≥ 25
V | Các phụ kiện khác
1 | Kẹp cực | 01 kẹp cực/01 chống sét
- | Nhà sản xuất | Nêu rõ
- | Nước sản xuất | Nêu rõ
- | Vật liệu | Phù hợp với dây dẫn
- | Kích thước | phù hợp với dây dẫn
- | Bulông kẹp cực | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng
,

## Tu PP
6. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI TỦ PHÂN PHỐI
( Áp dụng theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC và Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
Các thông số kỹ thuật chính tủ hạ thế phân phối
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Kiểu | Tủ tự đứng
8 | Điều kiện vận hành | Ngoài trời
9 | Độ bảo vệ của vỏ tủ | IP55
10 | Mức bảo vệ của tủ hạ thế, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | IEC 144
11 | Kích thước tủ (Cao x rộng x sâu) mm | Nêu rõ
12 | Thiết kế:
- | Vỏ tủ được làm từ thép tấm dầy 2mm dập định hình, sơn tĩnh điện toàn bộ, chịu được mưa nắng. Các gân chịu lực, thanh gá, lắp thiết bị trong tủ được chế tạo bằng thép tấm 2mm và L40x4 được đặt trong cốt vỏ tủ để tăng cường khả năng chịu lực của tủ và lắp đặt các thiết bị trong tủ. | Đáp ứng
- | Lỗ cáp vào và ra tủ phải có giắc co và lót cao su giữ cáp. | Đáp ứng
- | Tủ gồm 02 ngăn: 01 ngăn chống tổn thất phía trên, cánh cửa bên trong có khóa riêng và 01 ngăn thao tác phía dưới có tấm chắn phòng ngừa hồ quang cho người thao tác, cánh cửa có khóa chung cho cả 2 ngăn. | Đáp ứng
- | Bản lề cánh tủ và móc khóa làm bằng vật liệu không rỉ. | Đáp ứng
- | Độ bền cơ học: chịu được tác động của con người và dụng cụ thao tác bằng tay như búa với năng lượng tương đương là 20J (tương đương với 1 quả cầu nặng 2kg rơi thẳng đứng từ độ cao 1m vào vị trí bất kỳ). | Đáp ứng
- | Các giá đỡ, đai, bu lông lắp đặt tủ ngoài trời làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn ASTM 123. | Đáp ứng
A | Thiết bị chính ngăn thao tác
a | Aptomat nhánh (MCCB)
1 | Aptomat nhánh (MCCB) | -MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. - Số lượng 01 Aptomat tổng và 3 đến 4 Aptomat nhánh, chi tiết theo từng tủ (theo HSTK)
1.1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
1.2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
1.3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
1.4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
1.5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
1.6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
1.7 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixedtype), đấu nối phía trước
1.8 | Số cực | 3 pha 3 cực
1.9 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
1.10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In
1.11 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) (VAC) | 230/400
1.12 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | ≥800
1.13 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 8
1.14 | Tần số định mức (Hz) | 50
1.15 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
1.16 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
1.17 | Dòng cắt ngắn mạch định mức Icđm:
- | MCCB có In 50A-100A (kA) | ≥25
- | MCCB có In 125A đến 315A (kA) | ≥36
- | MCCB có In 320A đến 800A (kA) | ≥50
- | MCCB có In ≥ 1000A (kA) | ≥65
1.18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
1.19 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | MCCB có In = 50-100A (Lần) | 8.500/1.500
- | MCCB có In = 125-315A (Lần) | 7.000/1.000
- | MCCB có In = 320-630A (Lần) | 4.000/1.000
- | MCCB có 630 < In <2.500A | 2.500/500
- | MCCB có In > 2.500A | 1.500/500
1.20 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc | Bao gồm
- | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ | Bao gồm
- | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
- | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
1.21 | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) | Nêu cụ thể
1.22 | Bề rộng của MCCB (mm) | Nêu cụ thể
1.23 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
1.24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
B | Thanh cái 0,4kV
1 | Thanh cái trong tủ hạ thế dùng thanh đồng bọc cách điện (trừ điểm tiếp xúc bắt bulong) nhằm tăng cường phòng tránh nguy cơ chạm chập, phân biệt mầu theo pha Vàng-Xanh-Đỏ. | - Có khả năng chịu được dòng ngắn mạch ³50kA/1sec.
2 | Kích thước thanh cái (dài x rộng x dầy) mm | Nêu rõ
3 | Thanh dẫn bắt từ Thanh cái xuống các Aptomat nhánh dùng thanh đồng bọc cách điện hoặc dây đồng mềm nhiều sợi, bọc cách điện. | Nêu rõ
| Kích thước (dài x rộng x dầy)/ hoặc tiết diện- mm | Nêu rõ
4 | Thanh cái được bắt cố định trên giá cách điện 0,4kV. | Đáp ứng
8 | Các đầu cốt đồng được ép thuỷ lực chắc chắn, yêu cầu tiết diện tiếp xúc ³ 2,5 lần tiết diện dây dẫn. Khi lắp đặt đảm bảo bề mặt tiếp xúc tốt, tránh phát nhiệt khi có dòng điện lớn.Các đầu cốt có đầu bọc cách điện | Đáp ứng
C | Chống sét van hạ thế GZ-500 để chống sóng sét truyền từ đường dây 0,4kV vào trạm. | 03 quả/3pha
D | Thiết bị ngăn chống tổn thất
1 | Máy biến dòng phục vụ đo lường, dung lượng 10VA, cấp chính xác 0,5 ( Kiểu vòng xuyến, n1 =1) | 03 (Tỷ số biến theo theo bản vẽ thiết kế )
2 | Máy biến dòng phục vụ hệ thống đo đếm điện năng, dung lượng 10VA, cấp chính xác 0,5 ( Kiểu vòng xuyến, n1 =1) | 03 (Tỷ số biến theo theo bản vẽ thiết kế )
3 | Đồng hồ am pe mét đo dòng điện pha. | 3
4 | Đồng hồ vôn mét – 600V đo điện áp pha/ điện áp dây | 1
5 | Bộ khóa chuyển mạch đo điện áp | 1
6 | Thiết kế vị trí lắp đặt công tơ đo đếm điện năng tác dụng 3 pha, có cửa sổ đọc chỉ số công tơ. | Đáp ứng
7 | Dây đấu nối mạch đo lường sử dụng dây đồng mềm nhiều sợi, bọc cách điện. | Đáp ứng
E | Phụ kiện đi kèm
1 | Giá bắt tủ | Có
2 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng. | Có (kích thước tủ phải được chủ đầu tư phê duyệt trước khi SX)
3 | Có bảng kê chi tiết danh mục, chủng loại, kích thước, số lượng thiết bị trong tủ của từng loại tủ. | Có
F | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): Aptomat (MCCB) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây
i | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:
- | Ghi nhãn (Marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Quy định chung (General). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Cơ cấu truyền động (Mechanism). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2: | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:
- | Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm 28 ngày (28-day test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:
- | Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iv | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:
- | Đặc tính cắt (Tripping characteristic). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
v | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:
- | Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vi | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:
- | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:
- | Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
viii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:
- | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
,

## Hop PP
7. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI HỘP PHÂN PHỐI
( Áp dụng theo Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/2/2016 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc về việc Ban hành tạm thời Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong NPC.)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
Các thông số kỹ thuật chính tủ hạ thế phân phối
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu: Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất. | Nêu rõ đơn vị cấp, ngày hiệu lực
II | Hộp chia dây
1 | Hộp phân dây có vỏ tránh được những tác động của thời tiết, không bắt bụi lớp vỏ ngoài cách điện bằng vật liệu composite đúc nóng, có chứa 30% sợi thuỷ tinh tăng cường, ép nóng, vỏ hộp có khả năng chịu va đập 20kN. | Đáp ứng
2 | Hộp phân dây được trang bị các boóc đấu dây có cách điện phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và cáp ra của người tiêu thụ. | Đáp ứng
3 | Hộp phân dây phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200-250mm | Đáp ứng
4 | Hộp phân dây được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới trong 20 năm mà không giảm quá 5% tính năng về điện và cơ học (nhà cung cấp có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định chức năng này). | Đáp ứng
8 | Hộp phân dây được thiết kế chống được trộm, chống mất cắp điện ở tất cả các điểm có đủ lực để chịu được tác động do con người hoặc các dụng cụ thao tác bằng tay tác động vào | Đáp ứng
6 | Độ dày của vỏ hộp | ³ 3mm
7 | Cửa có các ổ khoá an toàn tin cậy. | Đáp ứng
8 | Bề mặt vỏ hòm phẳng và nhẵn bóng không có vết phồng rộp | Đáp ứng
9 | Mức độ bảo vệ phải kín, cấp IP54 theo tiêu chuẩn IEC 60529. | Đáp ứng
2. | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương này.
,

## PK
8. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CÁC PHỤ KIỆN
(Áp dụng theo Bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị của Tổng công ty Điện lực miền Bắc kèm theo QĐ số 318/QĐ/EVNNPC ngày 03/12/2016; Công văn số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/06/2020 và các tiêu chuẩn hiện hành)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Ghíp bọc cách điện trung thế IPC; MV bắt tiếp địa di động:
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | HN 33-S-63, IEC 61284, AS/NZS 4396, tương đương
8 | Loại kẹp | Sử dụng ngoài trời, chống thấm nước, sử dụng phù hợp với chủng loại dây dẫn nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE5.5/HDPE
9 | Vật Liệu | - Thân kẹp: Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn. - Lưới ngàm: Lamg bằng hợp kim đồng, mạ kẽm hoặc thiếc, bao bọc bởi 1 lớp Polyme đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. - Bulong: Bulong, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu thép mạ nhúng nóng/thép không gỉ. Lực xiết bulong đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện.
10 | Phạm vi sử dụng: | Dùng để đấu rẽ dây dẫn loại dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE5.5/HDPE
| -Dây trục chính - Main | 50-150 mm2
| -Dây nhánh rẽ - Tap | 16-150 mm2
| Khả năng chịu dòng định mức | ≥ 440A
11 | Số lượng bulông | 2 bulông
12 | Nhãn mác trên kẹp răng | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ… Việc ghi nhãn phải được khắc nổi trên thân kẹp, tránh file mờ trong quá trình vận hành
13 | Biên bản thí nghiệm điển hình: | Đáp ứng
| - Điện trở tiếp xúc của mối nối | Đáp ứng
| - Độ bền diện môi và chống thấm nước (≥ 6kV/phút) | Đáp ứng
| - Độ tăng nhiệt của mối nối tại dòng điện định mức | Đáp ứng
| - Đánh giá khả năng chịu tác động của thời tiết (Thử độ lão hóa vật liệu nhựa) đối với mối nối IPC theo tiêu chuẩn AS/NZS 4396:1999 | Đáp ứng
| - Điện trở cách điện | Đáp ứng
14 | Điều kiện bắt buộc: | Đáp ứng
| -Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bản gốc biên bản thử nghiệm theo các chỉ tiêu yêu cầu khi tham gia đấu thầu, chào hàng | Đáp ứng
15 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
II | Ghíp nhôm đúc
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Mã hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
| A35-50 to A35-50 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A70-95 to A35-50 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A70-95 to A70-95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A120-150 to A70-95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A120-150 to A120-150 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A185-240 to A70-95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A185-240 to A120-150 | Bắt buộc phải nêu rõ
| A185-240 to A185-240 | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
8 | Loại - Thân kẹp - Bu lông | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết.
9 | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 35-50 / 35-50
| A70-95 to A35-50 | 70-95 / 35-50
| A70-95 to A70-95 | 70-95 / 70-95
| A120-150 to A70-95 | 120-150 / 70-95
| A120-150 to A120-150 | 120-150 / 120-150
| A185-240 to A70-95 | 185-240 / 70-95
| A185-240 to A120-150 | 185-240 / 120-150
| A185-240 to A185-240 | 185-240 / 185-240
10 | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] | Dây chính / dây rẽ
| A35-50 to A35-50 | 8,40-9,60 / 8,40-9,60
| A70-95 to A35-50 | 10,65-12,55 / 8,40-9,60
| A70-95 to A70-95 | 10,65-12,55 / 10,65-12,55
| A120-150 to A70-95 | 14,00-17,40 / 10,65-12,55
| A120-150 to A120-150 | 14,00-17,40 / 14,00-17,40
| A185-240 to A70-95 | 17,50-20,00 / 10,65-12,55
| A185-240 to A120-150 | 17,50-20,00 / 14,00-17,40
| A185-240 to A185-240 | 17,50-20,00 / 17,50-20,00
11 | Dòng điện định mức
| A35-50 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A35-50 | 270A
| A70-95 to A70-95 | 270A
| A120-150 to A70-95 | 440A
| A120-150 to A120-150 | 440A
| A185-240 to A70-95 | 440A
| A185-240 to A120-150 | 590A
| A185-240 to A185-240 | 590A
12 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
13 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C
14 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : | kA/2s
| A35-50 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A35-50 | 3.1
| A70-95 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A70-95 | 5.9
| A120-150 to A120-150 | 9.3
| A185-240 to A70-95 | 5.9
| A185-240 to A120-150 | 9.3
| A185-240 to A185-240 | 12.9
15 | Các Ký mã hiệu (nếu có) | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
16 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
17 | Kiểm tra và thử nghiệm
17.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
17.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
III | Đầu cốt sử dụng cho dây đồng và dây đồng - nhôm….
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Mã hiệu với các cỡ dây | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A35 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 50 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 70 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 95 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 120 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 150 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 185 | Bắt buộc phải nêu rõ
| - C-A 240 | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
8 | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ. - Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. - Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
9 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
10 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| - C-A35 | 1
| - C-A 50 | 1
| - C-A 70 | 1 (2)
| - C-A 95 | 1 (2)
| - C-A 120 | 1 (2)
| - C-A 150 | 1 (2)
| - C-A 185 | 2
| - C-A 240 | 2
11 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2
| - C-A35 | 35
| - C-A 50 | 50
| - C-A 70 | 70
| - C-A 95 | 95
| - C-A 120 | 120
| - C-A 150 | 150
| - C-A 185 | 185
| - C-A 240 | 240
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau:
| - C-A35 | 170 A
| - C-A 50 | 220 A
| - C-A 70 | 270 A
| - C-A 95 | 320 A
| - C-A 120 | 380 A
| - C-A 150 | 440 A
| - C-A 185 | 500 A
| - C-A 240 | 590 A
13 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn
14 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s)
| - C-A35 | 2.2
| - C-A 50 | 3.1
| - C-A 70 | 4.3
| - C-A 95 | 5.9
| - C-A 120 | 7.4
| - C-A 150 | 9.3
| - C-A 185 | 11.5
| - C-A 240 | 14.9
15 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
16 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
17 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm trên thân cosse không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Các vị trí ép phải được khắc chìm thể hiện vị trí ép đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
18 | Kiểm tra và thử nghiệm
18.1 | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test) | Được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
- | Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
18.2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
19 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
IV | Đầu cosse ép dây nhôm lõi thép (ACSR)
1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo
2 | Xuất xứ | Khai báo
3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo
| - ACSR35 | Khai báo
| - ACSR 50 | Khai báo
| - ACSR 70 | Khai báo
| - ACSR 95 | Khai báo
| - ACSR 120 | Khai báo
| - ACSR 150 | Khai báo
| - ACSR 185 | Khai báo
| - ACSR 240 | Khai báo
| - ACSR 300 | Khai báo
4 | Website nhà sản xuất | Khai báo
5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương
7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng hợp kim nhôm, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ.
Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ
8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác.
9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây
| - ACSR35 | 1
| - ACSR 50 | 2
| - ACSR 70 | 2
| - ACSR 95 | 2
| - ACSR 120 | 2
| - ACSR 150 | 2
| - ACSR 185 | 2
| - ACSR 240 | 3
| - ACSR 300 | 3
10 | Tiết diện của dây dẫn (mm2)
| - ACSR35 | 35
| - ACSR 50 | 50
| - ACSR 70 | 70
| - ACSR 95 | 95
| - ACSR 120 | 120
| - ACSR 150 | 150
| - ACSR 185 | 185
| - ACSR 240 | 240
| - ACSR 300 | 300
11 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện của dây dẫn
12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A]
| ACSR35 | 170
| ACSR 50 | 210
| ACSR 70 | 265
| ACSR 95 | 320
| ACSR 120 | 375
| ACSR 150 | 440
| ACSR 185 | 500
| ACSR 240 | 590
| ACSR 300 | 680
12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s]
| ACSR 35 | 2.2
| ACSR 50 | 3.1
| ACSR 70 | 4.3
| ACSR 95 | 5.9
| ACSR 120 | 7.4
| ACSR 150 | 9.3
| ACSR 185 | 11.5
| ACSR 240 | 14.9
| ACSR 300 | 18.6
13 | Điện trở của đầu cosse sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương
14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C
15 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
Có các vị trí ép phải được khắc chìm.
16 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau:
Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.
17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu
| Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu
VI | Ghíp bọc cách điện IPC (GN) – Ghíp dùng cho cáp bọc hạ áp (ABC)
1 | Nhãn hiệu (nếu có) | Nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Nêu rõ
4 | Tiêu chuẩn áp dụng | NFC 33-020, HN 33-S-63, EN 50483-4, TCVN 3624, IEC 61238-1, AS/NZS 4396, hoặc tương đương
5 | Vật liệu thân ghíp | Nhựa tổng hợp gia cường sợi thủy tinh
6 | Khả năng chịu nhiệt không biến dạng | (Nêu cụ thể)
7 | Kiểu bu lông | ≥ 140°C trong 1h
8 | Tiết diện cáp đấu nối: | 2 bulông, có đầu siết tự gãy khi đạt ứng suất
- Cáp mạch chính (Cáp vặn xoắn XLPE ruột nhôm) có tiết diện (mm2)
| - Dây dẫn mạch nhánh rẽ (dây nhôm/đồng cách điện XLPE) có tiết diện (mm2) | 35-50-70-95-120-150 6-10-16-25-35-50-70-95;
9 | Điện áp định mức (kV) | 0,6/1kV
10 | Dòng điện cho phép của kẹp răng ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn nhánh rẽ lớn nhất (A) | Nêu cụ thể cho mỗi loại ghíp
11 | Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua (đảm bảo điều kiện kỹ thuật về dẫn điện với dòng tải Imax) (mm) | ≥ 2,3
12 | Độ ngập răng ghíp vào ruột nhôm khi siết theo tiêu chuẩn (mm) | ≥ 1,7
13 | Vật liệu chế tạo răng ghíp | Đồng mạ thiếc
14 | Chiều cao trung bình đỉnh răng (mm) | ≥ 5 (± 5%).
15 | Chiều dày lớp mạ thiếc răng ghíp (µm) | ≥ 80
16 | Tổng chiều dài bu lông | Nêu cụ thể
17 | Chiều dày lớp mạ phần bu lông và các chi tiết thép của bu lông (µm) | ≥ 45
18 | Cỡ đầu bu lông bứt siết (mm) | Lục lăng 10, 13 hoặc 17 (Nhà thầu nêu rõ)
19 | Phụ kiện kèm theo | Nắp bịt đầu cáp cho mạch nhánh rẽ, gắn liền
20 | Khối lượng của mỗi kẹp răng (kg) | Nêu cụ thể
21 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến (năm) | Nêu cụ thể
VII | Thông số kỹ thuật nắp chụp đầu cực cầu chì rơi, CSV, cách điện, đầu cực trung, hạ thế MBA
a | Yêu cầu chung:
1 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | ASTM D149-97a, ASTM D2240-02, ASTM D624-00 hoặc tương đương
6 | Vật liệu chế tạo | Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicon) Trên thân cách điện phải có nhãn hiệu hoặc logo của nhà sản xuất và mã hàng hóa được đúc nổi
7 | - Điện áp đánh thủng | ≥ 50kV
| - Nhiệt độ chịu đựng liên tục (≥10 phút) | ≥ 180°C (không biến dạng).
| - Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s) | ≥ 250°C (không biến dạng).
| - Độ cứng | Đáp ứng
| - Lực xé rách | Đáp ứng
| - Thứ cháy | Đáp ứng
8 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu
b | Nắp chụp cực trên cầu chì tự rơi FCO (dùng cho cả 2 loại FCO sứ ceramic hoặc Polymer)
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Các qui định chung về thiết kế | - Bọc cách điện đầu cực trên của FCO được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Che kín toàn bộ đầu cực trên của cực sứ FCO, kể cả vòng thao tác ở phần trên của ống chì.
- Lắp đặt không cần phải tháo lắp cáp điện ra khỏi cực sứ FCO và định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
- Nắp che không ảnh hưởng đến các hoạt động sứ FCO, cũng như không ảnh hưởng đến thao tác khi vận hành.
c | Nắp chụp cực dưới cầu chì tự rơi FCO (dùng cho cả 2 loại FCO sứ ceramic hoặc Polymer)
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Các qui định chung về thiết kế | - Bọc cách điện đầu cực dưới của FCO được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Che kín toàn bộ đầu cực dưới của sứ FCO, LBFCO, kể cả vòng thao tác ở phần dưới của ống chì.
- Lắp đặt không cần phải tháo lắp cáp điện ra khỏi sứ FCO, LBFCO và định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khỏang cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
- Nắp che không ảnh hưởng đến các hoạt động sứ FCO, cũng như không gây ảnh hưởng đến thao tác khi vận hành.
d | Nắp chụp cực sứ chống sét van (LA)
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Các qui định chung về thiết kế | Bọc cách điện đầu cực sứ LA được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Che kín tán trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.
- Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ LA và được định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
e | Nắp chụp cực sứ cao áp máy biến áp (loại dây ngang.
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Các qui định chung về thiết kế | Bọc cách điện đầu cực sứ Cao áp MBA được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Loại này được thiết kế để bọc phần đấu dây của vật cách điện xuyên phía sơ cấp máy biến thế phân phối, loại này không tùy thuộc vào đường kính sứ.
- Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.
- Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị được bọc trong quá trình vận hành do rung động (ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài…).
- Che kín tán sứ trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.
- Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ máy biến áp và định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
f | Nắp chụp cực sứ hạ áp máy biến áp.
1 | Mã hiệu: | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Yêu cầu về thông số và thử nghiệm:
| - Điện áp đánh thủng | ≥ 3,5kV
| - Nhiệt độ chịu đựng liên tục (≥10 phút) | ≥ 180°C (không biến dạng).
| - Nhiệt độ chịu đựng ngắn hạn (5s) | ≥ 250°C (không biến dạng).
| - Độ cứng | Đáp ứng
| - Lực xé rách | Đáp ứng
| - Thứ cháy | Đáp ứng
3 | Các qui định chung về thiết kế | Bọc cách điện đầu cực sứ Hạ áp MBA được thiết kế và chế tạo nhằm ngăn ngừa sự cố ngắn mạch pha-đất hay pha-pha do động vật hay vật lạ gây ra và phải đáp ứng các qui định sau:
- Loại này được thiết kế để bọc phần đấu dây của vật cách điện xuyên phía thứ cấp máy biến thế phân phối, kích thước tùy thuộc vào đường kính sứ và đầu nối trung gian bắt đầu cốt cáp hạ áp.
- Bọc cách điện được chế tạo bằng công nghệ đúc, không cho phép lắp ráp dưới bất kỳ hình thức nào.
- Bọc cách điện phải có cấu trúc định vị đảm bảo không bị dịch chuyển khỏi thiết bị được bọc trong quá trình vận hành do rung động (ví dụ như cấu trúc định vị bằng nút cài…).
- Che kín tán sứ trên cùng và toàn bộ phần ti sứ bằng kim loại kết nối với cáp điện.
- Lắp đặt không cần phải tháo rời cáp điện ra khỏi sứ máy biến áp và định vị bằng nút cài.
- Những vị trí cài nút phải có các rãnh lắp ghép nhằm tăng cường khoảng cách dòng rò và hạn chế phóng điện xuyên dọc theo khe cài nút.
VIII | Phụ kiện liên kết chuỗi néo
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | *. Móc treo chữ U (CK)
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 70
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
7 | Mắc nối trung gian TG - 7
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 70
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
8 | Khoá néo hợp kim nhôm – Strain clamp for ACSR | Hợp kim nhôm ≥ 3 bulong
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 70
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
9 | Khóa đỡ dây | Hợp kim nhôm ≥ 3 bulong
- | Tải trọng phá huỷ (kN) | ≥ 40
- | Các chi tiết được mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ ≥ 80µm | ≥ 80µm
IX | Dây buộc cổ sứ định hình
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS115.3-1958 Section3 hoặc tương đương
8 | Vật Liệu | Dây định hình phi kim loại (composite, plastic, ...)
9 | Phạm vi sử dụng: | Dùng để cố định dây dẫn trên cách điện đứng gốm Linepos-22kV & 35kV, loại dây nhôm lõi thép bọc cách điện AC50/8-XLPE4,3/HDPE & AC50/8-XLPE2,5/HDPE.
| Dây buộc cổ sứ đứng lắp đơn | - Chỉ dùng dây định hình có thông số phù hợp đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc.
- Lắp đặt đúng theo định hình của dây buộc sứ đơn.
- Đối với loại sứ có đầu kim loại (sứ polymer) phải có thêm tấm lót cách điện.
| Dây buộc cổ sứ đứng lắp kép | -Chỉ dùng dây định hình có thông số phù hợp đường kính cổ sứ và đường kính dây bọc.
-Lắp đặt đúng theo định hình của dây buộc sứ kép.
-Đối với loại sứ có đầu kim loại (sứ polymer) phải có thêm tấm lót cách điện.
10 | Nhãn mác trên dây buộc | Nhãn mác nhận biết sản phẩm
10.1 | Thông số kỹ thuật | Theo thông số kỹ thuật sau hoặc tương đương
a | Dây buộc cổ sứ cho dây dẫn AC ,,,,, -XLPE …….../HDPE;
| -Đường kính ngoài dây dẫn | 18,57 – 23,37mm
| -Đường kính ngoài dây dẫn | 23,37 – 27,94mm
| -Đường kính ngoài dây dẫn | 27,97 – 33,02mm
| -Đường kính ngoài dây dẫn | 31,52 – 37,03mm
| -Đường kính dây buộc | 11,5mm
,

## Thep
9. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THÉP
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
Thép, thép hình, thép mạ các loại….
II | Thép cột, xà, giá đỡ
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn thiết kế của kết cấu thép | TCVN 5575-2012 hoặc tương đương
8 | Thép hình, thép tấm dùng để chế tạo lấy theo tiêu chuẩn | JIS G3101 hoặc tương đương
9 | Loại SS400(SS41), ký hiệu L, d
- | Giới hạn bền (daN/cm2) | 4000
- | Giới hạn chảy (daN/cm2) | 2450
10 | Loại SS540(SS55) ký hiệu HL
- | Giới hạn bền (daN/cm2) | 5400
- | Giới hạn chảy (daN/cm2) | 3900 với t > 16mm 4000 với t ≤ 16mm
11 | Bu lông liên kết
- | Cấp bền (cấp) | 4.6; 5.6 và 6.6 (theo TKBVTC)
- | Đường kính (mm) | theo TKBVTC
12 | -Tiêu chuẩn mạ kẽm nhúng nóng | 18TCN 04-92 hoặc tương đương
II | Thép xây dựng
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 còn hiệu lực hoặc tương đương đối với hàng hóa chính chào thầu (Không yêu cầu đối với nhà thầu không phải là nhà sản xuất). | Nêu rõ đơn vị xác nhận, ngày xác nhận
7 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 6287 :1997
,

## Cột
10. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI CỘT BT
* Cột điện bê tông ly tâm sử dụng trong lưới điện phân phối tuân thủ theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 5847:2016 và phải là cột có lỗ để bố trí lắp đặt giàn xà, lỗ thang trèo an toàn và thuận lợi trong quá trình lắp đặt, vận hành
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Chào thầu
I | Yêu cầu chung
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Mã HS | Bắt buộc phải nêu rõ (nếu có)
7 | Tiêu chuẩn chế tạo | TCVN 5847:2016; TCVN 5847:1994
8 | Ghi nhãn sản phẩm | Cột phải có dấu mác chìm ghi rõ loại cột, nhà sản xuất
9 | Loại cột | - Cột bê tông cốt thép ly tâm nhóm I - Cột bê tông cốt thép vuông (H)
10 | Trạng thái ứng suất: - Cốt thép không ứng lực trước – NPC - Cốt thép ứng lực trước – PC | Nêu rõ
11 | Thử nghiệm xuất xưởng: Có Biên bản thí nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất, đạt yêu cầu thử nghiệm | Đáp ứng
12 | Thử nghiệm mẫu: Có Biên bản thí nghiệm do một đơn vị thí nghiệm độc lập cấp, đạt yêu cầu thử nghiệm | Đáp ứng
II | Thông số kỹ thuật: | Đáp ứng theo các thông số dưới đây (hoặc tương đương)
· Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của cột BTLT trong bảng sau:
STT | Loại cột (Ký hiệu cột) | Chiều dài cột L(m) | Đường kính ngoài đầu cột (mm) | Đường kính ngoài đáy cột (mm) | Tải trọng thiết kế (kN)
1 | NPC.I-8,5-190-3.0 | 8.5 | 190 | 311 | 3.0
2 | NPC.I-8,5-190-4.3 | 8.5 | 190 | 311 | 4.3
3 | NPC.I-10-190-4.3 | 10 | 190 | 323 | 4.3
4 | NPC.I-10-190-5.0 | 10 | 190 | 323 | 5.0
5 | NPC.I-12-190-9.0 | 12 | 190 | 350 | 9.0
6 | NPC.I-14-190-11.0 | 14 | 190 | 377 | 11.0
7 | NPC.I-16-190-11.0 | 16 | 190 | 403 | 11.0
8 | NPC.I-18-190-11.0 | 18 | 190 | 430 | 11.0
9 | NPC.I-18-190-13.0 | 18 | 190 | 430 | 13.0
10 | NPC.I-20-190-11.0 | 20 | 190 | 456 | 11.0
11 | NPC.I-20-190-13.0 | 20 | 190 | 456 | 13.0
12 | PC.I-22-230-24.0 | 22 | 230 | 523 | 24.0
· Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của cột BT (H) trong bảng sau:
STT | Ký hiệu cột | Chiều dài cột (m) | Kích thước ngoài đỉnh cột (mm) | Kích thước ngoài đáy cột (mm) | Lực giới hạn đầu cột (daN)
1 | H7,5B | 7,5m | 140x140 | 240x340 | 360
2 | H7,5C | 7,5m | 140x140 | 240x340 | 460
3 | H8,5B | 8,5m | 140x140 | 250x370 | 360
4 | H8,5C | 8,5m | 140x140 | 250x370 | 460

## Xi mang
12. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI XI MĂNG
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Loại xi măng được sản xuất theo TCVN và được Bên A chấp thuận cho sử dụng vào công trình. | Đáp ứng
7 | Nhà thầu không được tự ý thay đổi chủng loại xi măng nếu không được chuẩn duyệt trước của Bên A. | Đáp ứng
8 | Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho. | Đáp ứng
9 | Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục. | Đáp ứng
10 | Việc kiểm tra xi măng tại hiện trường phải được tiến hành trong các trường hợp sau: | Đáp ứng
11 | Khi có sự nghi ngờ về chất lượng của xi măng | Đáp ứng
12 | Xi măng đã được bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất | Đáp ứng

## MCCB
14. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI MÁY CẮT HẠ THẾ MCCB
(Áp dụng theo Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam kèm theo QĐ số 108/QĐ/HĐTV ngày 21/9/2021)
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
I | Yêu cầu chung
| Aptomat (MCCB) | -MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha. - Số lượng 01 Aptomat tổng và 3 đến 4 Aptomat nhánh, chi tiết theo từng tủ (theo HSTK)
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
7 | Chủng loại | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixedtype), đấu nối phía trước
8 | Số cực | 3 pha 3 cực
9 | Thao tác đóng cắt | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực
10 | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức | MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: 0,7 ÷ 1 x In - MCCB có In > 315A: 0,5 ÷ 1 x In
11 | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) (VAC) | 230/400
12 | Điện áp cách điện định mức (Ui) (VAC) | ≥800
13 | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) (kVp) | > 8
14 | Tần số định mức (Hz) | 50
15 | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): (A) | Theo công suất của tủ (theo bản vẽ thiết kế).
16 | Cấp phân loại chọn lọc | Cấp A (cắt nhanh)
17 | Dòng cắt ngắn mạch định mức Icđm:
- | MCCB có In 50A-100A (kA) | ≥25
- | MCCB có In 125A đến 315A (kA) | ≥36
- | MCCB có In 320A đến 800A (kA) | ≥50
- | MCCB có In ≥ 1000A (kA) | ≥65
18 | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức (kA) | Ics = 100% Icu
19 | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu (Lần) | (không tải/có tải ở dòng định mức)
- | MCCB có In = 50-100A (Lần) | 8.500/1.500
- | MCCB có In = 125-315A (Lần) | 7.000/1.000
- | MCCB có In = 320-630A (Lần) | 4.000/1.000
- | MCCB có 630 < In <2.500A | 2.500/500
- | MCCB có In > 2.500A | 1.500/500
20 | Phụ kiện đi kèm:
- | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc | Bao gồm
- | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ | Bao gồm
- | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
- | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) 04 miếng (đối với MCCB 2 cực)
21 | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) | Nêu cụ thể
22 | Bề rộng của MCCB (mm) | Nêu cụ thể
23 | Nhãn thiết bị | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương
24 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau: Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của ; Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện; Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp; Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.
II | Yêu cầu về thử nghiệm
1 | Thử nghiệm điển hình (Type test): Aptomat (MCCB) | Được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây
i | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:
- | Ghi nhãn (Marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Quy định chung (General). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Cơ cấu truyền động (Mechanism). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2: | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
ii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:
- | Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Thử nghiệm 28 ngày (28-day test). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:
- | Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
iv | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:
- | Đặc tính cắt (Tripping characteristic). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
v | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:
- | Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vi | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:
- | Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
vii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:
- | Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
- | Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
viii | Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:
- | Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực). | Nêu rõ đơn vị thí nghiệm, số biên bản, ngày thí nghiệm
2 | Thử nghiệm xuất xưởng (Thử nghiệm thường xuyên); Thử nghiệm mẫu (nếu có); Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu trước lắp đặt. | Đáp ứng yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu theo quy định tại mục V chương V.
,

## Ống nhựa xoắn HDPE
13. YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI ỐNG NHỰA XOẮN HDPE
STT | Đặc tính kỹ thuật | Yêu cầu | Cam kết nhà thầu
1 | Ký mã hiệu (nếu có) | Bắt buộc phải nêu rõ
2 | Nhãn hiệu | Bắt buộc phải nêu rõ
3 | Năm sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
4 | Xuất xứ (quốc gia, vùng lãnh thổ) | Bắt buộc phải nêu rõ
5 | Hãng sản xuất | Bắt buộc phải nêu rõ
6 | Tiêu chuẩn chế tạo thử nghiệm | KSC 8455-2006 của Hàn Quốc và tiêu chuẩn lắp đặt cáp điện ngầm TCVN 7997-2009.
7 | Nguyên liệu sản xuất | Ống được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh, bề mặt sản phẩm phải nhẵn bóng, màu sắc đồng nhất, không mùi.
8 | Thống số kỹ thuất của ống
* | Loại ống
a |  | Đường kính ngoài
- | HDPE Ø32/25 | 32 ± 2,0
- | HDPE Ø40/30 | 40 ± 2,0
- | HDPE Ø85/65 | 85 ± 2,5
- | HDPE Ø130/100 | 130 ± 4,0
- | HDPE Ø160/125 | 160 ± 4,0
- | HDPE Ø195/150 | 195 ± 4,0
b |  | Đường kính trong
- | HDPE Ø32/25 | 25 ± 2,0
- | HDPE Ø40/30 | 30 ± 2,0
- | HDPE Ø85/65 | 65 ± 2,5
- | HDPE Ø130/100 | 100 ± 4,0
- | HDPE Ø160/125 | 125 ± 4,0
- | HDPE Ø195/150 | 150 ± 4,0
c |  | Độ dày thành ống
- | HDPE Ø32/25 | 1,5 ± 0,30
- | HDPE Ø40/30 | 1,5 ± 0,30
- | HDPE Ø85/65 | 2,0 ± 0,30
- | HDPE Ø130/100 | 2,2 ± 0,40
- | HDPE Ø160/125 | 2,4 ± 0,40
- | HDPE Ø195/150 | 2,8 ± 0,40
d |  | Bước xoắn
- | HDPE Ø32/25 | 8 ± 0,5
- | HDPE Ø40/30 | 10 ± 0,5
- | HDPE Ø85/65 | 21 ± 1,0
- | HDPE Ø130/100 | 30 ± 1,0
- | HDPE Ø160/125 | 38 ± 1,0
- | HDPE Ø195/150 | 45 ± 1,5
e |  | Bán kính uốn tối thiểu
- | HDPE Ø32/25 | 90
- | HDPE Ø40/30 | 100
- | HDPE Ø85/65 | 250
- | HDPE Ø130/100 | 400
- | HDPE Ø160/125 | 400
- | HDPE Ø195/150 | 500
9 | Đặc tính kỹ thuật của vật liệu HDPE
a | Nhiệt độ nóng chảy 190 độ C /2,16 (g/10min) | 0,12-0,18
b | Khối lượng riêng ở 23 độ C (kg/cm2) | 0,955-0,958
c | Nhiệt độ nóng chảy 10độC/min (độ C) | 132
d | Nhiệt độ mềm hóa VICAT (độ C) | 123
e | Độ bền kéo chảy 50mm/min (kgf/cm2) | 270
f | Độ bền kéo đứt 50mm/min (kgf/cm2) | 350
g | Độ giãn dài kéo đứt 50mm/min (%) | > 800
h | Mô đun chịu uốn(kgf/cm2) | 13000
i | Độ bền chịu va đập IZOD ở 23 độ C (độ C) | > 20
k | Độ cứng (kgcm/cm) | 55
l | Độ bền chịu nứt thử nghiệm môi trường (h) | > 200