PHẦN 1

PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT

| A. Cơ sở lập phương án: |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Căn cứ văn bản số 3764/EVNNPC-KH+KT+TCKT+VT ngày 26/7/2025 về việc thực hiện rà soát, kiểm tra và xử lý MBA |  |  |
| - Căn cứ Quyết định số 623/ĐVN/KTNĐ ngày 23/5/1997 của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực |  |  |
| - Căn cứ vào biên bản khảo sát hiện trạng các MBA ngoài lưới PC Nghệ An |  |  |
| B. Nội dung phương án: |  |  |
| Máy biến áp số 1: | Thu Thủy 4 |  |
| I. Thông tin của máy biến áp: |  |  |
| 1. Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa |  |  |
| - Lý lịch MBA: Không |  |  |
| - Nhật ký vận hành: | Không |  |
| - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023 |  |  |
| 2. Thông số kỹ thuật của máy biến áp: |  |  |
| - Công suất: | 560 | - Mã tài sản: NANNG_9180 |
| - Hãng SX: | HANAKA | - Điện áp: 22/0,4 |
| - Số chế tạo: | 03540618 | - Trọng lượng máy: 2420kg. |
| - Năm sản xuất: | 2018 | - Trọng lượng dầu: 440 kg. |
| - Tổ đấu dây: | Y/Yo-12 |  |
| - Loại dầu: Không xác định |  |  |
| II. Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa |  |  |
| 1. Tình trạng bên ngoài MBA: |  |  |
| - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ. |  |  |
| - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi |  |  |
| - Sứ cao áp: Bình thường |  |  |
| - Sứ hạ áp: Bình thường |  |  |
| - Ty sứ cao áp: Bình thường |  |  |
| - Ty sứ hạ áp: Bình thường |  |  |
| - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ |  |  |
| 2. Tình trạng ruột máy: |  |  |
| - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn |  |  |
| - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại |  |  |
| - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 270,81 lít, tương đương khối lượng: 225 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận |  |  |
| - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 60x6x1 mm. |  |  |
| - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 2,4 mm. |  |  |
| III. Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật: |  |  |
| Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo |  |  |
| 1. Vỏ máy và phụ kiện |  |  |
| - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy. |  |  |
| - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới. |  |  |
| - Sứ cao áp thay: không thay |  |  |
| - Sứ hạ áp thay: không thay |  |  |
| - Lập lại lý lịch, biển mác mới |  |  |
| 2. Ruột MBA: |  |  |
| - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 260,19 lít. |  |  |
| - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 270 kg. |  |  |
| - Bối dây hạ áp: |  |  |
| - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 197,5 kg. |  |  |
| - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh. |  |  |
| 3. Vật tư thu hồi |  |  |
| - Gioăng máy các loại: 01 bộ |  |  |
| - Hạt chống ẩm: 01 kg. |  |  |
| - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ |  |  |
| - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái. |  |  |
| - Tôn Silic hỏng: 270 kg - Dây đồng cháy hỏng: 170,181 kg |  |  |
| 4. Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa: |  |  |

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 260,19 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 197,5 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 270 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 0 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 0 |  |
| 0 | Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600 |  |  |  | Quả | 0 |  |
| 0 | Sứ cách điện cao thế 36NF250 CD 965 |  |  |  | Quả | 0 |  |
| 0 | Sứ cách điện hạ thế 1KV |  |  |  | Quả | 0 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 0 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 0 |  |
| 0 | Đầu cốt đồng ty sứ M20 |  |  |  | Cái | 0 |  |
| 0 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 0 |  |
| 0 | Ty sứ hạ thế M12 |  |  |  | Cái | 0 |  |
| 0 | Đồng hồ báo dầu |  |  |  | Cái | 0 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 0 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 0 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 0 | Sứ hạ áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 0 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 207 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 0 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 0 | Ty sứ hạ thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 270 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 170,181 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |

| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 270,81 |  |

Máy biến áp số 2:	Thanh Đồng 1

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

TBĐ

9343-01

1993

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202211145

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1840kg.

    - Trọng lượng dầu: 620 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 635,8 lít, tương đương khối lượng: 527 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12.5x5.8x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,5 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 112,2 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 268 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 268 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,34 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 112,2 |  |

| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 268 |  |
| 0 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 0 |  |
| 0 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 0 | Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600 |  |  |  | Quả | 0 |  |
| 0 | Sứ cách điện cao thế 36NF250 CD 965 |  |  |  | Quả | 0 |  |
| 0 | Sứ cách điện hạ thế 1KV |  |  |  | Quả | 0 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 0 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 0 |  |
| 0 | Đầu cốt đồng ty sứ M20 |  |  |  | Cái | 0 |  |
| 0 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 0 |  |
| 0 | Ty sứ hạ thế M12 |  |  |  | Cái | 0 |  |
| 0 | Đồng hồ báo dầu |  |  |  | Cái | 0 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 0 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 0 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 0 | Sứ hạ áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 0 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 37 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 0 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 0 | Ty sứ hạ thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 268 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 83,34 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |

| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 635,8 |  |

Máy biến áp số 3:	Thị Trấn 2 Tân Kỳ

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

560

MBT SC11910 2020 Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8536

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 2400kg.

    - Trọng lượng dầu: 620 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 374 lít, tương đương khối lượng: 310 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 374 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9x4x6 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 2 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 215 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 270 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 374 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 374 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 270 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 215 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 270 kg - Dây đồng cháy hỏng: 188,82 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |

| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 374 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 215 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 270 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 299 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 270 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 188,82 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 374 |  |

Máy biến áp số 4:	Diễn Tháp 1

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

400

MBT 21-1566

2021

D/Yo-11

    - Mã tài sản: NANNG_8739

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 1472kg.

    - Trọng lượng dầu: 256 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 247,2 lít, tương đương khối lượng: 205 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 61,8 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x5x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,7 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 180 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 255 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 61,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 61,8 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 255 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 180 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 255 kg - Dây đồng cháy hỏng: 161,343 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 61,8 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 180 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 255 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |

| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 31 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 255 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 161,343 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 247,2 |  |

Máy biến áp số 5:	Trạm 5 TT Nam Đàn

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

400

MiBA 11304-040

2000

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9914

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 2142kg.

    - Trọng lượng dầu: 550 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 198,9 lít, tương đương khối lượng: 165 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 464,1 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 30x3x6 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 204,3 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 292 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 464,1 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 464,1 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 292 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 204,3 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 292 kg - Dây đồng cháy hỏng: 136,8 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 464,1 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 204,3 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 292 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 398 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |

| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 292 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 136,8 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 198,9 |  |

Máy biến áp số 6:	Nghi Đức 5

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

400

ABB 2011201

2001

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_11422

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 1740kg.

    - Trọng lượng dầu: 365 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Tróc men

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 264 lít, tương đương khối lượng: 219 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 176 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,7 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 180 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 140 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 176 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 176 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 140 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 180 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 140 kg - Dây đồng cháy hỏng: 125,28 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 176 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 180 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 140 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600 |  |  |  | Quả | 3 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 6 |  |
| 8 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 3 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 31 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 32 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 132 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 33 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 3 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 35 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 140 |  |
| 36 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 125,28 |  |
| 37 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |

| 43 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 45 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 47 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 48 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 264 |  |

Máy biến áp số 7:	Nghi Vạn 3

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

320

NPSC

11175 (2183)

2022

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9054

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1250kg.

    - Trọng lượng dầu: 300 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 162,9 lít, tương đương khối lượng: 135 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 199,1 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 5x4x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 2,6 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 172 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 250 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 199,1 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 199,1 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 250 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 172 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 250 kg - Dây đồng cháy hỏng: 114,84 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 199,1 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 172 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 250 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 163 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 250 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 114,84 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 162,9 |  |

Máy biến áp số 8:	Diễn Trung 4

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

320

TBĐ

80924

    - Mã tài sản: NANNG_9811

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1330kg.

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

2017

Y/Yo-12

    - Trọng lượng dầu: 365 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 132 lít, tương đương khối lượng: 109 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 308 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 50x1.1x5 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,9 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 166 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 190 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 308 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 308 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 190 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 166 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 190 kg - Dây đồng cháy hỏng: 148,6395 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 308 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 166 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 190 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |

| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 264 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 190 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 148,6395 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 132 |  |

Máy biến áp số 9:	Số 2 Nam Trung

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

320

NPSC

164 (LC111)

2021

D/Yo-11

    - Mã tài sản: NANNG_7973

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 2000kg.

    - Trọng lượng dầu: 640 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 308,8 lít, tương đương khối lượng: 256 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 463,2 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9.4x3x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,2 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 166 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 155 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 463,2 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 463,2 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 155 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 166 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 155 kg - Dây đồng cháy hỏng: 116,94 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 463,2 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 166 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 155 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |

| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 386 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 155 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 116,94 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 308,8 |  |

Máy biến áp số 10:	Thái Sơn 3

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

NPSC 98Z0082T (ND0762) 2022 Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202210853

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 937kg.

    - Trọng lượng dầu: 172 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 62,1 lít, tương đương khối lượng: 51 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 144,9 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9.5x3.5x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,35 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 121 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 100 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 144,9 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 144,9 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 100 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 121 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 100 kg - Dây đồng cháy hỏng: 85,95 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 144,9 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 121 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 100 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 124 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 100 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 85,95 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |

| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 62,1 |  |

Máy biến áp số 11:	Lạc Sơn 1

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

NPSC 0808-398 (ND0558) 2022 Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8332

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 910kg.

    - Trọng lượng dầu: 200 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 72,3 lít, tương đương khối lượng: 60 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 168,7 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 120 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 80 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 168,7 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 168,7 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 80 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 120 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 80 kg - Dây đồng cháy hỏng: 86,04 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 168,7 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 120 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 80 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 145 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 0 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 0 | Ty sứ hạ thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 80 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 86,04 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 72,3 |  |

Máy biến áp số 12:	Nghĩa Tiến 1

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

NPSC 030903303 (ND0820) 2023

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8183

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1552kg.

    - Trọng lượng dầu: 600 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 615,4 lít, tương đương khối lượng: 510 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 108,6 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x5x1+9x5x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,3 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 175 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 108,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 108,6 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 175 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 175 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,41 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 108,6 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 138 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 175 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |

| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 36 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 175 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 94,41 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 615,4 |  |

Máy biến áp số 13:	Phúc Sơn 15

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

ABB 801456

1998

DYn11

    - Mã tài sản: NANNG_7949

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1200kg.

    - Trọng lượng dầu: 340 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 246 lít, tương đương khối lượng: 204 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 164 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x3x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 134 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 180 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 164 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 164 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 180 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 134 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 180 kg - Dây đồng cháy hỏng: 93,96 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 164 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 134 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 180 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |

| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 123 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 180 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 93,96 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 246 |  |

Máy biến áp số 14:	Nghĩa Trung 5

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

CTAMAD DC808253171-3

2008

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8138

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1275kg.

    - Trọng lượng dầu: 312 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 188 lít, tương đương khối lượng: 156 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 188 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 10x4x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,3 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 144 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 188 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 188 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 144 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 144 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,77 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 188 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 138 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 144 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 150 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 0 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 0 | Ty sứ hạ thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 144 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 94,77 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |

| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 188 |  |

Máy biến áp số 15:	Trạm 2 Kim Liên 3

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

ĐLNĐ T025 2004 Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8368

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1800kg.

    - Trọng lượng dầu: 580 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 489,3 lít, tương đương khối lượng: 406 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 209,7 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9.7x2.5x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,2 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 120 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 209,7 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 209,7 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 120 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 120 kg - Dây đồng cháy hỏng: 93,42 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 209,7 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 138 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 120 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 140 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 120 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 93,42 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 489,3 |  |

Máy biến áp số 16:	Châu Quang 6

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

250

    - Mã tài sản: NANNG_201911283

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

HANAKA 7940417

2017

Y/Yo-12

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1720kg.

    - Trọng lượng dầu: 380 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 366,4 lít, tương đương khối lượng: 304 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 91,6 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 48x4.3x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,7 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 184 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 91,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 91,6 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 184 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 184 kg - Dây đồng cháy hỏng: 92 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 91,6 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 138 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 184 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |

| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 46 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 184 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 92 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 366,4 |  |

Máy biến áp số 17:	Trạm 2 Hưng Khánh

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

NPSC DC808253172-3

2017

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: TPV_7658

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1275kg.

    - Trọng lượng dầu: 312 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 225,6 lít, tương đương khối lượng: 187 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 150,4 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9x4x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,9 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 140 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 150,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 150,4 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 140 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 140 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,77 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 150,4 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 138 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 140 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |

| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 113 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 0 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 0 | Ty sứ hạ thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 140 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 94,77 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 225,6 |  |

Máy biến áp số 18:	Nam Kim Trạm 8

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

HANAKA 05500415 (TB090821 2015

D/Yo-11

    - Mã tài sản: NANNG_8324

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1390kg.

    - Trọng lượng dầu: 310 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 149,6 lít, tương đương khối lượng: 124 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 224,4 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 30x3.7x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 0,7 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 140 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 224,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 224,4 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 140 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 140 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,77 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 224,4 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 138 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 140 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 187 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 140 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 94,77 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |

| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 149,6 |  |

Máy biến áp số 19:	Trạm 4 Thanh Đồng

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

HANAKA 05720415

2015

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9950

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1390kg.

    - Trọng lượng dầu: 310 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Tróc men

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 187 lít, tương đương khối lượng: 155 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 187 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 133 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 120 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 187 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 187 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 120 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 133 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 120 kg - Dây đồng cháy hỏng: 93,69 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 187 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 133 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 120 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 150 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 120 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 93,69 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 187 |  |

Máy biến áp số 20:	Quang Thành 2

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

250

    - Mã tài sản: NANNG_8797

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

CTAMAD DC808253167-3

2008

Y/Yo-12

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1275kg.

    - Trọng lượng dầu: 312 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 188 lít, tương đương khối lượng: 156 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 188 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 8.5x4x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,3 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 134,4 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 170 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 188 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 188 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 170 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 134,4 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 170 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,77 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 188 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 134,4 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 170 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |

| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 150 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 170 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 94,77 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 188 |  |

Máy biến áp số 21:	Thượng Sơn 6

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

NPSC 19141110

2020

D/Yo-11

    - Mã tài sản: NANNG_12012

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1360kg.

    - Trọng lượng dầu: 295 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 249,2 lít, tương đương khối lượng: 207 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 106,8 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 90x3x6 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 178 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 106,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 106,8 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 178 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 178 kg - Dây đồng cháy hỏng: 93,96 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 106,8 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 138 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 178 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |

| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 71 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 178 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 93,96 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 249,2 |  |

Máy biến áp số 22:	Châu Bình 1

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

CTAMAD DC808253165-3

2008

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8075

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1275kg.

    - Trọng lượng dầu: 312 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bể

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Trờn ren

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 188 lít, tương đương khối lượng: 156 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 188 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 90x3x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,5 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 138 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 151 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 188 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: 4 cái

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 188 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 151 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 138 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 4 quả - Ty sứ hạ áp: 4 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 151 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,77 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 188 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 138 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 151 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện hạ thế 1KV |  |  |  | Quả | 4 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 8 |  |
| 8 | Ty sứ hạ thế M12 |  |  |  | Cái | 4 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 31 | Sứ hạ áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 4 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 32 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 150 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 33 | Ty sứ hạ thế hỏng |  |  |  | Cái | 4 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 35 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 151 |  |

| 36 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 94,77 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 43 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 44 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 45 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 47 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 48 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 188 |  |

Máy biến áp số 23:	Thái Sơn 2

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

NPSC 01540105

(2250)

2022

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202210241

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 850kg.

    - Trọng lượng dầu: 185 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 0 lít, tương đương khối lượng: 0 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 223 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x5x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 114,2 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 180 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 223 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 223 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 180 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 114,2 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 180 kg - Dây đồng cháy hỏng: 76,527 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 223 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 114,2 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 180 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 201 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 180 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 76,527 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |

Máy biến áp số 24:	Nghi Quang 8

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

NPSC THA-012 2022 Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8085

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 1150kg.

    - Trọng lượng dầu: 300 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 90,5 lít, tương đương khối lượng: 75 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 271,5 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x2x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 113,8 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 160 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 271,5 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 271,5 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 160 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 113,8 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 160 kg - Dây đồng cháy hỏng: 76,932 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 271,5 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 113,8 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 160 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |

| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 235 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 160 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 76,932 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 90,5 |  |

Máy biến áp số 25:	T5 Thanh Hà

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

TBT 197-004

1997

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8416

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1620kg.

    - Trọng lượng dầu: 530 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 383,4 lít, tương đương khối lượng: 318 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 255,6 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x5.5x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 145 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 255,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 255,6 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 145 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 145 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,69 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 255,6 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 145 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |

| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 192 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 145 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,69 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 383,4 |  |

Máy biến áp số 26:	Tây Thành 2

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

TBT 898-55

1998

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9527

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1600kg.

    - Trọng lượng dầu: 530 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 383,4 lít, tương đương khối lượng: 318 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 255,6 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x2.5x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 147 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 255,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 255,6 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 147 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 147 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,69 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 255,6 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 147 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 192 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 147 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,69 |  |

| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 383,4 |  |

Máy biến áp số 27:	Bồi Sơn 1

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

NPSC 710694 (TB230620) 2020

D/Yo-11

    - Mã tài sản: NANNG_7959

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 968kg.

    - Trọng lượng dầu: 300 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 108,6 lít, tương đương khối lượng: 90 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 253,4 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 30x3x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 0,75 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 106 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 155 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 253,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 253,4 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 155 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 106 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 155 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,78 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 253,4 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 106 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 155 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 217 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 155 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,78 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 108,6 |  |

Máy biến áp số 28:	Thanh Giang 2

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

HANAKA 620105

2005

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202211147

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1145kg.

    - Trọng lượng dầu: 280 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 202,8 lít, tương đương khối lượng: 168 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 135,2 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 8.5x6.5x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,2 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 108 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 189 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 135,2 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 135,2 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 189 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 108 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 189 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,6 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 135,2 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 108 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 189 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |

| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 101 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 189 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,6 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 202,8 |  |

Máy biến áp số 29:	Bắc Sơn 6

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

NPSC

593-467 (2034)

2020

DYo11

    - Mã tài sản: NANNG_9373

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 1150kg.

    - Trọng lượng dầu: 300 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 72,4 lít, tương đương khối lượng: 60 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 289,6 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12.5x5.6x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,3 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 190 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 289,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 289,6 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 190 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 190 kg - Dây đồng cháy hỏng: 76,932 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 289,6 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 190 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |

| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 253 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 190 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 76,932 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 72,4 |  |

Máy biến áp số 30:	Nghĩa Bình 7

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

ABB 711238

1997

YYn-0

    - Mã tài sản: NANNG_8146

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 968kg.

    - Trọng lượng dầu: 300 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 191,86 lít, tương đương khối lượng: 159 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 170,14 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 3x30 (dẹt) mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,12 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 106,4 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 175 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 170,14 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 170,14 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 175 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 106,4 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 175 kg - Dây đồng cháy hỏng: 82,89 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 170,14 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 106,4 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 175 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 134 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 0 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 0 | Ty sứ hạ thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |

| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 175 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 82,89 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 191,86 |  |

Máy biến áp số 31:	Nhận từ PC Phú Thọ

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

TBT 493-357

1993

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202501002

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1680kg.

    - Trọng lượng dầu: 580 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 489,3 lít, tương đương khối lượng: 406 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 209,7 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x3x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 161 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 209,7 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 209,7 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 161 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 161 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,69 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 209,7 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 161 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 140 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 161 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,69 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |

| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 489,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Máy biến áp số 32:	Bản Phạm 2

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

ABB 1910

1996

Dyn11

    - Mã tài sản: NANNG_9409

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1015kg.

    - Trọng lượng dầu: 295 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 192,24 lít, tương đương khối lượng: 159 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 163,76 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x3 (dẹt) mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 175 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 163,76 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 163,76 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 175 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 175 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,88 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 163,76 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |

| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 175 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 128 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 175 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 83,88 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 192,24 |  |

Máy biến áp số 33:	Yên Hợp 2

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

MiBA 1211-180

2012

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_11303

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1275kg.

    - Trọng lượng dầu: 500 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 373,86 lít, tương đương khối lượng: 310 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 229,14 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 7.2x2.5x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 149 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 229,14 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 229,14 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 149 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 149 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,42 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 229,14 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 149 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |

| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 169 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 149 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,42 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 373,86 |  |

Máy biến áp số 34:	T5 Hưng Thịnh

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

160

CTAMAD DC811163181-3

2003

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: TPV_7658

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1045kg.

    - Trọng lượng dầu: 235 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 141,5 lít, tương đương khối lượng: 117 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 141,5 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 15.6x3.15x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 107,1 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 100 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 141,5 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 141,5 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 100 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 107,1 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 100 kg - Dây đồng cháy hỏng: 64,269 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 141,5 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 107,1 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 100 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 113 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |

| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 100 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 64,269 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 141,5 |  |

Máy biến áp số 35:	Kim Đồng(Hưng Bình)

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

400

ABB 2011225

2001

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9602

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 1740kg.

    - Trọng lượng dầu: 365 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Tróc men

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 352 lít, tương đương khối lượng: 292 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 88 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 180 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 160 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 88 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 88 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 160 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 180 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 160 kg - Dây đồng cháy hỏng: 125,28 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 88 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 180 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 160 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600 |  |  |  | Quả | 3 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 6 |  |
| 8 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 3 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 31 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 32 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 44 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 33 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 3 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 35 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 160 |  |
| 36 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 125,28 |  |
| 37 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |

| 42 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 44 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 45 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 47 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 48 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 352 |  |

Máy biến áp số 36:	Nghi Lâm 4

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

160

NPSC DC807163112- 3 (NA-0442)

2020

Y/Yo12

    - Mã tài sản: NANNG_8770

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1045kg.

    - Trọng lượng dầu: 235 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 226,4 lít, tương đương khối lượng: 188 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 56,6 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x3x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105,1 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 105 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 56,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 56,6 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 105 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105,1 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 105 kg - Dây đồng cháy hỏng: 64,575 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 56,6 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105,1 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 28 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 64,575 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 226,4 |  |

Máy biến áp số 37:	Quỳnh Minh 9

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

HANAKA 4410419

2019

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8361

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1850kg.

    - Trọng lượng dầu: 375 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 271,2 lít, tương đương khối lượng: 225 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 180,8 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 50x4x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,75 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 134,1 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 150 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 180,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 180,8 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 150 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 134,1 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 150 kg - Dây đồng cháy hỏng: 134,676 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 180,8 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 134,1 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 150 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |

| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 136 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 150 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 134,676 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 271,2 |  |

Máy biến áp số 38:	Giang Sơn 5

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

HANAKA 18731010

2010

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9265

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1360kg.

    - Trọng lượng dầu: 295 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Tróc men

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 213,6 lít, tương đương khối lượng: 177 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 142,4 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 137,1 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 135 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 142,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 142,4 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 135 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 137,1 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 135 kg - Dây đồng cháy hỏng: 93,69 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 142,4 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 137,1 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 135 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện cao thế 36NF250 CD 965 |  |  |  | Quả | 3 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 6 |  |
| 8 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 3 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |

| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 31 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 32 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 107 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 33 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 3 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 35 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 135 |  |
| 36 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 93,69 |  |
| 37 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 43 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 44 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 45 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 47 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 48 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 213,6 |  |

Máy biến áp số 39:	Quỳ Châu 3

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

320

CTAMAD DC809323212-3

2008

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8087

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1472kg.

    - Trọng lượng dầu: 325 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 117,6 lít, tương đương khối lượng: 98 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 274,4 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 11x4.2x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,73 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 166 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 240 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 274,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 274,4 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 240 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 166 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 240 kg - Dây đồng cháy hỏng: 114,21 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 274,4 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 166 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 240 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 235 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 240 |  |

| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 114,21 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 117,6 |  |

Máy biến áp số 40:	Nhận từ PC Phú Thọ

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

CTBT 1194-403

1994

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202501032

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1650kg.

    - Trọng lượng dầu: 0 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bể sứ

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 483 lít, tương đương khối lượng: 401 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 207 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x5x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 106 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 189 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 207 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 207 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 189 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 106 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 189 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,16 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 207 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 106 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 189 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện cao thế 36NF250 CD 965 |  |  |  | Quả | 3 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 6 |  |
| 8 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 3 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 31 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 32 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 138 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 33 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 3 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 35 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 189 |  |
| 36 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 83,16 |  |
| 37 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 43 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |

| 44 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 47 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 48 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 483 |  |

Máy biến áp số 41:	Nghĩa Tiến 5

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

HANAKA 7750811

2011

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9606

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1080kg.

    - Trọng lượng dầu: 245 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 132,75 lít, tương đương khối lượng: 110 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 162,25 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 11x3x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 210 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 162,25 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 162,25 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 210 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 210 kg - Dây đồng cháy hỏng: 82,17 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 162,25 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 210 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 133 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 210 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 82,17 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 132,75 |  |

Máy biến áp số 42:	Tràng Sơn 2

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

400

MiBA 51307-099

    - Mã tài sản: NANNG_7971

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 2005kg.

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

2013

Y/Yo-12

    - Trọng lượng dầu: 550 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 198,9 lít, tương đương khối lượng: 165 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 464,1 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 60x3x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,9 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 201 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 310 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 464,1 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 464,1 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 310 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 201 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 310 kg - Dây đồng cháy hỏng: 136,8 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 464,1 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 201 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 310 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |

| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 398 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 0 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 0 | Ty sứ hạ thế hỏng |  |  |  | Cái | 0 | Trả lại nguyên trạng |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 310 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 136,8 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 198,9 |  |

Máy biến áp số 43:	Nghĩa Hành 8

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

EEMP 021310-50

2002

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8247

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1470kg.

    - Trọng lượng dầu: 470 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 340,2 lít, tương đương khối lượng: 282 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 226,8 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x2.5x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 155 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 226,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 226,8 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 155 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 155 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,06 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 226,8 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 155 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |

| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 170 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 155 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,06 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 340,2 |  |

Máy biến áp số 44:	Trạm 1 Nam Giang

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

Vinatakao 9930134T

1990

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8362

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1110kg.

    - Trọng lượng dầu: 333 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 201 lít, tương đương khối lượng: 167 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 201 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 50x1x3 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 151 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 201 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 201 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 151 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 151 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,87 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 201 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 151 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 161 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 151 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,87 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |

| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 201 |  |

Máy biến áp số 45:	Diễn Cát 10

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

NPSC 1287541

2020

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_10073

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 2090kg.

    - Trọng lượng dầu: 640 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Tróc men

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 694,8 lít, tương đương khối lượng: 576 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 77,2 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9.5x3x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 116,5 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 80 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 77,2 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 77,2 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 80 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 116,5 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 80 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,87 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 77,2 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 116,5 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 80 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600 |  |  |  | Quả | 3 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 6 |  |
| 8 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 3 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 31 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 32 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 3 | Trả lại nguyên trạng |
| 33 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 80 |  |
| 35 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,87 |  |
| 36 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 37 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 38 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 41 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 43 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 44 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 45 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 47 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 694,8 |  |

Máy biến áp số 46:	Đức Thành 2

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

TBT

1295-1103

1995

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8274

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1650kg.

    - Trọng lượng dầu: 580 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 489,3 lít, tương đương khối lượng: 406 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 209,7 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 14.5x3.5x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,2 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 200 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 209,7 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 209,7 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 200 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 200 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,69 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 209,7 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 200 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |

| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 140 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 200 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,69 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 489,3 |  |

Máy biến áp số 47:	Quỳnh tân 9

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

HANAKA 930105

2005

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9226

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 550kg.

    - Trọng lượng dầu: 280 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 152,1 lít, tương đương khối lượng: 126 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 185,9 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đứt gióng mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: Đứt gióng mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 106,8 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 168 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 185,9 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 185,9 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 168 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 106,8 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 168 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,88 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 185,9 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 106,8 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 168 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |

| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 152 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 168 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 83,88 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 152,1 |  |

Máy biến áp số 48:	Nghĩa Thuận 1

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

320

ĐLNĐ ND472 2007 Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9075

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 2250kg.

    - Trọng lượng dầu: 780 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 564,6 lít, tương đương khối lượng: 468 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 376,4 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 11x6x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,5 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 166 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 188 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 376,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 376,4 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 188 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 166 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 188 kg - Dây đồng cháy hỏng: 114,03 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 376,4 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 166 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 188 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 282 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 188 |  |

| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 114,03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 564,6 |  |

Máy biến áp số 49:	Diễn Xuân 8

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

NPSC 002511(LC101)

2021

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202005348

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 934kg.

    - Trọng lượng dầu: 218 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 52,6 lít, tương đương khối lượng: 44 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 210,4 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x2.5x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,3 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 108,8 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 230 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 210,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 210,4 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 230 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 108,8 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 230 kg - Dây đồng cháy hỏng: 76,572 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 210,4 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 108,8 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 230 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 184 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 230 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 76,572 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 52,6 |  |

Máy biến áp số 50:	Nhận tại PC Phú Thọ

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

TBT 523

1996

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202408026

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1637kg.

    - Trọng lượng dầu: 565 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 510,75 lít, tương đương khối lượng: 424 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 170,25 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 3x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 2 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105,2 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 198 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 170,25 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 170,25 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 198 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105,2 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 198 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,24 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 170,25 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105,2 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 198 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |

| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 102 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 198 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,24 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 510,75 |  |

Máy biến áp số 51:	Thái Hòa 7(Sự cố bão số 10)

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

ABB 2011099

2001

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9414

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 1260kg.

    - Trọng lượng dầu: 290 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Tróc men

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 315 lít, tương đương khối lượng: 261 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 35 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 124 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 71 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 35 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 35 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 71 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 124 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 71 kg - Dây đồng cháy hỏng: 86,4 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 35 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 124 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 71 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600 |  |  |  | Quả | 3 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 6 |  |
| 8 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 3 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |

| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 31 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 32 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 3 | Trả lại nguyên trạng |
| 33 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 71 |  |
| 35 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 86,4 |  |
| 36 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 37 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 38 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 41 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 43 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 44 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 45 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 47 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 315 |  |

Máy biến áp số 52:	Diễn Nguyên 2 (Sự cố bão số 10)

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

320

PCTB TB050121 2021 Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202110052

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 1300kg.

    - Trọng lượng dầu: 310 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Tróc men

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 112,2 lít, tương đương khối lượng: 93 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 261,8 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,5 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 164,4 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 215 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 261,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 261,8 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 215 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 164,4 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 215 kg - Dây đồng cháy hỏng: 102,33 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 261,8 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 164,4 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 215 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600 |  |  |  | Quả | 3 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 6 |  |
| 8 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 3 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |

| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 31 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 32 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 224 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 33 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 3 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 35 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 215 |  |
| 36 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 102,33 |  |
| 37 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 43 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 44 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 45 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 47 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 48 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 112,2 |  |

Máy biến áp số 53:	Thịnh Sơn 3(Sự cố bão số 10)

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

320

MBT 21-1454

2021

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202111031

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 1305kg.

    - Trọng lượng dầu: 234 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Tróc men

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 56,4 lít, tương đương khối lượng: 47 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 225,6 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,5 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 165,2 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 235 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 225,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 225,6 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 235 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 165,2 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 235 kg - Dây đồng cháy hỏng: 141,48 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 225,6 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 165,2 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 235 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600 |  |  |  | Quả | 3 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 6 |  |
| 8 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 3 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |

| 31 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 197 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 33 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 3 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 35 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 235 |  |
| 36 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 141,48 |  |
| 37 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 43 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 44 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 45 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 47 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 48 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 56,4 |  |

Máy biến áp số 54:	Ngọc Sơn 1(Sự cố bão số 10)

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

TBĐ

9749-25

1998

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_7928

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1895kg.

    - Trọng lượng dầu: 575 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Tróc men

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 554,4 lít, tương đương khối lượng: 460 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 138,6 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 136,1 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 120 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 138,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 138,6 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 120 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 136,1 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 120 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,68 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 138,6 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 136,1 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 120 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện cao thế 36NF250 CD 965 |  |  |  | Quả | 3 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 6 |  |
| 8 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 3 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 31 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 32 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 69 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 33 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 3 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 35 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 120 |  |
| 36 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 94,68 |  |
| 37 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |

| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 43 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 44 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 45 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 47 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 48 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 554,4 |  |

Máy biến áp số 55:	Nghi Hợp 3 (Sự cố bão số 10)

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

320

NPSC 21111691 (NA0474) 2011 Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9413

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 1500kg.

    - Trọng lượng dầu: 440 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Tróc men

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 223,02 lít, tương đương khối lượng: 185 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 307,98 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,5 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 161 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 230 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 307,98 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 307,98 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 230 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 161 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 230 kg - Dây đồng cháy hỏng: 102,69 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 307,98 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 161 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 230 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600 |  |  |  | Quả | 3 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 6 |  |
| 8 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 3 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 31 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 32 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 255 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 33 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 3 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 35 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 230 |  |
| 36 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 102,69 |  |
| 37 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 43 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 44 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |

| 45 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 47 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 48 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 223,02 |  |

Máy biến áp số 56:	Nghi Mỹ 10

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

MBT DC808253129-3

2008

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9542

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1275kg.

    - Trọng lượng dầu: 312 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Tróc men

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 75,2 lít, tương đương khối lượng: 62 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 300,8 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: Đồng lá mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 128,1 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 75 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 300,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 300,8 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 75 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 128,1 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 75 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,77 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 300,8 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 128,1 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 75 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện cao thế 24NF250 CD 600 |  |  |  | Quả | 3 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 6 |  |
| 8 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 3 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 31 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 32 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 263 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 33 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 3 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 35 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 75 |  |
| 36 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 94,77 |  |
| 37 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 43 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 44 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 45 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 47 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 48 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 75,2 |  |

Máy biến áp số 57:	Nghi Xuân 13

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

250

MiBa 1009-497

2010

D/Yo-11

    - Mã tài sản: NANNG_9522

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1750kg.

    - Trọng lượng dầu: 600 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 362 lít, tương đương khối lượng: 300 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 362 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x6x3 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 0,9 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 126,5 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 60 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 362 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 362 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 60 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 126,5 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 60 kg - Dây đồng cháy hỏng: 94,68 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 362 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 126,5 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 60 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |

| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 290 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 60 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 94,68 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 362 |  |

Máy biến áp số 58:	Trạm 8 Nam Giang

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

MBT 711222

2008

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8775

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1040kg.

    - Trọng lượng dầu: 265 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 128 lít, tương đương khối lượng: 106 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 192 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Nhôm - Tiết diện: 10x3x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Nhôm - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 205 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 192 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 192 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 205 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 205 kg - Dây đồng cháy hỏng: 0 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 192 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 205 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |

| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 160 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 205 |  |
| 31 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 32 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 33 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 36 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 38 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 42 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 128 |  |

Máy biến áp số 59:	Nghi Đồng 3

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

TBĐ

0601-026

2006

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8560

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1400kg.

    - Trọng lượng dầu: 420 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 202,4 lít, tương đương khối lượng: 168 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 303,6 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 10x5x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 0,8 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 123 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 303,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 303,6 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 123 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 123 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,24 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 303,6 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 123 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 253 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 123 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,24 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |

| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 202,4 |  |

Máy biến áp số 60:	Nghĩa Minh 5

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

160

TBT 109259

2001

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8388

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1060kg.

    - Trọng lượng dầu: 305 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 294,4 lít, tương đương khối lượng: 244 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 73,6 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x5.5x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 108 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 98 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 73,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 73,6 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 98 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 108 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 98 kg - Dây đồng cháy hỏng: 64,008 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 73,6 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 108 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 98 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 37 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 98 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 64,008 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 294,4 |  |

Máy biến áp số 61:	Trường Thi 1

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

400

HAVEC 11177

2011

D/Yo-11

    - Mã tài sản: NANNG_9610

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 1520kg.

    - Trọng lượng dầu: 380 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 274,8 lít, tương đương khối lượng: 228 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 183,2 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 9x3x6 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 180 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 145 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 183,2 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 183,2 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 145 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 180 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 145 kg - Dây đồng cháy hỏng: 123,75 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 183,2 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 180 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 145 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |

| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 137 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 145 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 123,75 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 274,8 |  |

Máy biến áp số 62:	Bồi Sơn 4

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

Mờ Mờ 2000

Mờ

    - Mã tài sản: NANNG_9534

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1650kg.

    - Trọng lượng dầu: 570 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Rỉ sét

    - Ty sứ hạ áp: Rỉ sét

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 446,55 lít, tương đương khối lượng: 370 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 240,45 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 8*3*4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 125 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 240,45 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 240,45 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 125 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 125 kg - Dây đồng cháy hỏng: 82,53 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 240,45 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 125 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |

| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 172 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 125 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 82,53 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 446,55 |  |

Máy biến áp số 63:	Hùng Sơn 4

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

ĐLNA NA-16 2000 Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9906

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1840kg.

    - Trọng lượng dầu: 620 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Rỉ sét

    - Ty sứ hạ áp: Rỉ sét

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 523,6 lít, tương đương khối lượng: 434 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 224,4 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 1.0 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 128 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 224,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 224,4 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 128 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 128 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,97 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 224,4 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 128 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 150 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 128 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 83,97 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |

| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 523,6 |  |

Máy biến áp số 64:	Lâm Trường Phú Phương

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

NPSC 012102105

2021

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9052

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 850kg.

    - Trọng lượng dầu: 185 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 0 lít, tương đương khối lượng: 0 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 223 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x4x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 115 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 143 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 223 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 223 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 143 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 115 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 143 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,25 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 223 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 115 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 143 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 201 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 143 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 83,25 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |

Máy biến áp số 65:	Nghi Mỹ 2

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

180

    - Mã tài sản: NANNG_8203

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

Vinatakaoka 9950283T

1999

Y/Yo-12

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1110kg.

    - Trọng lượng dầu: 333 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 201 lít, tương đương khối lượng: 167 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 201 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 55x0.8x3 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 148 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 201 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 201 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 148 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 148 kg - Dây đồng cháy hỏng: 85,14 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 201 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 148 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |

| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 161 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 148 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 85,14 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 201 |  |

Máy biến áp số 66:	Bản Mon (Sự cố bão số 10)

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

BTĐA

171310-93

2012

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8791

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1250kg.

    - Trọng lượng dầu: 250 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 90,3 lít, tương đương khối lượng: 75 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 210,7 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 10x3x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 156 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 210,7 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 210,7 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 156 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 156 kg - Dây đồng cháy hỏng: 84,6 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 210,7 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 156 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |

| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 181 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 156 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 84,6 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 90,3 |  |

Máy biến áp số 67:	Nam Giang 6

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

320

EVNNPC 2337

2022

D/Yo-11

    - Mã tài sản: NANNG_8311

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1402kg.

    - Trọng lượng dầu: 391 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 188,4 lít, tương đương khối lượng: 156 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 282,6 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x4x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 170,2 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 220 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 282,6 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 282,6 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 220 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 170,2 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 220 kg - Dây đồng cháy hỏng: 114,75 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 282,6 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 170,2 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 220 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 236 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 220 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 114,75 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |

| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 188,4 |  |

Máy biến áp số 68:	Minh Thành 2

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

160

ABB 20110854

2001

D/Yo-11

    - Mã tài sản: NANNG_202212331

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 960kg.

    - Trọng lượng dầu: 245 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 147,5 lít, tương đương khối lượng: 122 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 147,5 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 30x3x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 100,2 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 110 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 147,5 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 147,5 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 110 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 100,2 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 110 kg - Dây đồng cháy hỏng: 58,365 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 147,5 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 100,2 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 110 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 118 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 110 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 58,365 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 147,5 |  |

Máy biến áp số 69:	Tà Lạnh

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

180

NPSC

    - Mã tài sản: NANNG_8570

- Điện áp: 35/0,4

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

2285

2023

Y/Yo-12

    - Trọng lượng máy: 1300kg.

    - Trọng lượng dầu: 380 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 183,2 lít, tương đương khối lượng: 152 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 274,8 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 15x5x3 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 152 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 274,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 274,8 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 152 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 152 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,61 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 274,8 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 152 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |

| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 229 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 152 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 83,61 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 183,2 |  |

Máy biến áp số 70:	Thuy Thủy 4

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

160

ABB 2011073

2001

D/Yo-11

    - Mã tài sản: NANNG_9257

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 960kg.

    - Trọng lượng dầu: 245 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Rỉ sét

    - Ty sứ hạ áp: Rỉ sét

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 118 lít, tương đương khối lượng: 98 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 177 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 8X4X2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 98 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 102 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 177 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 177 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 102 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 98 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 102 kg - Dây đồng cháy hỏng: 57,798 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 177 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 98 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 102 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |

| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 148 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 102 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 57,798 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 118 |  |

Máy biến áp số 71:	Thuận Nghĩa 2

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

320

NPSC 299

2020

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_10139

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 2300kg.

    - Trọng lượng dầu: 860 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 622,2 lít, tương đương khối lượng: 516 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 414,8 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 17x4x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 2 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 166 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 135 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 414,8 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 414,8 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 135 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 166 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 135 kg - Dây đồng cháy hỏng: 114,66 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 414,8 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 166 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 135 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 311 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 135 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 114,66 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |

| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 622,2 |  |

Máy biến áp số 72:	Hưng Hòa 4

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

160

ABB 2011047

2001

D/Yo-11

    - Mã tài sản: TPV_7621

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 960kg.

    - Trọng lượng dầu: 245 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 177 lít, tương đương khối lượng: 147 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 118 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 8.5x3x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 0,8 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 98 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 120 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 118 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 118 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 120 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 98 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 120 kg - Dây đồng cháy hỏng: 58,959 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 118 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 98 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 120 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 89 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 120 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 58,959 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 177 |  |

Máy biến áp số 73:	Xuân Tình

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

160

ABB

    - Mã tài sản: NANNG_7934

- Điện áp: 22/0,4

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

2011046

2001

D/Yo-11

    - Trọng lượng máy: 960kg.

    - Trọng lượng dầu: 245 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 182,9 lít, tương đương khối lượng: 152 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 112,1 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 8x5x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 98 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 105 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 112,1 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 112,1 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 105 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 98 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 105 kg - Dây đồng cháy hỏng: 59,202 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 112,1 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 98 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |

| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 83 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 59,202 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 182,9 |  |

Máy biến áp số 74:	Hồng Thành 4

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

HNK 18881010

2010

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_10417

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1120kg.

    - Trọng lượng dầu: 255 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 76,75 lít, tương đương khối lượng: 64 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 230,25 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x4x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 178 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 230,25 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 230,25 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 178 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 178 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,88 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 230,25 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 178 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |

| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 200 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 178 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 83,88 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 76,75 |  |

Máy biến áp số 75:	Thanh Chi 5

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

160

NPSC TB020821 2021 Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202005351

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 970kg.

    - Trọng lượng dầu: 255 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 122,8 lít, tương đương khối lượng: 102 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 184,2 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 12x5x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,6 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 98 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 105 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 184,2 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 184,2 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 105 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 98 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 105 kg - Dây đồng cháy hỏng: 59,355 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 184,2 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 98 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 154 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 59,355 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |

| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 122,8 |  |

Máy biến áp số 76:	Thịnh Sơn 5

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

NPSC 0240229T

2022

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202009292

- Điện áp: 22/0,4

    - Trọng lượng máy: 850kg.

    - Trọng lượng dầu: 180 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 0 lít, tương đương khối lượng: 0 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 217 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 50x3x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 115,2 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 185 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 217 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 217 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 185 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 115,2 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 185 kg - Dây đồng cháy hỏng: 75,861 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 217 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 115,2 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 185 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 22kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 195 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 185 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 75,861 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |

Máy biến áp số 77:	Chợ Lò Hưng Đạo

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

180

Lioa 011207568660

    - Mã tài sản: NANNG_9355

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1033kg.

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

2008

Y/Yo-12

    - Trọng lượng dầu: 337 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 121,8 lít, tương đương khối lượng: 101 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 284,2 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 10x3x2 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 145 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 284,2 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 284,2 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 145 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 145 kg - Dây đồng cháy hỏng: 82,44 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 284,2 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 145 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |

| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 244 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 145 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 82,44 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 121,8 |  |

Máy biến áp số 78:	T1 Hưng Lợi

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

MBT 23-2339

2023

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_9407

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1073kg.

    - Trọng lượng dầu: 219 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bể sứ

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 2 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 66 lít, tương đương khối lượng: 55 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 198 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 13x5.5x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 2 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 178 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 198 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: 3 quả

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 198 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 178 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 3 quả - Ty sứ cao áp: 3 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 178 kg - Dây đồng cháy hỏng: 91,971 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 198 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 178 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện cao thế 36NF250 CD 965 |  |  |  | Quả | 3 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 6 |  |
| 8 | Ty sứ cao thế M12 |  |  |  | Cái | 3 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |

| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 31 | Sứ cao áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 32 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 172 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 33 | Ty sứ cao thế hỏng |  |  |  | Cái | 3 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 35 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 178 |  |
| 36 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 91,971 |  |
| 37 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 43 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 44 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 45 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 47 | - Quấn lại 2 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 2 |  |
| 48 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 66 |  |

Máy biến áp số 79:	T3 Hưng Châu

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

320

MBT 23-2354

1990

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_202211219

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1497kg.

    - Trọng lượng dầu: 289 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Mất sứ

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Mất ty

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 69,6 lít, tương đương khối lượng: 58 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 278,4 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 40x4x1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,4 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 169,8 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 230 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 278,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: 4 cái

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 278,4 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 230 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 169,8 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 4 quả - Ty sứ hạ áp: 4 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 230 kg - Dây đồng cháy hỏng: 148,59 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 278,4 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 169,8 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 230 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Sứ cách điện hạ thế 1KV |  |  |  | Quả | 4 |  |
| 6 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 7 | Ecu đồng M12 |  |  |  | Cái | 8 |  |
| 8 | Ty sứ hạ thế M12 |  |  |  | Cái | 4 |  |
| 9 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 10 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 11 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 12 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 13 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 14 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 15 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 16 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 17 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 18 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 19 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 20 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 21 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 22 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 23 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 24 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 25 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 26 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 27 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 28 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 30 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |

| 31 | Sứ hạ áp MBA hỏng |  |  |  | Quả | 4 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 244 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 33 | Ty sứ hạ thế hỏng |  |  |  | Cái | 4 | Trả lại nguyên trạng |
| 34 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 35 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 230 |  |
| 36 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 148,59 |  |
| 37 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 42 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 43 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 44 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 45 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 46 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 47 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 48 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 69,6 |  |

Máy biến áp số 80:	Diễn Đoài 8

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

160

CTAMAD DC808163158-3

1990

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8839

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1045kg.

    - Trọng lượng dầu: 235 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 155,65 lít, tương đương khối lượng: 129 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 127,35 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 15.6x3.15x4 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 1,1 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 98 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 116 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 127,35 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 127,35 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 116 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 98 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 116 kg - Dây đồng cháy hỏng: 64,377 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 127,35 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 98 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 116 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 99 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 116 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 64,377 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |

| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 155,65 |  |

Máy biến áp số 81:	Quỳnh Châu 8

- Thông tin của máy biến áp:

  - Thông tin hồ sơ đầu vào trước khi đưa MBA vào sữa chữa

    - Lý lịch MBA: Không

    - Nhật ký vận hành:	Không

    - Biên bản rút ruột do TTTNĐ thực hiện: Kết quả thí nghiệm xếp loại máy C2 theo VB 3463/EVNNPC-KT ngày 26/07/2023

  - Thông số kỹ thuật của máy biến áp:

    - Công suất:

    - Hãng SX:

    - Số chế tạo:

    - Năm sản xuất:

    - Tổ đấu dây:

180

MiBa 0603-058

2005

Y/Yo-12

    - Mã tài sản: NANNG_8973

- Điện áp: 35/0,4

    - Trọng lượng máy: 1400kg.

    - Trọng lượng dầu: 420 kg.

    - Loại dầu: Không xác định

- Tình trạng kỹ thuật của MBA khi đưa vào sửa chữa

  - Tình trạng bên ngoài MBA:

    - Vỏ MBA: Bạc mầu có chỗ hoen gỉ.

    - Gioăng mặt máy: Khô cứng, mất sự đàn hồi. Gioăng chân sứ, gioăng ty sứ cao và hạ áp: Chai cứng, nứt hết sự đàn hồi

    - Sứ cao áp: Bình thường

    - Sứ hạ áp: Bình thường

    - Ty sứ cao áp: Bình thường

    - Ty sứ hạ áp: Bình thường

    - Mác máy và mác thứ tự pha cao, hạ áp: Mác máy cũ, mờ

  - Tình trạng ruột máy:

    - MBA bị cháy: 3 cuộn dây cao áp; Dây đồng cháy vụn

    - Cuộn dây cao áp cháy hỏng nặng dẫn đến một phần tôn silic cũng bị hư hỏng nặng không thể tận dụng lại

    - Dầu MBA: MBA bị rò rịn chảy dầu, lượng dầu còn: 303,6 lít, tương đương khối lượng: 252 kg, đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lương 202,4 lít dầu.

    - Bối dây hạ áp: Đồng - Tiết diện: 15*5*1 mm.

    - Bối dây cao áp: Đồng - Tiết diện: 0,8 mm.

- Nội dung cần sửa chữa và các giải pháp kỹ thuật:

Giữ nguyên công suất, cấp điện áp; sửa chữa đạt yêu cầu kỹ thuật theo TCCS 01:2023/EVN. Riêng hiệu suất năng lượng theo TCVN 8525:2015.Quấn lại 3 cuộn cao áp bằng dây đồng tráng men mới: 105 kg; Lắp đặt, thay thế các tấm tôn silic hư hỏng với khối lượng: 178 kg; Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 202,4 lít dầu. Vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay mác máy, thay toàn bộ gioăng cao su, hạt chống ẩm, nấc phân áp, Ecu Bulong mặt máy.....

  - Vỏ máy và phụ kiện

    - Đánh rỉ, vệ sinh sơn lại vỏ máy. Thay toàn bộ bu lông mặt máy.

    - Thay gioăng máy các loại, thay hạt chống ẩm mới.

    - Sứ cao áp thay: không thay

    - Sứ hạ áp thay: không thay

    - Lập lại lý lịch, biển mác mới

  - Ruột MBA:

    - Dầu MBA: Đổ dầu MBA để đảm bảo vận hành với khối lượng: 202,4 lít.

    - Thay thế tôn silic bị hư hỏng: 178 kg.

    - Bối dây hạ áp:

    - Bối dây cao áp: Quấn lại 3 cuộn dây bằng dây đồng tráng men mới với khối lượng: 105 kg.

    - Sấy MBA đạt tiêu chuẩn, thay thế bộ chuyển nấc và lắp ráp hoàn chỉnh.

  - Vật tư thu hồi

    - Gioăng máy các loại: 01 bộ

    - Hạt chống ẩm: 01 kg.

    - Bu lông + ecu mặt máy hỏng: 42 bộ

    - Sứ cao áp: 0 quả - Ty sứ cao áp: 0 cái;- Sứ hạ áp: 0 quả - Ty sứ hạ áp: 0 cái.

    - Tôn Silic hỏng: 178 kg - Dây đồng cháy hỏng: 83,7 kg

  - Vật tư sữa chữa chính ngoài định mức, vật tư thu hồi, danh mục sửa chữa:

| STT | Danh mục |  |  |  | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Vật tư chính thay thế |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dầu MBA mới |  |  |  | Lít | 202,4 |  |
| 2 | Dây đồng tráng men quấn cuộn cao áp |  |  |  | Kg | 105 |  |
| 3 | Tôn Silic |  |  |  | Kg | 178 |  |
| 4 | Điều chỉnh 3 tầng 5 nấc phân áp 35kV- A30 |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 5 | Ecu Bulong mặt máy D12 x 50mm |  |  |  | Bộ | 42 |  |
| 6 | Gioăng cao su chịu dầu |  |  |  | T.bộ | 1 |  |
| 7 | Tấm cao su chịu dầu 8x500x500 |  |  |  | Tấm | 0,5 |  |
| 8 | Sơn chống gỉ, sơn màu |  |  |  | Kg | 8 |  |
| 9 | Que hàn bạc |  |  |  | Kg | 0,4 |  |
| 10 | Thiếc hàn |  |  |  | Kg | 0,3 |  |
| 11 | Nhựa thông |  |  |  | Kg | 0,15 |  |
| 12 | Hàn the |  |  |  | Kg | 0,1 |  |
| 13 | Bình ga |  |  |  | Kg | 0,5 |  |
| 14 | Keo dán 502 |  |  |  | Lọ | 2 |  |
| 15 | Hạt chống ẩm |  |  |  | Kg | 1 |  |
| 16 | Giấy lọc dầu loại dày 27x33cm |  |  |  | Tờ | 20 |  |
| 17 | Ống cách điện giấy |  |  |  | Mét | 15 |  |
| 18 | Đánh rỉ sắt |  |  |  | Cái | 2 |  |
| 19 | Giẻ lau |  |  |  | Kg | 3 |  |
| 20 | Giấy cách điện 0.13mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 21 | Bìa cách điện 1mm |  |  |  | Kg | 8,5 |  |
| 22 | Bìa cách điện 2mm |  |  |  | Kg | 4,5 |  |
| 23 | Chổi quét sơn |  |  |  | Cái | 1 |  |
| 24 | Biển mác mới |  |  |  | Chiếc | 1 |  |
| 25 | Lý lịch |  |  |  | Quyển | 1 |  |
| II | Vật tư thu hồi |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Gioăng cao su chịu dầu các loại hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 27 | Hạt chống ẩm hỏng |  |  |  | Kg | 0,3 | Không có khả năng sử dụng lại, đề nghị tiêu hủy tại chỗ đúng quy |
| 28 | Dầu cách điện |  |  |  | Lít | 152 | Tạm tính; Căn cứ thu hồi thực tế |
| 29 | Chuyển nấc hỏng |  |  |  | Bộ | 1 | Trả lại nguyên trạng |
| 30 | Tôn Silic hỏng |  |  |  | Kg | 178 |  |
| 31 | Dây đồng |  |  |  | Kg | 83,7 |  |
| 32 | Ecu Bulong mặt máy |  |  |  | Bộ | 42 | 0,07kg sắt/1 bộ |
| III | Nội dung cần sửa chữa: |  |  |  |  |  |  |
| 33 | - Vệ sinh, tháo, lắp |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 34 | - Rút ruột kiểm tra sửa chữa |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 35 | - Sấy máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 36 | - Sửa chữa bộ phân áp |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 37 | - Thay phụ kiện, hạt hút ẩm |  |  |  | Bộ | 1 |  |
| 38 | - Rút nạp dầu |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 39 | - Sửa bên ngoài máy |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 40 | - Sơn cách điện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 41 | - Sơn, hoàn thiện |  |  |  | Máy | 1 |  |
| 42 | - Quấn lại 3 cuộn cao áp |  |  |  | Cuộn | 3 |  |
| 43 | - Lọc dầu MBA |  |  |  | Lít | 303,6 |  |