### Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

#### Giới thiệu về gói thầu

##### Phạm vi công việc của gói thầu:

Theo nội dung mô tả chi tiết trong Phương án kỹ thuật phát hành kèm theo E-HSMT:

###### Sửa chữa máy phát điện 250kVA, 400kVA

##### Quy mô công trình:

Chi tiết trong phương án kỹ thuật phát hành kèm theo E-HSMT.

##### Nguồn vốn: SXKD điện.

#### Thời hạn thực hiện gói thầu:

70 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực

#### Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật:

##### Các nội dung Nhà thầu cần trình bày trong HSDT:

- Hồ sơ năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu;

- Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công (các hạng mục phù hợp với khối lượng công việc trong Bảng Tiên lượng mời thầu).

- Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý nhân sự, kèm theo mô tả trách nhiệm, quyền hạn của từng vị trí.

- Danh mục máy móc, thiết bị thi công được huy động để thực hiện hợp đồng;

- Hệ thống kiểm tra giám sát chất lượng và Biện pháp bảo đảm chất lượng công trình;

- Tiến độ thi công, kèm theo biểu đồ huy động nhân sự và máy móc thiết bị thực hiện tương ứng với từng giai đoạn thi công. Bao gồm cả công tác chuẩn bị thi công, phần tháo dỡ, thu hồi VTTB nếu có, phần hồ sơ hoàn công, hồ sơ quyết toán A-B);

- Danh mục VTTB diện B cấp và tài liệu liên quan của VTTB, vật liệu…diện B cấp (yêu cầu cụ thể tại Phụ lục đính kèm);

- Giải pháp bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, bảo hành.

Các nội dung trình bày phải đầy đủ, hợp lý và khả thi, phù hợp với khối lượng công việc theo Bảng tiên lượng mời thầu của E-HSMT và phù hợp với Phương án kỹ thuật phát hành kèm theo E-HSMT.

- Hồ sơ thiết kế:

Đính kèm E-HSMT, gồm:

- Phuong an ky thuat

##### Phương án thi công và biện pháp an toàn:

Sau khi được trao Hợp đồng, Nhà thầu phối hợp với đơn vị quản lý thực hiện hợp đồng của Chủ Đầu tư, chủ trì tổ chức khảo sát, lập duyệt các phương án thi công… đối với từng hạng mục công việc theo hợp đồng, trình duyệt và thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc.

##### Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật phải thực thực hiện theo hồ sơ phương án kỹ thuật phát hành kèm theo E-HSMT

###### Quy trình, quy phạm kỹ thuật thi công, giám sát, nghiệm thu công trình:

Tuân thủ các quy trình, quy phạm kỹ thuật thi công, giám sát hiện hành.

##### Yêu cầu về trình tự thi công, sửa chữa:

###### Những công việc ban đầu:

- Sau khi khảo sát, tiếp nhận bàn giao các Máy phát từ Chủ Đầu tư, Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp trong việc kiểm tra số lượng, chủng loại máy phát. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác so với khối lượng đã giao, Nhà thầu kịp thời báo cáo cho Chủ Đầu tư để có biện pháp xử lý kịp thời.

###### Nội dung công việc chính và yêu cầu kỹ thuật:

Nội dung sửa chữa từng máy phát thực hiện chi tiết theo phương án kỹ thuật và khối lượng Hợp đồng, cụ thể:

1. Máy phát 250kVA:

- Thay bảng điều khiển

- Thay bộ chỉnh lưu rotor

- Thay bộ điều chỉnh điện áp AVR

- Sơn tẩm củ phát điện

- Vệ sinh lắp ráp lại tổ máy phát điện

- Chạy thử không tải và có tải.

2. Máy phát 400kVA:

- Hàn đắp vị trí rò rỉ trong mặt máy của máy số 1, số 2 và số 3:

+ Tháo toàn bộ mặt máy, hệ giàn cò nắp cabo

+ Sử dụng máy siêu âm để xác định vị trí rò rỉ

+ Cắt phần áo nước bên ngoài bằng máy chuyên dụng

+ Sử dụng máy phun bi vệ sinh sạch vị trí rò rỉ

+ Hàn bằng que hàn chuyên dùng

+ Kiểm tra lại mối hàn bằng máy siêu âm

+ Hàn lại phần áo nước bên ngoài

+ Lắp đồ gá để kiểm tra áp lực nước sau khi hàn đắp

- Mài từ cả 6 mặt máy:

+ Sau khi hàn đắp và kiểm tra không còn rò rỉ, sử dụng máy mài từ để rà phẳng lại toàn bộ 6 mặt máy

+ Mài phẳng mặt Blcok

- Hoàn thiện:

+ Vệ sinh bộ máy, hệ thống làm mát, hệ thống bôi trơn, két nhiên liệu

+ Lắp lại mặt máy, cân chỉnh khe hở nhiệt và hệ thống giàn cò

+ Thay dầu bôi trơn lần 1 nổ máy không tải

+ Thay dầu bôi trơn lần 2 loại bỏ hết cặn và nước còn sót lại để đảm bảo an toàn trong quá trình khia thác

+ Thử máy có tải

  - Nghiệm thu Máy phát sau sửa chữa

  - Thu hồi VTTB.

##### Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; Hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của Nhà thầu:

- Trước khi dự thầu, Nhà thầu cần xem xét, nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, đường vận chuyển vật liệu, các công trình lân cận, các yếu tố khác liên quan … ảnh hưởng đến giá dự thầu, đảm bảo không được tính thêm các chi phí phát sinh do những điều kiện tự nhiên, hiện trạng của công trường gây nên.

- Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên và có hệ thống trong thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng.

- Nhà thầu phải thiết lập hệ thống kiểm tra /giám sát chất lượng của Nhà thầu và thực hiện việc tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình đáp ứng đầy đủ các quy định hiện hành và chụp hình, quay phim (nếu có) của các công đoạn chủ yếu.

- Nhà thầu phải đảm bảo rằng Chủ Đầu tư có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các vấn đề phát sinh trong công việc.

- Chủ Đầu tư có quyền chỉ định, vào bất kỳ thời điểm nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, một người đại diện hoặc nhiều hơn để thực hiện công việc quản lý và giám sát công trình.

- Các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo các quy trình quy phạm hiện hành. Cán bộ quản lý và giám sát công trình của Chủ Đầu tư có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký giám sát của Bên mời thầu hoặc biên bản kiểm tra theo quy định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với quy định hiện hành.

- Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Chủ Đầu tư và Nhà thầu có các ý kiến khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ Đầu tư. Trong trường hợp này Chủ Đầu tư sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường để xem xét và giải quyết.

- Nhà thầu phải đảm bảo và bồi thường các thiệt hại trong quá trình thi công cho đối tượng bị hại do nguyên nhân thi công gây ra.

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp các thiết bị, dụng cụ lao động cũng như bảo hộ và đảm bảo an toàn trong thi công.

- Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Chủ Đầu tư đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả kế hoạch về nhân lực, sơ đồ tổ chức hiện trường, số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng cho việc thi công công trình (lưu ý về trình độ và kinh nghiệm của các nhân viên chủ chốt, bậc thợ của công nhân). Chủ Đầu tư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

- Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng và dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, các vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công.

- Trong quá trình thi công, mỗi lần chuyển bước thi công Nhà thầu phải báo cho Chủ đầu tư biết để kiểm tra và nghiệm thu.

- Việc nghiệm thu tổng thể được tiến hành sau khi Nhà thầu đã hoàn tất toàn bộ công việc. Khi nghiệm thu phải có đủ đại diện của Chủ đầu tư và Tư vấn.

- Nhà thầu thi công phải bố trí cán bộ kỹ thuật giám sát, kiểm tra quá trình thi công, đảm bảo thi công đúng thiết kế được duyệt.

- Nhà thầu lập bản vẽ hoàn công với đầy đủ các số liệu đo đạc kiểm tra tại thực địa. Sau khi kết thúc công trình, Nhà thầu phải đệ trình bản vẽ hoàn công, phải có đủ các nội dung như thực tế đã thi công được Chủ Đầu tư chấp thuận.

- Tất cả các VTTB do Nhà thầu cấp phải được Cán bộ giám sát kiểm tra nghiệm thu đạt chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật ban hành theo E-HSMT và cam kết đáp ứng trong E-HSDT, trước khi được lắp đặt cho công trình.

- Nhà thầu phải cung ứng vật tư, thiết bị do mình cấp đúng tiến độ, và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật như trong E-HSMT, các VTTB phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng theo hồ sơ mời thầu đã được Chủ Đầu tư thông qua.

Lưu ý về khối lượng vật tư phụ kiện và công việc phát sinh so với Hợp đồng: Nhà thầu kiểm tra, khảo sát hiện trạng và lập phương án sửa chữa chi tiết. Việc khảo sát lên phương án phải thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Chủ Đầu tư, xác nhận khối lượng hư hỏng tận dụng, khối lượng hư hỏng không tận dụng được để làm cơ sở kiểm tra nghiệm thu cũng như thu hồi sau sửa chữa.

Mọi khối lượng phát sinh do phương án cải tạo thay đổi so với phương án kỹ thuật được phê duyệt phải được đại diện Chủ Đầu tư xác nhận cũng như trình phê duyệt.

##### Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

- Nhà thầu phải có biện pháp huy động nhân lực, thiết bị để phục vụ thi công cho gói thầu này. Nhà thầu phải vạch kế hoạch thực hiện từng công việc, xác định rõ khối lượng dự kiến thực hiện, số lượng, chất lượng máy móc thiết bị thi công và công tác thí nghiệm để điều động nhân lực và máy móc thiết bị phục vụ thi công phù hợp. Kế hoạch này sẽ được giao cho các đội, nhóm thi công và đưa vào sổ nhật ký thi công xây dựng công trình, đồng thời giao cho tư vấn giám sát một bản để phối hợp. Khi kết thúc thời gian đó phải đưa số liệu và kết quả thực hiện vào sổ nhật ký thi công để theo dõi.

- Các vị trí chức năng của bộ máy nhân sự chủ chốt bắt buộc phải có người thay thế khi vắng mặt.

- Công nhân kỹ thuật thi công trực tiếp phải được huy động đầy đủ, trình độ nghề nghiệp phù hợp với tính chất gói thầu; Có đủ sức khỏe làm việc theo quy định, không mắc bệnh thần kinh, tim mạch; Có chứng chỉ huấn luyện công tác an toàn phù hợp và còn hiệu lực.

##### Yêu cầu về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường:

- An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Chủ Đầu tư đối với Nhà thầu.

- Nhà thầu tập trung thuyết minh các biện pháp an toàn lao động đối với công nhân xây dựng, vận hành sẽ được áp dụng như thế nào để đáp ứng đúng quy định về an toàn lao động của Nhà nước;

Trong đó, công tác thi công phải đáp ứng quy trình an toàn hiện hành của Nhà nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong quá trình thi công sửa chữa.

Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định, quy luật về điện, các quy trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng.

- Công nhân làm việc trực tiếp phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định hiện hành; Toàn đội phải được phổ biến để nắm rõ những nội dung chính trong phương án thi công đã được đề ra.

- Biện pháp an toàn phải được phổ biến tới từng người có liên quan và phải được thực thi nghiêm túc trong quá trình thi công; Khu vực làm việc: treo biển báo, làm hàng rào tạm ngăn khu vực thi công với khu vực vận hành, cấm người không có nhiệm vụ qua lại khu vực thi công. Nhà thầu sẽ chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn, hư hỏng… nào xảy ra trong quá trình thực hiện.

- Các biện pháp phòng chống cháy nổ phải được bố trí hợp lý trong quy trình sửa chữa máy biến áp; Nguyên vật liệu dễ cháy phải được bảo quản trong kho riêng theo quy phạm phòng cháy chữa cháy hiện hành. Kho bãi lưu giỡ vật liệu, máy móc thiết bị phải bố trí adg đi với chiều rộng phù hợp đảm bảo lưu thông của các phương tiện vận chuyển;

##### Điện, nước,… phục vụ thi công:

- Nhà thầu tự chịu trách nhiệm trong việc cung cấp điện, nước,… phục vụ thi công công trình, phải bố trí các khu tạm (nếu cần thiết) xung quanh công trình và chịu mọi phí tổn cho các công việc có liên quan cũng như việc dọn dẹp và làm mới lại khi hoàn thiện.

##### Yêu cầu về bảo hành:

- Nhà thầu cam kết bảo hành với thời gian bảo hành là 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hành công trình, bảo hành thiết bị theo đúng các thỏa thuận trong hợp đồng. Các thỏa thuận của các bên hợp đồng về thời hạn bảo hành, mức bảo đảm bảo hành phải phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

- Trong thời gian bảo hành, nếu có sự cố hư hỏng thì nhà thầu phải có mặt tại hiện trường lắp đặt máy biến áp trong vòng 24 giờ kể từ khi Chủ đầu tư có thông báo (bằng điện thoại hoặc văn bản) để cùng với đại diện của Chủ đầu tư xác định nguyên nhân và biện pháp xử lý. Nếu nguyên nhân sự cố hư hỏng được xác định do quá trình sửa chữa máy phát thì Nhà thầu phải chịu phải chịu toàn bộ các chi phí liên quan đến việc sửa chữa khắc phục. Thời gian bảo hành sẽ được kéo dài tương ứng với thời gian sửa chữa khắc phục

## PHỤ LỤC CHƯƠNG V

## DANH MỤC VẬT TƯ DIỆN B CẤP

Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT bản danh mục VTTB sử dụng để sửa chữa Máy phát trong dự án này kèm theo tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ và tài liệu kỹ thuật liên quan (catalogue, test report…).

Nhà thầu tham khảo phương án kỹ thuật và hồ sơ đính kèm, bố trí khảo sát thực tế tại hiện trường (nếu cần thiết) và chào cụ thể xuất xứ các vật tư thiết bị trong bảng dưới đây, nhà thầu phải cam kết các vật tư thiết bị chào thầu phải tương thích, phù hợp đúng với nhu cầu, mục đích của dự án, mọi chi phí phát sinh (thay thế, đổi trả) trong quá trình nghiệm thu do nhà thầu chi trả.

| TT | Tên vật liệu, vật tư, thiết bị | Mã hiệu (nếu có)/Hãng sản xuất / Nước sản xuất |
| --- | --- | --- |
|  | Lọc dầu đốt Wix 33351 Fuel Filter | Nêu cụ thể và cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật,… kèm theo |
|  | Dầu Diezel thử máy | Nêu cụ thể và cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật,… kèm theo |
|  | Nhớt máy | Nêu cụ thể và cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật,… kèm theo |
|  | Bộ điều khiển Generator New Automatic Voltage Regulator EA20A AVR | Nêu cụ thể và cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật,… kèm theo (cung cấp văn bản cam kết phù hợp với máy phát sửa chữa theo đúng phạm vi đề án) |
|  | Bộ điều khiển máy phát điện DSE 7320 MKII Electronic Generator Contro ller | Nêu cụ thể và cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật,… kèm theo (cung cấp văn bản cam kết phù hợp với máy phát sửa chữa theo đúng phạm vi đề án) |
|  | Sơn tẩm cách điện | Nêu cụ thể và cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật,… kèm theo |
|  | Sơn phủ cách điện | Nêu cụ thể và cung cấp catalog, tài liệu kỹ thuật,… kèm theo |