# Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng

- Tên gói thầu: Mua sắm các thiết bị ngoại vi của Hệ thống khí y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

- Dự toán gói thầu: Mua sắm các thiết bị ngoại vi của Hệ thống khí y tế tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng

- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng; địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Cam Ly - Đà Lạt, Lâm Đồng

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả ngày nghỉ, lễ

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện đa khoa tỉnh Lâm Đồng năm 2025

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 30 ngày.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV/2025.

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Nhà thầu cung cấp trong E-HSDT của mình thông số kỹ thuật, các bảng biểu kỹ thuật hoặc các thông tin kỹ thuật khác và cách trình bày các thông tin đó trong E-HSDT để chứng minh các hạng mục hàng hóa của phần gói thầu do nhà thầu chào đầy đủ và đáp ứng các nội dung yêu cầu được quy định theo bảng yêu cầu kỹ thuật dưới đây:

BẢNG YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA HÀNG HÓA

| Nội dung yêu cầu của HSMT |  |  |  |  | Đáp ứng của HSDT (Nhà thầu ghi rõ khả năng đáp ứng của hàng hóa chào thầu) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Tên hàng hóa dự thầu | Tên thương mại | Ký hiệu | Hãng SX/ xuất xứ | Liệt kê tài liệu về tính hợp lệ của hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Thông số kỹ thuật | Quy cách đóng gói |
| 1 | Bộ lưu lượng oxy gắn tường | Bộ | 78 | Cấu hình kỹ thuật: - Chất liệu: + Thân làm bằng hợp kim đồng hoặc tương đương + Cột làm bằng nhựa polycarbonate có độ bền cao hoặc tương đương - Có van điều chỉnh lưu lượng khí ra - Có thang chia độ lưu lượng khí ra - Phạm vi điều chỉnh lưu lượng: 0 ~ 15 L/phút - Bình làm ẩm kèm theo: ≥ 150ml - Đầu cắm khí tường chuẩn JIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Bình làm ẩm oxy tường | Cái | 122 | Cấu hình kỹ thuật: - Chất liệu: làm bằng nhựa polycarbonate có độ bền cao hoặc tương đương. - Dung tích bình: ≥ 150ml - Có thang chia mực nước tối thiểu và tối đa - Cam kết tương thích với lưu lượng kế oxy gắn tường của hãng Acare hiện có của Bệnh viện |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Bộ hút dịch gắn tường | Bộ | 13 | Cấu hình kỹ thuật: - Chất liệu: làm bằng nhựa polycarbonate có độ bền cao hoặc tương đương. - Có đồng hồ hiển thị áp lực hút - Có van điều chỉnh áp lực hút - Có nút chuyển tắt mở nhanh. - Lưu lượng hút tối đa: ≥ 50 L/phút - Áp lực hút tối đa: ≥ 200 mbar - Đầu cắm khí tường chuẩn JIS - Bình chứa dịch đính kèm: ≥ 2 L - Có tích hợp phao chống tràn đề ngăn chặn dịch đi vào đường ống |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. Các yêu cầu khác

Nhà thầu phải nộp các tài liệu (bản Scan):

- Tài liệu kỹ thuật, catalogue chứng minh hàng hóa dự thầu đáp ứng thông số kỹ thuật của hàng hóa (nếu tài liệu là tiếng nước ngoài phải có bản dịch sang tiếng Việt, Nhà thầu chịu trách nhiệm về tính chính xác bản dịch của mình) theo yêu cầu của E-HSMT.

- Tài liệu chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa theo quy định tại Mục E-CDNT 10.8, Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu/E-HSMT.

- Nhà thầu có cam kết bảo hành các hàng hóa cung cấp ≥ 6 tháng kể từ ngày bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Mục 2. Bản vẽ: Không có bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Quan sát trực tiếp;

- Đối chiếu theo thông số kỹ thuật E-HSDT và E-HSMT;

- Hàng mới 100%, chưa qua sử dụng;

- Quy cách đóng gói hàng hóa đúng theo quy định của nhà sản xuất.