Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

- Tên gói thầu: Gói thầu: Gói 02 – Xây lắp.

- Tên dự án: Nâng công suất các TBA phân phối khu vực phía Đông tỉnh Hưng Yên.

- Quy mô xây dựng: Nâng công suất 42MBA trong đó: (04MBA 630kVA-35/0,4kV + 16MBA 630kVA-22/0,4kV + 06MBA 560kVA-35/0,4kV + 16MBA 560kVA-22/0,4kV) + cáp tổng và thiết bị tủ điện kèm theo.

- Địa điểm xây dựng: tỉnh Hưng Yên

2. Thời hạn hoàn thành: 90 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng áp dụng:

- Quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006, 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006, 11 TCN-21-2006 do Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006.

- Quyết định số 789/QĐ-EVN ban hành ngày 10/6/2025: Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác Đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

- Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính phủ qui định và hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Điện lực;

- Tiêu chuẩn TCVN 2737-2023: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế  ban hành kèm theo Quyết định số: 1341/QĐ-BKHCN ngày 29/6/2023 của Bộ khoa học và công nghệ.

- Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép: TCVN 5575-2012; Kết cấu thép - gia công - lắp ráp - nghiệm thu và yêu cầu kỹ thuật: TCXDVN 170 : 2007.

- Tiêu chuẩn về thép hình, thép tấm: TCVN 1656-75, JIS G 3101.

- Tiêu chuẩn về bu lông đai ốc: TCVN 1876-1976 và 1896-1976.

- Tiêu chuẩn về vòng đệm vênh: TCVN 130-77; TCVN 132-77; TCVN 134-77; TCVN 2060-77; TCVN 2061-77.

- Tiêu chuẩn về mạ kẽm nhúng nóng: 18 TCN 04-92.

- Các văn bản của Tổng công ty Điện lực miền Bắc: Văn bản số 7461/EVNNPC-KT ngày 29/9/2023 V/v hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật; văn bản số 3029/EVNNPC-KT ngày 09/6/2021 V/v quy định bổ sung về kiểm soát chất lượng VTTB trước khi lắp đặt; văn bản số 3003/EVNNPC-KT ngày 16/6/2020 V/v ban hành tạm thời một số tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị vận hành trên lưới; Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc V/v Ban hành bộ tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị thống nhất trong Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc;

- Quyết định số 96/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của HĐTV Tập đoàn điện lực Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến áp phân phối điện áp đến  35kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05/9/2023 của HĐTV Tập đoàn điện lực Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định từ số 104÷115/QĐ-HĐTV của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam V/v ban hành 12 tiêu chuẩn cơ sở.

- Văn bản số 4979/EVNNPC-KT ngày 06/10/2025 V/v áp dụng YCKT lựa chọn dây nhôm lõi thép ACSR;

- Văn bản số 5779/EVNNPC-KT ngày 16/11/2025 V/v áp dụng YCKT lựa chọn cáp vặn xoắn hạ áp;

2. Thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị:

Nhà thầu chịu kinh phí: Thí nghiệm và khối lượng mẫu thí nghiệm

## 2.1. Cáp vặn xoắn hạ áp điện áp làm việc 0,6/1kV:

2.1.1. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013

a. Yêu cầu đối với ruột dẫn

- Ruột dẫn phải bằng nhôm bện từ những sợi nhôm tròn kỹ thuật thành các lớp đồng tâm và được ép tròn. Kích thước, thông số kỹ thuật của ruột dẫn theo quy định tại bảng thông số kỹ thuật ở mục 8.

- Các sợi nhôm dùng để bện thành ruột dẫn phải phù hợp với TCVN 5934 - 1995.

- Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng phải theo chiều phải.

b. Yêu cầu đối với cách điện

Cách điện phải được chế tạo từ vật liệu XLPE kháng UV có hàm lượng tro không ít hơn 2% khối lượng. Cách điện phải đồng nhất, bám chắc với ruột dẫn nhưng vẫn có thể tách ra khỏi ruột dẫn.

c. Yêu cầu về nhận biết lõi cáp

i) Định nghĩa lõi cáp: Lõi cáp gồm ruột dẫn điện và lớp vỏ bọc cách điện

ii) Các lõi cáp phải được nhận biết thông qua các gân nổi liên tục dọc theo chiều dài của lõi cáp.

Ngoài ra, các lõi pha phải được đánh dấu bằng chữ số, dễ đọc và bền dọc theo chiều dài của lõi cáp. Các chữ số phải tương ứng với số gân nổi trên lõi cáp. Chiều cao của các chữ số trên lõi pha không được nhỏ hơn 3mm đối với ruột dẫn đến 35mm2 và không nhỏ hơn 5mm đối với ruột dẫn lớn hơn. Khoảng cách giữa các chữ số không được vượt quá 100mm.

iii) Các gân nổi trên lõi phải là dạng lượn tròn và có mặt cắt giống nhau.

- Kích thước của gân nổi được qui định như bảng sau:

| Kích thước của gân nổi | Chiều rộng ở chân gân | Chiều cao của gân |
| --- | --- | --- |
| Lõi pha | 1,0 ± 0,2 mm | 0,5 ± 0,1 mm |
| Lõi trung tính | 0,6 ± 0,2 mm | 0,3 ± 0,1 mm |

- Khoảng cách giữa các gân nổi (đo giữa các đỉnh của gân) bằng 3 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 16 đến 35 mm2; bằng 5 ± 1 mm đối với ruột dẫn có mặt cắt danh định từ 50 đến 150 mm2

- Lõi trung tính (nếu có trong cáp) có thể có hàng loạt gân nổi cách đều nhau theo chu vi và số lượng gân nổi được qui định nhưng bảng dưới đây hoặc không có gân.

| Mặt cắt ruột dẫn mm2 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số gân nổi lõi trung tính | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |

- Các lõi-pha phải có các gân nổi như sau:

+ Đối với cáp hai lõi: Một gân nổi;

+ Đối với cáp ba lõi: Một lõi có gân nổi, lõi kia có hai gân nổi;

+ Đối với cáp bốn lõi: Một lõi có gân nổi, một lõi khác có hai gân nổi còn lõi thứ ba có ba gân nổi.

d. Bố trí các lõi cáp

i) Các lõi cáp được xoắn theo chiều trái, thứ  tự các lõi đối với cáp bốn lõi bắt đầu bằng lõi trung tính, rồi đến lõi pha 1, lõi pha 2, lõi pha 3.

ii) Bước xoắn theo đường kính tính toán lớn nhất của cả cáp.

iii) Các lõi cáp phải có kích cỡ, cấu trúc vật liệu và cơ lý tính như nhau nhằm đảm bảo cùng chịu lực và sự co giãn trong quá trình vận hành.

Hình: Mặt cắt 3 loại cáp vặn xoắn điển hình (2 lõi, 3 lõi, 4 lõi) với lõi trung tính là kiểu trơn không gân.

Trong đó (1) là phần ruột nhôm, (2) là phần vỏ cách điện XLPE

# 2.1.2.Yêu cầu về thử nghiệm

a. Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng:

Thử nghiệm thường xuyên và thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi chủng loại sản phẩm cùng lô sản xuất, được sản xuất ra và thực hiện tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Việc chứng kiến thí nghiệm (nếu có) sẽ thực hiện theo các hạng mục này hoặc theo quy định cụ thể của bên mua.

Các hạng mục thử nghiệm:

- Đo điện trở 1 chiều của ruột dẫn.

- Thử xung điện áp.

b. Thử nghiệm điển hình:

Thử nghiệm điển hình được thực hiện để đánh giá một chủng loại cáp có đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hay không, thường được thực hiện bởi một đơn vị độc lập đủ năng lực.

Các hạng mục gồm:

- Lực kéo đứt ruột dẫn.

- Thử nghiệm lão hóa cách điện

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện chưa qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất

- Độ bền cơ học đối với mẫu cách điện đã qua thử lão hóa

+ Độ bền kéo nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

+ Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất so với mẫu chưa qua thử lão hóa

- Hàm lượng tro trong cách điện XLPE: Nhỏ nhất 2%

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 20°C.

- Điện trở cách điện lõi cáp ở nhiệt độ 90°C.

- Mức tăng điện dung sau khi ngâm nước ở nhiệt độ 20°C

- Xử lý ngấm nước của cách điện

- Độ co ngót của cách điện

- Thử cao áp dòng xoay chiều lõi cáp (thử ngâm nước)

- Thử bức xạ nhiệt (đối với cáp có cách điện X-FP-90)

c. Thử nghiệm đặc biệt:

Thử nghiệm đặc biệt được thực hiện theo thỏa thuận và yêu cầu của người mua, bao gồm các hạng mục:

- Đường kính ruột dẫn (ghi chú: các sợi nhôm tròn sau khi nén có thể ảnh hưởng đến đường kính sợi).

- Cách điện sau khi xử lý nóng không đổi: 15 phút ở nhiệt độ: 200°C ± 3°C tải kéo 200 kPa thì độ giãn dài tương đối lớn nhất khi có tải 175%

- Độ giãn dài dư lớn nhất sau khi làm nguội của cách điện: 15%

- Chiều dày cách điện

- Các kích thước gân nổi và khoảng cách các gân, lõi pha và lõi trung tính (nếu có).

- Đường kính lõi cáp (không đo chỗ in nổi hoặc có gân)

- Độ bám dính của cách điện với ruột dẫn

d. Thử nghiệm khác:

- Đo kiểm đường kính lõi, lớp cách điện, lớp vỏ ngoài để đảm bảo đúng các cam kết.

- Kiểm tra độ đồng đều của bước xoắn, kiểm tra tổng chiều dài và thông tin nhận dạng in trên vỏ cáp.

- Việc lấy mẫu xác suất thử nghiệm nhằm kiểm soát chất lượng hàng hóa do yêu cầu và thỏa thuận của người mua, thực hiện theo các văn bản quy định của EVNNPC.

# 2.1.3. Bao bì, ghi nhãn

a) Bao gói

Cáp phải được quấn đều thành lớp trên rulô bằng gỗ hoặc thép. Trục quấn phải tròn không được gây hư hỏng cách điện của cáp.

b) Ghi nhãn

Đối với mỗi cáp phải có nhãn in trực tiếp trên một lõi pha (lõi 1) bằng phương pháp thích hợp, đảm bảo độ bền trong quá trình bảo quản, lắp đặt, vận hành. Nhãn phải dễ đọc và chứa những nội dung sau:

- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)

- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

- Năm chế tạo;

- Loại cáp (tiếng Việt Nam và/hoặc tiếng Anh);

- Loại cách điện;

- Vật liệu ruột dẫn;

- Số lượng và tiết diện ruột dẫn

- Số mét theo từng mét dài

c) Trên mỗi rulô cáp phải có nhãn. Nhãn phải dễ đọc, bền với các nội dung sau:

- Logo nhận diện thương hiệu EVNNPC (xem mục 7)

- Tên cơ sở chế tạo hoặc tên đăng ký thương mại;

- Số sêri của lô chế tạo;

- Chiều dài của đoạn cáp;

- Số ruột dẫn và mặt cắt danh định của ruột dẫn;

- Loại cách điện;

- Khối lượng của rulô và cáp;

- Mũi tên chỉ chiều quay của rulô và cáp;

- Năm chế tạo;

- Các thông tin của hợp đồng, dự án, ... theo yêu cầu riêng của người mua.

# 2.1.4. Nhận diện thương hiệu của EVNNPC

Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau:

- Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC:

|  | EVNNPC |
| --- | --- |

- Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”.

- Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0

b) In trên lõi cáp:

- Trước các thông số in trên vỏ cáp nêu tại khoản b mục 6 phải in mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC.

- Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng.

- Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin cáp. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ

- Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này.

c) Trên lô quấn dây:

- Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC.

- Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm.

- Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên.

# 2.1.5. Thông số kỹ thuật của cáp vặn xoắn AL/XLPE- 4x120mm2

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Xuất xứ |  | Nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm |  | TCVN 6447:1998; TCVN 5935-1:2013 |
| 5 | Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm đặc biệt |  | Đầy đủ |
| 6 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |
| 7 | Lõi dẫn điện |  | Nhôm |
| 8 | Vật liệu cách điện |  | XLPE hàm lượng tro ≥ 2% |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz - 4 giờ giữa các lõi và nước | kV | 2 |
| 10 | Điện áp chịu xung | kV | 20 |
| 11 | Tiết diện danh định của dây dẫn | mm2 | 120 |
| 12 | Số sợi nhôm mỗi lõi tối thiểu | Sợi | 19 |
| 13 | Đường kính ruột dẫn (Nhỏ nhất/Lớn nhất) | mm | 12,8 / 13,5 |
| 14 | Điện trở 1 chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C | /km | ≤0,253 |
| 15 | Lực kéo đứt nhỏ nhất của một lõi | kN | 16,8 |
| 16 | Bề dày trung bình nhỏ nhất của cách điện (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 1,7 |
| 17 | Bề dày nhỏ nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ | mm | 1,43 |
| 18 | Bề dày lớn nhất của cách điện ở một vị trí bất kỳ (không đo ở chỗ gân nổi) 2x16, 3x16, 4x16 | mm | 2,3 |
| 19 | Đường kính lớn nhất của 1 sợi cáp (không đo ở chỗ gân nổi) | mm | 17,5 |
| 20 | Khối lượng của rulô và cáp | kg | Nêu rõ |
| 21 | Chiều dài đoạn cáp | m | Nêu rõ |

## 2.2. Máy biến áp

2.2.1. Yêu cầu về kỹ thuật:

2.2.1.1. Các điều kiện chung:

a. Điều kiện của môi trường làm việc:

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 450C |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường Nhỏ nhất | 00C |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị | Đến 1.000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

b. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | 38,5 hoặc 40,5 | 24 |
| Tần số (HZ) | 50 | 50 |

c. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất:

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

2.2.2. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:

2.2.2.1. Yêu cầu chung:

MBA là loại kín hoặc loại hở, 3 pha (điện áp định mức sơ cấp 22 kV hoặc 35kV), nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, kiểu làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

Máy được thiết kế, chế tạo phù hợp với điều kiện vận hành ngoài trời, lắp trên cột điện hoặc lắp trên bệ móng bê tông hoặc lắp đặt trong nhà.

Tất cả vật liệu, công nghệ chế tạo, thử nghiệm và thiết bị được cung cấp phải phù hợp với các điều kiện quy định của TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và phù hợp cho từng vị trí lắp đặt, trong điều kiện vận hành bình thường cũng như các trường hợp bất lợi nhất đã được dự tính và phải đạt được tuổi thọ thiết kế.

Thiết kế phải đảm bảo cho việc lắp đặt, thay thế và bảo dưỡng sửa chữa thuận tiện, giảm thiểu các rủi ro gây cháy nổ và gây hại cho môi trường.

2.2.2.2. Vỏ máy biến áp:

Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.

Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu kín) hoặc có trang bị bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở).

Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.

Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 49 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với MBA < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với MBA > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).

Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60076-22-1, đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy. Áp lực làm việc của van phải phù hợp với thiết kế vỏ máy biến áp.

Bình dầu phụ (đối với máy biến áp kiểu hở) hoặc cơ cấu chứa dầu giãn nở (đối với máy biến áp kiểu kín) được nối thông với thùng máy biến áp.

Đối với máy biến áp kiểu hở: Trong dải nhiệt độ dầu trong máy biến áp từ 5°C đến 105°C, dung tích thùng dầu phụ phải đảm bảo sao cho dầu trong thùng dầu phụ không được tràn ra ngoài và không thấp hơn đáy bình dầu phụ. Đáy bình dầu phụ có độ cao tương đương đầu sứ xuyên trung áp. Bình dầu phụ phải có cơ cấu thở chống nhiễm ẩm (bình si phông) lắp rời bên ngoài.

Đối với máy biến áp kiểu kín, vỏ máy phải có cơ cấu chứa dầu giãn nở để trong dải nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc khi bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.) hoặc khi thử nghiệm, mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.

Đối với các máy biến áp kiểu hở có công suất lớn có thể yêu cầu chế tạo cánh tản nhiệt rời, bắt với thân máy biến áp bằng mặt bích và có thể tháo rời khi vận chuyển.

Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.

Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy (đối với MBA kiểu kín).

Màu của sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt, tham khảo RAL 7046).

Đối với máy biến áp vỏ mạ kẽm được lắp đặt ở khu vực nhiễm mặn cao như các khu vực bờ biển, hải đảo v.v vỏ máy biến áp phải được xử lý chống gỉ bằng phương pháp mạ kẽm nhúng nóng, độ dày lớp mạ phù hợp theo TCVN 5408: 2007. Khi vỏ máy biến áp đã được mạ kẽm nhúng nóng thì không áp dụng sơn tĩnh điện như yêu cầu tại khoản 11 Điều này.

Gioăng làm kín MBA phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:

+ Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 80oC: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).

+ Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).

+ Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 80oC phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).

Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép.

Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.

Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng.

2.2.2.3. Lõi từ và cuộn dây:

Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép kỹ thuật điện (thép silic cán nguội đẳng hướng). Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba-via.

Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương.

Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.

2.2.2.4. Dầu máy biến áp:

Dầu MBA là loại dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

Bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết của dầu máy biến áp:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10 |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135 |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43 |
| 14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |
| 15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |
| 16 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |
| 17 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |
| 18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5 |
| 19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |
| 19.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
| 19.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | > 195 |
| 19.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ: |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,1 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |
| 19.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |
|  | + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01 |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1 |
| 20 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |

2.2.2.5. Sứ xuyên và ty sứ:

Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của MBA. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện được nêu tại QĐ 96/QĐ-HĐTV.

Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ MBA, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.

Chiều dài đường rò ≥ 25 mm/kV (đối với khu vực môi trường ô nhiễm nặng, yêu cầu ≥ 31 mm/kV).

Đối với các trường hợp MBA lắp đặt trong nhà (trạm kín, trạm phân phối hợp bộ) mà phía cao áp sử dụng cách điện kiểu kín thì thiết kế MBA phải đảm bảo phù hợp với việc đấu nối bằng đầu Elbows, T-Plug

2.2.2.6. Bộ điều chỉnh điện áp (đổi nấc điện áp):

Phía sơ cấp MBA phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2 x 2,5%. Trường hợp đường dây dài, điện áp không đảm bảo có thể xem xét sử dụng MBA có nấc điều chỉnh ± 2 x 5%.

Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.

Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp MBA.

2.2.2.7. Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu MBA.

Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi MBA đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.

Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên MBA: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. MBA phải được trang bị đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của MBA. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi MBA đang vận hành.

2.2.2.8. Nhãn mác:

MBA phải có nhãn mác bằng hợp kim nhôm hoặc thép không gỉ, chịu được thời tiết mưa nắng, chống ăn mòn và được lắp đặt chắc chắn trên vỏ máy tại vị trí dễ quan sát về phía sứ xuyên hạ áp hoặc bên hông máy, các số liệu được khắc chìm và có phủ sơn không phai. Ngôn ngữ ghi trên nhãn bằng tiếng Việt và/hoặc tiếng Anh. Nhãn máy được lắp chặt với thùng vỏ máy bằng đinh rút hoặc hàn, tại vị trí dễ quan sát.

Thông tin tối thiểu phải có trên nhãn máy:

- Loại MBA.

- Số hiệu tiêu chuẩn.

- Tên nhà chế tạo, quốc gia và thành phố mà MBA được lắp ráp.

- Số sêri của nhà chế tạo (Serial number).

- Năm sản xuất.

- Công suất định mức (kVA hoặc MVA).

- Tần số định mức (Hz).

- Điện áp định mức (V hoặc kV) phía sơ cấp/thứ cấp và điện áp ứng với các nấc điều chỉnh.

- Dòng điện định mức (A hoặc kA) phía sơ cấp/ thứ cấp.

- Sơ đồ đấu dây/Tổ đấu dây.

- Điện áp ngắn mạch (Uk%).

- Tổn hao không tải (Po); Tổn hao có tải (Pk) ở nhiệt độ cuộn dây 75oC).

- Kiểu làm mát.

- Khối lượng tổng.

- Thể tích dầu.

- Hàm lượng PCBs trong dầu cách điện.

2.2.2.9. Quy định về niêm phong:

Hai trong số các bulông mặt bích MBA được chế tạo riêng (khoan lỗ đầu bulông) để có thể kẹp chì niêm phong, đảm bảo không mở được máy mà không phá niêm phong.

Mỗi MBA có 1 số chế tạo (Serial number) riêng, không trùng lặp. Số chế tạo phải được khắc chìm trên nắp máy hoặc vị trí thích hợp trên vỏ máy để thuận tiện quan sát từ mặt đất. Cỡ chữ số chế tạo trên vỏ máy tối thiểu là 60 mm và được sơn hoặc dán đề-can (decal) màu đỏ bền với điều kiện môi trường vận hành.

Chì niêm phong sẽ do Đơn vị chịu trách nhiệm về thử nghiệm, nghiệm thu MBA kẹp chì, có biên bản ghi rõ số chế tạo từng máy và mã hiệu chì niêm phong.

2.2.2.10. Ký hiệu và đánh dấu:

Các trị số: Dung lượng danh định MBA (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy.

2.2.2.11. Dãy công suất định mức:

Dãy công suất định mức theo IEC 60076. Tuy nhiên, để đảm bảo hiệu quả cho công tác dự phòng và quản lý vận hành, lựa chọn thiết bị đóng cắt, MBA phân phối 3 pha nên chọn công suất theo dãy sau: 100, 160, 180, 250, 320, 400, 560, 630, 750, 800, 1.000, 1.250, 1.500, 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 (kVA).

2.2.2.12. Khả năng chịu quá tải:

Máy biến áp phải đảm bảo vận hành ở các chế độ quá tải bình thường, thời gian và mức độ quá tải cho phép như sau:

| Bội số quá tải theo định mức | Thời gian quá tải (giờ-phút) với mức tăng nhiệt độ của lớp dầu trên cùng so với nhiệt độ không khí trước khi quá tải, oC |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13,5 | 18 | 22,5 | 27 | 31,5 | 36 |
| 1,05 | Lâu dài |  |  |  |  |  |
| 1,10 | 3-50 | 3-25 | 2-50 | 2-10 | 1-25 | 1-10 |
| 1,15 | 2-50 | 2-25 | 1-50 | 1-20 | 0-35 | - |
| 1,20 | 2-05 | 1-40 | 1-15 | 0-45 | - | - |
| 1,25 | 1-35 | 1-15 | 0-50 | 0-25 | - | - |
| 1,30 | 1-10 | 0-50 | 0-30 | - | - | - |
| 1,35 | 0-55 | 0-35 | 0-15 | - | - | - |
| 1,40 | 0-40 | 0-25 | - | - | - | - |
| 1,45 | 0-25 | 0-10 | - | - | - | - |
| 1,50 | 0-15 | - | - | - | - | - |

Máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải ngắn hạn cao hơn dòng điện định mức theo các giới hạn sau:

| Quá tải theo dòng điện, % | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Thời gian quá tải, phút | 120 | 80 | 45 | 20 | 10 |

Ngoài ra, máy biến áp phải đảm bảo vận hành quá tải với dòng điện cao hơn định mức tới 40 % với tổng thời gian đến 6 giờ trong một ngày đêm trong 5 ngày liên tiếp.

2.2.2.13. Tổ nối dây:

Các MBA phân phối 3 pha có tổ đấu dây là Dyn-11 (Cuộn sơ cấp điện áp 22kV và 35kV đấu tam giác (tổ đấu dây D/yn-11)).

2.2.2.14. Mức cách điện:

MBA phân phối phải được thiết kế và thử nghiệm với những cấp cách điện sau đây:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | Điện áp cao nhất của thiết bị (kV) | Điện áp chịu tần số công nghiệp ngắn hạn (giá trị hiệu dụng) (kV) | Điện áp chịu xung sét cơ bản của cách điện 1,2/50 s (trị số đỉnh) (BIL) (kV) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | 38,5 | 75 | 180 |
|  | 40,5 Áp dụng đối với các MBA 35 kV lắp đặt tại các TBA đầu nguồn | 80 | 190 |
| 22 | 24 | 50 | 125 |
| 0,4 | - | 3 | - |

2.2.2.15. Độ ồn:

Đối với MBA 3 pha 2 cuộn dây (cuộn sơ cấp cao áp > 1,2 kV): Độ ồn cho phép của MBA không được vượt quá trị số trong các bảng dưới đây:

| Công suất (kVA) | Tự làm mát (Self-cooled) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Loại thông hơi (Ventilated), dB | Loại kín (Saled), dB |
| 100 | 50 | 55 |
| 160 | 55 | 57 |
| 180 | 55 |  |
| 250 | 55 |  |
| 320 | 60 | 59 |
| 400 | 60 |  |
| 560 | 62 | 61 |
| 630 | 62 |  |
| 750 | 64 | 63 |
| 800 | 64 |  |
| 1.000 | 64 |  |
| 1.250 | 65 | 64 |
| 1.500 | 66 | 65 |
| 1.600 | 66 |  |
| 2.000 | 66 |  |
| 2.500 | 68 | 66 |
| 3.200 | 70 | 68 |

Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10.

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

2.2.2.16. Độ tăng nhiệt:

Độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây tương ứng không quá 50/55°C.

Giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây quy định ở trên có thể được điều chỉnh với hệ số điều chỉnh phù hợp tương ứng với điều kiện môi trường làm việc của máy biến áp được hướng dẫn theo tiêu chuẩn IEC 60076-2. Căn cứ vào thực tế môi trường lắp đặt, vận hành của máy biến áp, Đơn vị quy định giới hạn độ tăng nhiệt độ của dầu/cuộn dây phù hợp.

2.2.2.17. Tiêu chuẩn về tổn hao không tải, tổn hao có tải và điện áp ngắn mạch:

| Công suất định mức (kVA) | Tổn hao không tải Po cực đại (W) | Tổn hao ngắn mạch Pk cực đại (W) |  | Điện áp ngắn mạch nhỏ nhất Uk(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Máy biến áp 3 pha 22/0,4 (kV) | Máy biến áp 3 pha 35/0,4 (kV) |  |
| 100 | 205 | 1.250 | 1.258 | 4,0 |
| 160 | 280 | 1.940 | 1.940 |  |
| 180 | 295 | 2.090 | 2.185 |  |
| 250 | 340 | 2.600 | 2.600 |  |
| 320 | 385 | 3.170 | 3.330 |  |
| 400 | 433 | 3.820 | 3.818 |  |
| 560 | 580 | 4.810 | 4.810 |  |
| 630 | 780 | 5.570 | 5.570 |  |
| 750 | 845 | 6.540 | 6.725 | 5,0 |
| 800 | 880 | 6.920 | 6.920 |  |
| 1000 | 980 | 8.550 | 8.550 |  |
| 1250 | 1.115 | 10.690 | 10.690 |  |
| 1.500 | 1.223 | 12.825 | 12.825 |  |
| 1600 | 1.305 | 13.680 | 13.680 | 6,0 |
| 2000 | 1.500 | 17.100 | 17.100 |  |
| 2500 | 1.850 | 21.000 | 21.000 |  |
| 3200 | 2.340 | 24.460 | 24.460 | 7,0 |

Ghi chú:

Các MBA công suất khác áp dụng phương pháp nội suy tuyến tính.

2.2.3. Bản vẽ: Không có.

2.2.4. Kiểm tra và thử nghiệm

Các thử nghiệm được thực hiện phù hợp với tiêu chuẩn Việt Nam, IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương, phù hợp với các thông số được mô tả trong các thông số kỹ thuật chi tiết. Các thử nghiệm được chia thành các loại sau:

2.2.4.1.Thử nghiệm thường xuyên (Routine test):

Thử nghiệm thường xuyên (hay thử nghiệm xuất xưởng) được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi MBA sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

+ Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của MBA) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).

+ Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).

+ Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).

+ Thử cách điện vòng dây bằng điện áp cảm ứng.

+ Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp .

+ Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng MBA.

+ Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu với khe hở 2,5 mm.

2.2.4.2. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu máy biến áp 3 pha. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60076-1, TCVN 6306 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

+ Thử nghiệm độ tăng nhiệt.

+ Thử nghiệm điện môi.

+ Xác định độ ồn.

+ Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải ở 90% và 110% điện áp định mức

2.2.4.3. Thử nghiệm đặc biệt:

Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5):

- Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn
mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 22/0,4 (kV) do phòng thử
nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit
Testing Liasion) cấp đối với gói thầu có mua sắm MBA 22/0,4kV.

- Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn
mạch thực hiện trên mẫu MBA 3 pha có cấp điện áp 35/0,4 (kV) do phòng thử
nghiệm thuộc Hiệp hội liên kết thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit
Testing Liasion) cấp đối với gói thầu có mua sắm MBA 35/0,4kV.

2.2.4.4. Thử nghiệm nghiệm thu trước khi nhà thầu giao hàng:

Trước khi giao hàng máy biến áp phải được thực hiện Thử nghiệm nghiệm thu được bởi nhà thầu độc lập có chức năng, toàn bộ chi phí do nhà thầu chi trả, theo yêu cầu như sau:

+ Toàn bộ 100% các MBA phải được thí nghiệm hạng mục tổn thất không tải và tổn thất ngắn mạch (Po và Pk); Các MBA không đạt yêu cầu ở hạng mục thí nghiệm này sẽ trả lại nhà cung cấp để thay thế.

+ Tùy theo số lượng MBA trong từng hợp đồng (hoặc từng đợt giao hàng), phải thực hiện lấy mẫu thí nghiệm xác suất các hạng mục điển hình với số lượng và hạng mục như sau:

| Hạng mục | Dưới 03 máy | Từ 3÷9 máy | Từ 10÷19 máy | Từ 20÷29 máy | Từ 30÷49 máy | Từ 50÷99 máy | Trên 100 máy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cao áp AC | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Độ tăng nhiệt | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Xung sét | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Độ ồn | - | - | - | 1 | 2 | 2 | 3 |

+ Việc lấy mẫu xác suất được thực hiện tại nhà thầu độc lập có chức năng trong quá trình thử nghiệm Po, Pk; Do tại nhà thầu độc lập có chức năng chủ trì lựa chọn dưới sự chứng kiến của bên mua và nhà thầu.

- Nhà thầu chịu kinh phí  Thí nghiệm.

2.2.4.5. Quy ước về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm nghiệm thu không đạt:

- Trong quá trình thử nghiệm nghiệm thu ở mục 3.4, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm điển hình không đạt (trên một MBA duy nhất), có thể lựa chọn xác suất thêm 02 MBA khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có máy không đạt hạng mục này thì toàn bộ lô MBA được coi là không đạt; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả MBA có hạng mục không đạt ban đầu.

- Trường hợp một MBA lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm điển hình không đạt, hoặc có từ hai MBA trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này.

- Thí nghiệm Po, Pk không áp dụng thử nghiệm lặp lại.

- Khi có kết quả thử nghiệm không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm MBA cấp lại và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô MBA cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, không được đổi trả lần hai. Trường hợp này sẽ đánh giá nhà thầu không đủ năng lực để thực hiện các cam kết của hợp đồng và tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

- MBA đổi trả phải được nhà thầu độc lập có chức năng thử nghiệm đầy đủ các hạng mục Po, Pk và điển hình theo quy định.

- Thời điểm bàn giao MBA cuối cùng của Hợp đồng, kể cả máy đổi trả, được chốt là ngày hoàn thành giao hàng để đối chiếu với tiến độ cam kết trong hợp đồng.

2.2.4.6. Thử nghiệm trước khi đóng điện:

Tất cả các MBA trước khi đưa vào vận hành trên lưới điện đều phải được kiểm tra thử nghiệm theo quy trình – quy phạm hiện hành.

Các MBA không đạt bước này, hoặc đã vận hành nhưng bị trục trặc trong thời gian bảo hành, đều phải được nhà thầu sửa chữa khắc phục, thay thế.

- Trường hợp sửa chữa được tại chỗ, MBA cần thực hiện lại bước 3.6.

- Trường hợp MBA phải mang về nhà máy để sửa chữa hoặc thay mới, MBA thay thế cần được thử nghiệm lại bước 3.4. (Bao gồm cả hạng mục điển hình) và bước 3.6.

Toàn bộ các chi phí phát sinh do nhà thầu chịu trách nhiệm

2.2.5. Bảng kê đặc tính kỹ thuật máy biến áp. (Yêu cầu của HSMT và Đề xuất của nhà thầu)

2.2.5.1. Bảng đặc tính yêu cầu kỹ thuật máy biến áp phân phối 3 pha ngâm dầu loại thường

| STT | Nội dung | Yêu cầu | ###### Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu chung |  |  |
|  | Xuất sứ/Nhà sản xuất | Nhà thầu chào |  |
|  | Loại | 3 pha 2 cuộn dây, ngâm dầu, ngoài trời, ONAN |  |
|  | Tổ nối dây | MBA phân phối 3 pha 22kV và 35kV đấu tam giác (D/Y0-11). |  |
|  | Tỷ số biến | - Lưới 22kV: tỉ số biến 22/0,4kV (tại nấc 3 của bộ điều chỉnh điện áp) - Lưới 35kV: tỉ số biến 35/0,4kV (tại nấc 3 của bộ điều chỉnh điện áp) |  |
|  | Kiểu | Kiểu hở có bình dầu phụ |  |
|  | Tần số | 50Hz |  |
| 2 | Công suất định mức |  |  |
|  | Tất cả các nấc | 560kVA 630kVA |  |
| 3 | Nhiệt độ cho phép: |  |  |
|  | Nhiệt độ làm việc tối đa | 98 0C |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của dầu | 50 0C |  |
|  | Độ tăng nhiệt độ của cuộn dây | 55 0C |  |
| 4 | Kiểu chuyển nấc phân áp | Không điện 2x2.5% |  |
| 5 | Vật liệu dây dẫn |  |  |
|  | Cuộn sơ cấp | Đồng 99,9% |  |
|  | Cuộn thứ cấp | Đồng 99,9% |  |
| 6 | Điện áp cao nhất cho các thiết bị Um(r.m.s) | IEC60076-3 |  |
|  | - Điện áp định mức 35kV (MBA tự dùng 38,5kV) | 38,5 kV (40,5kV) |  |
|  | - Điện áp định mức 22kV | 24 kV |  |
|  | - Điện áp định mức 0.4kV | 1 kV |  |
| 7 | Khả năng chịu điện áp xung (1.2/50s) |  |  |
|  | - Cuộn 35kV (38,5kV) | 180 kV (190kV) |  |
|  | - Cuộn 22kV | 125 kV |  |
| 8 | Thời gian cho phép dòng ngắn mạch MBA: |  |  |
|  | - MBA từ 50kVA÷630kVA | 25 x Iđm / 2,4s |  |
| 9 | Thời gian quá tải (ở Uđm) |  |  |
|  | - Quá tải dòng điện 30% | 120 phút |  |
|  | - Quá tải dòng điện 45% | 80 phút |  |
|  | - Quá tải dòng điện 60% | 45 phút |  |
|  | - Quá tải dòng điện 75% | 20 phút |  |
|  | - Quá tải dòng điện 100% | 10 phút |  |
|  | - Quá tải dòng điện 40% | MBA phải đảm bảo vận hành đến 6 giờ mỗi ngày và 5 ngày liên tục |  |
| 10 | Dầu máy biến áp |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |
|  | Loại dầu | Dầu khoáng (Mineral insulating oils) mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487:2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương. |  |
|  | Chỉ tiêu PCB | Không chứa PCB |  |
|  | Các chỉ tiêu về dầu cách điện tại mục 1.2.2.4 Chương V | Yêu cầu đáp ứng |  |
| 11 | Bộ chuyển nấc phân áp |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
| 12 | Bộ điều chỉnh cấp điện áp |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
| 13 | Sứ cách điện |  |  |
| 13.1 | Sứ cách điện 22kV |  |  |
|  | - Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | - Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
|  | - Điện áp định mức | 22 kV |  |
|  | - Điện áp vận hành lớn nhất | 24 kV |  |
|  | - Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz | 50 kV |  |
|  | - Mức chịu xung sét (1.2/50s) | 125 kV (peak) |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | 25mm/kV |  |
|  | - Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực | Nhà thầu chào |  |
| 13.2 | Sứ cách điện 35kV |  |  |
|  | - Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | - Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
|  | - Điện áp định mức | 35kV |  |
|  | - Điện áp vận hành lớn nhất | 38,5 kV |  |
|  | - Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz | 75 kV |  |
|  | - Mức chịu xung sét (1.2/50s) | 180 kV (peak) |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | 25mm/kV |  |
|  | - Khoảng cách pha-pha, pha-đất tối thiểu tại đầu cực | Nhà thầu chào |  |
| 13.3 | Sứ hạ áp | Yes |  |
|  | - Điện áp định mức | 1kV |  |
|  | - Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp/1phút, 50Hz (trạng thái khô và ướt) | 3 kV |  |
|  | - Chiều dài dòng rò tối thiểu | 25mm/kV |  |
|  | - Số tán cắt nước mưa | ≥1 |  |
| 14 | Rơ le ga (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
| 15 | Van áp lực |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
| 16 | Đồng hồ nhiệt độ MBA phân phối |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
| 17 | Đồng hồ nhiệt độ MBA trung gian |  |  |
|  | Nhà sản xuất/Quốc gia | Nhà thầu chào |  |
|  | Mã chủng loại tham chiếu | Nhà thầu chào |  |
| 18 | Tổn thất không tải lớn nhất (W) | (Không cho phép cao hơn) |  |
|  | - MBA 560 kVA | 580 |  |
|  | - MBA 630 kVA | 780 |  |
| 19 | Tổn thất ngắn mạch lớn nhất (W) | (Không cho phép cao hơn) |  |
|  | MBA 560kVA-22/0,4kV | 4.810 |  |
|  | MBA 630kVA-22/0,4kV | 5.570 |  |
|  | MBA 560 kVA-35/0,4kV | 4.810 |  |
|  | MBA 630 kVA-35/0,4kV | 5.570 |  |
| 20 | Điện áp ngắn mạch: Theo bảng tại điểm 18, mục II.2 |  |  |
| 21 | Kẹp cực và phụ kiện cho lắp đặt vận hành | Đầy đủ |  |
| 22 | Tài liệu kỹ thuật, catalog, biên bản thí nghiệm mẫu đối với MBA và các vật tư phụ kiện: | Các hạng mục cần có: 1, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Giấy cách điện, lõi từ |  |

2.2.5.2. Yêu cầu kỹ thuật dầu cách điện

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu chào |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu dầu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60296: 2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tương đương |  |
| 5 | Độ nhớt, ở 40oC | mm2/s | ≤ 10 |  |
| 6 | Quan sát bên ngoài |  | Trong, sáng, không có nước và tạp chất |  |
| 7 | Chỉ số màu |  | < 0,5 |  |
| 8 | Loại dầu |  | Loại A (mã “I”) theo IEC 60296: 2020 |  |
| 9 | Điểm chớp cháy nhỏ nhất (cốc kín) | oC | 135 |  |
| 10 | Hàm lượng nước | ppm | ≤ 30 |  |
| 11 | Điện áp đánh thủng + Trước khi lọc sấy: + Sau khi lọc sấy: | kV kV | ≥ 30 ≥ 70 |  |
| 12 | Trị số trung hòa (độ acid) | mgKOH/g | ≤ 0,01 |  |
| 13 | Sức căng bề mặt ở 25oC | nN/m | > 43 |  |
| 14 | Tỷ trọng (ở 20oC) | g/ml | ≤ 0,895 |  |
| 15 | Hàm lượng phụ gia chống oxy hóa | % W | [0,08 ÷ 0,4] |  |
| 16 | Ăn mòn Sulphur |  | Không |  |
| 17 | Hợp chất Furfural |  | Không phát hiện (cho phép < 0,05 mg/kg) |  |
| 18 | Hệ số suy giảm điện môi (DDF) ở 90oC | % | < 0,5 |  |
| 19 | Độ ổn định kháng ôxy hóa: Được thử nghiệm bằng một trong các phương pháp sau: |  |  |  |
| 19.1 | - Phương pháp thử cặn – axit theo tiêu chuẩn IEC 61125 (loại “I” – 500 giờ): |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,05 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |  |
| 19.2 | - Phương pháp thử theo thời gian theo tiêu chuẩn ASTM D2112 | phút | > 195 |  |
| 19.3 | - Phương pháp ASTM D2440 – 72 giờ: |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn: | % | < 0,1 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa | mgKOH/1g dầu | < 0,3 |  |
| 19.4 | - Phương pháp GOST 981-75: 14 giờ |  |  |  |
|  | + Khối lượng cặn (%). |  | < 0,01 |  |
|  | + Trị số axit sau ôxy hóa (mgKOH/1g dầu) |  | < 0,1 |  |
| 20 | PCBs |  | Không phát hiện (cho phép < 2 mg/kg) |  |

2.2.6. BẢNG KÊ XUẤT XỨ PHỤ KIỆN CHO MBA

Ghi chú: Nhà thầu phải điển đầy đủ các thông tin cho từng loại vật tư thiết bị phụ kiện chế tạo MBA theo bảng mẫu dưới đây:

| TT | Miêu tả | ## Mã hiệu | ## Nhà thầu cam kết |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Số catalog tham chiếu | ## Tên nhà sản xuất | ## Quốc gia |
|  | Dây quấn |  |  |  |  |
|  | Dầu cách điện |  |  |  |  |
|  | ###### Bộ chuyển nấc phân áp |  |  |  |  |
|  | Bộ điều chỉnh cấp điện áp |  |  |  |  |
|  | Sứ cách điện |  |  |  |  |
|  | Rơ le ga |  |  |  |  |
|  | Rơ le áp lực |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ nhiệt độ MBA PP |  |  |  |  |
|  | Đồng hồ nhiệt độ MBA TG |  |  |  |  |
|  | Giấy cách điện |  |  |  |  |
|  | Lõi từ |  |  |  |  |

## 2.3. Chống sét van 22kV, 35kV

2.3.1. Yêu cầu chung:

a. Sử dụng loại chống sét van không khe hở.

b. CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

c. Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

2.3.2. Bố trí lắp đặt:

a. CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

b. CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

2.3.3. Yêu cầu về thử nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

a. Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục

- Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

- Đo điện áp dư (residual voltage).

- Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

- Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

b. Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).

- Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

- Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

- Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

- Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

c* Lấy mẫu thử nghiệm:

- Đối tượng và phạm vi áp dụng: Tất cả các dự án, công trình có lắp đặt CSV trung/cao áp trên đường dây, trạm biến áp và các loại chống sét khác có chức năng thoát quá điện áp sét lan truyền trên đường dây.

- Số lượng lấy mẫu:

+ 100% số lượng CSV lắp đặt cho TBA 110kV;

+ 10% số lượng mua sắm đối với các loại chống sét lắp đặt trên đường dây trung/cao áp, TBA trung gian và phân phối. Tối thiểu phải chọn 01 đơn vị (quả, cái) cho mỗi chủng loại chống sét.

- Hạng mục bắt buộc: Thử nghiệm xung sét và đo điện áp dư.

- Đơn vị thử nghiệm là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua hàng chấp thuận.

- Nhà thầu chịu kinh phí  Thí nghiệm.

2.3.4. Phụ kiện:

- Các kẹp cực để đấu nối.

- Các kẹp bu-lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

- Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

- Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

- Đế lắp chống sét van.

- Bộ đếm sét.

- Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

2.3.5. Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả:

- Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

- Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

- Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

- Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2.3.6. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN-QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

- Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói

2.3.7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của chống sét van 22kV

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | Năm 2023 hoặc 2024 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 hoặc tương đương |  |
| 5 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 24 |  |
| 6 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 7 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính nối đất trực tiếp |  |
| 8 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất 1 pha | Lần | 1,4 |  |
| 9 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha- đất |  |
| 10 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 11 | Cấp chống sét |  | DH |  |
| 12 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥18 |  |
| 13 | Điện áp làm việc liên tục (COV) | kVrms | ≥13,97 |  |
| 14 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥10 |  |
| 15 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥100 |  |
| 16 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥1,1 |  |
| 17 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥0,4 |  |
| 18 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥1,4 |  |
| 19 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp Silicone Rubber |  |
| 20 | Điện áp chịu xung sét của cách điện (1,2/50s)-Bil | kV | ≥125 |  |
| 21 | Điện áp chịu tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥50 |  |
| 22 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥25 |  |
| 23 | Tài liệu hướng dẫn |  | Có |  |

2.3.8. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật của chống sét van 35kV

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nhà thầu ghi rõ |  |
| 3 | Năm sản xuất |  | Năm 2023 hoặc 2024 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 hoặc tương đương |  |
| 5 | Điện áp làm việc lớn nhất của hệ thống | kV | 38,5 |  |
| 6 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 7 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất |  |
| 8 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất 1 pha | Lần | 1,73 |  |
| 9 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200 |  |
| 10 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha- đất |  |
| 11 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |
| 12 | Cấp chống sét |  | DH hoặc class 1 |  |
| 13 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥48 |  |
| 14 | Điện áp làm việc liên tục (COV) | kVrms | ≥38 |  |
| 15 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥10 |  |
| 18 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥100 |  |
| 19 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥1,3 |  |
| 20 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp Silicone Rubber |  |
| 21 | Điện áp chịu xung sét của cách điện (1,2/50s)-Bil | kV | ≥180 |  |
| 22 | Điện áp chịu tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥75 |  |
| 23 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥25 |  |
| 24 | Tài liệu hướng dẫn |  | Có |  |

## 2.4. FCO 22, 35kV – cách điện polymer.

2.4.1. Yêu cầu chung:

Cầu chì tự rơi (FCO) là loại 1 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện. Thiết kế FCO bao gồm các bộ phận: Cách điện, cần cầu chì, dây chì (với dòng điện định mức phù hợp) và bộ giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm v.v. Cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm.

Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

2.4.2. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng, bao gồm các hạng mục sau đây:

-  Kiểm tra ngoại quan (Visual inspection).

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50 Hz, 1 phút (Power-frequency withstand voltage test).

-  Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation test).

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương áp dụng cho FCO và phần cách điện Polymer, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

b.1. Đối với FCO:

-  Thử nghiệm điện môi (Dielectric test).

-  Thử nghiệm khả năng cắt (Interrupting/Breaking tests).

-  Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

-  Thử nghiệm ảnh hưởng tần số radio (Radio-influence tests).

-  Thử áp suất tĩnh (Expandable cap static relief pressure tests).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

b.2. Đối với cách điện Polymer:

-  Thử nghiệm rạn nứt và ăn mòn của vỏ cách điện (Test housing: tracking and erosion test).

-  Thử độ cứng của vỏ cách điện (Hardness test) có so sánh giá trị ban đầu.

-  Thử lão hóa thời tiết bằng tia UV trong 1000 giờ (Accelerated weathering test) theo IEC 62217.

-  Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests for core material).

-  Thử chống cháy (Flammability test).

c. Thử nghiệm nghiệm thu sự phù hợp (Conformance test):

Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên FCO từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với các hạng mục sau:

-  Thử nghiệm chịu đựng điện áp tần số công nghiệp - khô (Power-frequency dry-withstand voltage test).

-  Thử nghiệm độ bền cơ khí (Mechanical tests).

2.4.3. Lấy mẫu thử nghiệm:

I-1. Quy định về số lượng lấy mẫu xác suất và các hạng mục thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

Bảng 1: Áp dụng đối với mỗi chủng loại FCO trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | Từ 1÷6 cái | Từ 7÷18 cái | Từ 19÷60 cái | >60 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng, các kích thước | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Thao tác cơ khí | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Chiều dày lớp mạ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Điện áp tăng cao tần số công nghiệp (khô và ướt) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Độ tăng nhiệt | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Xung sét |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

+ Mỗi cái bao gồm: [Thân/bệ đỡ ống chì + Cần cầu chì + Lõi đồng làm ngắn hồ quang] của 1 pha.

+ Có thể lấy mẫu nhiều hơn số lượng trên để thử nghiệm đồng thời các hạng mục trên các mẫu khác nhau, nhằm giảm thời gian thử nghiệm (nếu cần).

+ Các mẫu FCO sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu được trả lại đơn vị mua hàng để đối chứng với cả lô hàng khi giao nhận và tiếp tục lắp đặt sử dụng. Trường hợp thử nghiệm không đạt phải lưu lại tại đơn vị thử nghiệm đến khi giải quyết xong các thủ tục đổi trả hàng hóa hoặc hủy hợp đồng theo quy định.

Bảng 2: Áp dụng với mỗi chủng loại theo dòng điện định mức dây chì trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | <1000 cái | Từ 1000÷ 2000 cái | >2000 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng và các kích thước | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Thử nghiệm cơ khí dây chì (tĩnh và động) | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện (*) | 18 | 36 | 54 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 25 | 45 | 65 |

Ghi chú:

+ (*) Giai đoạn trước mắt chưa đủ điều kiện thực hiện đầy đủ hạng mục Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện, có thể thực hiện thử nghiệm hạng mục này ở bước thử trước hồ quang theo tiêu chuẩn.

+ Các mẫu dây chì được lưu tại đơn vị thử nghiệm.

I-2. Đánh giá khi có hạng mục thử nghiệm không đạt:

a) Đối với FCO:

Khi có bất kỳ hạng mục thử nghiệm nào không đạt, toàn bộ lô hàng chủng loại FCO đó được đánh giá không đạt.

b) Đối với dây chì:

- Nếu trong cùng 1 loại Iđm không đạt từ 2 sợi trở lên ở bước thử bất kỳ, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó được đánh giá là không đạt.

- Trường hợp trong số sợi mẫu của cùng một loại Iđm chỉ có 01 sợi không đạt ở 01 bước thử, cho phép thử lặp lại thêm 03 sợi cùng loại ở cùng bước thử đó. Nếu đạt cả 3 sợi ở bước lặp lại, vẫn được đánh giá đạt ở bước thử này. Trường hợp thử lặp lại vẫn có 1 sợi không đạt trở lên, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó sẽ được đánh giá là không đạt.

c) Khi có chủng loại FCO, dây chì nào được đánh giá không đạt thì Nhà cung cấp được thay thế toàn bộ chủng loại đó để lấy mẫu thử nghiệm lại từ đầu và chịu mọi chi phí phát sinh. Tuy nhiên Nhà cung cấp chỉ được thay thế hàng hóa một lần, nếu vẫn không đạt phải tiến hành xử lý theo quy định.

2.4.4. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

              - Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

              - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

2.4.5. Yêu cầu khác:

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các chi tiết bằng thép (giá đỡ, các bulông, đai ốc v.v.) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408:2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng.

2.4.6.Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 22 kV – Cách điện Polymer

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha - pha) | kV | > 24 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | 100 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | 200 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 12 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms |  |
|  | + Đối với FCO-100A | “ | > 8,0 |
|  | + Đối với FCO-200A | “ | > 7,1 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 125 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 50 |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Nêu cụ thể |

2.4.7. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật FCO 35 kV – Cách điện Polymer

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60282-2, IEC 61109, ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |
|  | Chủng loại |  | FCO loại 01 pha, lắp đặt ngoài trời, trên cột điện, cách điện là loại polymer (cao su silicone hoặc hỗn hợp silicone) có khả năng làm việc ở điều kiện ô nhiễm nặng như khu vực ven biển, sương muối, ô nhiễm công nghiệp, bức xạ tia cực tím v.v. cũng như khí hậu nhiệt đới ẩm |
|  | Điện áp định mức làm việc của thiết bị (pha-pha) | kV | > 35 |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức | A | 100 |
|  | Định mức dòng cắt không đối xứng | kArms | > 10 |
|  | Định mức dòng cắt đối xứng | kArms | > 5,0 |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung (l,2/50 µs) | kVp | > 170 |
|  | Mức chịu đựng điện áp tần số công nghiệp 50Hz trong 1 phút | kVrms | > 70 |
|  | Phụ kiện đi kèm FCO |  |  |
| 13.1 | Cách điện |  | - Loại Polymer (cao su silicon hoặc hỗn hợp silicone). Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi hoặc đúc chìm. - Cấp chống cháy: HB40 |
|  | - Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | - Chiều dài đường rò tối thiểu qua bề mặt cách điện | mm/kV | > 25 hoặc > 31 (tùy theo môi trường khu vực thiết kế) |
| 13.2 | Cần cầu chì (Fuseholder) |  | - Được làm bằng vật liệu sợi thủy tinh (fiber glass) chịu lực cao và chịu được tia cực tím - Có lõi đồng làm ngắn hồ quang tương thích với các dây chì thông dụng. |
| 13.3 | Đầu cực đấu nối |  | Loại kẹp 2 rãnh song song (PG clamp type) bằng đồng mạ thiếc (tin-plated bronze) có thể đấu nối với dây đồng hoặc dây nhôm |
| 13.4 | Giá đỡ lắp trên xà, bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. |  | Làm thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ > 80 µm |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương |
|  | Nhận dạng nhà sản xuất |  | Tên hoặc logo nhà sản xuất phải được đúc nổi hoặc đúc chìm trên phần cách điện hoặc được đúc nổi trên phần ngàm đỡ cần cầu chì. |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Nêu cụ thể |

2.4.8. Dây chảy dùng cho FCO.

2.4.8.1. Yêu cầu chung

- Dây chì (Fuse link) thuộc loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV.

- Dây chì được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

2.4.8.2.Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn sản xuất tương ứng.

b. Thử nghiệm điển hình (Design/type test): Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests) - Thử nghiệm đường cong đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time-Current tests).

- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

- Thử nghiệm khả năng chịu kéo (Tensile withstand strength).

c. Thử nghiệm nghiệm thu (Sample test): Trường hợp cần thiết, trong quá trình giao hàng, Đơn vị có thể yêu cầu nhà sản xuất (hoặc đơn vị cấp hàng) thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên dây chì từ lô hàng để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa. Việc thử nghiệm nghiệm thu được thực hiện bởi Phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) với hạng mục sau:

- Thử nghiệm độ bền cơ khí dây chì (Mechanical tests of fuse-links).

2.4.8.3. Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a. Bản vẽ tổng thể bao gồm kích thước và khối lượng.

b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành thiết bị

c. Bảng đặc tuyến thời gian cắt theo dòng sự cố (Time - Current characteristics) tương ứng dòng định mức dây chì công bố của nhà sản xuất đúng với loại dây chì được cung cấp.

d. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

2.4.8.4. Yêu cầu khác:

a. Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết

b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

2.4.8.5. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật dây chì (fuse link)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất/ Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C37.41, ANSI C37.42 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Chủng loại |  | Chì loại K (cắt nhanh), được chế tạo để lắp đặt phù hợp trên FCO, LBFCO sử dụng trên lưới điện trung áp 22kV và 35kV. |  |
| 5 | Chiều dài tổng thể |  | > 23 inch (584 mm) hoặc > 32 inch (812 mm) tùy thuộc vào thực tế sử dụng |  |
| 6 | Tần số định mức | HZ | 50 |  |
| 7 | Cỡ chì/dòng điện định mức của dây chì |  | Đảm phù hợp với dòng định mức vận hành đường dây hoặc dung lượng máy biến áp phân phối (Chọn cỡ chì tham khảo trong dải 1K, 2K, 3K, 6K, 8K, 10K, 12K, 15K, 20K, 25K, 30K, 40K, 50K, 65K, 80K, 100K, 140K, 200K) |  |
| 8 | Đầu chì |  | - Đầu chì là loại tháo rời được, - Được làm bằng đồng mạ bạc, lớp mạ phải trắng đều, không bị hoen ố, không bị bong tróc. |  |
| 9 | Ống giấy bảo vệ chì |  | - Vật liệu: giấy đã lưu hóa, dạng quấn sớ, có chức năng dập hồ quang và ngăn lửa tiếp xúc với ống fuseholder. |  |
| 9.1 |  |  | - Ống giấy có độ cứng chắn chắc, không biến dạng, méo mó. |  |
| 9.2 |  |  | - Đầu ống giấy phải được gắn chắc chắn vào đầu tiếp xúc của chì (các loại chì có đường kính nhỏ cần tăng cường thêm vòng kẹp) đảm bảo ống không tuột xuống trong quá trình vận hành đóng cắt chì hoặc ngắn mạch. |  |
| 11 | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn ANSI C37.42 hoặc tương đương. Các thông tin dưới dây phải được in hoặc khắc trên đầu dây chì: - Tên nhà sản xuất (thương hiệu). - Dòng điện định mức. - Dấu hiện dây chì loại K theo sau dòng điện |  |

## 2.5. Tủ điện hạ thế

2.5.1. Điều kiện chung

2.5.1.1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm tương đối cao nhất | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1.000 m |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị được lắp đặt tại các vị trí với điều kiện môi trường  khác với các thông số nêu trong bảng trên, các Đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn vật tư thiết bị nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2.5.1.2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống điện (kV) | 0,4 |  |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ | 3 pha | 1 pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 0,4 | ≥ 0,23 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

2.5.1.3. Điều kiện về quản lý chất lượng của nhà sản xuất

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

2.5.1.4. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

- Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

- Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

2.5.1.5. Yêu cầu khác:

Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

2.5.2. Yêu cầu chung

2.5.2.1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:

a. MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 2 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 1 pha.

b. MCCB (Áp tô mát) kiểu vỏ đúc loại 3 cực hoặc 4 cực, dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp của MBA 3 pha.

2.5.2.2. Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

2.5.2.3. Các yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

- Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+	 Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

+	 Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+	 Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

+	 Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+	 Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+	 Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+	 Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+	 Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+	 Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm  – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+	 Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định  (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+	 Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+	 Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.

2.5.3. Bảng yêu cầu đặc tính kỹ thuật MCCB

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
|  | Số cực |  | 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực phù hợp với nhu cầu sử dụng thực tế của Đơn vị. |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315 A: 0,7 ÷ 1 x In. - MCCB có In >315 A: 0,5 ÷ 1 x In. |  |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/3 pha) | VAC | 230/400 |  |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | > 690 hoặc > 800 (Tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị) |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | > 8 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Tùy trường hợp cụ thể và nhu cầu thực tế, đơn vị lựa chọn loại MCCB với dòng định mức phù hợp |  |
| 13.1 | MCCB 02 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400 |  |
| 13.2 | MCCB 03 cực/04 cực |  | 50, 63, 80 (75), 100, 125 (120), 160, 200, 250, 320 (315), 400, 630 (600), 800, 1.000, 1.250 (1.200), 1.600, 2.000, 2.500, 3.200 |  |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A hoặc Cấp B (Tùy chọn theo thiết kế) |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức | kA |  |  |
| 15.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | > 25 |  |
| 15.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | > 36 |  |
| 15.3 | MCCB có In = 320 ÷ 800 A |  | > 50 |  |
| 15.4 | MCCB có In > 1.000 A |  | > 65 |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | Ics = 100% Icu |  |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu: | Lần | (Không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
| 17.1 | MCCB có In = 50 ÷ 100 A |  | 8.500/1.500 |  |
| 17.2 | MCCB có In = 125 ÷ 315 A |  | 7.000 /1.000 |  |
| 17.3 | MCCB có In = 320 ÷ 630 A |  | 4.000/1.000 |  |
| 17.4 | MCCB có 630 < In < 2.500 A |  | 2.500/500 |  |
| 17.5 | MCCB có In > 2.500 A |  | 1.500/500 |  |
|  | Phụ kiện đi kèm: |  |  |  |
| 18.1 | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
| 18.2 | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |
| 18.3 | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 04 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.4 | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (Đối với MCCB 3 cực) |  |
|  |  |  | 02 miếng (Đối với MCCB 2 cực) |  |
| 18.5 | Mạch phụ và mạch điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ |  | Tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế |  |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
|  | Đóng gói |  | MCCB được đóng gói trong hộp carton để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm |  | Đáp ứng theo yêu cầu |  |
|  | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | a.Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng. b.Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị. c.Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO. |  |

2.5.4. Thông số kỹ thuật Ampemet:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Do trong nước sản xuất hoặc nhập khẩu |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ĐLVN 55-1999; |  |
| 3 | Loại |  | VAO 1 |  |
| 4 | Dải đo |  | Theo dòng định mức của tủ điện |  |
| 5 | Cấp chính xác |  | 2,5 |  |
| 6 | Điện áp định mức | V | < 600V |  |
| 7 | Cách điện | MΩ | 500 |  |
| 8 | Điện áp xung |  | 6kVAC |  |
| 9 | Dòng điện quá tải liên tục |  | 1,2In |  |
| 10 | Nhiệt độ làm việc cho phép |  | 0-50 0C, Max 60 0C |  |
| 11 | Kích thước |  | 96x96 |  |

2.5.5. Thông số kỹ thuật vônkế:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Do trong nước sản xuất hoặc nhập khẩu |  |
| 2 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ĐLVN 55-1999; |  |
| 3 | Loại |  | DT 96 |  |
| 4 | Dải đo |  | 500V |  |
| 5 | Cấp chính xác |  | 2,5 |  |
| 6 | Điện áp định mức | V | < 600V |  |
| 7 | Cách điện | MΩ | 500 |  |
| 8 | Điện áp xung |  | 6kVAC |  |
| 9 | Dòng điện quá tải liên tục |  | 1,2In |  |
| 1 | Nhiệt độ làm việc cho phép |  | 0-50 0C, Max 60 0C |  |
| 11 | Kích thước |  | 120x120 |  |

2.5.6. Chống sét hạ thế:

| Stt | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Model |  | HGZ-500 |  |
| 2 | Điện áp danh định của lưới lắp van (V): | V | 380 |  |
| 3 | Điện áp làm việc cho phép lớn nhất của van (V): | V | 500 |  |
| 4 | Điện áp phóng điện ở tần số 50Hz (KV): | kV | 1,2 – 2,1 |  |
| 5 | Dòng điện rò (đo ở điện áp 500VDC và 250VDC) | mA | ≤ 10 |  |
| 6 | Điện trở cách điện (Đo bằng Megom 500V): | MΩ | ≥ 10 |  |
| 7 | Điện áp dư (đo ở xung dòng 5KA,8/20µs): | V | ≤ 600 |  |

## 2.6. Các phụ kiện đường dây

2.6.1. Ghíp nhôm (AL)-03 bu long.

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất | Khai báo |
|  | Xuất xứ | Khai báo |
|  | Mã hiệu A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | Khai báo |
|  | Website nhà sản xuất | Khai báo |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
|  | Loại - Thân kẹp - Bu lông | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. Có ít nhất 2 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |
|  | Tiết diện của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | Dây chính / dây rẽ 35-50 / 35-50 70-95 / 35-50 70-95 / 70-95 120-150 / 70-95 120-150 / 120-150 185-240 / 70-95 185-240 / 120-150 185-240 / 185-240 |
|  | Đường kính của dây dẫn Al hoặc ACSR [mm2] A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | Dây chính / dây rẽ 8,40-9,60 / 8,40-9,60 10,65-12,55 / 8,40-9,60 10,65-12,55 / 10,65-12,55 14,00-17,40 / 10,65-12,55 14,00-17,40 / 14,00-17,40 17,50-20,00 / 10,65-12,55 17,50-20,00 / 14,00-17,40 17,50-20,00 / 17,50-20,00 |
|  | Dòng điện định mức A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | 270A 270A 270A 440A 440A 440A 590A 590A |
|  | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |
|  | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C |
|  | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp : A35-50 to A35-50 A70-95 to A35-50 A70-95 to A70-95 A120-150 to A70-95 A120-150 to A120-150 A185-240 to A70-95 A185-240 to A120-150 A185-240 to A185-240 | kA/2s 3,1 3,1 5,9 5,9 9,3 5,9 9,3 12,9 |
|  | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |
|  | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |
|  | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Danh sách bán hàng | Cung cấp theo hồ sơ dự thầu |

2.6.2. Đầu cốt ép dây đồng – nhôm:

| ## Stt | ## Mô tả | ## Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |
| 3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Khai báo |
|  | - C-A35 | Khai báo |
|  | - C-A 50 | Khai báo |
|  | - C-A 70 | Khai báo |
|  | - C-A 95 | Khai báo |
|  | - C-A 120 | Khai báo |
|  | - C-A 150 | Khai báo |
|  | - C-A 185 | Khai báo |
|  | - C-A 240 | Khai báo |
| 4 | Website nhà sản xuất | Khai báo |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
| 7 | Loại | - Cosse ép là loại làm bằng đồng, mạ thiếc tại phần thân ống, bản cực đấu nối vào thiết bị khác bằng đồng. chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |
|  | C-A35 | 1 |
|  | C-A 50 | 1 |
|  | C-A 70 | 1 |
|  | C-A 95 | 1 |
|  | C-A 120 | 1 |
|  | C-A 150 | 1 |
|  | C-A 185 | 2 |
|  | C-A 240 | 2 |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn (mm)2 |  |
|  | - C-A35 | 35 |
|  | - C-A 50 | 50 |
|  | - C-A 70 | 70 |
|  | - C-A 95 | 95 |
|  | - C-A 120 | 120 |
|  | - C-A 150 | 150 |
|  | - C-A 185 | 185 |
|  | - C-A 240 | 240 |
| 11 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: |  |
|  | - C-A35 | 170 A |
|  | - C-A 50 | 220 A |
|  | - C-A 70 | 270 A |
|  | - C-A 95 | 320 A |
|  | - C-A 120 | 380 A |
|  | - C-A 150 | 440 A |
|  | - C-A 185 | 500 A |
|  | - C-A 240 | 590 A |
| 12 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (ka/2s) |  |
|  | - C-A35 | 2.2 |
|  | - C-A 50 | 3.1 |
|  | - C-A 70 | 4.3 |
|  | - C-A 95 | 5.9 |
|  | - C-A 120 | 7.4 |
|  | - C-A 150 | 9.3 |
|  | - C-A 185 | 11.5 |
|  | - C-A 240 | 14.9 |
| 14 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |

2.6.3. Phụ kiện cáp vặn xoắn.

2.6.3.1. Kẹp siết (ngừng/néo) cáp vặn xoắn:

* Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp siết cáp nhôm vặn xoắn hạ áp, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại cáp tự treo, lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không. Các kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc hoặc bulông mắc cố định trên trụ bêtông để néo cáp.

* Tiêu chuẩn áp dụng

+ AS 3766: Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp

+ TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Và các tiêu chuẩn tương đương

* Thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Kiểm tra việc ghi nhãn

- Thử nghiệm điển hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm tĩnh theo AS 3766;

+ Thử nghiệm động theo AS 3766;

+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt theo AS 3766;

+ Thử nghiệm lực phá hủy theo AS 3766;

+ Định danh nhựa cách điện và hàm lượng sợi thủy tinh;

+ Thử nghiệm chiều dày lớp mạ;

+ Thử nghiệm độ bền điện của cách điện.

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau:

- Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm;

- Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...;

- Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Thông số kỹ thuật Kẹp siết (ngừng/néo) cáp vặn xoắn:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương |  |
|  | Năm sản xuất |  | Từ năm 2024 trở lại đây |  |
|  | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | Loại |  | Kẹp siết cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp, cách điện XLPE 0,6/1kV, loại cáp tự treo, kẹp bao gồm: - Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp - Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 80 m - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp - Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết nhằm dễ dàng đặt cáp |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766) | kN |  |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 2x35mm2 |  | 8,33 |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 4x35mm2 |  | 16,66 |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 4x50mm2 |  | 23,80 |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 4x70mm2 |  | 33,32 |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 4x95mm2 |  | 45,22 |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 4x120mm2 |  | 57,12 |  |
|  | Loại kẹp siếtdùng cho cáp 4x150mm2 |  | 71,4 |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 45 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 100 |  |
|  | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
|  | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |

### 2.6.3.2. Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x16÷150mm2

* Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp treo cáp nhôm vặn xoắn hạ áp, cách điện XLPE 0,6/1kV, lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không tại các trụ đỡ gốc đến 300C hoặc các trụ trung gian. Kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc cố định trên trụ bêtông để đỡ cáp.

* Tiêu chuẩn áp dụng

+ AS 3766: Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp

+ TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

Và các tiêu chuẩn tương đương

* Thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Kiểm tra việc ghi nhãn

- Thử nghiệm điển hình:

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su theo AS 1660.2:

+ Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa

+ Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa

+ Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa

+ Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa

- Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo theo AS 3766:

+ Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tĩnh.

+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt

+ Thử nghiệm độ trượt của dây

+ Thử nghiệm chiều dày lớp mạ

+ Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí mở

+ Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí đóng

+ Thử nghiệm độ bền điện của cách điện.

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

13.1. Thông số kỹ thuật của Kẹp treo cáp vặn xoắn 4x16÷150mm2.

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Thông số kỹ thuật | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9000 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766, TCVN 5408 hoặc tương đương |  |
|  | Năm sản xuất |  | Từ năm 2024 trở lại đây |  |
|  | Nhà sản xuất /Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | Loại |  | Kẹp treo cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp, cách điện XLPE 0,6/1kV; kẹp có khả năng mốc vào bulông đuôi heo hoặc bulông mốc đường kính đến 16m lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm: - Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 80 m; - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp … đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp; - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp; - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |  |
|  | Tải theo phương thẳng đứng trong 12 giờ | kN |  |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 2x35mm2 |  | 1,65 |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 4x35mm2 |  | 3,30 |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 4x50mm2 |  | 4,80 |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 4x70mm2 |  | 6,60 |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 4x95mm2 |  | 9,00 |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 4x120mm2 |  | 11,40 |  |
|  | Loại kẹp treo dùng cho cáp 4x150mm2 |  | 14,10 |  |
|  | Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766) | kN | 6 |  |
|  | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |  |
|  | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa |  |
|  | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa |  |
|  | Catalogue/Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Có |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 45 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 100 |  |
|  | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |  |
|  | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |

2.6.3.3. Thông số kỹ thuật của Móc treo Φ16; Φ20:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | IEC61109 TCVN5408:2007 |  |
|  | Má ốp được sử dụng tại các trụ góc từ 300 đến 600. |  | Đáp ứng |  |
|  | Vật liệu cấu thành |  | Thép được mạ kẽm nóng, chiều dày lớp mạ ≥ 80µm |  |
|  | Bề mặt của bulong, đai ốc phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |  | Đáp ứng |  |
|  | Đường kính móc + Ø16 + Ø20 | mm | 16 20 |  |
|  | Chiều dày tối thiểu tấm ốp | mm | 3 |  |
|  | Lực phá hủy tối thiểu + Ø16 + Ø20 |  | ≥ 14,9kN ≥ 23,5kN |  |

2.6.3.4. Thông số kỹ thuật của Ghíp dùng cho cáp vặn xoắn:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số yêu cầu | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | HN 33-S-63, IEC 61284:1997 |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001-2008; |  |
|  | Loại |  | Nối trục chính và nhánh rẽ với mối nối lưỡng kim và chống thấm nước. |  |
|  | Phạm vi sử dụng: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 16-120mm2 Trục chính 25-120mm2, nhánh rẽ 16-120mm2 |  |
|  | Cấu tạo: |  |  |  |
|  | Thân nối bọc cách điện |  | Bao bọc bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh vững chắc và bền trong mọi điều kiện thời tiết. |  |
|  | Loại bulông |  | - Bulông phải được siết bứt đầu bằng kim loại hoặc hợp kim chống rỉ được cách điện hoàn toàn, bảo đảm lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng ruột dẫn điện. - Lực siết đứt của bulong yêu cầu đảm bảo theo quy định |  |
|  | Số bulon: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 01 02 |  |
|  | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim nhôm cứng hoặc đồng mạ Niken, bao bọc bằng một lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước. |  |
|  | Số lưỡi ngàm: + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 1 bulong + Kẹp rẽ nhánh 25-120, 2 bulong |  | 02 03 |  |
|  | Dòng định mức của kẹp | A | ≥ 290 |  |
|  | Nắp bịt đầu cáp rẽ |  | Nắp bịt đầu cáp làm bằng vật liệu đàn hồi cao, gắn liền với kẹp . |  |
|  | Các bộ phận kim loại bulông, đai ốc |  | Được cấu thành từ thép không rỉ hoặc thép đã được mạ kẽm nóng. |  |
|  | Sau khi nối, tiếp xúc giữa 2 ngàm kẹp và ruột dẫn điện bằng nhôm có khả năng tải dòng liên tục |  | 290 A |  |
|  | Độ tăng nhiệt khi mang dòng điện định mức |  | 800C |  |
|  | Độ bền điện môi và chống thấm nước trong 1 phút |  | 6 kV |  |
|  | Chịu được nhiệt độ cao |  | Thử nghiệm khả năng chịu nhiệt ≥1400C |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 5-45 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tuơng đối cực đại | % | 90 |  |
|  | Điện trở tiếp xúc |  | Không vượt quá 75% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
|  | Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp |  | Theo AS/NZS4396:1999 |  |
|  | Thử lão hóa về điện (≥ 500 chu kỳ nhiệt) |  | Theo AS/NZS4396:1999 |  |
|  | Thử bảo vệ ăn mòn (Corrosion test) |  | Có |  |

### 2.6.3.5. Đai thép và khóa đai thép:

* Tiêu chuẩn áp dụng

+ Tiêu chuẩn sau đây được áp dụng:  TCVN 197-2002

+  Và các tiêu chuẩn tương đương

* Thử nghiệm

- Thử nghiệm xuất xưởng:

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 197-2002 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất (thử nghiệm xuất xưởng): Đo chiều dày và chiều rộng của đai… thực hiện bởi nhà sản xuất.

- Thử nghiệm điển hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 197-2002 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra kích thước (Dimensions)

+ Suất kéo đứt (Tensile strengh)

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

* Thông số kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Thông số | Cam kết của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN197-1:2014 (ISO689-1:2009) |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO9001-2008; ISO 14001:2015 |  |
| 3. | Đai thép |  |  |  |
| 3.1 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
|  | Đai thép 20x0.7 |  |  |  |
| 3.2 | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, cố định móc treo trên cột điện. |  |
|  | Độ bền kéo đứt | N/mm2 | ≥ 780 |  |
|  | Chiều dày |  |  |  |
|  | Đai thép 20x0.7 | mm | 0,7 |  |
|  | Chiều rộng |  |  |  |
|  | Đai thép 20x0.7 | mm | 20 |  |
| 6. | Chiều dài mỗi cuộn |  |  |  |
|  | Đai thép 20x0.7 | 3 | 25 |  |
| 7. | Khoá đai |  |  |  |
| 7.1 | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
| 8. | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ |  |
| 9. | Kích thước |  | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |  |
| 10. | Bao gói |  | Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa, khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |  |
| 11. | Catalog |  | Có |  |
| 12. | Mẫu đai thép và khóa đai thép |  | Có |  |

2.7. Cáp bọc 1 pha- 0,6/1kV-Cu/ XLPE/PVC.

- Tiêu chuẩn chế tạo: TCVN5935-1:2013/IEC60502-1; TCVN6612:2007/IEC60228;

- Ruột dẫn đồng bện tròn cấp 2 có nén.

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5935-2013-1/IEC60502-1 & TCVN6612:2007/IEC60228 |
| 2 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 3 | Loại vật liệu ruột dẫn |  | Đồng |
| 4 | Tiết diện DĐ của dây: | mm2 |  |
| 4.1 | Cu/ XLPE/PVC-0,6/1kV - 1x120 mm2 | mm2 | 120 |
| 4.2 | Cu/ XLPE/PVC-0,6/1kV - 1x150 mm2 | mm2 | 150 |
| 4.3 | Cu/ XLPE/PVC-0,6/1kV -1x185 mm2 | mm2 | 185 |
| 4.4 | Cu/ XLPE/PVC-0,6/1kV -1x240 mm2 | mm2 | 240 |
| 4.5 | Cu/ XLPE/PVC-0,6/1kV -1x300 mm2 | mm2 | 300 |
| 5 | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
| 6 | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |

## 2.8 Cấu kiện kim loại:

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất thép | Nhà thầu khai báo |
|  | Đơn vị gia công kim loại | Nhà thầu khai báo |
|  | Đơn vị mạ kẽm | Nhà thầu khai báo |
|  | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5:2006; TCVN 5408 - 91 |
|  | Yêu cầu thép |  |
|  | Dung sai chiều dày: |  |
|  | Sắt V | ± 0,5 mm |
|  | Sắt Dẹt | ± 0,2 mm |
|  | Sắt U | ± 0,4 mm |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo,… | Theo đúng bản vẽ thiết kế |
|  | Giới hạn bền đứt | > 380 N/mm² |
|  | Giới hạn chảy | > 250 N/mm² |
|  | Yêu cầu lớp mạ kẽm |  |
|  | Bề mặt | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | > 80µm |
|  | Lớp tráng kẽm | Phải được mạ kẽm nhúng nóng, đều và bám dính chắc vào kim loại nền |

## 2.9. Yêu cầu đối với các vật tư, vật liệu khác

| TT | Tên vật tư, thiết bị | Nhãn hàng | Xuất xứ | Nhà sản xuất (đại lý) cấp hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nắp chụp đầu cực CSV, sứ MBA trung thế | Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |  |
| 2 | Dây nhôm bọc AV | Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |  |
| 3 | Sứ hạ thế A30+ty | Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |  |
| 4 | Ống cách điện co nhiệt trung thế | Do các nhà sản xuất có chứng chỉ hợp chuẩn chất lượng quốc gia sản xuất hoặc tương đương |  |  |

3. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng

Với các vật tư thiết bị do Nhà thầu cung cấp yêu cầu phải có các tài liệu sau đây như đã nêu trong chương V về Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật:

- Thí nghiệm điển hình (Type test), thí nghiệm thiết kế (Design test), thí nghiệm xuất xưởng (Rountine test), thí nghiệm mẫu (Sample test) theo quy định.

- Chứng chỉ ISO 9001 của nhà sản xuất.

- Giấy xác nhận của khách hàng về việc sử dụng hàng hóa thành công.

- Cam kết Bảo hành >=18 tháng kể từ ngày đưa vào sử dụng hoặc 24 tháng kể từ ngày giao hàng.

4. Đấu thầu bền vững:

4.1. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công cho toàn bộ công trình hoặc từng giai đoạn thi công công trình; trong đó phải nêu rõ trình tự, các biện pháp tổ chức thi công, quản lý chất lượng thi công, như vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình theo các quy định chuyên ngành về kỹ thuật điện, xây dựng và các yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật công trình được phê duyệt:

4.1.1. Những công việc ban đầu

- Sau khi nhận các mốc cao độ và toạ độ chuẩn do Công ty Điện lực và Tư vấn thiết kế giao, nhà thầu có trách nhiệm đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, nhà thầu kịp thời báo cho Công ty Điện lực Hưng Yên và tư vấn thiết kế để có biện pháp kiểm tra lại và hiệu chỉnh kịp thời.

- Nhà thầu phải có người và có phương tiện đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này.

4.1.2. Nội dung công việc chính và yêu cầu kỹ thuật

- Công tác định vị đường dây: Sau khi nhận bàn giao tuyến đường dây, Nhà thầu tiến hành công việc trắc địa để thông tuyến, chia cột mốc trung gian. Cọc phải bố trí sao cho không trở ngại giao thông và phải được bảo vệ tránh hư hại, ký hiệu cọc tim mốc đường dây phải dùng sơn. Nếu trong quá trình phóng tuyến, chia cột trung gian Nhà thầu phát hiện những sai khác so với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết để có biện pháp sử lý.

- Công tác vận chuyển: Trước khi vận chuyển, nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời Nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.

+ Vận chuyển cột điện: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột (loại cột và chiều dài cột), phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ cột lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.

+ Dây dẫn và cáp ngầm phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng).

+ Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.

+ Các loại thiết bị điện khác (máy biến áp, máy cắt, tủ điện,...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xẩy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.

- Công tác rải căng dây dẫn: Nhà thầu phải có dụng cụ nâng rulô dây để ra dây. Cần thiết phải dọn bãi dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ néo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. Dây sau khi kéo và đưa lên xà, tiến hành căng dây, lấy độ võng và lắp khóa cố định. Độ võng căng dây phù hợp theo yêu cầu của thiết kế. Sau khi căng dây lấy độ võng, nhà thầu phải kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây và phải ghi vào nhật ký công trình. Kết quả đo được cùng ngày, giờ và thời tiết lúc kiểm tra.

- Công tác lắp đặt cách điện: Cách điện và phụ kiện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ. Nhà thầu phải kiểm tra để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện. Khi lắp đặt các phụ kiện cách điện, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.

- Công tác lắp đặt thiết bị:

+ Các bước chuẩn bị: Trước khi lắp đặt, nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế và catalogue của các thiết bị cùng với các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết.

+ Lắp đặt thiết bị điện: Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy phạm thi công hiện hành.

- Công tác thí nghiệm: Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên Chủ đầu tư hoặc người đại diện được uỷ quyền. Nhà thầu phải tiến hành đầy đủ các hạng mục thí nghiệm của tất cả các vật tư, thiết bị, hạng mục Dự án trong quá trình thi công đến khi đóng điện theo quy định của ngành điện và xây dựng. Sau khi tiến hành xong Nhà thầu phải lập biên bản thí nghiệm. Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là cơ sở để tiếp tục tiến hành các công việc tiếp theo. Công tác thí nghiệm gồm có:

+ Thí nghiệm phần xây dựng

+ Thí nghiệm phần điện

+ Công tác thí nghiệm phải do đơn vị có đầy đủ chức năng, năng lực thí nghiệm theo quy định.

- Các biện pháp cụ thể trong quá trình tổ chức thi công, đảm bảo tính liên tục. Đặc biệt trong thi công chuyển đổi lưới điện nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thời gian mất điện.

- Các nội dung khác như, lắp đặt hệ đo đếm, làm hộp đầu cáp,... theo đúng quy định hiện hành.

- Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công: Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực. Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 3 ngày.

4.2. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, nghiệm thu

- Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,...) cho từng giai đoạn của công tác nghiệm thu, như:

+ Nghiệm thu công việc thi công xây dựng,

+ Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng,

+ Nghiệm thu đóng điện toàn bộ công trình đưa vào sử dụng.

- Nhà thầu chỉ được chuyển bước thi công sau khi có kết luận của tư vấn giám sát, chủ đầu tư về chất lượng thi công các hạng mục công việc đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt.

- Nhà thầu phải khắc phục ngay các tồn tại (nếu có), trong thời hạn mà tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã nêu ra trong biên bản nghiệm thu.

- Ngay sau khi nghiệm thu đóng điện toàn bộ công trình đưa vào sử dụng, trong thời hạn không quá 10 ngày nhà thầu phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ hoàn công, bản vẽ hoàn công,.... để phục vụ cho công tác quyết toán công trình và công tác quản lý vận hành công trình.

4.3. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ

- Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ trong quá trình thi công theo đúng các quy định hiện hành.

4.4. Yêu cầu về vệ sinh môi trường;

- Khi thi công phải để vật liệu gọn gàng, khi thi công xong phải thu dọn vật liệu dư thừa, vận chuyển đúng đến nơi quy định. Các hố móng phải được san lấp và vệ sinh sạch sẽ. Đặc biệt chú ý các vị trí hố móng đã đào nhưng chưa dựng cột phải có biển báo hoặc san lấp tạm sau khi đã đổ móng. Mọi chi phí do nhà thầu tự lo.

- Nhà thầu phải có các biện pháp hạn chế tới mức tối thiểu các hư hại về đất đai hoa màu và tài sản trong khu vực hành lang tuyến. Sau khi thi công xong phải tu chỉnh, phục hồi gần với trạng thái ban đầu trước khi nghiệm thu bàn giao lần cuối. Mọi chi phí về đền bù hư hại do quá trình thi công gây ra do nhà thầu chịu và nằm trong giá trị gói thầu.

- Nhà thầu phải có các biện pháp quản lý, kiểm soát tiếng ồn, bụi khói, rung, nước thải, các hóa chất có nguy hại đến môi trường, như dầu, mỡ,... theo đúng các quy định hiện hành.

4.5. Yêu cầu về an toàn lao động;

- Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các quá trình thi công, như: vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công đào, đúc móng, lắp dựng cột, rải căng dây, lắp đặt thiết bị, thu hồi vật tư,.... theo đúng các quy trình, quy phạm hiện hành của nhà nước và ngành điện và các yêu cầu cụ thể trong thiết kế công trình được duyệt.

4.6. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công;

- Nhà thầu phải có biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với các giai đoạn của quá trình thi công.

- Nhà thầu có bảng tiến độ, trong đó nêu rõ thời gian, khối lượng huy động máy móc, thiết bị chính để thi công Dự án, phù hợp với các giai đoạn của quá trình thi công.

- Nhà thầu phải có biện pháp quản lý, duy trì tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng thời hạn trong điều kiện bình thường cũng như các tình huống xẩy ra như mưa, lũ, mất điện, thiên tai bất khả kháng,...

4.7. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục;

- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật Dự án được duyệt và điều kiện thực tế của công trình.

4.8. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thi công công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật Dự án được phê duyệt.

IV. Các bản vẽ (TKBVTC: Tập 2 - Các bản vẽ thi công).