Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu.

1.1 Mục tiêu của dự án:

- Việc xây dựng hệ thống điều khiển, tự động hóa lưới điện phân phối sẽ giúp cho công tác quản lý vận hành thiết bị và công tác chỉ huy điều độ vận hành thay đổi rất lớn so với các phương pháp truyền thống. Mục tiêu của đề án là xây dựng nội dung và lộ trình thực hiện tự động hóa lưới điện phân phối cho Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội giai đoạn từ năm 2020-2025.

- Phối hợp với các bộ Recloser và máy cắt đầu nguồn để phát hiện và cô lập nhanh các khu vực lưới điện bị sự cố.

- Nâng cao hiệu suất lao động, an toàn cho người lao động. Những cặp công nhân điều độ không phải mất thời gian di chuyển ra vị trí đóng cắt để thực hiện thao tác đóng cắt bằng tay.

- Giảm thời gian mất điện, giảm số lượng khách hàng mất điện đem lại lợi ích về thương phẩm.

- Giảm thiểu các trường hợp sự cố không tìm được nguyên nhân.

- Tăng chỉ số hài lòng khách hàng, do khách hàng thường thất vọng với những tình huống mất điện đột xuất không có kế hoạch như là mất điện sự cố, đặc biệt trong những ngày hè nóng bức.

1.2 Quy mô của dự án:

- Thay thế 32 bộ LBS kiểu hở-Dầu-35kV-630A-≥16kA/1s-CO bằng tay-Ngoài trời (CDPT 35kV) bằng 32 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-≥16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện mới có chức năng giám sát điều khiển xa .

- Thay thế 11 bộ LBS kiểu hở-Dầu-24kV-630A-≥16kA/1s-CO bằng tay-Ngoài trời (CDPT-24kV) bằng 11 bộ LBS kiểu kín-SF6-24kV-630A-≥16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện mới có chức năng giám sát điều khiển xa.

- Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-≥16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện có chức năng giám sát điều khiển xa tại vị trí cột 16 Nam Triều lộ 371 E1.58.

- Lắp mới 01 bộ bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-≥16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện có chức năng giám sát điều khiển xa tại vị trí cột 10 Thanh Xuyên lộ 475 E10.4.

- Khai báo, bổ sung tín hiệu SCADA để giám sát, điều khiển từ xa 33 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-≥16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện và 12 bộ LBS kiểu kín-SF6-24kV-630A-≥16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội, phòng điều độ công ty Điện lực Phú Xuyên

1.3 Phạm vi công việc:

+ Thay thế 11 bộ CDPT 22kV (CDPT-22kV) bằng 11 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-≥16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện có chức năng giám sát điều khiển xa tại các vị trí: cột 01 Mạch vòng Bơm Đại Thắng (thực tế cột 31 MV Đại Thắng 3), cột CD 404-2 lộ 470 E1.58; cột 01 Nhánh Vịt Đại Xuyên, cột 01 Vân Từ lộ 472 E1.58; cột 92 Đào Xá, cột 120 Đồng Vinh (thực tế là cột 117 lộ 475 E10.4 đang dưới ao) chuyển về lắp tại cột 115 lộ 475 E10.4 để thuận lợi vận hành, cột 11A Trung Lập, cột 01 Bơm Kim Nhị (thực tế cột 2 Bơm Kim Nhị), cột số 01 Thôn Đông, cột số 01 Tri Chỉ, cột 2 Bơm Trung Lập lộ 475 E10.4.

+ Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-≥16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện có chức năng giám sát điều khiển xa tại vị trí cột 10 Thanh Xuyên lộ 475 E10.4.

+ Thay thế và 32 bộ CDPT-35kV (CDPT-35kV) bằng 33 bộ LBS kiểu kín-SF6-22kV-630A-≥16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện có chức năng giám sát điều khiển xa tại các vị trí: cột 1 Thao Ngoại, cột 45 Quang Trung, cột 65 Thao Chính (thực tế cột 38 Đại Đồng) lộ 370 E1.58; cột 1 Cổ Châu, cột 1 Mạch Vòng Cổ Châu 2 (thực tế cột 3 MV Cổ Châu 2), cột 1 Mạch Vòng Phú Mỹ 2 lộ 371E1.58; cột CDPT Số 1 Sảo Hạ Chính (thực tế cột 137 Sảo Hạ), cột 13 Phú Xuân (thực tế cột 72 MV Phú Xuân), cột 1 Vĩnh Hạ (thực tế cột 77 Vĩnh Hạ), cột 1 Văn Nghệ (đang giữa ruộng) (chuyển về lắp tại cột 81 lộ 372 E1.58 để thuận lợi vận hành), cột 1 Mạch Vòng Lạt Dương 3, cột 134 Lập Phương (thực tế cột 12 MV Hồng Thái) lộ 372 E1.58; cột 1 Thượng Yên (thực tế cột 2 Thượng Yên), cột 1 Châu Can, Cột 173 Cổ Trai (thực tế cột 65 Cổ Trai), cột 15 Thái Đa (thực tế cột 16 Thái Đa) lộ 373 E1.58; cột 11 Hòa Hạ, cột 2 Bìm (thực tế cột 2 MV An Khoái) lộ 374 E1.58; cột 01 MV Giáp Ba, cột 3 Kim Thành 2 lộ 375 E1.58; cột 2 Phú Xuân, cột 1 Quang Lãng, cột 41 Vạn Điểm, cột 01 Cát Bi, cột 01 Duyên Yết, cột 115 Hồng Thái (thực tế cột 31 MV Hồng Thái), cột 01 Phú Minh, cột 01 Mạch vòng Hồng Thái 7, cột 1 Mạch vòng Thụy Phú 2 (thực tế cột 2 MV Thụy Phú 2), cột 1 Đại Gia lộ 372 E10.4; cột 106 Trình Viên lộ 375 E10.4; cột 1 Tri Lễ (thực cột 40 Tri Lễ) lộ 377 E10.4.

+ Lắp mới 01 bộ LBS kiểu kín-SF6-35kV-630A-≥16kA/s-Cách điện polymer-CO bằng điện có chức năng giám sát điều khiển xa tại vị trí cột cột 16 Nam Triều lộ 371 E1.58.

+  Khai báo, bổ sung tín hiệu SCADA để giám sát, điều khiển từ xa 33 bộ LBS kiểu kín 35kV và 12 bộ LBS kiểu kín 22kV từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện TP Hà Nội, phòng điều độ  công ty Điện lực Phú Xuyên.

2. Thời hạn hoàn thành : 120 ngày

# 3. Kế hoạch quản lý môi trường

## 3.1) YÊU CẦU VỀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ

## THẦU TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

(B) Cơ chế tuân thủ:

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

3.2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP)

## * Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

| Giai đoạn | Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định) | Biện pháp giảm nhẹ (Nhà thầu đề xuất) |
| --- | --- | --- |
| A. Giai đoạn chuẩn bị |  |  |
|  | Việc trưng dụng đất vĩnh viễn và tạm thời có thế tác động đến các hộ bị ảnh hưởng cũng như tác động đến sản xuất nông nghiệp |  |
|  | Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến (ROW) |  |
|  | ….. |  |
| B. Giai đoạn xây dựng |  |  |
|  | Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng) |  |
|  | Phát sinh bụi |  |
|  | Ô nhiễm không khí |  |
|  | Các tác động từ tiếng ồn và rung |  |
|  | Ô nhiễm bởi nước thải |  |
|  | Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu |  |
|  | Rác thải và chất thải nguy hại |  |
|  | Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật | - |
|  | Tác động tới các tài sản văn hóa |  |
|  | Quản lý giao thông |  |
|  | Tài sản văn hóa |  |
|  | Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ |  |
|  | Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng |  |
|  | An toàn lao động và an toàn công cộng |  |
|  | Truyền thông đến cộng đồng địa phương |  |

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 120 ngày

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

III.1.1. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo.

1. Yêu cầu kỹ thuật chung đối với vật tư thiết bị.

- Nhà thầu phải lập bảng chào chủng loại, xuất xứ, quy cách kỹ thuật, … cho các vật tư, thiết bị, vật liệu nhà thầu cấp (B cấp) thuộc các hạng mục do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng bảng kê hạng mục xây lắp (Mẫu số 01A). Toàn bộ VTTB B cấp: nhà thầu chào thầu phải đáp ứng theo yêu cầu Tiêu chuẩn kỹ thuật (Phụ lục TCKT)  của E-HSMT và thiết kế được duyệt.

- Văn bản cam kết:

+ Vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng cho công trình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100%, sản xuất trong thời hạn 2 năm.

+ Cam kết khẳng định các thiết bị khi cung cấp có gắn nhãn mác (trên đó có ghi các thông tin về mã hiệu, số serial, năm sản xuất và một số thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị).

+ Cung cấp các biên bản thử nghiệm với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm, catalog, CO, CQ, chứng nhận nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, cam kết bảo hành, các tài liệu kỹ thuật liên quan,… trước khi nghiệm thu lắp đặt. Các thông tin về mã hiệu và số serial có trên nhãn mác của thiết bị phải trùng khớp với hồ sơ liên quan như: CO, CQ, test xuất xưởng...

- Đối với vật tư thiết bị do A cấp, nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản và thực hiện các công việc lắp đặt theo thiết kế.

2. Chất lượng vật tư thiết bị.

-Tất cả các vật liệu, vật tư thiết bị trước khi lắp đặt cho công trình phải được cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu chấp thuận. Việc sử dụng vật liệu đã được cán bộ giám sát của Bên mời thầu kiểm tra, chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một công việc nào;

- Bên giao thầu có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật liệu, vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp để thử nghiệm tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt;

- Các hạng mục thử nghiệm sẽ do Bên giao thầu chỉ định từ các hạng mục thử nghiệm qui định đối với từng vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp, mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu. Nếu kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu, Bên giao thầu có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào;

- Nhà thầu phải nộp bộ hồ sơ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng (gồm: tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với VTTB nhập khẩu), Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, Biên bản thử nghiệm điển hình, Biên bản thử nghiệm nghiệm thu, …) của VTTB do nhà thầu cấp cho Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu xem xét, chấp thuận trước khi vận chuyển VTTB đó đến công trường và lắp đặt vào công trình;

3. Các yêu cầu về chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị.

-	Bên giao thầu sẽ cung cấp vật tư, thiết bị (A cấp) cho Nhà thầu tại kho của Bên giao thầu hoặc địa điểm khác trên địa bàn TP Hà Nội. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản, lắp đặt ngay sau khi nhận hàng từ kho của Bên giao thầu cho đến khi VTTB được lắp đặt, nghiệm thu đưa vào vận hành, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng;

+ Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn;

+ Vật tư, thiết bị được tồn trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được qui định bởi nhà chế tạo và theo yêu cầu của Bên giao thầu;

Tất cả vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Bên giao thầu, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Bên giao thầu chỉ định;

-	Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng, cắt vụn dây hoặc cáp hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị (bao gồm VTTB thu hồi) do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng VTTB mới tương đương theo quy định hiện hành.

4. Thông số kỹ thuật vật tư thiết bị.

Chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB tại Phụ lục TCKT đính kèm theo E-HSMT.

III.1.2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình.

-	Nhà thầu phải tuân thủ các nội dung sau:

+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dưng.

+ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về việc quy định chi tiết một số điệu và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng.

+Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

+	Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

+ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà nội về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

+ Những quy định hiện hành của EVN, EVNHANOI và các quy định pháp luật khác có liên quan.

-	Yêu cầu kỹ thuật này phải được nghiên cứu kỹ và áp dụng kết hợp với tất cả các tài liệu khác trong hồ sơ mời thầu. Chỉ dẫn kỹ thuật của công trình cùng với điều kiện chung sẽ cấu thành Hợp đồng giao thầu xây lắp. Mỗi một phần riêng biệt của yêu cầu kỹ thuật có mối liên hệ với nhau và bổ sung cho nhau.

-	Trừ khi được quy định rõ theo cách khác, Nhà thầu được coi như đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ mọi yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế để tiến hành lập giá đề xuất và chuẩn bị các công việc tiến hành thi công.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được nêu trong Thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình làm việc phải tuân thủ tuyệt đối quy trình, quy phạm, kỹ thuật thi công hiện hành.

- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong thiết kế BVTC được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ dẫn của thiết kế.

- Tất cả các vấn đề chưa được quy định trong yêu cầu kỹ thuật này hoặc có sự sai khác với hồ sơ thiết kế hoặc các văn bản khác sẽ được quyết định thông qua trao đổi giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu.

III.1.3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.

Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:

- Nhà thầu tự xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận, các công trình công cộng có khả năng ảnh hưởng trong quá trình thi công và các yếu tố liên quan khác.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

- Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư kiểm tra và thoả thuận.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn đất tạm thời và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của Nhà thầu và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.

- Nhà thầu phải tự liên hệ, làm các thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan với các đơn vị liên quan để khảo sát, đăng ký đóng cắt điện phục vụ thi công cũng như thi công giao chéo với các đường dây thông tin, điện lực, … và chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

- Toàn bộ vật tư thiết bị liên quan đến việc xây lắp cho gói thầu do nhà thầu cấp và do Chủ đầu tư cấp, Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị kho bãi và vận chuyển về công trường để lắp đặt.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản và vận chuyển vật tư thiết bị thu hồi từ công trình về kho bên Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến công tác thí nghiệm các vật tư, thiết bị do nhà thầu cấp và chi phí thí nghiệm liên quan đến chất lượng công trình do Nhà thầu xây lắp, như: Xi măng, cát, đá, thép, mẫu bê  tông,...

-	Thực hiện việc cấp nhật nhật ký điện tử:

+ Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn của Chủ đầu tư.

+ Nhà thầu phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm theo quy định để chủ đầu tư cấp quyền truy cập hệ thống ghi nhật ký hàng ngày, có hình thức xác nhận phù hợp (chữ ký số) theo hướng dẫn của EVNHANOI về sử dụng phần mềm quản lý nhật ký thi công điện tử.

+ Việc ghi nhật ký điện tử của nhà thầu phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 12 giờ sau khi hoàn thành ca thi công, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân và chữ ký số được cấp trong hệ thống). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và Tư vấn giám sát ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong nhật ký điện tử.

+ Muộn nhất 01 tuần sau khi hoàn thành ca thi công, nhà thầu phải in nội dung thành bản giấy nhật ký thi công của ca tương ứng đã được cập nhật trên hệ thống để các bên đưa vào lưu trữ theo đúng quy định hiện hành về hồ sơ công trình.

III.1.4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn.

Nhà thầu thi công xây dựng phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, Đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Chủ đầu tư nghiệm thu.

Công tác nghiệm thu công trình được thực hiện qua các bước:

- Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

- Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Trước khi nghiệm thu Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc đóng điện và xử lý sự cố (nếu có).

Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và quy định của hợp đồng.

Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Chủ đầu tư đúng thời hạn.

Nhà thầu phải sửa chữa, khắc phục các tồn tại (nếu có) theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.

Trong mọi trường hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn tất toàn bộ hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận công trình (bao gồm nghiệm thu đóng điện liên động không tải, có tải,…), hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Đảm bảo công việc thi công đến đâu phải có hồ sơ đến đó và trước ngày nghiệm thu tối thiểu 02 ngày, nhà thầu phải cung cấp đủ hồ sơ cho chủ đầu tư.

III.1.5. Yêu cầu về an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ (nếu có)

An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bên giao thầu đối với Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường. Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định về điện, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng;

Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành;

Nhà thầu phải có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, trang bị các thiết bị chữa cháy phù hợp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về PCCC;

Nhà thầu phải tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định. Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị;

Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn;

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở và áp dụng điều khoản phạt theo quy định của hợp đồng.

III.1.6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 1 ngày.

III.1.7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.

Nhà thầu phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

Trước khi thi công, nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Chủ đầu tư đầy đủ chi tiết về chương trình kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu loại bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

III.1.8. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Yêu cầu kỹ thuật biện pháp thi công bao gồm các phần sau, nhà thầu phải trình trong E-HSDT và trước khi thi công:

- Bản vẽ tổ chức thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu đặc biệt lưu ý thi công;

- Biện pháp thi công cụ thể từng công việc (Đào móng, tiếp địa, bê tông móng, dựng cột, lắp máy biến áp, thiết bị đóng cắt, xà, sứ, kéo dây, đào hào cáp ngầm, lắp đặt cáp ngầm …), có thuyết minh bố trí vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết;

- Thể hiện đầy đủ các nội dung về an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, các trình tự thủ tục triển khai thi công công việc có cắt điện và không cắt điện, hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ thi công, trình tự thủ tục nghiệm thu công việc, hạng mục công việc, công trình hoàn thành. Đặc biệt trình bày rõ biện pháp thi công không cắt điện; nêu chi tiết phương án, giải pháp, trình tự thực hiện che phủ đường dây giao chéo và phương án đấu nối hotline vào ĐDK trung áp (nếu có) để giảm thời gian cắt điện (theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam);

- Các nhu cầu cần thiết khác.

Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thiện (theo kết quả đàm phán,..), phê duyệt biện pháp thi công để trình Chủ đầu tư trước khi khởi công công trình.

Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tuần (gồm đầy đủ các nội dung yêu cầu) cho Kỹ sư giám sát và chủ đầu tư. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công, các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tình hình cung cấp VTTB, dự kiến công việc cho tuần kế tiếp, có đánh giá tiến độ thực hiện so với tiến độ của hợp đồng, nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.

Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được Kỹ sư giám sát chấp nhận mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của Kỹ sư giám sát. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi Kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.

Nhà phầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công, phương án thi công được duyệt, phải tuân theo hướng dẫn của Kỹ sư giám sát để đảm bảo cho việc thi công được an toàn và không được kéo dài thời gian.

Sự chấp nhận của kỹ sư giám sát đối với biện pháp thi công, phương án thi công dự kiến mà nhà thầu lập không hề miễn hoặc làm giảm trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và tài sản có liên quan.

III.1.9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng;

Nhà thầu phải tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo nội dung qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Tuân thủ quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVNHANOI và trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Nhà thầu phải phân công cán bộ chủ chốt có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN và tay nghề.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bên giao thầu và tư vấn giám sát có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

Chủ đầu tư sẽ thông báo danh sách cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng để biết phối hợp thực hiện.

Cán bộ quản lý của Bên giao thầu và tư vấn giám sát công trình có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu, xác định khối lượng, chất lượng,… toàn bộ các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế, hợp đồng và các qui trình qui phạm hiện hành. Cán bộ quản lý của Bên giao thầu và tư vấn giám sát công trình có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trình hoặc biên bản kiểm tra theo qui định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế. Cán bộ giám sát A có quyền yêu cầu nhà thầu tạm ngừng thi công nếu phát hiện thi công không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn hoặc các vi phạm hợp đồng khác, đồng thời báo cáo Chủ đầu tư để xem xét và phải chịu trách nhiệm về việc đình chỉ này.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu và Nhà thầu có các ý kiến  khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Bên giao thầu sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường hoặc tổ chức mời họp các bên liên quan để xem xét, giải quyết.

III.1.10. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có)

- Thời gian bảo hành công trình là 2 năm được tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót.

- Yêu cầu về bảo hành công trình:

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường được chứng minh do lỗi của nhà thầu gây ra;

Nhà thầu có trách nhiệm nộp tiền bảo hành công trình bằng 5% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng); Nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình;

- Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu về bảo hành và có cam kết thực hiện.

III.1.11. Yêu cầu về công nhân

| STT | Vị trí công việc | Trình độ chuyên môn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân) | - Số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên: tối thiểu 20 người. - Công nhân tham gia thi công: + Phải được huấn luyện ATVSLĐ và cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động tại Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 /10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016; + Được huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ An toàn điện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 - Đối với người lao động đến công trường làm các công việc trực tiếp đến hàn, cắt…phải có chứng chỉ/ chứng nhận nghề hàn, cắt của đơn vị đào tạo nghề có thẩm quyền…và giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ). |

Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Việc nhà thầu không đính kèm thẻ cho công nhân không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng.

III.12  Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) |  |  |
| 1 | Thời gian bảo hành công trình | 2 năm (tính từ ngày CĐT nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng) |  |
| 2 | Giá trị bảo hành công trình | 10% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng) |  |
| II | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P) |  |  |
| 1 | Thời gian bảo hành hàng hóa | Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng hoặc tối thiểu 30 tháng kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước |  |
| 2 | Giá trị bảo hành hàng hóa | 5% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng) |  |

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

Bảng danh mục vật tư - thiết bị sử dụng trong dự án và các tiêu chuẩn áp dụng

| Stt | Tên vật tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | CSV 35kV-Class 1-10kA-Kèm hạt nổ, |  |
| 2 | CSV 22kV-Class 1-10kA-Kèm hạt nổ, |  |
| 3 | Dây nhôm bọc lõi thép ACSR/XLPE/HDPE-22kV-150/19mm2 |  |
| 4 | Dây nhôm bọc lõi thép ACSR/XLPE/HDPE-22kV-95/16mm2 |  |
| 5 | Dây nhôm bọc lõi thép ACSR/XLPE/HDPE-22kV-50/8mm2 |  |
| 6 | Dây buộc định hình cổ sứ loại đơn Composite phủ bán dẫn dùng cho dây bọc ACSR 95mm2 |  |
| 7 | Dây buộc định hình cổ sứ loại đơn Composite phủ bán dẫn dùng cho dây bọc ACSR 150mm2 |  |
| 8 | Ghíp MV-IPC 185-185 (2 bu lông ) |  |
| 9 | Ghíp nhôm 3 bulong AC 50-240mm2 |  |
| 10 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM150; AM95; AM50 |  |
| 11 | Đầu cốt M35 |  |
| 12 | Sứ đỡ cách điện gốm-35kV |  |
| 13 | Sứ đỡ cách điện gốm-22kV |  |
| 14 | Chuỗi cách điện néo 35kV polymer-Phụ kiện chuỗi néo cho dây trần |  |
| 15 | biển tên cầu dao, biển tên thiết bị |  |
| 16 | Chụp cực silicon CSV |  |
| 17 | Đai thép không gỉ |  |
| 18 | Khóa đai thép |  |
| 19 | Cáp hạ áp-Cu-1x35mm2-không giáp kim loại, cách điện PVC |  |
| 20 | ống nhựa xoắn HDPE d=32/25 |  |
| 21 | Ống nối nhôm cho dây ACSR-150mm2 |  |
| 22 | Ống nối nhôm cho dây ACSR-95mm2 |  |
| 23 | Xà sắt và mạ kẽm các loại |  |
| 24 | Cát, đá, xi măng, thép |  |
| 25 | Tấm inox chống chim chuột (Bao gồm 2 bộ đai thép + khoá đai) |  |

III.13  Yêu cầu chi tiết của vật tư

1. Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

2. Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 38,5 | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 180 | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,4 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 1,2 |
| Tần số (Hz) | 50 |

3. CSV 35kV- DH -10kA-Kèm hạt nổ,; CSV 22kV-DH-10kA-Kèm hạt nổ,

(Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành theo Quyết định số 110/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam).

- Chống sét van

- Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp 110 kV và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

- CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái hóa bởi môi trường và điện trường.

- Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với chống sét van vỏ sứ.

- Bố trí lắp đặt

  - CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép.

  - CSV phải được trang bị đầy đủ các phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim loại và bộ đếm sét.

- Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099- 4 hoặc tiêu chuẩn tương đương.

- Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

  - Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

  - Đo điện áp dư (residual voltage).

  - Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

  - Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

- Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm các hạng mục chính sau:

  - Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

  - Điện áp dư (Residual voltage).

  - Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term stability under continuos operation voltage).

  - Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

  - Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour verifycation of test sample).

  - Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

  - Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

  - Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test).

  - Thử nghiệm độ uốn (Bending test).

  - Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

  - Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

  - Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

  - Điện áp dư (Residual voltage).

  - Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

  - Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

- Phụ kiện

  - Các kẹp cực để đấu nối

  - Các kẹp bu lông sử dụng cho nối đất tương thích dây đồng.

  - Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

  - Các hệ thống trụ và giá đỡ chống sét van (nếu có)

  - Đế lắp chống sét van.

  - Bộ đếm sét.

  - Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối)

- Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

  - Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

  - Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

  - Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

  - Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

  - Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

- Yêu cầu khác

- Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ), kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

- Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVN- QLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

- Bu lông chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 5571-1991, TCVN 1916-1995; đai ốc- vòng đệm theo tiêu chuẩn TCVN 1905-76.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

- 7. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 35 kV (Điều 6 TCCS)

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 35 kV (Điều 6 TCCS)

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 38,5 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính cách ly với đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,73 |
| 5 | Thời gian duy trì quá độ điện áp lớn nhất | s | 7200 |
| 6 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 48 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 38 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện 35kV Trung tính cách ly |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,3 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) | kVpeak | ≥ 180 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 75 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | Nếu có |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chống sét van 22 kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện 22kV trung tính nối đất trực tiếp tại nguồn |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |
| 5 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |
| 6 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | (nếu có) |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |

8. Các thông số kỹ thuật trên vỏ chống sét van

Các thông tin sau sẽ có trên mác của chống sét van:

- Kiểu thiết kế chống sét van.

- Điện áp Ucov.

- Điện áp định mức Ur.

- Tần số định mức.

- Dòng phóng định mức In.

- Tên nhà sản xuất.

- Năm sản xuất.

- Số chế tạo.

- Một số thông tin bổ sung (nếu có):

+ Dòng ngắn mạch định mức (kA).

+ Đánh giá khả năng phóng lặp lại – Qrs.

+ Khả năng chịu đựng ô nhiễm.

4. Cách điện đứng 35kV-sứ gốm-ty, Cách điện đứng 22kV-sứ gốm-ty (QĐ số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam - TCCS15:2021/EVN)

A. Sứ đỡ cách điện gốm-35kV

1. Yêu cầu chung

1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a.   Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

b.  Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

c.   Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

d.  Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2. Yêu cầu khác:

a.   Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

b.  Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

c.   Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

d.  Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

e.   Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N < 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N < 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N < 10.000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

3. Phạm vi

a. Cách điện đỡ là loại Line Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

4. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương

5. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

Thí nghiệm tính năng nhiệt-cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 603831 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

4. Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 38,5 |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110 |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85 |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50ps) | kVpeak | ≥ 200 |
| 12 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 200 |
| 13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |
| 14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |
| 15 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |
| 16 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |
| 17 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |
| 18 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |
| 19 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |
| 20 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |

B. Sứ đỡ cách điện gốm-22kV-ty sứ

Yêu cầu chung

1. Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a. Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

b. Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

c. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và thí nghiệm.

d. Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

2. Yêu cầu khác:

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Cách điện đường dây phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

Các chi tiết bằng thép (ty sứ, các bulông, ...) phải được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn TCVN 5408: 2007 và các tiêu chuẩn tương đương hiện hành về mạ kẽm nhúng nóng với bề dày tối thiểu là 85μm.

Ghi nhãn cách điện: Mỗi cách điện phải ghi rõ nhãn hiệu hoặc thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất và lực phá hủy. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được.

Đóng gói cách điện: Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng gỗ, carton v.v. đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.

3. Quy định mẫu thử cho thử nghiệm mẫu (sample tests):

Đối với thử nghiệm mẫu, có 02 loại kích cỡ mẫu được sử dụng là E1 và E2. Khi số cách điện lớn hơn 10.000 cái thì chúng được chia thành các lô bằng nhau với số lượng trong khoảng từ 2.000 đến 10.000 cái. Kết quả thử nghiệm được đánh giá riêng cho từng lô.

Số lượng cách điện dùng cho thử nghiệm mẫu không bao gồm trong số lượng cách điện chỉ định trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Tất cả các chi phí kiểm tra và thử nghiệm bao gồm trong giá chào. Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mỗi lô hàng | Kích cỡ mẫu |  |
| --- | --- | --- |
|  | E1 | E2 |
| N < 300 | Theo thỏa thuận |  |
| 300 < N < 2.000 | 4 | 3 |
| 2.000 < N < 5.000 | 8 | 4 |
| 5.000 < N < 10.000 | 12 | 6 |

Căn cứ quy mô, khối lượng các loại cách điện cần mua để lựa chọn số lượng mẫu thử nghiệm và các yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng, thí nghiệm điển hình, thí nghiệm mẫu phù hợp.

4. Phạm vi

a. Cách điện đỡ là loại Line Post không có ty ngầm trong lòng cách điện.

b. Chất lượng bề mặt sứ cách điện (Theo TCVN 7998-1, IEC 60383-1):

Bề mặt cách điện trừ những chỗ để gắn chân kim loại phải được phủ một lớp men đều, mặt men phải láng bóng, không có vết gợn rõ rệt, vết men không được nứt, nhăn.

Sứ cách điện không được có vết rạn nứt, sứt, rỗ và có hiện tượng nung sống.

Các khuyết tật được phép có trên bề mặt sứ cách điện phải phù hợp với các quy định sau:

+ Khuyết tật trên lớp men là các điểm không có men, vết nứt, kể cả trong lớp men, vết lõm.

+ Tổng diện tích của khiếm khuyết trên mỗi cách điện không được vượt quá: 100+(DxF)/2000 mm2. Diện tích của mỗi khiếm khuyết không được vượt quá: 50+(DxF)/20000 mm2. Trong đó: D là đường kính lớn nhất của cách điện (mm), F là chiều dài dòng rò (mm).

+ Không được có khiếm khuyết trên lớp tráng men của lõi loại cách điện dạng thanh dài lõi đặc.

+ Các dạng cách điện khác thì diện tích khiếm khuyết trên lõi không có lớp tráng men không được vượt quá 25 mm2, những khiếm khuyết do vật lọt vào lớp men thì tổng diện tích không vượt quá 25 mm2 và nhô ra bề mặt không quá 2mm. Tổng diện tích của các khiếm khuyết loại này được tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện.

+ Những vết lõm rất nhỏ trên bề mặt cách điện có đường kính nhỏ hơn 1mm (ví dụ những hạt bụi nhỏ trong quá trình tráng men) thì không tính vào tổng diện tích khiếm khuyết trên lớp men của cách điện. Tuy nhiên, trên diện tích 50mm x 10 mm bất kỳ không được có quá 15 vết. Ngoài ra, tổng số vết lõm trên cách điện không được vượt quá: 50+(DxF)/1500. Trong đó: D, F được xác định như trên.

c. Cách điện phải có các ký hiệu: Nhà sản xuất, năm sản xuất, lực phá hủy, mã hiệu cách điện trên bề mặt và không bị mờ trong quá trình sử dụng.

d. Mỗi quả sứ cách điện phải được cung cấp đầy đủ phụ kiện đi kèm như ty sứ, 02 đai ốc, 01 vòng đệm vênh, 01 vòng đệm phẳng v.v.

e. Ty sứ là loại có thể tháo rời và được thiết kế phù hợp để lắp đặt trên cánh xà thép hình, lắp trên cột bê tông ly tâm hoặc cột sắt. Chiều dài phần chân ty sứ (phần cắm vào giá đỡ, xà thép v.v.) phải đảm bảo tính toán thiết kế. Các phụ kiện cho cách điện đứng phải đảm bảo khả năng chịu lực tương đương hoặc lớn hơn lực phá hủy của cách điện được quy định ở bảng thông số kỹ thuật.

f. Sứ đứng phải được thiết kế với chiều cao thích hợp sao cho sau khi lắp đặt hoàn thiện khoảng cách pha - đất trong điều kiện quá điện áp khí quyển tiêu chuẩn với các cấp điện áp được quy định trong các Quy chuẩn kỹ thuật điện hiện hành.

5. Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện đỡ được chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương

6. Yêu cầu về thí nghiệm:

a. Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra ngoại quan (Routine visual inspection).

Thí nghiệm độ bền cơ (Routine mechanical test).

Thí nghiệm điện (Routine electrical test) (only on class B insulators of ceramic material or annealed glass).

Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

Thí nghiệm tính năng nhiệt-cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet power- frequency voltage tests).

c. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 603831 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions) (E2).

Thí nghiệm lực chịu đựng cơ học khi uốn (Mechanical failing load test) (E1).

Thí nghiệm chu kỳ nhiệt (Temperature cycle test) (E1+E2).

Đo chiều dày lớp mạ kẽm phần kim loại (Galvanizing test) (E2).

Thử nghiệm sốc nhiệt (Thermal shock test) (E2) cho cách điện Toughened glass.

Kiểm tra độ rỗng cách điện gốm (Porosity test) (E1) cho cách điện Ceramic material.

7. Bảng thông số kỹ thuật: Bảng thông số kỹ thuật sứ gốm 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 20 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

#### 5. Cách điện Polymer 35kV :

(Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành theo Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam).

###### Mô tả chung:

- Cách điện là loại cách điện Polymer (silicone rubber hoặc hỗn hợp silicone) có đặc tính kháng nước, chống rạn nứt, chống ăn mòn, chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV).

- Chất lượng bề mặt cách điện (Theo tiêu chuẩn IEC 61109):

    - Không được có các khuyết tật sau: Các nếp nhăn rõ rệt, các tạp chất lạ, bọt hở, vết rạn, nứt, rỗ và vỡ.

    - Các khiếm khuyết trên bề mặt cách điện phải tuân thủ theo quy định sau:

+ Các khiếm khuyết thuộc trên bề mặt phải có tổng diện tích nhỏ hơn 25 mm2 (tổng diện tích vùng khiếm khuyết không được vượt quá 0,2% tổng diện tích bề mặt cách điện) và có độ sâu nhỏ hơn 1mm.

+ Không được có vết nứt ở chân tán cách điện, đặc biệt là phần tiếp giáp với chân kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc thiếu liên kết giữa phần vỏ và khớp nối kim loại.

+ Không bị phân tách hoặc các khiếm khuyết liên kết giữa phần tán cách điện và bề mặt phần vỏ bọc.

+ Khe nối đúc không được nhô lên quá 1mm so với bề mặt vỏ bọc.

- Các phụ kiện, chi tiết bằng thép đi kèm theo cách điện phải được mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85mm. Các chi tiết và phụ kiện đi kèm phải chế tạo đảm bảo phù hợp với lực phá huỷ cơ học của cách điện.

- Chuỗi cách điện treo phải đảm bảo có thể một đầu bắt vào xà và một đầu bắt vào khoá néo (đỡ) dây dẫn.

###### Tiêu chuẩn chế tạo: Cách điện polymer được chế tạo theo tiêu chuẩn ANSI C29.13, IEC 61109, IEC 61952 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

###### Yêu cầu về thí nghiệm:

- Yêu cầu về thí nghiệm xuất xưởng (Routine test): Biên bản thí nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất hoặc đơn vị thử nghiệm độc lập trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

    - Thí nghiệm đặc tính cơ (Mechanical routine test).

- Kiểm tra ngoại quan (visual examination).Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau (tiêu chuẩn ANSI C29.13-2000, IEC 61109, IEC 61952 hoặc tương đương):

    - Thử nghiệm điện áp chịu đựng xung sét ở điều kiện/trạng thái khô (Dry lightning impulse withstand voltage test).

    - Thử nghiệm tần số công nghiệp ở điều kiện/trạng thái ướt (Wet power frequency test).

    - Thử nghiệm chứng minh giới hạn phá hủy và thử nghiệm tính bó sát giữa bề mặt phần kim loại và vỏ cách điện (Damage limit proof test and test of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing).

- Yêu cầu về thí nghiệm thiết kế (Design test): quy định thử nghiệm này nhằm đánh giá sự phù hợp của thiết kế, vật liệu chế tạo và quy trình sản xuất. Các thử nghiệm thiết kế được thực hiện tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 và được thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

    - Thử nghiệm bề mặt tiếp xúc và kết nối của các phần kim loại (Tests on interfaces and connections of end fittings).

    - Thử nghiệm vật liệu các tán và khoang của cách điện (Tests on shed and housing material).

    - Thử nghiệm vật liệu lõi (Tests on core material).

    - Thử nghiệm tải của lõi lắp theo thời gian (Assembled core load-time test).

- Yêu cầu về thí nghiệm mẫu (Sample test): Các mẫu thử sẽ được bên mua lựa chọn ngẫu nhiên với số lượng mẫu thử quy định tại khoản 3, điều 4 của Quy định này và được thí nghiệm tại một Đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 dưới sự chấp thuận của bên mua để chứng minh hàng hóa đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Các thử nghiệm mẫu được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 61109 hoặc tiêu chuẩn tương đương, gồm các hạng mục chính sau:

    - Kiểm tra kích thước (verification of dimensions) (E1+E2).

    - Kiểm tra hệ thống khóa (verification of the locking system) (E2).

    - Kiểm tra độ bám chặt bề mặt giữa bề mặt phụ kiện kim loại 2 đầu và vỏ cách điện (verification of the tightness of the interface between end fittings and insulator housing) (E2).

    - Kiểm tra lực phá hủy cơ (verification of the specified mechanical load, SML) (E1).

    - Thử nghiệm độ dày lớp mạ (galvanizing test) (E2).

###### Bảng thông số kỹ thuật

- Chuỗi cách điện treo polymer 35 kV:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | ANSI C29.13, IEC 61109 hoặc tương đương |
| 5 | Loại |  | Polymer |
| 6 | Lực phá huỷ nhỏ nhất | kN | ≥ 120 |
| 7 | Điện áp làm việc cực đại | kV | ≥ 38,5 |
| 8 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 hoặc ≥ 31 |
| 9 | Kích thước: - Chiều dài cách điện - Đường kính lỗ (upper/lower end fittings) | mm mm | Nêu cụ thể |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 180 |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút, ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 145 |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 280 |
| 13 | Mô tả chi tiết |  |  |
|  | - Vòng treo/chốt bi |  | Phù hợp với kết cấu chuỗi thông thường, bằng thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ tối thiểu 85µm. + Đầu trên của cách điện có dạng móc hình chữ U với chốt bi. + Đầu dưới của cách điện có dạng lưỡi (tongue) |
|  | - Số tán cách điện | tán | Nêu cụ thể |
|  | - Đường kính lõi chịu lực | mm | Nêu cụ thể |
| 14 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |

B. Phụ kiện cho chuỗi néo đơn, chuỗi néo kép dây ACSR

1. Phạm vi

Điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm ở nhà máy, đóng gói và giao hàng khoá néo của dây dẫn AC-50 đến 240mm2 và cho cáp thép C-50, móc treo và vòng treo đầu tròn cho sứ chuỗi.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

IEC 120	Kích thước đầu tròn và ngàm của các bộ phận sứ chuỗi

IEC 305	Đặc tính đầu tròn và ty của sứ chuỗi

IEC 372	Thiết bị khoá đầu tròn và ngàm của sứ chuỗi

OCT 3062-69 và 3063-66 : Dây thép chống sét

3. Yêu cầu kỹ thuật chung

+ Khoá néo, khóa đỡ dây dẫn làm bằng vật liệu hợp kim nhôm phù hợp với điều kiện làm việc của dây dẫn có tiết diện 95mm2 đến 240mm2  và có khả năng mang dòng điện tương đương với dây dẫn. (Buloong chữ U hãm dây có đầy đủ 04 ê cu và 02 vòng đệm vênh và 02 vòng đệm phẳng)

+ Khoá đỡ cho cáp thép C-50 dùng để đỡ dây chống sét gồm nhiều sợi dây thép cùng đường kính danh định bện xoắn lại.

+ Khoá néo và khoá đỡ được sử dụng trong môi trường không khí loại I và II; ứng lực đứt (tại điểm tiếp xúc giữa khoá hãm và dây chống sét) không nhỏ hơn 5565kG.

+ Vòng treo đầu tròn của sứ chuỗi C làm bằng vật liệu thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng làm nhiệm vụ nối chuỗi sứ với xà, điểm khớp nối giữa chuỗi sứ và vòng treo đầu tròn phải xê dịch được một cách trơn tru khi có lực của gió tác động lên lên dây dẫn vừa phải đảm bảo độ chắc chắn của liên kết giữa chuỗi sứ và xà. Trên vòng treo đầu tròn phải được đánh mã hiệu của vật liệu và mã hiệu của hãng sản xuất.

+ Móc treo dùng để liên kết giữa cụm bắt chuỗi đỡ  với bát sứ  C được chế tạo bằng thép chịu lực cường độ cao.

3.1. Gu dông treo chuỗi

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho Gu Giông Treo Chuỗi, lắp rắp với móc treo chữ U và vòng treo thuộc cụm treo chuỗi phụ kiện.

Ký hiệu: Ký hiệu của sản phẩm Gu Giông Treo Chuỗi gồm 2 phần:

- Phần chữ: Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ CT.

- Phần số  : Chỉ tải trọng phá huỷ nhỏ nhất.

Ví dụ: CT-7 là Gu Giông Treo Chuỗi có tải trọng phá huỷ nhỏ nhất là 70.000 N.

Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản của Gu Giông Treo Chuỗi theo  hình1 và Bảng 1.

Hình :1. 1

Bảng 1.1

| Loại | Kích thước (mm) |  |  | Tải trọng phá huỷ min. (N) | Khối lượng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | C 0,5 | H+1 |  |  |
| CT 7 | 16 | 80 | 65 | 70.000 | 0,48 |
| CT 9 | 18 | 80 | 75 | 90.000 | 0,83 |
| CT 12-1 | 20 | 80 | 75 | 120.000 | 0,94 |
| CT 12-2 | 20 | 100 | 75 | 120.000 | 0,96 |
| CT 16-1 | 24 | 100 | 85 | 160.000 | 1,62 |
| CT 16-2 | 22 | 80 | 75 | 160.000 | 1,2 |
| CT 21 | 24 | 100 | 85 | 210.000 | 1,62 |

Yêu cầu kỹ thuật:

Vật liệu chế tạo bằng thép có []b  420 N/mm2 (CT 16-2; CT 21: []b  540 N/mm2)

Đai ốc chế tạo theo TCVN 1896-76.

Các chi tiết được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 70 ữ 85m.

Tải trọng phá huỷ không được nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 1.

Phương pháp thử :

Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

Thử nghiệm tải trọng phá huỷ theo TCVN 198-85 trên máy thử kéo vạn năng, có lực kéo thích hợp.

Ghi nhãn, bao gói:

Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

3.2. Móc treo chữ u

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho Móc Treo Chữ U thuộc cụm treo sứ trong chuỗi phụ kiện.

Ký hiệu: Ký hiệu của sản phẩm móc treo chữ U gồm 2 phần:

- Phần chữ: Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ  MT.

- Phần số  : Chỉ tải trọng phá huỷ nhỏ nhất.

Ví dụ: MT-7 là móc treo chữ U có tải trọng phá huỷ nhỏ nhất là 70.000 N.

Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thớc cơ bản của móc treo chữ U theo  hình1 và Bảng 1.

Hình : 1. 2

Bảng 1.2

| Loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ min. (N) | Khối lợng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H 1 | M | B + 0,5 | d1+ 0,2 |  |  |
| MT-7 | 60 | 16 | 20 | 16 | 70.000 | 0,65 |
| MT-9 | 70 | 18 | 24 | 18 | 90.000 | 0,9 |
| MT-12 | 82 | 20 | 26 | 20 | 120.000 | 1,13 |
| MT-16 | 100 | 22 | 30 | 22 | 160.000 | 1,64 |
| MT-21 | 115 | 24 | 32 | 24 | 210.000 | 2,25 |

Yêu cầu kỹ thuật:

Vật liệu chế tạo bằng thép phải có []b  420 N/mm2.

Sai lệch độ không song song giữa 2 thân móc treo  0,5 mm.

Chi tiết phải đợc làm sạch ba via, bề mặt không có vết nứt, cháy, rỗ.

Sai lệch độ không vuông góc đờng tâm lỗ chốt với tâm thân móc treo  0,5 mm.

Các chi tiết đợc mạ kẽm bằng phơng pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ: Thân móc treo 70 ữ 85m; bu lông, đai ốc 45 ữ 85m.

Tải trọng phá huỷ không đợc nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 1.

Phương pháp thử :

Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

Kiểm tra các kích thớc bằng các dụng cụ đo thích hợp.

Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

Thử nghiệm tải trọng phá huỷ theo TCVN 198-85 trên máy thử kéo vạn năng, có lực kéo thích hợp.

Ghi nhãn, bao gói:

Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

3.3. Vòng treo

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho Vòng Treo  sử dụng nối với sứ cách điện trên các đường dây tải điện cao áp.

Ký hiệu: Ký hiệu của sản phẩm Vòng Treo gồm 2 phần:

- Phần chữ: Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ VT.

- Phần số  : Chỉ tải trọng phá huỷ nhỏ nhất.

Ví dụ: VT-7 là Vòng Treo có tải trọng phá huỷ nhỏ nhất là 70.000 N.

Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản củaVòng Treo theo hình1 và Bảng 1

Hình : 1.3

Bảng 1.3

| Loại | Kích thước (mm) |  |  |  |  | Tải trọng phá huỷ min. (N) | Khối lượng (Kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L 1 | d1+ 0,5 | d2- 1 | 0,2 | B + 0,5 |  |  |
| VT-7 | 70 | 16 | 33 | 20 | 16 | 70.000 | 0,3 |
| VT-9 | 75 | 18 | 33 | 22 | 18 | 90.000 | 0,34 |
| VT-12 | 70 | 16 | 33 | 24 | 20 | 120.000 | 0,35 |
| VT-16 | 84 | 20 | 41 | 26 | 22 | 160.000 | 0,67 |
| VT-21 | 84 | 22 | 48 | 29 | 28 | 210.000 | 1,1 |

Yêu cầu kỹ thuật:

Vật liệu chế tạo bằng thép phải có []b  420 N/mm2. Riêng VT-12 chế tạo bằng thép có []b  540 N/mm2.

Chi tiết phải được làm sạch ba via, bề mặt không có vết nứt, cháy, rỗ.

Sai lệch độ không đồng tâm giữa  lỗ  và thân d1 không được lớn hơn 0,5 mm.

Các chi tiết được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 70 ữ 85m.

Tải trọng phá huỷ không được nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 1.

Phương pháp thử :

Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

Thử nghiệm tải trọng phá huỷ theo TCVN 198-85 trên máy thử kéo vạn năng, có lực kéo thích hợp.

Ghi nhãn, bao gói:

Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

3.4. Mắt nối đơn

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Mắt Nối Đơn dùng để lắp nối sau sứ cách điện với khánh đỡ, khoá đỡ, khoá néo… của đường dây tải điện cao áp.

Ký hiệu: Ký hiệu của sản phẩm Mắt Nối Đơn gồm 2 phần:

- Phần chữ: Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ MN1.

- Phần số  : Chỉ tải trọng phá huỷ nhỏ nhất.

Ví dụ: MN1-7 là Mắt Nối Đơn có tải trọng phá huỷ nhỏ nhất là 70.000 N.

Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản của Mắt Nối Đơn theo Hình1 và Bảng 1

Hình : 1.4

Bảng 1.4

| Loại | Kích thước (mm) |  |  |  |  | Tải trọng phá huỷ min. (N) | Khối lượng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | + 0,2 | L+ 1 | H + 1 | b1 0,2 | b2+ 0,5 |  |  |
| MN1-7 | 20 | 66 | 86 | 14 | 18 | 70.000 | 0,58 |
| MN1-9 | 22 | 81 | 108 | 20 | 20 | 90.000 | 0,97 |
| MN1-12 | 24 | 94 | 122 | 20 | 22 | 120.000 | 1,30 |
| MN1-16 | 26 | 105 | 135 | 22 | 24 | 160.000 | 1,90 |

Yêu cầu kỹ thuật:

Vật liệu chế tạo các chi tiết Mắt Nối Đơn phải có []b  420 N/mm2, vật liệu chế tạo chốt chẻ bằng thép đàn hồi.

Chi tiết phải được làm sạch ba via, bề mặt không có vết nứt, cháy, rỗ.

Các chi tiết được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 70 ữ 85m.

Tải trọng phá huỷ không được nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 1.

Phương pháp thử :

Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

Thử nghiệm tải trọng phá huỷ theo TCVN 198-85 trên máy thử kéo vạn năng, có lực kéo thích hợp.

Ghi nhãn, bao gói:

Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.- Ký hiệu sản phẩm.

Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

*Ghi chú: Hai lỗ  14, khoảng cách tâm lỗ A chỉ có ở mắt nối đơn chế tạo riêng để lắp với mỏ phóng điện

3.5. Mắt nối kép

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Mắt Nối Kép dùng để lắp nối sau sứ cách điện với khánh đỡ, mắt nối trung gian, khoá đỡ, khoá néo của đường dây tải điện cao áp.

Ký hiệu: Ký hiệu của sản phẩm Mắt Nối Kép gồm 2 phần:

- Phần chữ: Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ MN 2.

- Phần số: Chỉ tải trọng phá huỷ nhỏ nhất.

Ví dụ: MN2-7 là Mắt Nối Kép có tải trọng phá huỷ nhỏ nhất là 70.000 N.

Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản của Mắt Nối Kép. Bảng 1.5

| Loại | Kích thước (mm) |  |  |  | Tải trọng phá huỷ min. (N) | Khối lượng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M | H + 1 | b1 0,5 | b2+ 0,5 |  |  |
| MN2-7 | 16 | 80 | 20 | 18 | 70.000 | 0,74 |
| MN2-9 | 20 | 100 | 24 | 20 | 90.000 | 1,2 |
| MN2-12 | 20 | 114 | 24 | 22 | 120.000 | 1,62 |
| MN2-16 | 22 | 125 | 26 | 24 | 160.000 | 2,7 |

Hình: 1.5

Yêu cầu kỹ thuật:

Vật liệu chế tạo các chi tiết Mắt Nối Kép phải có []b  420 N/mm2, vật liệu chế tạo chốt  chẻ bằng thép đàn hồi.

Chi tiết phải được làm sạch ba via, bề mặt không có vết nứt, cháy, rỗ.

Các chi tiết được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 70 ữ 85m; bu lông, đai ốc 45 ữ 70 m.

Tải trọng phá huỷ không được nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 1.

Phương pháp thử :

Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

Thử nghiệm tải trọng phá huỷ theo TCVN 198-85 trên máy thử kéo vạn năng, có lực kéo thích hợp.

Ghi nhãn, bao gói:

Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

*Ghi chú: Hai lỗ  14, khoảng cách tâm lỗ A chỉ có ở mắt nối kép chế tạo riêng để lắp với mỏ phóng điện

.8. Khóa néo dây bắt bằng bu lông

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho Khoá Néo dùng để néo căng dây dẫn, cỡ dây từ 35 đến 185 mm2  của đường dây tải điện cao áp .

Ký hiệu: Ký hiệu của Khoá Néo dây gồm 2 phần:

- Phần chữ:  Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ  N.

- Phần số  :  Chỉ lực phá huỷ mối ghép nhỏ nhất.

Ví dụ:  N-18 là Khoá Néo dây có lực phá huỷ mối ghép nhỏ nhất 18.000 N.

Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản của Khoá Néo theo Hình 1.8 và Bảng 1.8

Hình 1.8

Bảng 1.8

| Loại | Kích thước (mm) |  |  | Lực phá huỷ mối ghép nhỏ nhất (N) | Dùng cho dây ACSR có tiết diện (mm2) | Khối lượng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 0,2 | b+ 0,5 | C 2 |  |  |  |
| N-18 | 16 | 20 | 237 | 18000 | 50 70 | 1,75 |
| N-36 | 16 | 20 | 277 | 36000 | 95 120 | 2,05 |
| N-56 | 20 | 24 | 395 | 56000 | 150 185 | 4,1 |

Yêu cầu kỹ thuật:

Vật liệu chế tạo thân khóa phải có []b  420 N/mm2. Vật liệu chế tạo chốt chẻ bằng thép đàn hồi. Vật liệu chế tạo miếng kẹp bằng nhôm hợp kim có []b  220 N/mm2.

Chi tiết phải được làm sạch ba via, bề mặt không có vết nứt, cháy, rỗ.

Các chi tiết được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 70 85m; bu lông, đai ốc 45 70m.

Khi lắp ráp phải lót tấm nhôm có chiều dày từ  0,8  1,0 mm trên và dưới của phần kẹp dây

Xiết bu lông bằng cờ lê lực, phù hợp với mô men cho trước:

+  M16 = 60  3 N m.

+  M12 = 40  2 N m.

Lực phá huỷ mối ghép không được nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 1.

Phương pháp thử:

5-1: Thử ứng suất kéo và ứng suất cắt của vật liệu theo TCVN 198-85.

5-2: Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

5-3: Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

5-4: Thử lực phá huỷ mối ghép bằng phương pháp kéo sản phẩm đã được kẹp chặt với dây dẫn.

Ghi nhãn, bao gói:

Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

3.9. Khóa néo dây N1

Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này áp dụng cho Khoá Néo dùng để néo căng dây dẫn, cỡ dây từ 35 đến 185 mm2  của đường dây tải điện cao áp .

Ký hiệu: Ký hiệu của Khoá Néo dây gồm 2 phần:

- Phần chữ:  Chỉ tên gọi của sản phẩm, ký hiệu bằng chữ  N1.

- Phần số  :  Chỉ lực phá huỷ mối ghép nhỏ nhất.

Ví dụ: N1-18 là Khoá Néo Dây bằng hợp kim nhôm có lực phá huỷ mối ghép nhỏ nhất 18.000 N.

Thông số và kích thước: Hình dáng và kích thước cơ bản của Khoá Néo Dây N1 theo Hình 1.9 và Bảng 1.9

Hình 1.9

Bảng 1.9

| Loại | Kích thước (mm) |  |  |  |  |  | Lực phá huỷ mối ghép nhỏ nhất (N) | Dùng cho dây ACSR có tiết diện (mm2) | Khối lượng (Kg/bộ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A 0,5 | L + 2 | H 0,5 | D | E 0,2 | C + 0,5 |  |  |  |
| N1- 18 | 40 | 175 | 115 | 10 | 30 | 22 | 18.000 | 95 120 | 0,9 |
| N1 - 36 | 46 | 240 | 115 | 12 | 30 | 22 | 36.000 | 150 185 | 1,25 |
| N1 - 56 | 47 | 280 | 150 | 14 | 35 | 24 | 56.000 | 240 300 | 1,95 |

Yêu cầu kỹ thuật:

Vật liệu chế tạo thân khóa bằng hợp kim nhôm phải có []b  220 N/mm2; Vật liệu chế tạo bu lông, đai ốc có []b  420 N/mm2. Vật liệu chế tạo chốt chẻ bằng thép đàn hồi.

Chi tiết phải được làm sạch ba via, bề mặt không có vết nứt, cháy, rỗ.

Các chi tiết bằng thép như bu lông, đai ốc được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng. Chiều dày lớp mạ 45 ÷ 70m.

Xiết bu lông bằng cờ lê lực, phù hợp với mô men cho trước:

+  M16 = 60  3 N m.

+  M12 = 40  2 N m.

Lực phá huỷ mối ghép không được nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 1.

Phương pháp thử :

Thử ứng suất kéo của vật liệu theo TCVN 198-85.

Kiểm tra các kích thước bằng các dụng cụ đo thích hợp.

Kiểm tra chiều dày lớp mạ theo 18 TCN 04-92.

Thử lực phá huỷ mối ghép bằng phương pháp kéo sản phẩm đã được kẹp chặt với dây dẫn.

Ghi nhãn, bao gói:

Sản phẩm phải được ghi nhãn với các nội dung chính sau đây:

- Tên cơ sở chế tạo.

- Ký hiệu sản phẩm.

Sản phẩm được đóng trong hòm gỗ, ngoài hòm có ghi tên cơ sở chế tạo, tên sản phẩm và số lượng.

4. Thông tin cần đưa trong tài liệu thầu

Nhà cung cấp đầy đủ các thông tin sau thông tin sau:

- Các bản vẽ chỉ rõ kích thước, hình dạng của vật liệu, tài liệu kỹ thuật mô tả loại vật liệu và công nghệ chế tạo của toàn bộ các phụ kiện đường dây không nêu trên.

- Toàn bộ các phụ kiện nêu trên phải thông qua thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với các tiêu chuẩn IEC tương ứng và tiêu chuẩn thử nghiệm của Việt Nam.

3.5. Đóng gói và giao hàng:

Khi giao hàng vật liệu phải được đóng gói phù hợp với việc vận chuyển bằng đường biển và đóng gói trong các thùng gỗ, trên gói hàng phải có mã hiệu nhà sản xuất, mã hiệu của vật liệu, dấu thương mại.

6. Đầu cốt M35, Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM 50; AM70, AM 150  (QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị... được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 3624-81: 	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 1154.1:		Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

a. Cosse ép đồng - nhôm

Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm.

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử lý tại phần thân ống.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

- Loại dùng cho trung thế là loại đồng mạ kẽm có xử lý đồng nhôm.

- Loại dùng cho hạ thế: Loại gồm 2 phần đồng và nhôm có xử lý tiếp xúc

b. Cosse ép đồng

-  Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày  tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và/hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết	quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.)  thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 7 | Tiêt diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | C-A 50 |  | 50 |
|  | C-A 95 |  | 95 |
|  | C-A 150 |  | 150 |
|  | C-35 |  | 35 |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | C-A 50 |  | 220 |
|  | C-A 95 |  | 320 |
|  | C-A 150 |  | 440 |
|  | C-35 |  | Nêu cụ thể |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | C-A 50 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 95 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 150 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-35 |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | có |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |

7. Đặc tính kỹ thuật Ống nhựa xoắn HDPE Đk 32/25 (Áp dụng theo  tiêu chuẩn TCVN 9070:2012; 11821:2017 hoặc các tiêu chuẩn tương đương):

* Phạm vi

Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng ống nhựa chịu lực có độ bền cao dùng để bảo vệ cáp trung, hạ áp.

Yêu cầu cụ thể như sau:

* Tiêu chuẩn áp dụng

Quy phạm trang bị điện - Tiêu chuẩn nghành

Áp dụng theo  theo tiêu chuẩn TCVN 9070:2012; 11821:2017 hoặc các tiêu chuẩn tương đương

* Yêu cầu kỹ thuật

-	Ống nhựa xoắn HDPE  được sản xuất loại 1 lớp là loại ống có mặt cắt ngang hình tròn, mặt trong và mặt ngoài có gân xoắn nổi dạng hộp.

-	Ống nhựa xoắn HDPE phải được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nhập khẩu, không chứa clo, không dùng nhựa tái sinh, phế phẩm, phế liệu, không sử dụng phụ gia gây độc hại cho con người và ô nhiễm môi trường.

-	Ống nhựa xoắn HDPE giảm bề mặt ma sát, thích hợp kéo cáp trục

-	Ống nhựa chịu lực phải là loại chịu được ứng suất lớn, chịu được độ nén và độ va đập cao, an toàn trong quá trình thi công và sử dụng.

-	Định dạng hình học của ống là dạng lượn sóng.

-	Ống có màu sắc đa dạng, đề nghị đặt hàng với nhiều màu sắc.

-	Ống nhựa xoắn được sản xuất bằng nguyên liệu HDPE nguyên sinh, bề mặt nhẵn bóng, đồng nhất.

-	Ống nhựa được chế tạo có chất chống cháy, chống côn trùng gặm nhấm và bền vững trong môi trường hóa đất, đặc biệt là môi trường axit mạnh.

-	Có khả năng khôi phục nguyên dạng sau khi bị nén.

-	Công nghệ sản xuất sử dụng công nghệ đùn ống.

-	Các phụ kiện ống phải được chế tạo bằng vật liệu cùng chủng loại.

-	Không được nối ống tại chỗ uống cong.

-	Khi tiến hành lắp đặt ống cần chú ý không để đất cát, nước lọt vào ống. Nếu ống được chở tới công trường ở dạng cuộn thì khi đặt cần duỗi thẳng ống bằng cách lăn cuộn ống dọc theo rãnh, có 3 hoặc 4 công nhân giữ để ống không bị biến dạng.

-	Sau khi lắp đặt ống cần sử dụng quả test nhằm kiểm tra ống thông suốt trước khi lấp cát, lấp đất.

-	Ống nhựa xoắn phải được bán kèm phụ kiện phục vụ việc đấu nối, ghép ống, bịt đầu ống.

-	Phụ kiện xuyên tường đấu nối với hố ga cần được sử dụng cùng hãng.

Các thông số kỹ thuật chính của sản phẩm :

| TT | Thông số | Đơn vị | D32/25 | D40/30 | D130/100 | D160/125 | D195/150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đường kính ngoài | mm | 32 ± 2,0 | 40± 2,0 | 130 ± 4,0 | 160 ± 4,0 | 195 ± 4,0 |
| 2 | Đường kính trong | mm | 25 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 100 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 150 ± 4,0 |
| 3 | Độ dày thành ống | mm | 1,5 ± 0,30 | 1,5 ± 0,30 | 2,2 ± 0,40 | 2,2 ± 0,40 | 2,8 ± 0,40 |
| 4 | Dây mồi bằng thép mạ kẽm bọc nhựa PVC |  | đáp ứng | đáp ứng | đáp ứng | đáp ứng | đáp ứng |
| 5 | Nhiệt độ nóng chảy của vật liệu sản xuất ống | 0C | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
| 6 | Nhiệt độ làm việc | 0C | -600C÷600C | -600C÷600C | -600C÷600C | -600C÷600C | -600C÷600C |

8. Yêu cầu kỹ thuật lớp mạ kẽm: (Căn cứ văn bản số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19/8/2004)

1. Tiêu chuẩn kỹ thuật của lớp mạ kẽm nhúng nóng:

Bảng 1. Độ dày trung bình lớp mạ tương ứng với khối lượng kẽm trên một diện tích bề mặt.

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình(m) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: <6mm 6mm | 100 110 | 710 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa ) | 120 | 852 |
| Bulông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

Bảng 2. Chất lượng dùng để mạ

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

2. Những yêu cầu khi kiểm tra, nghiệm thu:

2.1. Yêu cầu bên giao vật tư phải đưa các biên bản thử nghiệm, tiêu chuẩn phải đạt theo bảng 1 và bảng 2.

+ Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp mạ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 1.

+ Độ dày lớp mạ quy định trong bảng 1 có thể lớn hơn(trừ bulong, đai ốc) nhưng không vượt quá 200m (tương ứng khối lượng kẽm 1420g/m2)

2.2. Kiểm tra thực tế:

+ Các lỗ bulông, đinh tán, trục xuyên qua chi tiết vật liêu phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp mạ. Sau khi mạ không cho phép sửa lại lỗ.

+ Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do kìm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp mạ.

+ Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám. Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp mạ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

2.3. Tiến hành thử nghiệm độ bám dính bằng phương pháp rạch kẻ ô vuông:

+ Vật mẫu dùng để thử phải là vật liệu mạ, được mạ đồng thời và có màu sắc, độ nhám giống với sản phẩm nghiệm thu.

+ Mẫu thử là thép định hình dài 300mm, gia công 2 lỗ đường kính 20mm ở 2 đầu.

+ Mỗi bề mặt vật mẫu được rạch kẻ ô vuông ở 3 vị trí cách đều

+ Tại mỗi vị trí, dùng dụng cụ rạch lên bề mặt mẫu thử, độ sâu của vạch đến hết lớp bề dày lớp mạ, kẻ rạch 6 vạch song song cách đều nhau từ 3-5mm. Tiếp tục kẻ rạch 6 vạch vuông góc với các vạch đã vạch trước.

Độ bám dính được coi là đạt yêu cầu nếu không có hiện tượng bong lớp mạ do kẻ vạch

9. Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn (dây buộc cổ sứ, dây buộc đầu sứ) dùng cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE (theo quyết định 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021).

1. Yêu cầu chung:

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn (dây buộc cổ sứ, dây buộc đầu sứ) dùng cho đường dây trên không sử dụng dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- AS 1154	: Phụ kiện cách điện và dây dẫn cho đường dây trên không.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn được sử dụng để cố định dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE trên cổ sứ, đầu sứ.

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn được tạo dạng trước để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành.

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và dây buộc định hình là tối thiểu.

- Vật liệu cấu tạo:

+ Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo đạt được khả năng cố định dây vào sứ và chịu sức căng theo đúng thiết kế.

+ Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc.

+ Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời.

+ Lớp phủ bán dẫn phải được bám chắc vào dây buộc định trong mọi điều kiện và đạt các yêu cầu về thử nghiệm phù hợp.

- Tất cả các phần của dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành.

- Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương):

+ Điểm bắt dây buộc định hình quanh dây dẫn.

+ Mã hiệu, cỡ dây dẫn sử dụng với dây buộc định hình và mã màu cho từng loại dây dẫn sử dụng.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm lực giữ dây sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và các thử nghiệm liên quan.

5. Yêu cầu khác:

- Các phụ kiện khác như: ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy.... sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

- Cung cấp sản phẩm mẫu khi tham gia đấu thầu.

- Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

- Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện, chống sét. Mỏ phóng điện, chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ.

6. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hạng mục |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Dây buộc định hình được sử dụng để cố định dây đồng bọc, dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE vỏ bọc ngoài là HDPE vào sứ dạng đứng |  | Mô tả cụ thể loại dây sử dụng với dây buộc định hình được chào |
| 7 | Dây buộc định hình được tạo dạng trước (preform) để có thể áp trực tiếp lên dây dẫn mà không cần dụng cụ lắp đặt, không làm hư hỏng dây dẫn và đảm bảo an toàn trong vận hành. |  | Đáp ứng |
| 8 | Dây buộc định hình phải được thiết kế phù hợp với các yêu cầu thử nghiệm theo quy định, đảm bảo ảnh hưởng rung trên dây dẫn và dây buộc định hình là tối thiểu |  | Đáp ứng |
| 9 | Vật liệu cấu tạo |  |  |
| 9.1 | Dây buộc định hình loại composite phủ bán dẫn có thể được chế tạo bằng vật liệu hay tổ hợp các vật liệu bất kỳ, đảm bảo đạt được khả năng cố định dây vào sứ và chịu sức căng theo đúng thiết kế. |  | Đáp ứng |
| 9.2 | Các thành phần cấu tạo phải thích hợp với nhau và với dây dẫn mà chúng tiếp xúc. |  | Đáp ứng |
| 9.3 | Các vật liệu nhựa phải được bảo vệ một cách tương đương khỏi các ảnh hưởng do bức xạ mặt trời. |  | Đáp ứng |
| 9.4 | Lớp phủ bán dẫn phải được bám chắc vào dây buộc định trong mọi điều kiện và đạt các yêu cầu về thử nghiệm phù hợp |  | Đáp ứng |
| 10 | Tất cả các phần của dây buộc định hình phải có khả năng hoặc được bảo vệ thích hợp chống ăn mòn trong khí quyển cả khi lưu kho lẫn khi vận hành. |  | Đáp ứng |
| 11 | Dây buộc định hình phải có các ký hiệu chỉ (hoặc tương đương) |  |  |
| 11.1 | Điểm bắt dây buộc định hình quanh dây dẫn. |  | Đáp ứng |
| 11.2 | Mã hiệu, cỡ dây dẫn sử dụng với dây buộc định hình và mã màu cho từng loại dây dẫn sử dụng. |  | Đáp ứng |
| 12 | Chủng loại dây bọc sử dụng với dây buộc định hình |  | Nêu cụ thể các thông số của loại dây bọc sử dụng tương ứng với mỗi loại dây buộc định hình cung cấp |
| 13 | Lực giữ tối thiểu sau khi lắp đặt hoàn chỉnh |  | Nêu cụ thể |
| 14 | Type test |  | có |
| 15 | Rountine test |  | có |

#### 10. Chụp cách điện polymer cho LBS, CSV (IEC 62217)

1. Phạm vi áp dụng

Đặc tính kỹ thuật này áp dụng để cách điện cho các đầu cực, các bộ phận mang điện của LBS khi đấu nối dây vào và ra, tránh các loại động vật, côn trùng hoặc nhành cây ướt tiếp xúc trực tiếp và các đầu cực mang điện tạo nên các sự cố phóng điện không đáng có. Cách điện sẽ là loại cách điện polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, chống  ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)…

2. Tiêu chuẩn áp dụng

Yêu cầu sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn sau hoặc tiêu chuẩn tương đương: IEC 60707, IEC 62217 và TCVN

3. Yêu cầu  kiểm tra và  thử nghiệm

3.1 Thử nghiệm điển hình Type tests):

Nhà thầu phải xuất trình theo hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình & thử nghiệm thiết kế thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

a. 	Cấp chống cháy

b.	Khả năng chịu nhiệt

c.	Khả năng chịu điện áp đánh thủng

d.	Độ bền xé rách

e.	Độ cứng (shore)

f.		Thử nghiệm lão hóa thời tiết (Accelerated weathering test) theo IEC 62217

g.	Thử nghiệm độ cứng (Hardness test) theo IEC 61952, có so sánh giá trị ban đầu.

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình & thử nghiệm thiết kế được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Biên bản thử nghiệm điển hình & thử nghiệm thiết kế phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

3.2 Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn IEC 60707 và TCVN hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra ngoại quan

- 4. Thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |
| 2 | Nước sản xuất |  | Khai báo bởi nhà thầu |
| 3 | Mã hiệu |  | Khai báo bởi nhà thầu |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60707, IEC 62217 và TCVN hoặc tương đương |
| 6 | Loại |  | Cách điện sử dụng trên đường dây phân phối trên không 22kV sẽ là loại cách điện Polymer (silicone rubber) có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, chống ăn mòn, và chống lão hóa tốt, lắp đặt ngoài trời, phù hợp để vận hành dưới điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm ướt, vùng biển, sương muối, vùng ô nhiễm công nghiệp, tia tử ngoại (UV)… |
| 7 | Vật liệu cách điện |  | Polymer (Silicon rubber) Trên thân cách điện phải có tên của Nhà sản xuất được đúc nổi. |
| 8 | Màu cách điện |  | Xanh / Đỏ / Vàng Để phân biệt 3 pha |
| 9 | Mục đích sử dụng | mm | Chụp cách điện cho các đầu cực, các bộ phận mang điện của LBS |
| 10 | Điện áp làm việc định mức | kVrms | 0.6 - 36 |
| 11 | Khả năng chịu nhiệt |  | 250 0C trong 5 giây 250 0C trong 10 phút 135 0C trong 4 giờ |
| 12 | Cấp chống cháy |  | FV 0 |
| 13 | Khả năng chịu điện áp đánh thủng | kVp | > 36 KV / 1 phút |
| 14 | Độ bền xé rách | KN / m | 15.5 |
| 15 | Độ cứng (shore) |  | 50 -55 |
| 16 | Nhiệt độ môi trường tối đa | 0C | 50 |
| 17 | Độ ẩm môi trường tương đối | % | 90 |
| 18 | Bao gói |  | Cách điện phải được xếp cẩn thận trong thùng carton đảm bảo cách điện không bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển. |

11 Cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/PVC-1x35mm2 (QĐ số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021)

(Áp dụng tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội).

1. Yêu cầu chung:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp ngầm hạ áp, cách điện XLPE hoặc EPR hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) :	Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229):	Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn

có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

Cáp bọc hạ thế ruột đồng hoặc ruột nhôm loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE hoặc EPR hoặc tương đương. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

  - Điện áp hệ thống danh định:	0,4kV

  - Cấp cách điện:	0,6/1/1,2kV

  - Hệ thống:	3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

  - Tần số:	50Hz

- Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

- Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

  - Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

  - Lớp bọc cách điện

  - Lớp vỏ bọc trong

  - Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

  - Lớp vỏ bọc ngoài

- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

  - Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

  - Lớp bọc cách điện

  - Lớp vỏ bọc ngoài

- Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

- Ruột cáp.

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

- Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

- Cách điện của ruột cáp.

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE/EPR và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

- Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC hoặc PE. Độ dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

- Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

- Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):

| Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm) |  | Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớn hơn | Đến và bằng | Thép hoặc thép mạ | Nhôm hoặc hợp kim nhôm |
| - | 30 | 0,2 | 0,5 |
| 30 | 70 | 0,5 | 0,5 |
| 70 | - | 0,8 | 0,8 |

- Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

- Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

4. Yêu cầu về thử nghiệm

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

- Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác:

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

6. Đặc tính kỹ thuật và cam kết cáp hạ áp ruột đồng 1x35mm2 – không có băng nhôm

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cáp hạ áp 0.6/1kV |  | Nêu cụ thể |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
|  | Loại |  | Đồng |
|  | Số và tiết diện danh định của cáp | mm² | 1x35 |
|  | Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) - đồng/nhôm | Sợi | ≥ 6 |
|  | Đường kính lõi (1lõi) | mm | 6,6 - 7,5 |
|  | Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi |  | Có |
|  | Loại vật liệu cách điện |  | XLPE |
|  | Độ dày danh định của lớp cách điện (XLPE) | mm | 0,9 |
|  | Loại vật liệu vỏ bọc |  | PVC |
|  | Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài | mm | Nêu cụ thể |
|  | Đường kính ngoài của cáp | mm | Nêu cụ thể |
|  | Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn | °C | 90 |
|  | Khả năng mang tải của cáp | A | Nêu cụ thể |
|  | Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t°= 20°C | Ω/km | 0,524 |
|  | Điện trở cách điện của cáp | Ω/km | Nêu cụ thể |
|  | Trọng lượng của lõi dây | kg/km | Nêu cụ thể |
|  | Trọng lượng của toàn bộ cáp | kg/km | Nêu cụ thể |
|  | Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
|  | Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp | m | Nêu cụ thể |
|  | Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp | kg | Nêu cụ thể |
|  | Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test |  | Có |
|  | Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan |  | Đáp ứng |

#### 12.. Ghíp MV-IPC 185-185 (70-185/70-185)-Xuyên vỏ cách điện dày đến 7mm-2 bu long (HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020)

Tiêu chuẩn kỹ thuật

| Stt | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Chào thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tên nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu rõ |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương |  |
|  | Loại |  | Kẹp IPC là loại 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… |  |
|  | Thân kẹp |  | Làm bằng nhựa PA có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn |  |
|  | Bulông |  | Có 02 bu lông, 02 ê cu, 02 long đen phẳng. Bulông, ê cu, long đen phẳng làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu thép mạ nhúng nóng chống ăn mòn nhằm đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện Bulông xiết bứt đầu bằng thép mạ nhúng |  |
|  | Lưỡi ngàm |  | Có 06 lưỡi ngàm. Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao được mạ thiếc, bao bọc bởi 1 lớp polymer đàn hồi và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn cao. |  |
|  | Lực xiết bứt đầu bulông |  | 50 ± 10% Nm |  |
|  | Ghíp phù hợp với dây bọc trung thế cách điện XLPE/HDPE có tiết diện (trục chính / nhánh rẽ) với độ dày lớp cách điện: Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua | mm | 7 |  |
|  | Dòng định mức liên tục của kẹp | A | ≥ 380A |  |
|  | Nắp bịt đầu cáp |  | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 50 |  |
|  | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 90 |  |
|  | Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests) thực hiện bởi nhà sản xuất, theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương |  | - Kiểm tra ngoại quan - Kiểm tra tem nhãn |  |
|  | Thử nghiệm điển hình (Type tests) thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, theo tiêu chuẩn HN 33-S-63, AS/NZS 4396, IEC 61284, NFC 33-020, hoặc tương đương |  | - Đo điện trở tiếp xúc của mối nối - Điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương - Tỷ số giữa điện trở của mối nối và điện trở của dây dẫn được nối có chiều dài tương đương - Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước - Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức |  |
|  | Điều kiện bắt buộc: - Nhà thầu phải nộp bản sao chứng thực của cơ quan có thẩm quyền biên bản thử nghiệm khi tham gia đấu thầu, chào hàng. - Nhà thầu cung cấp chủng loại 01 mẫu trước thời điểm đóng thầu |  |  |  |

13. Ghíp 3 bu lông A50-240 (tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81)

1. Thiết kế chung:

- Nhà thầu phải cung cấp ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông cho dây dẫn nhôm (AC), phù hợp  đấu để đấu cho dây hợp kim nhôm (AAAC) và dây nhôm (AC) cụ thể như sau

- Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông hợp kim nhôm có tiết diện từ 25mm2 đến 240mm2 dùng để nối giữa các dây hợp kim nhôm và dây nhôm có tiết diện từ 25mm2 đến 240mm2.

2. Vật liệu và yêu cầu kỹ thuật

Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông (Kẹp AC): vật liệu yêu cầu làm bằng nhôm hoặc nhôm hợp kim đúc. Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông nhôm được chế tạo theo kiểu hai mảnh, điểm tiếp xúc giữa ghíp với dây dẫn có xẻ các rãnh dọc nhỏ, mảnh

Bu lông: Các bulông cấp kèm trọn bộ theo ghíp; bu lông được làm bằng thép không gỉ hoặc nhôm hoặc sắt mạ kẽm nhúng nóng. Đối với dây dẫn có tiết điện từ 25mm2 trở lên yêu cầu dùng ghíp 3 bu lông;

Trên chế tạo to hơn mảnh dưới, mảnh dưói có gờ để định vị êcu

Ghíp đấu dây kiểu 3 bu lông không dùng máy ép thuỷ lực mà dùng bulong để bắt. Bu lông được làm từ thép mạ, bu lông có 01 long đen vênh và 01 long đen phẳng.

Ghíp được bôi mỡ lithium, mỡ có điểm nóng chảy cao, được bôi mỡ chống ăn mòn cho dây dẫn, xử lý để tăng tiếp xúcTại chỗ đấu dây

Dùng một loại ghíp có thể đấu được các dây dẫn có tiết diện từ 25-240 mm2, 35-240mm2, 50-240mm2 chiều dài tối thiểu củ ghíp không nhỏ hơn 111,2 mm. Ghíp nhôm-240-25(25-240/25-240)-3 bu lông thép M8, Ghíp nhôm-240-35(35-240/35-240)-3 bu lông thép M8, Ghíp 3 bu lông A50-240

3. Đánh ký hiệu:

Các ghíp phải được đánh ký hiệu loại ghíp, tiết diện dây phù hợp, nhà sản xuất,

Năm sản xuất (nếu có).

4. Thông tin cần đưa vào tài liệu thầu:

- Bản vẽ sơ bộTừng loại ghíp và phụ kiện kèm theo

- Các giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Tài liệu kỹ thuật và mô tả tài liệu

- Tiêu chuẩn kỹ thuật và cam kết của nhà cung cấp.

5. Thử nghiệm:

- Thử nghiệm xuất xưởng (Routine tests):

Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất Tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mu khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu Thử nghiệm điển hình (Type tests) Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu củ đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc (Me surement of cont ct resist nce)

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temper ture rise)

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp (Short circuit withst nd capacity)

6. Đóng gói và giao hàng

Mỗi ghíp phải đóng gói trong túi nhựa riêng, các ghíp được đóng trong hộp carton hoặc thùng gỗ.

7. Bảng đặc tính kỹ thuật Ghíp nhôm-240-25(25-240/25-240)-3 bu lông thép M8

| TT | Mô tả | Yêu cầu | Đề nghị và cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất |  |  |
|  | Mã hiệu sản phẩm |  |  |
|  | Nước sản xuất |  |  |
|  | Website nhà sản xuất | Có |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |  |
|  | Loại | Ghíp nhôm là loại kẹp 3 bulông, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèoTừ dây nhôm lõi thép đến dây nhôm lõi thép |  |
|  | Thân kẹp | Làm bằng nhôm đúc, có độ bền cơ học và thời tiết cao, chống ăn mòn |  |
|  | Bulông | Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn |  |
|  | Tiết diện danh định của dây dẫn | Trục chính dây nhôm lõi thép / Nhánh rẽ dây nhôm lõi thép |  |
|  | A25-240 | 25-240 / 25-240 |  |

14.. Dây bọc trung áp 22KV (QĐ SỐ 3447/QĐ-EVNHANOI ngày 01 tháng 06 năm 2021)

Yêu cầu chung:

Các điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV; Dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE chủng loại 22kV được sử dụng cho đường dây trên không cấp điện áp danh định 22kV.

Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5064/TCVN 6483/TCVN 8090: Dây trần dùng cho đường dây tải điện trên không.

TCVN 5935-2 (IEC60502-2): Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

Thiết kế và lắp đặt:

Cấu trúc dây.

Lõi thép chịu lực

Lớp sợi nhôm dẫn điện

Lớp màn chắn ruột dẫn (lớp bán dẫn trong)

Lớp cách điện chính XLPE

Lớp vỏ bọc ngoài (nhựa HDPE)

Lõi dẫn điện.

Gồm nhiều lớp sợi tao nhôm tròn xoắn đồng tâm quanh lõi thép. Các lớp liền kề nhau xoắn theo hướng ngược chiều nhau, lớp ngoài cùng xoắn theo chiều phải.

Lõi thép tăng cường chế tạo bằng các sợi tao thép bện và được mạ kẽm.

Chiều dài bước xoắn phần nhôm và phần thép phải đồng nhất trên toàn bộ dây dẫn.

Các lớp bọc.

Lớp cách điện bằng vật liệu XLPE mầu tự nhiên, bên ngoài bọc lớp HDPE màu đen có tác dụng bảo vệ chống bức xạ cực tím. Các lớp bọc được chế tạo theo phương pháp đùn ép kiểu đứng để đảm bảo độ đồng tâm của các lớp bọc.

Không sử dụng hạt nhựa tái chế để đưa vào sản xuất, hạt nhựa phải có nguồn gốc rõ ràng, không lẫn tạp chất để đảm bảo độ tinh khiết khi chế tạo các lớp bọc.

Nhãn mác.

Cáp phải được ghi đầy đủ nhãn mác trên lớp ngoài cùng bằng phương pháp in phun, mực in bền trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, có đủ các nội dung sau:

+ Tên nhà sản xuất

+ Năm sản xuất

+ Mã hiệu cáp

+ Đánh số mét trên mỗi mét chiều dài

Phụ kiện đường dây.

Các phụ kiện như: giáp níu, ống nối, đầu cốt, ghíp nối, phụ kiện treo, hãm dẫy, dây buộc định hình cổ sứ (loại composite phủ bán dẫn)…. sử dụng trọn bộ phụ kiện với dây bọc (lưu ý đồng bộ với việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ lắp xà và ghíp Hotline).

Ngoài ra có thể sử dụng chung phụ kiện với dây trần với kích cỡ và tải trọng phù hợp với dây bọc; lưu ý khi thực hiện đấu nối, sửa chữa không được để hở vỏ cách điện của dây dẫn, tất cả các phụ kiện dùng cho đấu dây và nối dây đều phải được bọc kín, chống được nước tự nhiên và bức xạ mặt trời khi vận hành.

Mặt khác khi sử dụng chủng loại dây này cần có thêm một số mỏ phóng điện hoặc chống sét. Mỏ phóng điện hoặc chống sét được đặt tại các vị trí cột rẽ

nhánh hoặc 200m đặt lặp lại một bộ (hoặc tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể).

Các giải pháp lắp đặt, đấu nối, sử dụng chủng loại phụ kiện…cho dây ACSR bọc cách điện XLPE vỏ bọc HDPE sẽ do đơn vị tư vấn chịu trách nhiệm tính toán đưa ra để phù hợp cho từng dự án cụ thể.

Yêu cầu về thử nghiệm.

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với chủng loại dây được cung cấp.

Toàn bộ phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn IEC hoặc tương đương.

+ Đo điện trở của dây dẫn

+ Thử điện áp xoay chiều tăng cao.

Cáp phải được thử nghiệm điển hình, các hạng mục thử nghiệm:

+ Đo điện trở của lõi

+ Đo đường kính các tao dây

+ Đo chiều dài bước xoắn các lớp

+ Thử nghiệm độ bền cơ của toàn bộ cáp, lõi cáp, các tao nhôm và tao thép

+ Độ dãn dài tương đối của sợi thép

+ Tỷ lệ phần kẽm

+ Độ bền chịu uốn của sợi thép

+ Số lần bẻ gập của sợi nhôm

+ Độ dầy lớp màn chắn ruột dẫn

+ Độ dầy lớp cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của cách điện XLPE

+ Thử nghiệm độ giãn dài của cách điện dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất khi mang tải.

+ Độ dầy lớp vỏ ngoài HDPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài trước lão hoá của lớp HDPE

+ Thử nghiệm độ bền cơ và độ giãn dài sau lão hoá của lớp HDPE

+ Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE

+ Thử nghiệm chịu điện áp tần số công nghiệp

+ Thử nghiệm chịu điện áp xung cơ bản

Yêu cầu khác.

Dây dẫn phải được vận chuyển trên các cuộn lô, tổng trọng lượng của cáp và lô không vượt quá 5.000kg với đường kính lô cáp tối đa là 2,5m và bề rộng không quá 1,4m.

Chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn được cuốn và mỗi cuộn lô.

Phần bên trong của mỗi cuộn lô phải bọc một lớp chống nước trước và sau khi cuốn dây trên cuộn lô đó.

Lỗ giữa của lô cáp được gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm.

Các cuộn lô phải được bao bọc bằng các miếng gỗ cứng đóng đinh và được giữ cố định bằng các băng thép.

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật.

6.1. Dây ACSR/XLPE/HDPE-22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Đơn vị ban hành giấy chứng nhận |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Thời hạn bảo hành kể từ phát hành biên bản NT hàng hóa thuộc đợt giao hàng cuối cùng |  | Nêu cụ thể |
| 7 | Các yêu cầu kỹ thuật chung |  | Nêu cụ thể |
| 8 | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 9 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 |
|  | A. Ruột dẫn điện |  |  |
| 10 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm |
| 11 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 50/8 95/16 150/19 |
| 12 | Ruột dẫn điện của dây nhôm lõi thép gồm nhiều sợi dây nhôm tròn xoắn tròn quanh lõi là các sợi dây thép tròn, mạ kẽm. |  | Đáp ứng |
| 13 | Dây dẫn phải có bề mặt đồng đều, các sợi bện không chồng chéo, xoắn gãy hay đứt đoạn |  | Đáp ứng |
|  | cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  |  |
| 14 | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |
| 15 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Đáp ứng |
| 16 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |
|  | Trên mỗi sợi bất ký của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng |
| 17 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | mm | 9,5 - 10 13,4 - 13,8 16,5 - 17,2 |
| 18 | A.1. Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  |
| 19 | Số sợi nhôm/ đường kính sợi nhôm: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | [n]/mm | 6/3,2 6/4,5 24/2,8 |
| 20 | Số lớp xoắn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | Lớp | 1 1 2 |
|  | cũng như các khuyết tật khác có hại cho quá trình sử dụng. Tại các đầu cuối của dây bện nhiều sợi phải có đai chống bung xoắn. |  |  |
| 14 | Các lớp xoắn kế tiếp nhau phải ngược chiều nhau và lớp xoắn ngoài cùng theo chiều phải. Các lớp xoắn phải chặt. |  | Đáp ứng |
| 15 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | Đáp ứng |
| 16 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |
|  | Trên mỗi sợi bất ký của lớp sợi ngoài cùng không được có quá 5 mối nối trên suốt chiều dài chế tạo. Khoảng cách giữa các mối nối trên các sợi dây khác nhau cũng như trên cùng 1 sợi không được nhỏ hơn 15m. Mối nối phải được hàn bằng phương pháp hàn chảy. Không cho phép có mối nối trên lõi thép một sợi. |  | Đáp ứng |
| 17 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | mm | 9,5 - 10 13,4 - 13,8 16,5 - 17,2 |
| 18 | A.1. Thông số kỹ thuật phần nhôm |  |  |
| 19 | Số sợi nhôm/ đường kính sợi nhôm: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | [n]/mm | 6/3,2 6/4,5 24/2,8 |
| 20 | Số lớp xoắn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | Lớp | 1 1 2 |
| 21 | Sai số đường kính sợi nhôm, không lớn hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | mm | ± 0,04 ± 0,05 ± 0,04 |
| 22 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | N/mm2 | 165 160 170 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi nhôm, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | % | 1,7 2,0 1,6 |
| 23 | Số lần bẻ cong mà không gãy của sợi nhôm, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | Lần | 8 7 8 |
| 24 | A.2. Thông số kỹ thuật phần thép |  |  |
| 25 | Số sợi thép/ đường kính sợi thép: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | [n]/mm | 1/3,2 1/4,5 7/1,85 |
| 26 | Số lớp xoắn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | Lớp | 0 0 1 |
| 27 | Sai số đường kính sợi thép, không lớn hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | mm | ± 0,07 ± 0,08 ± 0,06 |
| 28 | Ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | N/mm2 | 1.098 1.098 1.166 |
| 29 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | N/mm2 | 1.274 1.176 1.313 |
|  | Độ giãn dài tương đối của sợi thép, không nhỏ hơn: | % | 4 |
| 30 | Khối lượng lớp mạ kẽm của sợi thép, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | g/m2 | 230 250 190 |
| 31 | A.3. Thông số kỹ thuật của dây nhôm lõi thép |  |  |
| 32 | Điện trở một chiều của dây dẫn ở nhiệt độ 200C, không lớn hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | Ω/km | 0,5951 0,3007 0,2046 |
|  | Lực kéo đứt của dây dẫn, không nhỏ hơn: Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | N | 17.112 33.369 46.307 |
| 33 | Dòng điện định mức Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | A | Nêu cụ thể |
| 34 | B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |
| 35 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |
|  | Yêu cầu chế tạo |  | + Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. + Màn chắn bán dẫn phải dễ dàng lột bỏ khỏi ruột dẫn điện để thuận tiện khi thi công mối nối. |
| 36 | Độ dày danh định | mm | 0,6 |
| 37 | C. Cách điện |  |  |
| 38 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |
| 39 | Yêu cầu chế tạo |  | Màn chắn bán dẫn và lớp cách điện được định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng cùng lúc trong môi trường vô trùng. |
| 40 | Độ dày danh định của lớp cách điện XLPE | mm | 5,5 |
| 41 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ. | mm | 5 |
| 42 | Cấp cách điện | kV | 12,7/22(24) |
|  | Điện áp thử Chịu được 5 phút - 50Hz (thử thường xuyên) Chịu được 4 giờ - 50Hz (thử điển hình) - Xung (1,2/50µs) | kV | 32 kV 38 kV 125 kV |
| 43 | Nhiệt độ Nhiệt độ làm việc liên tục Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 90 oC 250oC |
| 44 | D. Vỏ bọc ngoài |  |  |
| 45 | Vật liệu cấu tạo |  | HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |
| 46 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn kiểu đứng |
| 47 | Độ dày danh định trung bình của lớp vỏ bọc HDPE | mm | 1,2 |
| 48 | Độ dày tối thiểu của lớp vỏ bọc HDPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | 1 |
| 48 | Ký hiệu trên bề mặt của lớp vỏ bọc cách điện: |  |  |
|  | Mực in |  | Màu trắng bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |
| 50 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) Dây dẫn 50/8mm2 Dây dẫn 95/16mm2 Dây dẫn 150/19mm2 | mm | Nêu cụ thể |
| 51 | E. Lô cuốn cáp |  |  |
| 52 | Đường kính lớn nhất của lô cáp |  | 2,5 m |
| 53 | Bề rộng lớn nhất của lô cáp |  | 1,4 m |
| 54 | Lỗ giữa của lô cáp |  | Gia cường bằng 1 tấm thép có độ dày không ít hơn 10mm và có thể gắn với trục có đường kính 95mm |
| 55 | Chiều dài dây quấn tối đa trên mỗi mỗi lô Đối với dây 50/8mm2, 95/16mm2, , 150/19mm2 | m | 2000 |
| 56 | Đảm bảo trong mỗi lô quấn cáp chỉ gồm một đoạn dây liên tục, không đứt đoạn |  | Đáp ứng |
| 57 | Type test |  | có |
| 58 | Rountine test |  | có |

#### 15. Ống nối không chịu lực cho dây ACSR:

##### Phạm vi

Điều kiện kỹ thuật này bao gồm cả việc thiết kế, chế tạo, thử nghiệm ở nhà máy, đóng gói và giao hàng các phụ kiện dùng cho đường dây trên không.

Các khác biệt so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được Nhà thầu nêu trong phục lục sai khác về kỹ thuật kèm theo.

2. Các tiêu chuẩn áp dụng

ANSIC 119.4-1986 Đấu nối điện

3. Ống không chịu lực

3.1. Thiết kế chung

Các ống nối ép chịu lực được chế tạo bằng hợp kim nhôm dùng để nối các dây dẫn hợp kim nhôm ở khoảng cột trung gian.

Các ống nối ép không chịu lực được chế tạo bằng hợp kim nhôm dùng để nối các dây lèo bằng hợp kim nhôm

Ống nối phải là loại ép, được đổ đầy hợp chất bôi trơn phù hợp để nối các dây dẫn hợp kim nhôm với các dây dẫn bện hợp kim nhôm.

Ống nối không chịu lực được thiết kế đáp ứng ít nhất 140% tương ứng với cường độ kéo định mức của dây dẫn hợp kim nhôm mà chúng nối.

Toàn bộ ống nối khi cung cấp phải đổ đầy hợp chất hãm oxit chất lượng cao và có nắp đậy bảo vệ tránh chảy hợp chất này.

Toàn bộ ống nối đề được đánh dấu rõ ràng: tiết diện và catalog của mối nối và ít nhất phải có dùng độ dẫn điện với dây dẫn và dẫn dòng liên tục có cùng định mức với tiết diện của dây như đã thiết kế.

Toàn bộ ống nối phải phù hợp trong khi lắp đặt cho việc sử dụng các dụng cụ bằng tay hay bằng thủy lực.

Đường kính trong của ống nối có kích thước: 15-15,5,mm để nối dây AC tiết diện 95mm2, 19-19,5mm để nối dây AC tiết diện 150mm2.

3.2. Thông tin cần đưa vào tài liệu thầu:

- Đặc tính kỹ thuật và cam kết

- Bản vẽ sơ bộ của từng loại ống nối

- Biên bản thử nghiệm điển hình phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng

- Tài liệu kỹ thuật và mẫu sản phẩm kèm theo

3.3. Thử nghiệm

Thử nghiệm phải được thực hiện trên các mẫu được lấy ra ngẫu nhiên từ các đợt cung cấp vật liệu, phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng

3.4 Đóng gói và giao hàng

Mỗi ống nối phải đóng gói trong túi nhựa riêng và được đóng trong hộp carton hoặc thùng gỗ.

3.5. Đặc tính kỹ thuật ống nối không chịu lực:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Nhà chế tạo |  |  |
| 1.2 | Loại |  |  |
| 1.3 | Cường độ lực phá hủy | DaN | Nhà thầu ghi rõ |
| 1.4 | Kích thước | mm2 | 150/150(120), 95/95(70) |
| 1.5 | Loại hợp chất |  |  |
| 1.6 | Đường kính trong 150/150(120) 95/95 | mm mm | 19-19,5 15-15,5 |
| 1.7 | Bản vẽ tài liệu kỹ thuật |  | Có |
| 1.8 | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có |

### 16  Tiêu chuẩn kỹ thuật đai thép và khoá đai( Áp dụng QĐ số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020

* Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phấn phối, ống uPVC lên trụ bê tông .

* Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 197-2014 và các tiêu chuẩn tương đương.

* Yêu cầu khác

- Thử nghiệm xuất xưởng:

+ Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

- Đo kích thước

- Kiểm tra việc ghi nhãn Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất (thử nghiệm xuất xưởng): Đo chiều dày và chiều rộng của đai… thực hiện bởi nhà sản xuất.

- Thử nghiệm điển hình:

+ Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra kích thước (Dimensions)

- Suất kéo đứt (Tensile strengh) Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. 3.2

* Yêu cầu về bao gói:

- Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa.

- Khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

* Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  |
| 3 | Nước sản xuất |  |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng | TCVN 197-2014 hoặc tương đương |
| 6 | Đai thép |  |
| 6.1 | Mã hiệu | Có |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  |
| 6.2 | Loại | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phấn phối, ống uPVC lên trụ bê tông |
| 6.3 | Chiều rộng |  |
|  | Đai thép 20 x 0.7 | 20mm |
| 6.4 | Chiều dày |  |
|  | Đai thép 20 x 0.7 | 0.7mm |
| 6.5 | Suất kéo đứt |  |
|  | Đai thép 20 x 0.7 | 700N/mm2 |
| 6.6 | Chiều dài mỗi cuộn |  |
|  | Đai thép 20 x 0.7 | 25 m |
| 7 | Khóa đai |  |
| 7.1 | Mã hiệu | Có |
| 7.2 | Khóa đai cho đai 20 x 0.7 |  |
| 7.3 | Loại | Làm bằng thép không gỉ dùng để khóa đai thép |
| 7.4 | Kích thước | Kích thước của khóa đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |
| 7.5 | Bao gói | Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa, khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 7.6 | Catalog | Có |
| 7.7 | Mẫu đai thép và khóa đai thép | Có |
| 7.8 | Mẫu hàng chào | Có |

17.  các vật tư khác như : Dây thép bọc nhựa, cát, đá, xi măng theo tiêu chuẩn Việt Nam.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu |  | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120-24-PX | LBS-01 | Bố trí thiết bị cột 1 Thao Ngoại lộ 370E1.58 hiện trạng |  |
| 2 | 120-24-PX | LBS-01A | Bố trí thiết bị cột 1 Thao Ngoại lộ 370E1.58 sau cải tại |  |
| 3 | 120-24-PX | LBS-02 | Bố trí thiết bị cột 45 Quang Trung lộ 370E1.58 hiện trạng |  |
| 4 | 120-24-PX | LBS-02A | Bố trí thiết bị cột 45 Quang Trung lộ 370E1.58 sau cải tại |  |
| 5 | 120-24-PX | LBS-03 | Bố trí thiết bị cột 38 Đại Đồng lộ 370E1.58 hiện trạng |  |
| 6 | 120-24-PX | LBS-03A | Bố trí thiết bị cột 38 Đại Đồng lộ 370E1.58 sau cải tại |  |
| 7 | 120-24-PX | LBS-04 | Bố trí thiết bị cột 16 Nam Triều lộ 371E1.58 hiện trạng |  |
| 8 | 120-24-PX | LBS-04A | Bố trí thiết bị cột 16 Nam Triều lộ 371E1.58 sau cải tại |  |
| 9 | 120-24-PX | LBS-05 | Bố trí thiết bị cột 1 Cổ Châu lộ 371E1.58 hiện trạng |  |
| 10 | 120-24-PX | LBS-05A | Bố trí thiết bị cột 1 Cổ Châu lộ 371E1.58 sau cải tại |  |
| 11 | 120-24-PX | LBS-06 | Bố trí thiết bị cột 3 MV Cổ Châu 2 lộ 371E1.58 hiện trạng |  |
| 12 | 120-24-PX | LBS-06A | Bố trí thiết bị cột 3 MV Cổ Châu 2 lộ 371E1.58 sau cải tại |  |
| 13 | 120-24-PX | LBS-07 | Bố trí thiết bị cột 1 MV Phú Mỹ 2 lộ 371E1.58 hiện trạng |  |
| 14 | 120-24-PX | LBS-07A | Bố trí thiết bị cột 1 MV Phú Mỹ 2 lộ 371E1.58 sau cải tại |  |
| 15 | 120-24-PX | LBS-08 | Bố trí thiết bị cột 137 Sảo hạ lộ 372E1.58 hiện trạng |  |
| 16 | 120-24-PX | LBS-08A | Bố trí thiết bị cột 137 Sảo hạ lộ 372E1.58 sau cải tại |  |
| 17 | 120-24-PX | LBS-09 | Bố trí thiết bị cột 72 MV Phú Xuân lộ 372E1.58 hiện trạng |  |
| 18 | 120-24-PX | LBS-09A | Bố trí thiết bị cột 72 MV Phú Xuân lộ 372E1.58 sau cải tại |  |
| 19 | 120-24-PX | LBS-10 | Bố trí thiết bị cột 77 Vĩnh Hạ lộ 372E1.58 hiện trạng |  |
| 20 | 120-24-PX | LBS-10A | Bố trí thiết bị cột 77 Vĩnh Hạ lộ 372E1.58 sau cải tại |  |
| 21 | 120-24-PX | LBS-11 | Bố trí thiết bị cột 1 Văn Nghệ lộ 372E1.58 hiện trạng |  |
| 22 | 120-24-PX | LBS-11A | Bố trí thiết bị cột 1 Văn Nghệ lộ 372E1.58 sau cải tại |  |
| 23 | 120-24-PX | LBS-12 | Bố trí thiết bị cột 1 MV Lạt Dương 3 lộ 372E1.58 hiện trạng |  |
| 24 | 120-24-PX | LBS-12A | Bố trí thiết bị cột 1 MV Lạt Dương 3 lộ 372E1.58 sau cải tại |  |
| 25 | 120-24-PX | LBS-13 | Bố trí thiết bị cột 12 MV Hồng Thái lộ 372E1.58 hiện trạng |  |
| 26 | 120-24-PX | LBS-13A | Bố trí thiết bị cột 12 MV Hồng Thái lộ 372E1.58 sau cải tại |  |
| 27 | 120-24-PX | LBS-14 | Bố trí thiết bị cột 2 Thượng Yên lộ 373E1.58 hiện trạng |  |
| 28 | 120-24-PX | LBS-14A | Bố trí thiết bị cột 2 Thượng Yên lộ 373E1.58 sau cải tại |  |
| 29 | 120-24-PX | LBS-15 | Bố trí thiết bị cột 2 Châu Can lộ 373E1.58 hiện trạng |  |
| 30 | 120-24-PX | LBS-15A | Bố trí thiết bị cột 2 Châu Can lộ 373E1.58 sau cải tại |  |
| 31 | 120-24-PX | LBS-16 | Bố trí thiết bị cột 65 Cổ Trai lộ 373E1.58 hiện trạng |  |
| 32 | 120-24-PX | LBS-16A | Bố trí thiết bị cột 65 Cổ Trai lộ 373E1.58 sau cải tại |  |
| 33 | 120-24-PX | LBS-17 | Bố trí thiết bị cột 16 Thái Đa lộ 373E1.58 hiện trạng |  |
| 34 | 120-24-PX | LBS-17A | Bố trí thiết bị cột 16 Thái Đa lộ 373E1.58 sau cải tại |  |
| 35 | 120-24-PX | LBS-18 | Bố trí thiết bị cột 125 Hoà Hạ lộ 374E1.58 hiện trạng |  |
| 36 | 120-24-PX | LBS-18A | Bố trí thiết bị cột 125 Hoà Hạ lộ 374E1.58 sau cải tại |  |
| 37 | 120-24-PX | LBS-19 | Bố trí thiết bị cột 2 MV An Khoái lộ 374E1.58 hiện trạng |  |
| 38 | 120-24-PX | LBS-19A | Bố trí thiết bị cột 2 MV An Khoái lộ 374E1.58 sau cải tại |  |
| 39 | 120-24-PX | LBS-20 | Bố trí thiết bị cột 11 MV Giáp Ba lộ 375E1.58 hiện trạng |  |
| 40 | 120-24-PX | LBS-20A | Bố trí thiết bị cột 11 MV Giáp Ba lộ 375E1.58 sau cải tại |  |
| 41 | 120-24-PX | LBS-21 | Bố trí thiết bị cột 3 Kim Thành lộ 375E1.58 hiện trạng |  |
| 42 | 120-24-PX | LBS-21A | Bố trí thiết bị cột 3 Kim Thành lộ 375E1.58 sau cải tại |  |
| 43 | 120-24-PX | LBS-22 | Bố trí thiết bị cột 2 Phú Xuân lộ 375E1.58 hiện trạng |  |
| 44 | 120-24-PX | LBS-22A | Bố trí thiết bị cột 2 Phú Xuân lộ 375E1.58 sau cải tại |  |
| 45 | 120-24-PX | LBS-23 | Bố trí thiết bị cột 1 Quang Lãng lộ 375E1.58 hiện trạng |  |
| 46 | 120-24-PX | LBS-23A | Bố trí thiết bị cột 1 Quang Lãng lộ 375E1.58 sau cải tại |  |
| 47 | 120-24-PX | LBS-24 | Bố trí thiết bị cột 41 Vạn Điểm lộ 372E10.4 hiện trạng |  |
| 48 | 120-24-PX | LBS-24A | Bố trí thiết bị cột 41 Vạn Điểm lộ 372E10.4 sau cải tại |  |
| 49 | 120-24-PX | LBS-25 | Bố trí thiết bị cột 1 Cát Bi lộ 372E10.4 hiện trạng |  |
| 50 | 120-24-PX | LBS-25A | Bố trí thiết bị cột 1 Cát Bi lộ 372E10.4 sau cải tại |  |
| 51 | 120-24-PX | LBS-26 | Bố trí thiết bị cột 1 Duyên Yết lộ 372E10.4 hiện trạng |  |
| 52 | 120-24-PX | LBS-26A | Bố trí thiết bị cột 1 Duyên Yết lộ 372E10.4 sau cải tại |  |
| 53 | 120-24-PX | LBS-27 | Bố trí thiết bị cột 31 Hồng Thái lộ 372E10.4 hiện trạng |  |
| 54 | 120-24-PX | LBS-27A | Bố trí thiết bị cột 31 Hồng Thái lộ 372E10.4 sau cải tại |  |
| 55 | 120-24-PX | LBS-28 | Bố trí thiết bị cột 1 Phú Minh lộ 372E10.4 hiện trạng |  |
| 56 | 120-24-PX | LBS-28A | Bố trí thiết bị cột 1 Phú Minh lộ 372E10.4 sau cải tại |  |
| 57 | 120-24-PX | LBS-29 | Bố trí thiết bị cột 1 MV Hồng Thái 7 lộ 372E10.4 hiện trạng |  |
| 58 | 120-24-PX | LBS-29A | Bố trí thiết bị cột 1 MV Hồng Thái 7 lộ 372E10.4 sau cải tại |  |
| 59 | 120-24-PX | LBS-30 | Bố trí thiết bị cột 2 MV Thuỵ Phú 2 lộ 372E10.4 hiện trạng |  |
| 60 | 120-24-PX | LBS-30A | Bố trí thiết bị cột 2 MV Thuỵ Phú 2 lộ 372E10.4 sau cải tại |  |
| 61 | 120-24-PX | LBS-31 | Bố trí thiết bị cột 1 Đại Gia lộ 372E10.4 hiện trạng |  |
| 62 | 120-24-PX | LBS-31A | Bố trí thiết bị cột 1 Đại Gia lộ 372E10.4 sau cải tại |  |
| 63 | 120-24-PX | LBS-32 | Bố trí thiết bị cột 106 Trình viên lộ 375E10.4 hiện trạng |  |
| 64 | 120-24-PX | LBS-32A | Bố trí thiết bị cột 106 Trình viên lộ 375E10.4 sau cải tại |  |
| 65 | 120-24-PX | LBS-33 | Bố trí thiết bị cột 40 Tri lễ lộ 370E1.58 hiện trạng |  |
| 66 | 120-24-PX | LBS-33A | Bố trí thiết bị cột 40 Tri lễ lộ 370E10.4 sau cải tại |  |
| 67 | 120-24-PX | LBS-34 | Bố trí thiết bị cột 31 MV Đại Thắng 3 lộ 370E1.58 hiện trạng |  |
| 68 | 120-24-PX | LBS-34A | Bố trí thiết bị cột 31 MV Đại Thắng 3 lộ 370E10.4 sau cải tại |  |
| 69 | 120-24-PX | LBS-35 | Bố trí thiết bị cột 404-2 lộ 470E1.58 hiện trạng |  |
| 70 | 120-24-PX | LBS-35A | Bố trí thiết bị cột 404-2 lộ 470E1.58 sau cải tại |  |
| 71 | 120-24-PX | LBS-36 | Bố trí thiết bị cột 1 Nhánh Vịt Đại Xuyên lộ 472E1.58 hiện trạng |  |
| 72 | 120-24-PX | LBS-36A | Bố trí thiết bị cột 1 Nhánh Vịt Đại Xuyên lộ 472E1.58 sau cải tại |  |
| 73 | 120-24-PX | LBS-37 | Bố trí thiết bị cột 1 Vân Từ lộ 472E1.58 hiện trạng |  |
| 74 | 120-24-PX | LBS-37A | Bố trí thiết bị cột 1 Vân Từ lộ 472E1.58 sau cải tại |  |
| 75 | 120-24-PX | LBS-38 | Bố trí thiết bị cột 92 Đào xá lộ 475E10.4 hiện trạng |  |
| 76 | 120-24-PX | LBS-38A | Bố trí thiết bị cột 92 Đào xá lộ 475E10.4 sau cải tại |  |
| 77 | 120-24-PX | LBS-39 | Bố trí thiết bị cột 115 lộ 475E10.4 hiện trạng |  |
| 78 | 120-24-PX | LBS-39A | Bố trí thiết bị cột 115 lộ 475E10.4 sau cải tại |  |
| 79 | 120-24-PX | LBS-40 | Bố trí thiết bị cột 11A Trung lập lộ 475E10.4 hiện trạng |  |
| 80 | 120-24-PX | LBS-40A | Bố trí thiết bị cột 11A Trung lập lộ 475E10.4 sau cải tại |  |
| 81 | 120-24-PX | LBS-41 | Bố trí thiết bị cột 10 Thanh Xuyên lộ 475E10.4 hiện trạng |  |
| 82 | 120-24-PX | LBS-41A | Bố trí thiết bị cột 10 Thanh Xuyên lộ 475E10.4 sau cải tại |  |
| 83 | 120-24-PX | LBS-42 | Bố trí thiết bị cột 2 Bơm Kim Nhị lộ 475E10.4 hiện trạng |  |
| 84 | 120-24-PX | LBS-42A | Bố trí thiết bị cột 2 Bơm Kim Nhị lộ 475E10.4 sau cải tại |  |
| 85 | 120-24-PX | LBS-43 | Bố trí thiết bị cột 1 Thôn Đông lộ 475E10.4 hiện trạng |  |
| 86 | 120-24-PX | LBS-43A | Bố trí thiết bị cột 1 Thôn Đông lộ 475E10.4 sau cải tại |  |
| 87 | 120-24-PX | LBS-44 | Bố trí thiết bị cột 1 Tri Chỉ lộ 475E10.4 hiện trạng |  |
| 88 | 120-24-PX | LBS-44A | Bố trí thiết bị cột 1 Tri Chỉ lộ 475E10.4 sau cải tại |  |
| 89 | 120-24-PX | LBS-45 | Bố trí thiết bị cột 2 Bơm Trung Lập lộ 475E10.4 hiện trạng |  |
| 90 | 120-24-PX | LBS-45A | Bố trí thiết bị cột 2 Bơm Trung Lập lộ 475E10.4 sau cải tại |  |
|  |  |  | Bản vẽ chi tiết |  |
| 91 | 120-24-PX | CT-01 | Xà đỡ biến điện áp cột ly tâm đơn |  |
| 92 | 120-24-PX | CT-02 | Xà đỡ cầu dao phụ tải cột ly tâm đơn |  |
| 93 | 120-24-PX | CT-03 | Xà đỡ đầu cáp, chống sét van cột ly tâm đơn |  |
| 94 | 120-24-PX | CT-04 | Xà đỡ sứ trung gian 1 pha và 2 pha cột ly tâm đơn |  |
| 95 | 120-24-PX | CT-05 | Xà đỡ sứ trung gian 3 pha cột ly tâm đơn |  |
| 96 | 120-24-PX | CT-06 | Xà nánh đỡ sứ trung gian 3 pha cột ly tâm đơn |  |
| 97 | 120-24-PX | CT-07 | Xà đỡ sứ trung gian nánh 3 pha + CSV cột ly tâm đơn |  |
| 98 | 120-24-PX | CT-08 | Ghế tao tác cầu dao phụ tải cột ly tâm đơn |  |
| 99 | 120-24-PX | CT-09 | Thang trèo cột ly tâm đơn |  |
| 100 | 120-24-PX | CT-09A | Chi tiết đấu lèo phụ cầu dao phụ tải, LBS kiểu kín |  |
| 101 | 120-24-PX | CT-10 | Biển tên cầu giao |  |
| 102 | 120-24-PX | CT-11 | Tấm Inox chống chim chuột bảo vệ thiết bị |  |
| 103 | 120-24-PX | TĐ-01 | Dây tiếp địa dọc cột |  |
| 104 | 120-24-PX | TĐ-21 | Tiếp địa cột bổ sung |  |
| 105 | 120-24-PX | SCADA-01 | Sơ đồ kết nối kênh truyền LBS có giám sát điều khiển về trung tâm điều độ hệ thống điện Hà Nội |  |