Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu

-Thay thế bổ sung cáp đường trục, đường nhánh vận hành lâu năm bị nứt vỡ vỏ cách điện không đảm bảo an toàn vận hành lâu dài.

- Thay thế bổ sung các cột đường trục, đường nhánh vận hành lâu năm bị bong tróc, hở sắt chân cột không đảm bảo an toàn vận hành lâu dài.

- Quy mô vật tư chính  như sau:

+ Thay thế, kéo mới 20649m cáp vặn xoắn hạ áp-4x120 mm2.

+ Thay thế, kéo mới 11810m cáp vặn xoắn hạ áp -4x70 mm2.

+ Trồng thay thế, bổ sung 179 cột bê tông ly tâm có chiều cao 8,5m.

+ Trồng thay thế, bổ sung 97 cột bê tông ly tâm có chiều cao 7,5m.

+ Lắp thay thế, bổ sung  bộ xà lánh, xà kèm các loại.

+ Hệ thống tiếp địa lặp lại: 178 bộ.

+ Hệ thống tiếp địa an toàn: 879 bộ.

2. Thời hạn hoàn thành : 90 ngày

# 3. Kế hoạch quản lý môi trường

## YÊU CẦU VỀ NGHĨA VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ

## THẦU TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

(A) Trách nhiệm của Nhà thầu trong việc thực hiện Kế hoạch quản lý môi trường

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.

viii) Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

(B) Cơ chế tuân thủ:

a. Nhà thầu không được tiến hành hoạt động xây dựng, kể cả việc chuẩn bị mặt bằng xây dựng trong khuôn khổ dự án khi kế hoạch chi tiết thực hiện KHQLMT chưa được tư vấn giám sát xây dựng/thi công và cán bộ môi trường của chủ đầu tư xem xét và phê duyệt.

b. Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

c. Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

d. Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục them 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

e. Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

f. Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

3.2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG (EMP)

## * Các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường

| Giai đoạn | Tác động tiềm tang (chủ đầu tư quy định) | Biện pháp giảm nhẹ (Nhà thầu đề xuất) |
| --- | --- | --- |
| A. Giai đoạn chuẩn bị |  |  |
|  | Việc trưng dụng đất vĩnh viễn và tạm thời có thế tác động đến các hộ bị ảnh hưởng cũng như tác động đến sản xuất nông nghiệp |  |
|  | Tác động đến thảm thực vật do giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến (ROW) |  |
|  | ….. |  |
| B. Giai đoạn xây dựng |  |  |
|  | Dòng nước mặt, cặn lắng và lở đất (San lấp mặt bằng) |  |
|  | Phát sinh bụi |  |
|  | Ô nhiễm không khí |  |
|  | Các tác động từ tiếng ồn và rung |  |
|  | Ô nhiễm bởi nước thải |  |
|  | Quản lý kho lưu trữ vật tư, và mỏ vật liệu |  |
|  | Rác thải và chất thải nguy hại |  |
|  | Ảnh hưởng tới lớp phủ thực vật | - |
|  | Tác động tới các tài sản văn hóa |  |
|  | Quản lý giao thông |  |
|  | Tài sản văn hóa |  |
|  | Gián đoạn các hoạt động và dịch vụ |  |
|  | Phục hồi các khu vực bị ảnh hưởng |  |
|  | An toàn lao động và an toàn công cộng |  |
|  | Truyền thông đến cộng đồng địa phương |  |

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 90 ngày theo hợp đồng được ký kết.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

III.1.1. Yêu cầu về cung cấp, lắp đặt hàng hóa; yêu cầu về cung cấp các dịch vụ kèm theo.

1. Yêu cầu kỹ thuật chung đối với vật tư thiết bị.

- Nhà thầu phải lập bảng chào chủng loại, xuất xứ, quy cách kỹ thuật, … cho các vật tư, thiết bị, vật liệu nhà thầu cấp (B cấp) thuộc các hạng mục do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng bảng kê hạng mục xây lắp (Mẫu số 01A). Toàn bộ VTTB B cấp: nhà thầu chào thầu phải đáp ứng theo yêu cầu Tiêu chuẩn kỹ thuật (Phụ lục TCKT)  của E-HSMT và thiết kế được duyệt.

- Văn bản cam kết:

+ Vật liệu, vật tư thiết bị sử dụng cho công trình có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, mới 100%, sản xuất trong thời hạn 2 năm.

+ Cam kết khẳng định các thiết bị khi cung cấp có gắn nhãn mác (trên đó có ghi các thông tin về mã hiệu, số serial, năm sản xuất và một số thông số kỹ thuật cơ bản của thiết bị).

+ Cung cấp các biên bản thử nghiệm với đầy đủ các hạng mục thử nghiệm, catalog, CO, CQ, chứng nhận nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, cam kết bảo hành, các tài liệu kỹ thuật liên quan,… trước khi nghiệm thu lắp đặt. Các thông tin về mã hiệu và số serial có trên nhãn mác của thiết bị phải trùng khớp với hồ sơ liên quan như: CO, CQ, test xuất xưởng...

- Đối với vật tư thiết bị do A cấp, nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận, bảo quản và thực hiện các công việc lắp đặt theo thiết kế.

2. Chất lượng vật tư thiết bị.

-Tất cả các vật liệu, vật tư thiết bị trước khi lắp đặt cho công trình phải được cán bộ giám sát của Chủ đầu tư kiểm tra, nghiệm thu chấp thuận. Việc sử dụng vật liệu đã được cán bộ giám sát của Bên mời thầu kiểm tra, chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một công việc nào;

- Bên giao thầu có quyền chọn mẫu bất kỳ trong từng lô hàng vật liệu, vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp để thử nghiệm tại Trung tâm Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của Nhà nước Việt Nam nhằm đảm bảo chất lượng hàng hóa trước khi lắp đặt;

- Các hạng mục thử nghiệm sẽ do Bên giao thầu chỉ định từ các hạng mục thử nghiệm qui định đối với từng vật tư, thiết bị do Nhà thầu cấp, mọi chi phí cho việc thử nghiệm này do Nhà thầu chịu. Nếu kết quả thử nghiệm mẫu không đạt yêu cầu, Bên giao thầu có quyền loại bỏ toàn bộ số lượng mặt hàng đó mà không phải chịu bất kỳ một phí tổn nào;

- Nhà thầu phải nộp bộ hồ sơ chứng nhận nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng (gồm: tài liệu mô tả kỹ thuật, tài liệu hướng dẫn lắp đặt vận hành, tài liệu hướng dẫn bảo trì, giấy chứng nhận chất lượng, giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ, tờ khai hải quan (đối với VTTB nhập khẩu), Biên bản thử nghiệm xuất xưởng, Biên bản thử nghiệm điển hình, Biên bản thử nghiệm nghiệm thu, …) của VTTB do nhà thầu cấp cho Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu xem xét, chấp thuận trước khi vận chuyển VTTB đó đến công trường và lắp đặt vào công trình;

3. Các yêu cầu về chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị.

-	Bên giao thầu sẽ cung cấp vật tư, thiết bị (A cấp) cho Nhà thầu tại kho của Bên giao thầu hoặc địa điểm khác trên địa bàn TP Hà Nội. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ, vận chuyển và bảo quản, lắp đặt ngay sau khi nhận hàng từ kho của Bên giao thầu cho đến khi VTTB được lắp đặt, nghiệm thu đưa vào vận hành, đồng thời phải chịu trách nhiệm bồi thường nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng;

+ Nhà thầu phải chuẩn bị kho công trường đảm bảo yêu cầu tồn trữ, bảo quản vật tư, thiết bị một cách an toàn;

+ Vật tư, thiết bị được tồn trữ, bảo quản theo đúng hướng dẫn được qui định bởi nhà chế tạo và theo yêu cầu của Bên giao thầu;

Tất cả vật tư, thiết bị do Bên giao thầu cấp nếu có dư, thừa, và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Bên giao thầu, hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Bên giao thầu chỉ định;

-	Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng, cắt vụn dây hoặc cáp hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị (bao gồm VTTB thu hồi) do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, nhà thầu phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng VTTB mới tương đương theo quy định hiện hành.

4. Thông số kỹ thuật vật tư thiết bị.

Chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật VTTB tại Phụ lục TCKT đính kèm theo E-HSMT.

III.1.2. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình.

-	Nhà thầu phải tuân thủ các nội dung sau:

+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về việc Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dưng.

+ Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 về việc quy định chi tiết một số điệu và biện pháp thi hành Luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng.

+ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ xây dựng.

+Quyết định số 789/QĐ-EVN ngày 10/6/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

+	Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối;

+ Quyết định số 10699/QĐ-EVNHANOI ngày 05/11/2025 của Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà nội về việc Ban hành Quy định về công tác đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;

+ Những quy định hiện hành của EVN, EVNHANOI và các quy định pháp luật khác có liên quan.

-	Yêu cầu kỹ thuật này phải được nghiên cứu kỹ và áp dụng kết hợp với tất cả các tài liệu khác trong hồ sơ mời thầu. Chỉ dẫn kỹ thuật của công trình cùng với điều kiện chung sẽ cấu thành Hợp đồng giao thầu xây lắp. Mỗi một phần riêng biệt của yêu cầu kỹ thuật có mối liên hệ với nhau và bổ sung cho nhau.

-	Trừ khi được quy định rõ theo cách khác, Nhà thầu được coi như đã nghiên cứu và cân nhắc kỹ mọi yêu cầu của yêu cầu kỹ thuật và hồ sơ thiết kế để tiến hành lập giá đề xuất và chuẩn bị các công việc tiến hành thi công.

- Nhà thầu phải thực hiện đầy đủ, chính xác và đúng trình tự các yêu cầu kỹ thuật đã được nêu trong Thiết kế được duyệt và các tiêu chuẩn quy phạm thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước Việt Nam. Trong quá trình làm việc phải tuân thủ tuyệt đối quy trình, quy phạm, kỹ thuật thi công hiện hành.

- Các yêu cầu về vật tư, về kỹ thuật không thể hiện trong thiết kế BVTC được phê duyệt thì thực hiện theo các tiêu chuẩn hiện hành và theo chỉ dẫn của thiết kế.

- Tất cả các vấn đề chưa được quy định trong yêu cầu kỹ thuật này hoặc có sự sai khác với hồ sơ thiết kế hoặc các văn bản khác sẽ được quyết định thông qua trao đổi giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu.

III.1.3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát.

Nhà thầu cần đảm bảo thực hiện các công việc sau:

- Nhà thầu tự xem xét, tham quan địa điểm xây dựng để nghiên cứu, đánh giá hiện trạng của mặt bằng công trường, điều kiện tự nhiên, lối ra vào, các công trình lân cận, các công trình công cộng có khả năng ảnh hưởng trong quá trình thi công và các yếu tố liên quan khác.

- Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi biện pháp an toàn và tai nạn lao động xảy ra (nếu có) trong giai đoạn chuẩn bị và thi công cho đến khi nghiệm thu bàn giao công trình.

- Nhà thầu phải đảm bảo sự điều phối chung về tiến độ của các hạng mục trong công trình. Thông báo kịp thời cho bên mời thầu những vướng mắc để cùng giải quyết.

- Nhà thầu có trách nhiệm xin phép các lối ra vào tạm v.v... và giữ gìn đường đi lối lại luôn luôn an toàn và sạch sẽ.

- Căn cứ theo đề án thiết kế, nhà thầu tự xác định mốc giới và phạm vi xây dựng cho từng hạng mục công trình. Chỉ tiến hành thi công sau khi đã được chủ đầu tư kiểm tra và thoả thuận.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc làm các thủ tục xin mượn đất tạm thời và đền bù phục vụ cho công tác thi công phù hợp với biện pháp của Nhà thầu và chịu mọi khoản chi phí cho các công việc này.

- Nhà thầu phải tự liên hệ, làm các thủ tục và chịu mọi chi phí liên quan với các đơn vị liên quan để khảo sát, đăng ký đóng cắt điện phục vụ thi công cũng như thi công giao chéo với các đường dây thông tin, điện lực, … và chịu trách nhiệm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch.

- Toàn bộ vật tư thiết bị liên quan đến việc xây lắp cho gói thầu do nhà thầu cấp và do Chủ đầu tư cấp, Nhà thầu có trách nhiệm chuẩn bị kho bãi và vận chuyển về công trường để lắp đặt.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm bảo quản và vận chuyển vật tư thiết bị thu hồi từ công trình về kho bên Chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến công tác thí nghiệm các vật tư, thiết bị do nhà thầu cấp và chi phí thí nghiệm liên quan đến chất lượng công trình do Nhà thầu xây lắp, như: Xi măng, cát, đá, thép, mẫu bê  tông,...

-Thực hiện việc cấp nhật nhật ký điện tử:

+ Nhà thầu phải đảm bảo đủ trang thiết bị và nhân lực để cập nhật vào nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT), biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình và áp dụng chữ ký số theo đúng quy định hướng dẫn của Chủ đầu tư.

+ Nhà thầu phải cung cấp thông tin của người có trách nhiệm theo quy định để chủ đầu tư cấp quyền truy cập hệ thống ghi nhật ký hàng ngày, có hình thức xác nhận phù hợp (chữ ký số) theo hướng dẫn của EVNHANOI về sử dụng phần mềm quản lý nhật ký thi công điện tử.

+ Việc ghi nhật ký điện tử của nhà thầu phải được cập nhật lên hệ thống chậm nhất 12 giờ sau khi hoàn thành ca thi công, được xác nhận bởi người có đủ thẩm quyền (bằng quyền truy cập cá nhân và chữ ký số được cấp trong hệ thống). Chỉ huy trưởng của nhà thầu và Tư vấn giám sát ca sau có trách nhiệm truy cập để đọc, nắm bắt đầy đủ các nội dung và đôn đốc đơn vị thi công, các bên liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu, khuyến cáo của các ca trước trong nhật ký điện tử.

+ Muộn nhất 01 tuần sau khi hoàn thành ca thi công, nhà thầu phải in nội dung thành bản giấy nhật ký thi công của ca tương ứng đã được cập nhật trên hệ thống để các bên đưa vào lưu trữ theo đúng quy định hiện hành về hồ sơ công trình.

III.1.4. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn.

Nhà thầu thi công xây dựng phải tự tổ chức nghiệm thu các công việc xây dựng, Đặc biệt các công việc, bộ phận bị che khuất; bộ phận công trình; các hạng mục công trình và công trình, trước khi yêu cầu Chủ đầu tư nghiệm thu.

Công tác nghiệm thu công trình được thực hiện qua các bước:

- Nghiệm thu từng công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng;

- Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng;

- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng.

Trước khi nghiệm thu Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ các Hồ sơ, bản vẽ hoàn công, biên bản nghiệm thu kỹ thuật, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại... Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho việc đóng điện và xử lý sự cố (nếu có).

Việc kiểm tra, nghiệm thu phải được tiến hành theo đúng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm và quy định hiện hành của Nhà nước, của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội và quy định của hợp đồng.

Nhà thầu phải bàn giao bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình hoàn thành cùng với toàn bộ hồ sơ có liên quan theo quy định của Nhà nước, của hợp đồng cho Chủ đầu tư đúng thời hạn.

Nhà thầu phải sửa chữa, khắc phục các tồn tại (nếu có) theo đúng tiến độ như đã ghi trong biên bản nghiệm thu bàn giao bộ phận, hạng mục công trình, công trình.

Trong mọi trường hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm hoàn tất toàn bộ hồ sơ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu VTTB, công việc, bộ phận công trình (bao gồm nghiệm thu đóng điện liên động không tải, có tải,…), hạng mục công trình, công trình hoàn thành. Đảm bảo công việc thi công đến đâu phải có hồ sơ đến đó và trước ngày nghiệm thu tối thiểu 02 ngày, nhà thầu phải cung cấp đủ hồ sơ cho chủ đầu tư.

III.1.5. Yêu cầu về an toàn lao động và phòng, chống cháy, nổ (nếu có)

An toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị là một trong những yêu cầu hàng đầu của Bên giao thầu đối với Nhà thầu.

Nhà thầu phải chỉ định ít nhất một kỹ sư an toàn cho công trình và bố trí đầy đủ giám sát an toàn cho từng nhóm công tác tại hiện trường. Kỹ sư an toàn và người giám sát an toàn phải thông thạo tất cả các quy định về điện, các qui trình kỹ thuật an toàn cũng như các phương tiện khác để tránh rủi ro tại nơi thực hiện công việc trong hợp đồng;

Tất cả các công nhân, các nhóm thực hiện các công việc trong hợp đồng đều phải được huấn luyện, hướng dẫn đầy đủ các qui trình, qui định về kỹ thuật điện, kỹ thuật an toàn điện... và được kiểm tra, xác nhận đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn về an toàn của cấp có thẩm quyền theo đúng qui định hiện hành;

Nhà thầu phải có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, phù hợp với biện pháp tổ chức thi công, trang bị các thiết bị chữa cháy phù hợp và tuân thủ đúng quy định của pháp luật về PCCC;

Nhà thầu phải tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục cho phép làm việc, qui định giám sát an toàn trong lúc làm việc, thủ tục nghỉ giải lao, kết thúc công tác và bàn giao... đúng qui định. Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn, trang bị an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho con người và thiết bị;

Cán bộ giám sát của chủ đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra việc triển khai các biện pháp an toàn của nhà thầu trên công trường trong quá trình thi công. Cán bộ giám sát của chủ đầu tư có quyền không cho phép nhà thầu thi công nếu phát hiện nhà thầu vi phạm nguyên tắc an toàn;

Chủ đầu tư có quyền kiểm tra công trường bất kỳ thời điểm nào trong quá trình thi công của nhà thầu. Trong trường hợp nhà thầu vi phạm các nguyên tắc an toàn trong thi công, tùy theo mức độ vi phạm, Chủ đầu tư sẽ đình chỉ thi công ngay tức thời hoặc có hình thức cảnh cáo, nhắc nhở và áp dụng điều khoản phạt theo quy định của hợp đồng.

III.1.6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường.

Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất thừa còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 1 ngày.

III.1.7. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công.

Nhà thầu phải có kế hoạch và chịu trách nhiệm cung cấp các trang thiết bị, phương tiện và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công.

Trước khi thi công, nhà thầu phải đệ trình cho đại diện Chủ đầu tư đầy đủ chi tiết về chương trình kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng.

Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu loại bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

III.1.8. Biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Yêu cầu kỹ thuật biện pháp thi công bao gồm các phần sau, nhà thầu phải trình trong E-HSDT và trước khi thi công:

- Bản vẽ tổ chức thi công thể hiện các chi tiết yêu cầu đặc biệt lưu ý thi công;

- Biện pháp thi công cụ thể từng công việc (Đào móng, tiếp địa, bê tông móng, dựng cột, thiết bị đóng cắt, xà, sứ, kéo dây, …), có thuyết minh bố trí vật liệu, máy móc, nhân công cần thiết;

- Thể hiện đầy đủ các nội dung về an toàn, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, các trình tự thủ tục triển khai thi công công việc có cắt điện và không cắt điện, hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu, biện pháp nâng cao chất lượng, rút ngắn tiến độ thi công, trình tự thủ tục nghiệm thu công việc, hạng mục công việc, công trình hoàn thành.

- Các nhu cầu cần thiết khác.

Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu phải hoàn thiện (theo kết quả đàm phán,..), phê duyệt biện pháp thi công để trình Chủ đầu tư trước khi khởi công công trình.

Nhà thầu phải lập báo cáo tình hình thi công hàng tuần (gồm đầy đủ các nội dung yêu cầu) cho Kỹ sư giám sát và chủ đầu tư. Báo cáo phải rõ ràng và chính xác về tình hình thi công, các khó khăn, vướng mắc (nếu có), tình hình cung cấp VTTB, dự kiến công việc cho tuần kế tiếp, có đánh giá tiến độ thực hiện so với tiến độ của hợp đồng, nếu có sự chậm tiến độ của mỗi hạng mục công trình thì phải nêu lý do chậm trễ và các biện pháp khắc phục của Nhà thầu.

Nhà thầu không được phép thay đổi các biện pháp đã được Kỹ sư giám sát chấp nhận mà không có sự thỏa thuận bằng văn bản của Kỹ sư giám sát. Việc thi công sẽ được bắt đầu khi và chỉ khi Kỹ sư giám sát đã chấp nhận các biện pháp thi công đó.

Nhà phầu phải đảm bảo thi công đúng biện pháp thi công, phương án thi công được duyệt, phải tuân theo hướng dẫn của Kỹ sư giám sát để đảm bảo cho việc thi công được an toàn và không được kéo dài thời gian.

Sự chấp nhận của kỹ sư giám sát đối với biện pháp thi công, phương án thi công dự kiến mà nhà thầu lập không hề miễn hoặc làm giảm trách nhiệm và nghĩa vụ của nhà thầu trong hợp đồng về thời gian thi công, sự an toàn cho người và tài sản có liên quan.

III.1.9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Các công việc của Nhà thầu trên công trường sẽ được kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng để đảm bảo rằng tất cả khối lượng công việc được thực hiện một cách hoàn chỉnh và đạt chất lượng;

Nhà thầu phải tổ chức quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình theo nội dung qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Tuân thủ quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong EVNHANOI và trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Nhà thầu phải phân công cán bộ chủ chốt có trách nhiệm và có đủ kinh nghiệm làm việc liên tục tại hiện trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn, vệ sinh môi trường, PCCN và tay nghề.

Nhà thầu phải đảm bảo rằng Bên giao thầu và tư vấn giám sát có thể liên hệ bằng điện thoại bất cứ lúc nào trong thời gian thực hiện hợp đồng, bao gồm cả ban đêm và ngày nghỉ, để giải quyết các trường hợp khẩn cấp và các phàn nàn phát sinh trong công việc.

Chủ đầu tư sẽ thông báo danh sách cán bộ giám sát thi công xây dựng công trình cho nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng để biết phối hợp thực hiện.

Cán bộ quản lý của Bên giao thầu và tư vấn giám sát công trình có trách nhiệm thực hiện đúng theo các nội dung được qui định tại Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể như theo dõi, kiểm tra, nghiệm thu, xác định khối lượng, chất lượng,… toàn bộ các công việc do Nhà thầu thực hiện đúng theo thiết kế, hợp đồng và các qui trình qui phạm hiện hành. Cán bộ quản lý của Bên giao thầu và tư vấn giám sát công trình có quyền yêu cầu Nhà thầu sửa chữa hoàn chỉnh các sai sót, tồn tại trong quá trình thi công hoặc các sửa chữa khẩn cấp để tránh thiệt hại và/hoặc để đảm bảo cho sự an toàn đối với con người và tài sản. Kết quả kiểm tra và các ý kiến của cán bộ giám sát công trình đều phải ghi vào sổ nhật ký công trình hoặc biên bản kiểm tra theo qui định. Đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành và tổ chức sửa chữa ngay theo yêu cầu và phù hợp với thiết kế. Cán bộ giám sát A có quyền yêu cầu nhà thầu tạm ngừng thi công nếu phát hiện thi công không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo an toàn hoặc các vi phạm hợp đồng khác, đồng thời báo cáo Chủ đầu tư để xem xét và phải chịu trách nhiệm về việc đình chỉ này.

Trong một số trường hợp đặc biệt, nếu giữa cán bộ giám sát công trình của Bên giao thầu và Nhà thầu có các ý kiến  khác nhau, không thống nhất biện pháp giải quyết thì cán bộ giám sát công trình và Nhà thầu phải báo cáo ngay cho Chủ đầu tư. Trong trường hợp này Bên giao thầu sẽ cử đại diện đến ngay hiện trường hoặc tổ chức mời họp các bên liên quan để xem xét, giải quyết.

III.1.10. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có)

- Thời gian bảo hành công trình là 2 năm được tính từ ngày chủ đầu tư ký Biên bản nghiệm thu công trình xây dựng đã hoàn thành để đưa vào sử dụng. Thời gian bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi khắc phục xong các sai sót.

- Yêu cầu về bảo hành công trình:

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện bảo hành công trình sau khi bàn giao cho Chủ đầu tư. Nội dung bảo hành công trình bao gồm khắc phục, sửa chữa, thay thế thiết bị hư hỏng, khiếm khuyết hoặc khi công trình vận hành, sử dụng không bình thường được chứng minh do lỗi của nhà thầu gây ra;

Nhà thầu có trách nhiệm nộp tiền bảo hành công trình bằng 5% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng); Nhà thầu chỉ được hoàn trả tiền bảo hành công trình sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được chủ đầu tư xác nhận hết thời hạn bảo hành công trình;

- Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu về bảo hành và có cam kết thực hiện.

III.1.11. Yêu cầu về công nhân

| STT | Vị trí công việc | Trình độ chuyên môn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Công nhân tham gia thi công gói thầu (có bảng kê danh sách, tên tuổi, bậc thợ công nhân) | - Số lượng công nhân kỹ thuật bậc 3/7 trở lên: tối thiểu 30 người. - Công nhân tham gia thi công: + Phải được huấn luyện ATVSLĐ và cấp chứng nhận, thẻ an toàn lao động tại Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 /10/2018 và Điều 24 Nghị định 44/NĐ-2016 ngày 15/5/2016; + Được huấn luyện, sát hạch, xếp bậc và cấp thẻ An toàn điện theo quy định tại Điều 4 Thông tư 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 - Đối với người lao động đến công trường làm các công việc trực tiếp đến hàn, cắt…phải có chứng chỉ/ chứng nhận nghề hàn, cắt của đơn vị đào tạo nghề có thẩm quyền…và giấy chứng nhận được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH (phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ). |

Nhà thầu có thể đính kèm hoặc không đính thẻ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu công nhân phải có thẻ này. Việc nhà thầu không đính kèm thẻ cho công nhân không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình thẻ cho công nhân theo yêu cầu trước khi trao hợp đồng.

III.12 Yêu cầu các thông số bảo hành

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau:

| TT | Các thông số/yêu cầu | Yêu cầu tối thiểu | Đề xuất của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI VỚI PHẦN XÂY LẮP (C) |  |  |
| 1 | Thời gian bảo hành công trình | 2 năm (tính từ ngày CĐT nghiệm thu hoàn thành công trình và bàn giao đưa vào sử dụng) |  |
| 2 | Giá trị bảo hành công trình | 5% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng) |  |
| II | YÊU CẦU VỀ BẢO HÀNH ĐỐI HÀNG HÓA (P) |  |  |
| 1 | Thời gian bảo hành hàng hóa | Tối thiểu 24 tháng kể từ ngày hàng hoá được đưa vào sử dụng hoặc tối thiểu 30 tháng kể từ ngày giao hàng, tùy theo điều kiện nào đến trước |  |
| 2 | Giá trị bảo hành hàng hóa | 5% tổng giá trị khối lượng hoàn thành (hoặc giá trị quyết toán của hợp đồng) |  |

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT.

III.3. Yêu cầu vật tư - thiết bị sử dụng trong dự án

3.1  Bảng danh mục vật tư - thiết bị sử dụng trong dự án và các tiêu chuẩn áp dụng

| Stt | Tên vật tư | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Móc thép chữ S (0,40kg/cái) |  |
| 2 | Kẹp treo cáp 4*50-120 |  |
| 3 | Kẹp siết cáp 4x50-120 |  |
| 4 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM 120 |  |
| 5 | Đầu cốt nhôm A50 |  |
| 6 | Ghíp LV-IPC 120-120 (2 bu lông thép M8) |  |
| 7 | Ống nối dây AM 120/95 |  |
| 8 | Ống nối cáp nhôm A120 |  |
| 9 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM 120 |  |
| 10 | Ống co ngót 120 |  |
| 11 | Băng dính (keo) hạ thế |  |
| 12 | Biển tên lộ dây hạ thế |  |
| 13 | Biển đánh tên số cột |  |
| 14 | Dây thép bọc nhựa ĐK 2mm |  |
| 15 | Ống nhựa xoắn HDPE ĐK32/25 |  |
| 16 | Hộp phân dây trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM70 + 24 đầu cốt M25) |  |
| 17 | Đai thép/Phụ kiện khóa đai (1,5m/bộ) |  |
| 18 | Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM 70 (HPD tận dụng) |  |
| 19 | Xà sắt, mạ kẽm nhúng nóng |  |

3.3.2. Đặc tính kỹ thuật của vật tư:

+ Điều kiện môi trường làm việc của thiết bị

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

Lưu ý: Trường hợp thiết bị có vị trí lắp đặt với điều kiện môi trường khắc nghiệt (vượt ngoài các giới hạn của bảng trên), các đơn vị căn cứ các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam để ban hành tiêu chuẩn riêng cho thiết bị nhằm thuận lợi cho công tác lựa chọn VTTB nhưng không được trái quy định pháp luật, quy chế quản lý nội bộ của EVN có liên quan.

+ Điều kiện vận hành của hệ thống điện:

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 35 | 22 |
| --- | --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |  |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính cách ly hoặc nối đất qua trở kháng | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 38,5 | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 180 | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |  |

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 0,4 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha 4 dây |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | 1,2 |
| Tần số (Hz) | 50 |

## 3.2.2.1. Đầu cốt xử lý đồng nhôm AM 70, AM 120, Đầu cốt nhốm A50 (QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội)

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này được áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị... được lắp đặt trên đường dây hạ áp.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 3624-81: 	Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử

- AS 1154.1:		Cách điện và phụ kiện cho đường dây dẫn điện trên không.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác.

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương.

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau:

+ Tên nhà sản xuất.

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

a. Cosse ép đồng - nhôm

Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống được xử lý để có thể nối với cáp nhôm.

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp giữa đồng và nhôm được xử lý tại phần thân ống.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện

- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

- Loại dùng cho trung thế là loại đồng mạ kẽm có xử lý đồng nhôm.

- Loại dùng cho hạ thế: Loại gồm 2 phần đồng và nhôm có xử lý tiếp xúc

b. Cosse ép đồng

-  Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2đến 150mm2.

- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.

- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.

- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

- Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.

- Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Kiểm tra các kích thước

+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

+ Đo điện trở tiếp xúc.

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức.

+ Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp.

+ Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ.

- Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn

- Nội dung biên bản thử nghiệm phải trình bày  tất cả các thông tin như tên, địa chỉ, chữ ký và/hoặc con dấu của phòng thí nghiệm, (ii.) các mẫu thử, hạng mục kiểm tra, các tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, vị trí thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử, kết	quả thử, sơ đồ mạch, vv, và (iii.)  thông số, loại sản phẩm, nhà sản xuất, nước xuất xứ, chi tiết kỹ thuật của sản phẩm được thử nghiệm để xem xét chấp nhận được.

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |
| 6 | Loại đai ép cho cosse ép |  | Loại lục giác |
| 7 | Tiêt diện của dây dẫn | mm2 |  |
|  | A-50 |  | 50 |
|  | C-A 70 |  | 70 |
|  | C-A 120 |  | 120 |
| 8 | Khả năng chịu được dòng điện liên tục | A |  |
|  | A-50 |  |  |
|  | C-A 70 |  | 270 |
|  | C-A 120 |  | 380 |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch | kA/s |  |
|  | A-50 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 70 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 95 |  | Nêu cụ thể |
|  | C-A 120 |  | Nêu cụ thể |
| 10 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Nêu cụ thể |
| 11 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 12 | Ghi nhãn |  | Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 13 | Bao gói |  | Phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 14 | Tài liệu kỹ thuật. bản vẽ chế tạo |  | có |
| 15 | Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test |  | có |

3.2.2.2 Ghíp LV-IPC 120-120 (2 bu lông thép M8)

(QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội)

- Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối bọc cách điện (Ghíp IPC) dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC] đến cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC] trên các đường dây phân phối hạ áp trên không.

- Tiêu chuẩn áp dụng:

  - HN 33-S-63:	Kết nối xuyên cách điện đối với lưới trên không điện áp thấp với dây dẫn cách điện.

  - IEC 61284:	Đường dây trên không - Yêu cầu và thử nghiệm cho các phụ kiện

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

- Thiết kế và lắp đặt:

- Loại: Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV- ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…

Thân kẹp: Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn

  - Bulông: Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện

  - Lưỡi ngàm: Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn

  - Lực xiết bứt đầu bulông:

+  IPC 120 – 120:  18 ± 10% Nm

+ Tiết diện danh định của dây dẫn: Trục chính cáp nhôm LV-ABC / Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2)

+ IPC 120 – 120:  35 – 120 / 6 – 120 (mm2)

  - Dòng định mức liên tục của kẹp: Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng

+ IPC 120 – 120:  ≥ 350A

  - Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm): 6KV

  - Nắp bịt đầu cáp: Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng.

  - Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

  - Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%

  - Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau:

+ Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất

+ Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ… (việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền)

- Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm xuất xưởng

- Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn HN 33-S-63 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Thử nghiệm độ bền cơ

+ Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước

b. Thử   nghiệm  điển hình

- Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn HN 33-S- 63, IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm độ bền cơ

+ Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước

+ Thử lão hóa khí hậu

+ Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp

+ Thử chống ăn mòn

+ Thử lão hóa về điện

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,..; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

- Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, IEC 61284 hoặc tương đương |
| 6 | Loại |  | Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… |
| 7 | Thân kẹp |  | Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn |
| 8 | Bulông |  | Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện |
| 9 | Lưỡi ngàm |  | Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên dùng chống thấm nước và chống ăn mòn |
| 10 | Lực xiết bứt đầu bulông IPC 120 – 120 | Nm | 18 ± 10% Nm |
| 11 | Tiết diện danh dẫn định của IPC 120 – 120 |  | 35 – 120 / 6 – 120 |
| 12 | Dòng định mức kẹp liên tục IPC 120 – 120 |  | ≥ 350A |
| 13 | Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm) | kV | 6 |
| 14 | Nắp bịt đầu cáp |  | Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 450C |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 100% |
| 17 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 19 | Catalogue/Bản vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Có |
| 20 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 21 | Thí nghiệm điểm hình |  | Có |
| 22 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Có |
| 23 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Có |

# 3.2.2.3 Kẹp néo (ngừng) cáp LV-ABC tự treo, Kẹp siết cáp, Kẹp đỡ cáp, Kẹp treo cáp  (áp dụng theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng Công ty Điện lực TP. Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021):

Kẹp néo, kẹo siết cáp:

1. Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp néo (ngừng) cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV- ABC] có tiết diện 4x50 ÷  4x150mm2, lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không. Các kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi neo hoặc bulông mốc hoặc bulông mắc cố định trên trụ bêtông để ngừng cáp LV-ABC.

2. Tiêu chuẩn áp dụng:

TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.

AS 3766: Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt:

- Loại: Kẹp néo (ngừng) cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm:

- Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp... đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp

- Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vênh dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55m

- Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp

- Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết nhằm dễ dàng đặt cáp

- Tiết diện cáp danh định:

+ LV-ABC 4x35: 4x35 mm2

+ LV-ABC 4x70: 4x50 mm2

+ LV-ABC 4x70: 4x70 mm2

+ LV-ABC 4x120: 4x120 mm2

- Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766):

+ LV-ABC 4x35: Nêu cụ thể

+ LV-ABC 4x50: 23.8 kN

+ LV-ABC 4x70: 33.2 kN

+ LV-ABC 4x120: 57.1 kN

- Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút: 4 kVrms

- Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%

- Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau (việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền):

+ Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất + Số lõi, tiết diện mỗi lõi...

- Bao gói: Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

4. Yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng

- Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước + Kiểm tra việc ghi nhãn

b. Thử nghiệm điển hình

- Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm tĩnh theo AS 3766

+ Thử nghiệm động theo AS 3766

+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt theo AS 3766

+ Thử nghiệm lực phá hủy theo AS 3766

+ Định danh nhựa cách điện và hàm lượng sợi thủy tinh

+ Thử nghiệm chiều dày lớp mạ

+ Thử nghiệm độ bền điện của cách điện

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS.) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

- Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, AS 3766 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) |
| 6 | Loại |  | Kẹp ngừng cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm: - Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp... đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp - Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài bằng thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vên dùng để ép chặt cáp. Các chi tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 µm - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp - Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết nhằm dễ dàng đặt cáp |
| 7 | Tiết diện cáp danh định | mm2 |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 4x120 |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 4x70 |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 4x50 |
|  | LV-ABC 4x35 |  | 4x35 |
| 8 | Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút (theo AS 3766) | kN |  |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 57.1 |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 33.2 |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 23.8 |
|  | LV-ABC 4x35 |  | Nêu cụ thể |
| 9 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |
| 10 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 450C |
| 11 | Độ ẩm môi trường cực đại |  | 100% |
| 12 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 13 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Có |
| 14 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi. Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 15 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 16 | Thí nghiệm điểm hình |  | Có |
| 17 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Có |
| 18 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Có |

3.2.2.4  Kẹp đỡ cáp LV-ABC tự treo 
1. Yêu cầu chung:  
 Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 
2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu [LV-ABC] có tiết 
diện 4x50 ÷ 4x150mm2,  lắp đặt  ngoài  trời  trên đường dây  phân phối  hạ áp  trên không tại các trụ đỡ gốc đến 300C hoặc các trụ trung gian. Kẹp này sẽ được móc vào  bulông  đuôi  neo  hoặc  bulông  móc  cố  định  trên  trụ  bêtông  để  đỡ  cáp  LV-ABC. 
2. Tiêu chuẩn áp dụng: 
- TCVN 5408:  Bảo  vệ  chống  ăn  mòn,  lớp  phủ  mạ  kẽm  nóng,  yêu  cầu  kỹ 
thuật     và phương pháp thử. 
- AS 3766:    Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp. 
Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn 
3. Thiết kế và lắp đặt: 
- Loại:  Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng móc vào  bulông  đuôi  neo  hoặc  bulông  móc  đường  kính  đến  16mm  lắp  trên  trụ  bê tông. 
- Thân kẹp:  kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55μm; 
-  Vòng  đệm  cao  su  ôm  cáp  bền  với  tia  tử  ngoại,  chống  rạn  nứt,  lão  hóa  và  ăn mòn, phù  hợp để  vận  hành tốt ở  vùng  nhiệt đới,  vùng biển,  vùng  ô  nhiễm công nghiệp... đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp. 
- Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng 
hư hỏng cáp; 
- Tiết diện cáp danh định 
 + LV-ABC 4x50:  4x50 mm2 
 + LV-ABC 4x70:  4x70 mm2 
 + LV-ABC 4x95:  4x95 mm2 
 + LV-ABC 4x120:  4x120 mm2 
- Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp: 
  + LV-ABC 4x50:  28.7 mm 
 + LV-ABC 4x70:  32.8 mm 
 + LV-ABC 4x95:  38.4 mm 
 + LV-ABC 4x120:  43.6 mm 
 - Đường kính danh định bó cáp của kẹp: 
 + LV-ABC 4x50:  28.7 mm 
 + LV-ABC 4x70:  32.8 mm 
 + LV-ABC 4x95:  38.4 mm 
 + LV-ABC 4x120:  43.6 mm 
- Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766): 6KN 
- Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút: 4 kVrms 
- Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 
20C  trong  168  giờ  (theo  tiêu  chuẩn  AS  1660.2):  Không  được  nhỏ  hơn  70%  lực kéo đứt trước khi lão hóa. 
- Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 
100  ±  20C  trong  168  giờ  (theo  tiêu  chuẩn  AS  1660.2):    Không  được  nhỏ  hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa. 
- Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C 
- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100% 
- Ghi nhãn:  Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung 
sau:  
+ Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất 
+ Số lõi, tiết diện mỗi lõi... 
- Bao  gói:  Kẹp phải được đóng  gói để dễ  dàng  và thuận tiện cho  việc bảo  quản trong kho cũng như vận chuyển. 
4. Yêu cầu về thử nghiệm: 
a. Thử nghiệm xuất xưởng 
-  Phải  có  biên  bản  thử  nghiệm  thường  xuyên  thực  hiện  bởi  nhà  sản  xuất 
trên sản phẩm cung cấp tại  nhà  máy của  nhà sản xuất để chứng  minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục: 
+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật) 
+ Đo kích thước 
+ Kiểm tra việc ghi nhãn 
b. Thử nghiệm điển hình  
Phải  có  biên  bản  thử  nghiệm  điển  hình  thực  hiện  bởi  phòng  thử  nghiệm 
độc  lập  trên  sản  phẩm  tương  tự  sản  phẩm  chào  để  chứng  minh  sản  phẩm  phù hợp  với đặc tính  kỹ thuật của  hồ sơ  mời thầu.  Biên bản  này thực  hiện theo  tiêu 
chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục: 
- Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su theo AS 1660.2 
+ Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa  
+ Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa  
+ Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa  
+ Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa  
- Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo theo AS 3766: 
+ Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tĩnh. 
+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt  
+ Thử nghiệm độ trượt của dây  
+ Thử nghiệm chiều dày lớp mạ  
+ Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí mở  
+ Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí đóng  
+ Thử nghiệm độ bền điện của cách điện. 
- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà 
sản xuất; kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của 
một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS...) hoặc phòng    
thử  nghiệm  của  nhà  sản  xuất  được  chứng  nhận  bởi  đơn  vị  chứng  nhận  quốc  tế 
phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025. 
5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

5. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5408, AS 3766 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) |
| 6 | Loại |  | Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC]; kẹp có khả năng mốc vào bulông đuôi neo hoặc bulông mốc đường kính đến 16m lắp trên trụ bê tông; kẹp bao gồm: - Thân kẹp kèm 1 bulông và 1 đai ốc kiểu chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55 μm; - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp... đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp; - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp; - Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt không cần dụng cụ. |
| 7 | Tiết diện cáp danh định LV-ABC 4x50 LV-ABC 4x70 LV-ABC 4x95 LV-ABC 4x120 | mm2 | 4x50 4x70 4x95 4x120 |
| 8 | Đường kính bao ngày tối đa của bó cáp LV-ABC 4x50 LV-ABC 4x70 LV-ABC 4x95 LV-ABC 4x120 |  | 28.7 32.8 38.4 43.6 |
| 9 | Đường kính bó cáp của kẹp LV-ABC 4x50 LV-ABC 4x70 LV-ABC 4x95 LV-ABC 4x120 | mm | 28.7 32.8 38.4 43.6 |
| 10 | Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766) | kN | 6 |
| 11 | Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút | kVrms | 4 |
| 12 | Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt trước khi lão hóa |
| 13 | Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2) |  | Không được nhỏ hơn 60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa |
| 14 | Catalogue/Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Có |
| 15 | Nhiệt độ môi trường cực đại |  | 450C |
| 16 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại |  | 100% |
| 17 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 18 | Ghi nhãn |  | Kẹp phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: - Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất - Số lõi, tiết diện mỗi lõi... Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 19 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 20 | Thí nghiệm điểm hình |  | Có |
| 21 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Có |
| 22 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Có |

# 3.2.2.5. ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA ỐNG NHỰA CHỊU LỰC HDPE 32/25,  (Áp dụng theo  theo tiêu chuẩn TCVN 8699:2011; 7997:2009  hoặc các tiêu chuẩn tương đương).

1. Quy định tên và kích thước:

Ký hiệu: HDPEx;

Tên sản phẩm: HDPEx/dn (dn: Đường kính ngoài của ống HDPEx);

2. Kích thước ống nhựa HDPEx

Quy cách hình dáng ống nhựa HDPEx được thể hiện như Hình 5.

Hình 5 - Quy cách cách hình dáng ống nhựa HDPEx

Các thông số quy định với ống HDPEx bao gồm: Đường kính ngoài (dn); Độ cao bước ren (h); độ dày thành ống (e), bước ren (a) và chiều dài hiệu quả (độ dài chế tạo ống -L). Bảng 6 quy định kích thước các loại ống nhựa HDPEx thông dụng sử dụng cho tuyến cáp ngầm.

Bảng 6 - Kích thước ống nhựa HDPEx

| Tên sản phẩm | Đường kính ngoài (dn),mm | Độ cao bước ren (h), mm | Độ dày thành ống (a), mm | Bước ren (a),mm | Độ dài chế tạo (L),m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDPEx/32 | 32 2,0 | 3 0,5 | 1,5 0,3 | 8 0,5 | 1 000/ 2 000 |
| HDPEx/40 | 40 2,0 | 5 0,5 | 1.5 0,3 | 10 0,5 | 1 000 /2 000 |
| HDPEx/50 | 50 2,0 | 5 0,5 | 1,5 0,3 | 13 0,8 | 1 000/ 2 000 |
| HDPEx/65 | 65 2,0 | 7 0,5 | 1,7 0,3 | 17 1,0 | 500/ 1 000 |
| HDPEx/85 | 85 2,5 | 10 0,5 | 2,0 0,3 | 21 1,0 | 500/ 1 000 |
| HDPEx/95 | 95 3,0 | 10 0,5 | 2,0 0,3 | 22 1,0 | 500/ 1 000 |
| HDPEx/105 | 105 3,0 | 12 0,5 | 2,1 0,3 | 25 1,0 | 500/ 1 000 |
| HDPEx/112 | 112 4,0 | 12 0,5 | 2,1 0,3 | 28 1,0 | 500/ 1 000 |
| HDPEx/125 | 125 4,0 | 12 0,5 | 2,2 0,4 | 30 1,0 | 500/ 1 000 |
| HDPEx/130 | 130 4,0 | 15 0,5 | 2,2 0,4 | 30 1,0 | 500 |
| HDPEx/160 | 160 4,0 | 17 0,5 | 2,4 0,4 | 38 1,0 | 500 |
| HDPEx/195 | 195 4,0 | 22 0,5 | 2,8 0,4 | 45 1,5 | 500 |

3. Bộ nối ống nhựa HDPEx

Bộ nối ống xoắn được chế tạo là đoạn ống xoắn có cùng bước ren với loại ống nối để vặn vào đầu ống nối và quấn băng.

Kích thước cụ thể các bộ nối ống xoắn như Bảng 10

Bảng 10 - Kích thước bộ nối ống nhựa HDPEx

| Tên sản phẩm | Đường kính ngoài (D1),mm | Độ cao bước ren (h), mm | Độ dày thành ống (e), mm | Bước ren (a),mm | Độ dài chế tạo (L),mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HDPEx/32 | 36 2,0 | 3 0,5 | 1,5 0,3 | 8 0,5 | 80 |
| HDPEx/40 | 44 2,0 | 5 0,5 | 1.5 0,3 | 10 0,5 | 80 |
| HDPEx/50 | 54 2,0 | 5 0,5 | 1,5 0,3 | 13 0,8 | 100 |
| HDPEx/65 | 69 2,0 | 7 0,5 | 1,7 0,3 | 17 1,0 | 130 |
| HDPEx/85 | 90 2,5 | 10 0,5 | 2,0 0,3 | 21 1,0 | 150 |
| HDPEx/95 | 100 3,0 | 10 0,5 | 2,0 0,3 | 22 1,0 | 190 |
| HDPEx/105 | 110 3,0 | 12 0,5 | 2,1 0,3 | 25 1,0 | 210 |
| HDPEx/112 | 118 4,0 | 12 0,5 | 2,1 0,3 | 28 1,0 | 220 |
| HDPEx/125 | 132 4,0 | 12 0,5 | 2,2 0,4 | 30 1,0 | 250 |
| HDPEx/130 | 137 4,0 | 15 0,5 | 2,2 0,4 | 30 1,0 | 250 |
| HDPEx/160 | 167 4,0 | 17 0,5 | 2,4 0,4 | 38 1,0 | 250 |
| HDPEx/195 | 202 4,0 | 22 0,5 | 2,8 0,4 | 45 1,5 | 250 |

4. Các chỉ tiêu cơ học của ống HDPE

              - Độ biến dạng không vỡ của ống HDPE

Ống bị nén đến 60 % đường kính ngoài mà ống không bị vỡ, ống trở lại 90 % đường kính ban đầu sau 10 giờ.

              - Độ bền nén

Mẫu được thử phải không sinh ra sự nứt, vỡ. Cùng với tỷ lệ biến đổi đường kính ngoài phải nhỏ hơn 3,5 % tính theo công thức dưới đây:

Trong đó:

Δ: là độ biến dạng tương đối của đường kính ngoài (%);

dn: là đường kính ngoài trước khi nén (mm);

ds: là đường kính ngoài sau khi nén (mm).

              - Tính uốn cong

Các loại ống HDPE phải đạt được bán kính uốn cong nhỏ nhất bằng 10 lần đường kính ngoài.

              - Các chỉ tiêu lý hóa của ống

Các chỉ tiêu lý hóa của gồm: Nhiệt độ hóa mềm Vicat; Điện áp đánh thủng; Độ hấp thụ nước; Độ bền màu; Độ bền chịu ăn mòn hóa học; Khả năng khó cháy đáp ứng như chỉ tiêu quy định đối với ống PVC-U.

5. Các yêu cầu về chế tạo ống HDPE

              - Yêu cầu về vật liệu chế tạo ống

Vật liệu chế tạo ống và vật liệu nhựa PE tỷ trọng cao nguyên chất (Hight Density Polyethylene), có bổ sung các chất phụ gia để tăng khả năng chống oxy hóa, chống ảnh hưởng của tia tử ngoại, chất chống côn trùng xâm hại và tạo màu…

Được phép sử dụng các phế liệu trong quá trình sản xuất và thử nghiệm sản phẩm theo tiêu chuẩn này. Không được phép sử dụng vật liệu tái chế hay xử lý lại từ nguồn khác.

              - Yêu cầu về hình thức ngoại quan của ống

Bề mặt ống HDPEp; HDPEt cả trong và ngoài đều phải trơn nhẵn, không lồi lõm, méo và không có vết xước, nứt hoặc khuyết tật khác làm hại vỏ cáp.

Các đầu ống HDPEp; HDPEx; HDPEt phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không xờm, không sắc cạnh.

              - Màu sắc

Ống nhựa HDPE sử dụng trong công trình ngầm viễn thông được qui định là màu cam hoặc trắng.

Màu sắc của ống HDPE phải đồng nhất trên toàn bộ mặt ống, không biến màu theo thời gian và môi trường.

              - Ghi nhãn sản phẩm ống HDPE

Nhà sản xuất phải ghi các thông tin cần thiết trên thân ống ít nhất 1 lần trên 5 m chiều dài chế tạo.

Các thông tin gồm: Tên sản phẩm - ngày sản xuất - các thông tin về nhà sản xuất.

Ví dụ cách ghi nhãn sản phẩm: HDPEp(x/t)/32 - dd/mm/yyyy - Công ty AA.

dd/mm/yyyy - Ngày/ tháng/ năm sản xuất).

Ống phải được đánh số độ dài chế tạo theo mét (1 m/lần).

Hoặc ghi nhãn theo qui định của Nhà nước.

              - Các yêu cầu về đóng gói vào bảo quản

Ống được cuộn trong các bô-bin chuyên dụng với độ dài chế tạo, 2 đầu ống được nút kín (ống phẳng) hay đậy kín (ống xoắn và ống tổ hợp).

Ống phải được bảo quản tại nơi có mái che, đảm bảo không chịu tác động của mưa nắng.

Ghi chú:

+ Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của ống chịu lực bằng tiếng Việt.

+ Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

+ Các ống chịu lực mới 100%, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

+ Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

13 Đặc tính kỹ thuật xà sắt: Áp dụng theo TCVN: 7571-1:2019; 7571-2:2019 TCVN về thép hình cán nóng cho thép góc cạnh đều và thép góc cạnh không đều; QĐ 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004 về kiểm tra đảm bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đưa vào vận hành.

3.2.2.7 Thép hình cán nóng theo TCVN: 7571-1:2019; 7571-2:2019 TCVN về thép hình cán nóng cho thép góc cạnh đều và thép góc cạnh không đều

*Quy định chung:

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu đối với thép góc cạnh không đều được sản xuất bằng phương pháp cán nóng dùng làm kết cấu thông thường, kết cấu hàn hoặc kết cấu xây dựng.

2  Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 197-1 (ISO 6892-1), Vật liệu kim loại - Thử kéo - Phần 1: Phương pháp thử ở nhiệt độ phòng.

TCVN 198 (ISO 7438), Vật liệu kim loại - Thử uốn.

TCVN 312-1 (ISO 148-1), Vật liệu kim loại - Thử va đập kiểu con lắc Charpy - Phần 1: Phương pháp thử.

TCVN 4398 (ISO 377), Thép và sản phẩm thép - Vị trí lấy mẫu, chuẩn bị phôi mẫu và mẫu thử cơ tính.

TCVN 4399 (ISO 404), Thép và sản phẩm thép - Yêu cầu kỹ thuật chung khi cung cấp.

TCVN 8998 (ASTM E 415), Thép cacbon và thép hợp kim thấp - Phương pháp phân tích thành phần hóa học bằng quang phổ phát xạ chân không.

3  Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

3.1 Thuật ngữ và định nghĩa

3.1.1

Thép góc cạnh đều/Thép chữ V (Equal - leg angles)

Thép hình có hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt như mô tả trong Hình 1 và Bảng 4.

3.1.2

Thép góc cạnh không đều/Thép chữ L (Unequal - leg angles)

Thép hình có hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt như mô tả trong Hình 1a, 1b và Bảng 4a, 4b.

3.2 Ký hiệu loại thép

Ký hiệu thép góc cạnh đều (xem Bảng 1) bao gồm các thông tin sau:

- AGS hoặc AWS hoặc ABS.

- Giới hạn bền kéo nhỏ nhất tính bằng megapascal (MPa).

- Đối với những loại thép hình có cùng giới hạn bền kéo, sử dụng các chữ A, B, C... để phân loại (theo Bảng 1).

CHÚ THÍCH 1: AGS là chữ viết tắt của thép góc cạnh đều dùng làm kết cấu thông thường (Angles for General Structure).

CHÚ THÍCH 2: AWS là chữ viết tắt của thép góc cạnh đều dùng làm kết cấu hàn (Angles for Welded Structure).

CHÚ THÍCH 3: ABS là chữ viết tắt của thép góc cạnh đều dùng làm kết cấu xây dựng (Angles for Building Structure).

VÍ DỤ: Thép góc cạnh đều dùng làm thép kết cấu hàn, có giới hạn bền kéo nhỏ nhất 400 MPa, loại A (theo Bảng 1), được ký hiệu như sau: AWS 400A.

A. THÉP GÓC CẠNH ĐỀU

4.1 Phân loại thép góc cạnh đều

Thép góc cạnh đều được phân thành các loại theo Bảng 1.

Bảng 1 - Phân loại thép góc cạnh đều

| Phân loại | Loại thép | Giới hạn bền kéo nhỏ nhất, MPa |
| --- | --- | --- |
| Thép kết cấu thông thường | AGS 400 | 400 |
|  | AGS 490 | 490 |
|  | AGS 540 | 540 |
| Thép kết cấu hàn | AWS 400A | 400 |
|  | AWS 400B | 400 |
|  | AWS 400C | 400 |
|  | AWS 490A | 490 |
|  | AWS 490B | 490 |
|  | AWS 490C | 490 |
|  | AWS 520B | 520 |
|  | AWS 520C | 520 |
|  | AWS 570 | 570 |
| Thép kết cấu xây dựng | ABS 400A | 400 |
|  | ABS 400B | 400 |
|  | ABS 400C | 400 |
|  | ABS 490B | 490 |
|  | ABS 490C | 490 |

5  Thành phần hóa học

Thành phần hóa học của sản phẩm theo Bảng 2.

Bảng 2 - Thành phần hóa học

| Loại thép | Thành phần hóa học, % khối lượng |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C lớn nhất | Si lớn nhất | Mn | P lớn nhất | S lớn nhất | Ceq1) lớn nhất | PCM2) lớn nhất |  |
| AGS 400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |  |
| AGS 490 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |  |
| AGS 540 | 0,30 | - | ≤ 1,60 | 0,040 | 0,040 | - | - |  |
| AWS 400A | 0,23 | - | ≥ 2,5xC3) | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 400B | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 400C | 0,18 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 490A | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 490B | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 490C | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 520B | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 520C | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |  |
| AWS 570 | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,70 | 0,035 | 0,035 | 0,44 | 0,28 |  |
| ABS 400A | 0,24 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |  |
| ABS 400B | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,030 | 0,015 | 0,36 | 0,26 |  |
| ABS 400C | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,020 | 0,008 | 0,36 | 0,26 |  |
| ABS 490B | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,030 | 0,015 | 0,44 | 0,29 |  |
| ABS 490C | 0,18 | 055 | ≤ 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,44 | 0,29 |  |
| 1) Đương lượng cacbon được tính bằng công thức (1), sử dụng các giá trị đo được theo 9.1: Ceq= C + Mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 + V/14 (1) 2) Đương lượng cacbon nhạy cảm do hàn (PCM) được tính bằng công thức (2), sử dụng các giá trị đo được theo 9.1: PCM = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mc/15 + V/10 + 5B (2) 3) Hàm lượng cacbon đo được. |  |  |  |  |  |  |  |  |

6  Tính chất cơ học

Tính chất cơ học của thép góc cạnh đều được quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Tính chất cơ học

| Loại thép | Thử kéo |  |  |  |  |  |  | Thử va đập Charpy (t ≥ 12mm) |  | Thử uốn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giới hạn chảy nhỏ nhất, MPa | Giới hạn bền kéo, MPa |  | Độ giãn dài nhỏ nhất, % |  |  |  |  |  | Góc uốn |  |  |  |  | Bán kính uốn, mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | t ≤ 16 | 16 < t ≤ 40 | t ≤ 5 | t ≤ 5 |  |  |  | 5 < t ≤ 16 |  | 16 < t ≤ 50 |  |  | Nhiệt độ, °C |  | Năng lượng hấp thụ nhỏ nhất, J |  |  | Năng lượng hấp thụ nhỏ nhất, J |  |  |  |  |
| AGS 400 | 245 | 235 | 400-510 | 21 | 17 | 21 |  | - |  | - |  |  |  |  | 180° |  | 1.5 x t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGS 490 | 285 | 275 | 490-610 | 19 | 15 | 19 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 2.0 x t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AGS 540 | 400 | 390 | ≥540 | 16 | 13 | 17 |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  | 2.0 x t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 400A | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 400B | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | 0 |  | 27 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 400C | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | 0 |  | 47 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 490A | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | - |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 490B | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | 0 |  | 27 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 490C | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | 0 |  | 47 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 520B | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |  | 0 |  | 27 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 520C | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |  | 0 |  | 47 |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AWS 570 | 460 | 450 | 570-720 | 19 (t ≤ 16) | 26 (16<t ≤20) | 20 (t>20) |  | -5 |  | 47 |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 400A | 235 (6 < t ≤ 40) | 400-510 |  | - |  | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 |  |  |  | - |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 400B | 235 (6 ≤ t < 12) | 235-355 (12 ≤ t ≤ 40) | 400-510 |  |  | 18 (6 ≤ t ≤ 16) | 22 (16 < t ≤ 40) |  | 0 |  | 27 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 400C | - | 235-355 (16 ≤ t ≤ 40) | 400-510 | - |  | 18 (6 ≤ t ≤ 16) | 22 (16 < t ≤ 40) |  | 0 |  | 27 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 490B | 325 (6 ≤ t < 12) | 325-445 (12 ≤ t ≤ 40) | 490-610 |  |  | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 (16 < t ≤ 40) |  | 0 |  | 27 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ABS 490C | - | 325-445 (16 ≤ t ≤ 40) | 490-610 | - |  | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 (16 < t ≤ 40) |  | 0 |  | 27 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CHÚ THÍCH: 1. t: chiều dày tại vị trí lấy mẫu, tính bằng milimet 2. Với ký hiệu thép ABS 400B và ABS 490B, tỷ lệ % giữa giới hạn chảy và giới hạn bền kéo được áp dụng như sau: a. t < 12: Không áp dụng. b. 12 ≤ t ≤ 40: lớn nhất 80% 3. Với ký hiệu thép ABS 400C và ABS 490C, tỷ lệ % giữa giới hạn chảy và giới hạn bền kéo được áp dụng như sau: a. t < 16: Không áp dụng. b 16 ≤ t ≤ 40: lớn nhất 80% 4. Năng lượng hấp thụ Charpy là giá trị trung bình của ba mẫu thử. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7  Hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt

7.1  Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh đều

Xem Hình 1 và Bảng 4.

Hình 1 - Hình dạng mặt cắt ngang thép góc cạnh đều

Bảng 4 - Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh đều

7.2  Dung sai hình dạng và kích thước

Dung sai hình dạng và kích thước của thép góc cạnh đều được thể hiện như trong Bảng 5. Những dung sai không được thể hiện trong Bảng 5 theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất.

Bảng 5 - Dung sai hình dạng và kích thước của thép góc cạnh đều

| Các phần kích thước |  | Dung sai | Ghi chú |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều rộng (A) | A < 50 | ± 1,0 |  |  |  |  |
|  | 50 ≤ A < 100 | ± 1,5 |  |  |  |  |
|  | 100 ≤ A < 150 | ± 2,0 |  |  |  |  |
|  | 150 ≤ A < 200 | ± 3,0 |  |  |  |  |
|  | A ≥ 200 | ± 4,0 |  |  |  |  |
| Chiều dày (t) | t < 6,3 | ± 0,6 |  |  |  |  |
|  | 6,3 ≤ t < 10 | ± 0,7 |  |  |  |  |
|  | 10 ≤ t < 16 | ± 0,8 |  |  |  |  |
|  | t ≥ 16 | + 1,0 |  |  |  |  |
| Chiều dài (L) | L ≤ 7m | + 40 0 |  |  |  |  |
|  | L > 7m | + [40+(L-7)x5] 0 |  |  |  |  |
| Độ không vuông góc (T) |  | T ≤ 0,025 x A |  |  |  |  |
| Độ cong |  | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,003 x chiều dài (L) |  |  |  |  |

7.3  Chiều dài thép góc cạnh đều

Chiều dài cung cấp của thép góc cạnh đều được quy định trong Bảng 6.

Bảng 6 - Chiều dài cung cấp

Kích thước tính bằng mét

| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chiều dài không có trong Bảng 6 theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất.

7.4  Dung sai khối lượng

Nếu có yêu cầu của khách hàng, dung sai khối lượng của thép góc cạnh đều được quy định trong Bảng 7.

Bảng 7 - Dung sai khối lượng

| Chiều dày (t) | Dung sai khối lượng |
| --- | --- |
| Dưới 10 mm | ± 5% |
| 10 mm hoặc hơn | ± 4% |

8  Chất lượng bề mặt

Bề mặt của thép góc cạnh đều không bị tách, nứt và được kiểm tra bằng mắt thường theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.

B. THÉP GÓC CẠNH KHÔNG ĐỀU

4.2. Phân loại thép góc cạnh không đều

Thép góc cạnh không đều được phân thành các loại theo Bảng 1.

Bảng 1 - Phân loại thép góc cạnh không đều

| Phân loại | Loại thép | Giới hạn bền kéo nhỏ nhất, MPa |
| --- | --- | --- |
| Thép kết cấu thông thường | AGS 400 | 400 |
|  | AGS 490 | 490 |
|  | AGS 540 | 540 |
| Thép kết cấu hàn | AWS 400A | 400 |
|  | AWS 400B | 400 |
|  | AWS 400C | 400 |
|  | AWS 490A | 490 |
|  | AWS 490B | 490 |
|  | AWS 490C | 490 |
|  | AWS 520B | 520 |
|  | AWS 520C | 520 |
|  | AWS 570 | 570 |
| Thép kết cấu xây dựng | ABS 400A | 400 |
|  | ABS 400B | 400 |
|  | ABS 400C | 400 |
|  | ABS 490B | 490 |
|  | ABS 490C | 490 |

5  Thành phần hóa học

Thành phần hóa học của sản phẩm theo Bảng 2.

Bảng 2 - Thành phần hóa học

| Loại thép | Thành phần hóa học, % khối lượng |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C lớn nhất | Si lớn nhất | Mn | P lớn nhất | S lớn nhất | Ceq1) lớn nhất | PCM2) lớn nhất |
| AGS 400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |
| AGS 490 | - | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |
| AGS 540 | 0,30 | - | ≤ 1,60 | 0,040 | 0,040 | - | - |
| AWS 400A | 0,23 | - | ≥2,5xC3) | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 400B | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 400C | 0,18 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 490A | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 490B | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 490C | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 520B | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 520C | 0,20 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | - | - |
| AWS 570 | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,035 | 0,035 | 0,44 | 0,28 |
| ABS 400A | 0,24 | - | - | 0,050 | 0,050 | - | - |
| ABS 400B | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,030 | 0,015 | 0,36 | 0,26 |
| ABS 400C | 0,20 | 0,35 | 0,60~1,50 | 0,020 | 0,008 | 0,36 | 0,26 |
| ABS 490B | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,030 | 0,015 | 0,44 | 029 |
| ABS 490C | 0,18 | 0,55 | ≤ 1,65 | 0,020 | 0,008 | 0,44 | 029 |
| 1) Đương lượng cacbon được tính bằng công thức (1), sử dụng các giá trị đo được theo 9.1: Ceq = C + Mn/6 + Si/24 + Ni/40 + Cr/5 + Mo/4 + V/14 (1) 2) Đương lượng cacbon nhạy cảm do hàn (PCM) được tính bằng công thức (2), sử dụng các giá trị đo được theo 9.1: PCM = C + Si/30 + Mn/20 + Cu/20 + Ni/60 + Cr/20 + Mo/15 + V/10 + 5B (2) 3) Hàm lượng cacbon đo được. |  |  |  |  |  |  |  |

6  Tính chất cơ học

Tính chất cơ học của thép góc cạnh không đều được quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 - Tính chất cơ học

| Ký hiệu loại thép | Thử kéo |  |  |  |  |  |  | Thử va đập Charpy (t ≥ 12mm) | Thử uốn |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giới hạn chảy nhỏ nhất, MPa |  | Giới hạn bền kéo, MPa | Độ giãn dài nhỏ nhất, % |  |  |  |  | Góc uốn | Bán kính uốn, mm |  |  |  |  |
|  | t ≤ 16 | 16 < t ≤ 40 |  | t ≤ 5 | 5 < t ≤ 16 | 16 < t ≤ 50 |  | Nhiệt độ, °C | Năng lượng hấp thụ nhỏ nhất, J |  |  |  |
| AGS 400 | 245 | 235 | 400-510 | 21 | 17 | 21 |  | - | - | 180° | 1.5 x t |  |
| AGS 490 | 285 | 275 | 490-610 | 19 | 15 | 19 |  | - | - |  | 2.0 x t |  |
| AGS 540 | 400 | 390 | ≥540 | 16 | 13 | 17 |  | - | - |  | 2.0 x t |  |
| AWS 400A | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | - | - | - | - |  |
| AWS 400B | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | 0 | 27 | - | - |  |
| AWS 400C | 245 | 235 | 400-510 | 23 | 18 | 22 |  | 0 | 47 | - | - |  |
| AWS 490A | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | - | - | - | - |  |
| AWS 490B | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | 0 | 27 | - | - |  |
| AWS 490C | 325 | 315 | 490-610 | 22 | 17 | 21 |  | 0 | 47 | - | - |  |
| AWS 520B | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |  | 0 | 27 | - | - |  |
| AWS 520C | 365 | 355 | 520-640 | 19 | 15 | 19 |  | 0 | 47 | - | - |  |
| AWS 570 | 460 | 450 | 570-720 | 19 (t ≤ 16) |  | 26 (16 < t ≤ 20) | 20 (t > 20) | -5 | 47 | - | - |  |
| ABS 400A | 235 (6 < t ≤ 40) |  | 400-510 | - | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 |  | - | - | - | - |  |
| ABS 400B | 235 (6 ≤ t < 12) | 235-355 (12 ≤ t ≤ 40) | 400-510 | - | 18 (6 ≤ t ≤ 16) | 22 (16 < t ≤ 40) |  | 0 | 27 | - | - |  |
| ABS 400C | - | 235-355 (16 ≤ t ≤ 40) | 400-510 | - | 18 (6 ≤ t ≤ 16) | 22 (16 < t ≤ 40) |  | 0 | 27 | - | - |  |
| ABS 490B | 325 (6 ≤ t < 12) | 325-445 (12 ≤ t ≤ 40) | 490-610 | - | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 (16 < t ≤ 40) |  | 0 | 27 | - | - |  |
| ABS 490C | - | 325-445 (16 ≤ t ≤ 40) | 490-610 | - | 17 (6 ≤ t ≤ 16) | 21 (16 < t ≤ 40) |  | 0 | 27 | - | - |  |
| CHÚ THÍCH: 1. t: chiều dày, là chiều dày tại vị trí lấy mẫu, tính bằng milimet 2. Với ký hiệu thép ABS 400B và ABS 490B, tỷ lệ % giữa giới hạn chảy và giới hạn bền kéo được áp dụng như sau: a. t < 12: Không áp dụng. b. 12 ≤ t ≤ 40: lớn nhất 80% 3. Với ký hiệu thép ABS 400C và ABS 490C, tỷ lệ % giữa giới hạn chảy và giới hạn bền kéo được áp dụng như sau: a. t < 16: Không áp dụng. b. 16 ≤ t ≤ 40: lớn nhất 80% 4. Năng lượng hấp thụ Charpy là giá trị trung bình của ba mẫu thử. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7  Hình dạng, kích thước và đặc tính mặt cắt

7.1  Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh không đều

Xem Hình 1a và Bảng 4a, Hình 1b và Bảng 4b.

Hình 1a - Hình dạng mặt cắt ngang thép góc cạnh không đều (dạng cạnh dày đều)

Bảng 4a - Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh không đều (dạng cạnh dày đều

| Kích thước | Khối lượng 1 m dài | Diện tích mặt cắt ngang | Kích thước mặt cắt1) |  |  |  | Khoảng cách từ trọng tâm |  |  |  | Đặc tính mặt cắt đối với các trục |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Góc lệch 2 so với trục V.V |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X.X |  |  |  | Y.Y |  |  |  | U.U |  |  | V.V |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A | B | t | r1 | Cx | Cy | Cu | Cv |  | lx | rx | Zx |  | ly | ry | Zy |  | lu | ru |  | lv | rv |  |  |  |  |  |
|  | kg/m | cm2 | mm | mm | mm | mm | cm | cm | cm | cm |  | cm4 | cm | cm3 |  | cm4 | cm | cm3 |  | cm4 | cm |  | cm4 | cm |  |  |  |  |  |
| 30 x 20 | 1,12 | 1,43 | 30 | 20 | 3 | 4 | 0,990 | 0,502 | 2,05 | 1,04 |  | 1,25 | 0,935 | 0,621 |  | 0,437 | 0,553 | 0,292 |  | 1,43 | 1,00 |  | 0,256 | 0,424 | 0,427 |  |  |  |  |
| 30 x 20 | 1,46 | 1,86 | 30 | 20 | 4 | 4 | 1,03 | 0,541 | 2,02 | 1,04 |  | 1,59 | 0,925 | 0,807 |  | 0,553 | 0,546 | 0,379 |  | 1,81 | 0,988 |  | 0,330 | 0,421 | 0,421 |  |  |  |  |
| 40 x 20 | 1,77 | 2,26 | 40 | 20 | 4 | 4 | 1,47 | 0,48 | 2,58 | 1,17 |  | 3,59 | 1,26 | 1,42 |  | 0,600 | 0,514 | 0,393 |  | 3,80 | 1,30 |  | 0,393 | 0,417 | 0,252 |  |  |  |  |
| 40 x 25 | 1,93 | 2,46 | 40 | 25 | 4 | 4 | 1,36 | 0,623 | 2,69 | 1,35 |  | 3,89 | 1,26 | 1,47 |  | 1,16 | 0,687 | 0,619 |  | 4,35 | 1,33 |  | 0,700 | 0,534 | 0,380 |  |  |  |  |
| 45 x 30 | 2,76 | 3,52 | 45 | 30 | 5 | 4 | 1,52 | 0,779 | 3,04 | 1,58 |  | 6,98 | 1,41 | 2,35 |  | 2,47 | 0,837 | 1,11 |  | 8,00 | 1,51 |  | 1,45 | 0,641 | 0,429 |  |  |  |  |
| 50 x 30 | 2,41 | 3,07 | 50 | 30 | 4 | 5 | 1,68 | 0,701 | 3,36 | 1,67 |  | 7,71 | 1,59 | 2,33 |  | 2,09 | 0,825 | 0,907 |  | 8,53 | 1,67 |  | 1,27 | 0,644 | 0,356 |  |  |  |  |
|  | 2,96 | 3,78 | 50 | 30 | 5 | 5 | 1,73 | 0,741 | 3,33 | 1,65 |  | 9,36 | 1,57 | 2,86 |  | 2,51 | 0,816 | 1,11 |  | 10,3 | 1,65 |  | 1,54 | 0,639 | 0,352 |  |  |  |  |
| 50 x 40 | 3,36 | 4,28 | 50 | 40 | 5 | 5 | 1,55 | 1,06 | 3,49 | 1,85 |  | 10,3 | 1,55 | 3,00 |  | 5,85 | 1,17 | 1,99 |  | 13,2 | 1,75 |  | 3,03 | 0,842 | 0,621 |  |  |  |  |
| 60 x 30 | 3,36 | 4,28 | 60 | 30 | 5 | 5 | 2,17 | 0,684 | 3,88 | 1,77 |  | 15,6 | 1,91 | 4,07 |  | 2,63 | 0,784 | 1,14 |  | 16,5 | 1,97 |  | 1,71 | 0,633 | 0,257 |  |  |  |  |
|  | 3,98 | 5,07 | 60 | 30 | 6 | 5 | 2,21 | 0,723 | 3,85 | 1,76 |  | 18,2 | 1,90 | 4,81 |  | 3,05 | 0,776 | 1,34 |  | 19,3 | 1,95 |  | 2,01 | 0,630 | 0,253 |  |  |  |  |
| 60 x 40 | 3,76 | 4,79 | 60 | 40 | 5 | 6 | 1,96 | 0,972 | 4,10 | 2,11 |  | 17,2 | 1,89 | 4,25 |  | 6,11 | 1,13 | 2,02 |  | 19,7 | 2,03 |  | 3,54 | 0,86 | 0,434 |  |  |  |  |
|  | 4,46 | 5,68 | 60 | 40 | 6 | 6 | 2,00 | 1,01 | 4,08 | 2,10 |  | 20,1 | 1,88 | 5,03 |  | 7,12 | 1,12 | 2,38 |  | 23,1 | 2,02 |  | 4,16 | 0,855 | 0,431 |  |  |  |  |
| 60 x 50 | 4,93 | 6,28 | 60 | 50 | 6 | 6 | 1,84 | 1,34 | 4,20 | 2,22 |  | 21,7 | 1,86 | 5,22 |  | 13,7 | 1,47 | 3,73 |  | 28,5 | 2,13 |  | 6,84 | 1,04 | 0,677 |  |  |  |  |
|  | 6,44 | 8,20 | 60 | 50 | 8 | 6 | 1,91 | 1,42 | 4,18 | 2,24 |  | 27,7 | 1,84 | 6,77 |  | 17,3 | 1,45 | 4,84 |  | 36,2 | 2,10 |  | 8,81 | 1,04 | 0,672 |  |  |  |  |
| 65 x 50 | 4,35 | 5,54 | 65 | 50 | 5 | 6 | 1,99 | 1,25 | 4,53 | 239 |  | 23,2 | 2,05 | 5,14 |  | 11,9 | 1,47 | 3,19 |  | 28,8 | 2,28 |  | 6,32 | 1,07 | 0,577 |  |  |  |  |
|  | 5,16 | 6,58 | 65 | 50 | 6 | 6 | 2,04 | 1,29 | 4,52 | 2,39 |  | 27,2 | 2,03 | 6,10 |  | 14,0 | 1,46 | 3,77 |  | 33,8 | 2,27 |  | 7,43 | 1,06 | 0,575 |  |  |  |  |
|  | 6,75 | 8,60 | 65 | 50 | 8 | 6 | 2,11 | 1.37 | 4,49 | 2,39 |  | 34,8 | 2,01 | 7,93 |  | 17,7 | 1,44 | 4,89 |  | 43,0 | 2,23 |  | 9,57 | 1,05 | 0,569 |  |  |  |  |
| 70 x 50 | 5,41 | 6,89 | 70 | 50 | 6 | 7 | 2,23 | 1,25 | 4,83 | 2,52 |  | 33,4 | 2,20 | 7,01 |  | 14,2 | 1,43 | 3,78 |  | 39,7 | 2,40 |  | 7,92 | 1,07 | 0,500 |  |  |  |  |
|  | 6,25 | 7,96 | 70 | 50 | 7 | 7 | 2,27 | 1,29 | 4,81 | 2,52 |  | 38,2 | 2,19 | 8,08 |  | 16,0 | 1,42 | 4,35 |  | 45,3 | 2,39 |  | 9,06 | 1,07 | 0,493 |  |  |  |  |
| 75 x 50 | 5,65 | 7,19 | 75 | 50 | 6 | 7 | 2,44 | 1,21 | 5,12 | 2,64 |  | 40,5 | 2,37 | 8,01 |  | 14,4 | 1,42 | 3,81 |  | 46,6 | 2,55 |  | 8,36 | 1,08 | 0,435 |  |  |  |  |
|  | 7,39 | 9,41 | 75 | 50 | 8 | 7 | 2,52 | 1,29 | 5,08 | 262 |  | 52,0 | 2,35 | 10,4 |  | 18,4 | 1,40 | 4,95 |  | 59,6 | 2,52 |  | 10,8 | 1,07 | 0,430 |  |  |  |  |
| 80 x 40 | 5,41 | 6,89 | 80 | 40 | 6 | 7 | 2,85 | 0,884 | 5,20 | 2,38 |  | 44,9 | 2,55 | 8,73 |  | 7,59 | 1,05 | 2,44 |  | 47,6 | 2,63 |  | 4,93 | 0,845 | 0,258 |  |  |  |  |
|  | 7,07 | 9,01 | 80 | 40 | 8 | 7 | 2,94 | 0,963 | 5,14 | 2,34 |  | 57,6 | 2,53 | 11,4 |  | 9,61 | 1,03 | 3,16 |  | 60,9 | 2,60 |  | 6,34 | 0,838 | 0,253 |  |  |  |  |
| 80 x 60 | 6,37 | 8,11 | 80 | 60 | 6 | 8 | 2,47 | 1,48 | 5,57 | 2,92 |  | 51,4 | 2,52 | 9,29 |  | 24,8 | 1,75 | 5,49 |  | 62,8 | 2,78 |  | 13,4 | 1,29 | 0,547 |  |  |  |  |
|  | 7,36 | 9,38 | 80 | 60 | 7 | 8 | 2,51 | 1,52 | 5,55 | 2,92 |  | 59,0 | 2,51 | 10,7 |  | 28,4 | 1,74 | 6,34 |  | 72,0 | 2,77 |  | 15,4 | 1,28 | 0,546 |  |  |  |  |
|  | 8,34 | 10,6 | 80 | 60 | 8 | 8 | 2,55 | 1,56 | 5,53 | 2,92 |  | 66,3 | 2,50 | 12,2 |  | 31,8 | 1,73 | 7,16 |  | 80,8 | 2,76 |  | 17,3 | 1,27 | 0,544 |  |  |  |  |
| 90 x 60 | 8,97 | 11,4 | 90 | 60 | 8 | 8 | 2,96 | 1,48 | 6,13 | 3,16 |  | 92,3 | 2,84 | 15,3 |  | 32,8 | 1,70 | 7,27 |  | 106 | 3,05 |  | 19,0 | 1,29 | 0,434 |  |  |  |  |
| 90 x 65 | 7,07 | 9,01 | 90 | 65 | 6 | 8 | 2,79 | 1,56 | 6,24 | 3,27 |  | 73,4 | 2,85 | 11,8 |  | 32,3 | 1,89 | 6,53 |  | 87,9 | 3,12 |  | 17,8 | 1,41 | 0,510 |  |  |  |  |
|  | 9,29 | 11,8 | 90 | 65 | 8 | 8 | 2,88 | 1,64 | 6,20 | 3,26 |  | 94,9 | 2,83 | 15,5 |  | 41,5 | 1,87 | 8,54 |  | 113 | 3,10 |  | 23,0 | 1,39 | 0,507 |  |  |  |  |
| 90 x 75 | 9,91 | 12,6 | 90 | 75 | 8 | 8 | 2,72 | 1,98 | 6,31 | 3,35 |  | 99,5 | 2,81 | 15,8 |  | 62,7 | 2,23 | 11,4 |  | 131 | 3,22 |  | 31,2 | 1,57 | 0,679 |  |  |  |  |
|  | 12,2 | 15,6 | 90 | 75 | 10 | 8 | 2,80 | 2,06 | 6,29 | 3,35 |  | 121 | 2,79 | 19,5 |  | 75,8 | 2,21 | 13,9 |  | 159 | 3,19 |  | 38,1 | 1,56 | 0,676 |  |  |  |  |
|  | 15,6 | 19,8 | 90 | 75 | 13 | 8 | 2,91 | 2,17 | 6,26 | 3,38 |  | 150 | 2,75 | 24,6 |  | 93,7 | 2,17 | 17,6 |  | 196 | 3,14 |  | 47,9 | 1,55 | 0,670 |  |  |  |  |
| 100 x 50 | 6,84 | 8,71 | 100 | 50 | 6 | 8 | 3,51 | 1,05 | 6,55 | 3,00 |  | 89,9 | 3,21 | 13,8 |  | 15,4 | 1,33 | 3,89 |  | 95,4 | 3,31 |  | 9,92 | 1,07 | 0,262 |  |  |  |  |
|  | 8,97 | 11,4 | 100 | 50 | 8 | 8 | 3,60 | 1,13 | 6,48 | 2,96 |  | 116 | 3,19 | 18,2 |  | 19,7 | 1,31 | 5,08 |  | 123 | 3,28 |  | 12,8 | 1,06 | 0,258 |  |  |  |  |
|  | 11,0 | 14,1 | 100 | 50 | 10 | 8 | 3,68 | 1,21 | 6,42 | 2,93 |  | 141 | 3,16 | 22,3 |  | 23,6 | 1,29 | 6,21 |  | 149 | 3,25 |  | 15,5 | 1,05 | 0,253 |  |  |  |  |
| 100 x 65 | 8,77 | 11,2 | 100 | 65 | 7 | 10 | 3,23 | 1,51 | 6,83 | 3,49 |  | 113 | 3,17 | 16,6 |  | 37,6 | 1,83 | 7,53 |  | 128 | 3,39 |  | 22,0 | 1,40 | 0,415 |  |  |  |  |
|  | 9,94 | 12,7 | 100 | 65 | 8 | 10 | 3,27 | 1,55 | 6,81 | 3,47 |  | 127 | 3,16 | 18,9 |  | 42,2 | 1,83 | 8,54 |  | 144 | 3,37 |  | 24,8 | 1,40 | 0,413 |  |  |  |  |
|  | 12,3 | 15,6 | 100 | 65 | 10 | 10 | 3,36 | 1,63 | 6,76 | 3,45 |  | 154 | 3,14 | 23,2 |  | 51,0 | 1,81 | 10,5 |  | 175 | 3,35 |  | 30,1 | 1,39 | 0,410 |  |  |  |  |
| 100 x 75 | 10,6 | 13,5 | 100 | 75 | 8 | 10 | 3,10 | 1,87 | 6,95 | 3,65 |  | 133 | 3,14 | 19,3 |  | 64,1 | 2,18 | 11,4 |  | 162 | 3,47 |  | 34,6 | 1,60 | 0,547 |  |  |  |  |
|  | 13,0 | 16,6 | 100 | 75 | 10 | 10 | 3,19 | 1,95 | 6,92 | 3,65 |  | 162 | 3,12 | 23,8 |  | 77,6 | 2,16 | 14,0 |  | 197 | 3,45 |  | 42,2 | 1,59 | 0,544 |  |  |  |  |
|  | 15,4 | 19,7 | 100 | 75 | 12 | 10 | 3,27 | 2,03 | 6,89 | 3,65 |  | 189 | 3,10 | 28,0 |  | 90,2 | 2,14 | 16,5 |  | 230 | 3,42 |  | 49,5 | 1,59 | 0,540 |  |  |  |  |
| 100 x 90 | 14,2 | 18,1 | 100 | 90 | 10 | 10 | 296 | 2,47 | 7,04 | 3,68 |  | 172 | 3,08 | 24,4 |  | 132 | 2,69 | 20,1 |  | 242 | 3,66 |  | 61,2 | 1,84 | 0,797 |  |  |  |  |
|  | 18,1 | 23,1 | 100 | 90 | 13 | 10 | 3,08 | 2,59 | 7,03 | 3,71 |  | 215 | 3,05 | 31,0 |  | 164 | 2,66 | 25,5 |  | 301 | 3,61 |  | 77,1 | 1,83 | 0,794 |  |  |  |  |
| 120 x 80 | 12,2 | 15,5 | 120 | 80 | 8 | 11 | 3,83 | 1,87 | 8,23 | 4,23 |  | 226 | 3,82 | 27,6 |  | 80,8 | 2,28 | 13,2 |  | 260 | 4,10 |  | 46,6 | 1,74 | 0,437 |  |  |  |  |
|  | 15,0 | 19,1 | 120 | 80 | 10 | 11 | 3,92 | 1,95 | 8,19 | 4,21 |  | 276 | 3,80 | 34,1 |  | 98,1 | 2,26 | 16,2 |  | 317 | 4,07 |  | 56,8 | 1,72 | 0,435 |  |  |  |  |
|  | 17,8 | 22,7 | 120 | 80 | 12 | 11 | 4,00 | 2,03 | 8,15 | 4,20 |  | 323 | 3,77 | 40,4 |  | 114 | 2,24 | 19,1 |  | 371 | 4,04 |  | 66,7 | 1,71 | 0,431 |  |  |  |  |
| 125 x 75 | 12,2 | 15,5 | 125 | 75 | 8 | 11 | 4,14 | 1,68 | 8,44 | 4,20 |  | 247 | 4,00 | 29,6 |  | 67,6 | 2,09 | 11,6 |  | 274 | 4,21 |  | 40,9 | 1,63 | 0,360 |  |  |  |  |
|  | 15,0 | 19,1 | 125 | 75 | 10 | 11 | 4,23 | 1,76 | 8,39 | 4,17 |  | 302 | 3,97 | 36,5 |  | 82,1 | 2,07 | 14,3 |  | 334 | 4,18 |  | 49,9 | 1,61 | 0,357 |  |  |  |  |
|  | 17,8 | 22,7 | 125 | 75 | 12 | 11 | 4,31 | 1,84 | 8,33 | 4,15 |  | 354 | 3,95 | 43,2 |  | 95,5 | 2,05 | 16,9 |  | 391 | 4,15 |  | 58,5 | 1,61 | 0,354 |  |  |  |  |
| 125 x 90 | 16,2 | 20,6 | 125 | 90 | 10 | 11 | 3,95 | 2,23 | 8,63 | 4,52 |  | 321 | 3,95 | 37,7 |  | 140 | 2,60 | 20,6 |  | 384 | 4,31 |  | 77,4 | 1,94 | 0,506 |  |  |  |  |
|  | 20,7 | 26,4 | 125 | 90 | 13 | 11 | 4,08 | 234 | 8,58 | 4,52 |  | 404 | 3,91 | 48,0 |  | 175 | 2,57 | 26,2 |  | 481 | 4,27 |  | 97,4 | 1,92 | 0,501 |  |  |  |  |
| 135 x 65 | 12,2 | 15,5 | 135 | 65 | 8 | 11 | 4,78 | 1,34 | 8,79 | 3,95 |  | 291 | 4,34 | 33,4 |  | 45,2 | 1,71 | 8,75 |  | 307 | 4,45 |  | 29,4 | 1,38 | 0,245 |  |  |  |  |
|  | 15,0 | 19,1 | 135 | 65 | 10 | 11 | 488 | 1,42 | 8,72 | 3,91 |  | 356 | 4,31 | 41,3 |  | 54,7 | 1,69 | 10,8 |  | 375 | 4,43 |  | 35,9 | 1,37 | 0,243 |  |  |  |  |
| 150 x 75 | 15,4 | 19,6 | 150 | 75 | 9 | 12 | 5,26 | 1,57 | 9,82 | 4,50 |  | 455 | 4,82 | 46,7 |  | 77,9 | 1,99 | 13,1 |  | 483 | 4,96 |  | 50,2 | 1,60 | 0,261 |  |  |  |  |
|  | 17,0 | 21,7 | 150 | 75 | 10 | 12 | 5,31 | 1,61 | 9,79 | 4,48 |  | 501 | 4,81 | 51,6 |  | 85,6 | 1,99 | 14,5 |  | 531 | 4,95 |  | 56,1 | 1,60 | 0,261 |  |  |  |  |
|  | 20,2 | 25,7 | 150 | 75 | 12 | 12 | 5,40 | 1,69 | 972 | 4,44 |  | 588 | 4,78 | 61,3 |  | 99,6 | 1,97 | 17,1 |  | 623 | 4,92 |  | 64,7 | 1,59 | 0,258 |  |  |  |  |
| 150 x 75 | 24,8 | 31,7 | 150 | 75 | 15 | 12 | 5,52 | 1,81 | 9,63 | 4,40 |  | 713 | 4,75 | 75,2 |  | 119 | 1,94 | 21,0 |  | 753 | 4,88 |  | 78,6 | 1,58 | 0,253 |  |  |  |  |
| 150 x 90 | 18,2 | 23,2 | 150 | 90 | 10 | 12 | 5,00 | 2,04 | 10,1 | 5,03 |  | 533 | 4,80 | 53,3 |  | 146 | 2,51 | 21,0 |  | 591 | 5,05 |  | 88,3 | 1,95 | 0,360 |  |  |  |  |
|  | 21,6 | 27,5 | 150 | 90 | 12 | 12 | 5,08 | 2,12 | 10,1 | 5,00 |  | 627 | 4,77 | 63,3 |  | 171 | 2,49 | 24,8 |  | 694 | 5,02 |  | 104 | 1,94 | 0,358 |  |  |  |  |
|  | 26,6 | 33,9 | 150 | 90 | 15 | 12 | 5,21 | 2,23 | 9,98 | 4,98 |  | 761 | 4,74 | 77,7 |  | 205 | 2,46 | 30,4 |  | 841 | 4,98 |  | 126 | 1,93 | 0,354 |  |  |  |  |
| 150 x 100 | 19,0 | 24,2 | 150 | 100 | 10 | 12 | 4,81 | 2,34 | 10,3 | 5,29 |  | 553 | 4,79 | 54,2 |  | 199 | 2,87 | 25,9 |  | 637 | 5,13 |  | 114 | 2,17 | 0,438 |  |  |  |  |
|  | 22,5 | 28,7 | 150 | 100 | 12 | 12 | 4,89 | 2,42 | 10,2 | 5,28 |  | 651 | 4,76 | 64,4 |  | 233 | 2,85 | 30,7 |  | 749 | 5,11 |  | 134 | 2,16 | 0,436 |  |  |  |  |
|  | 29,5 | 37,6 | 150 | 100 | 16 | 12 | 5,06 | 2,58 | 10,2 | 5,26 |  | 834 | 4,71 | 83,9 |  | 296 | 2,80 | 39,8 |  | 957 | 5,05 |  | 173 | 2,14 | 0,431 |  |  |  |  |
| 180 x 90 | 20,5 | 26,2 | 180 | 90 | 10 | 12 | 6,31 | 1,86 | 11,8 | 5,42 |  | 882 | 5,81 | 75,4 |  | 153 | 2,42 | 21,4 |  | 937 | 5,99 |  | 97,9 | 1,94 | 0,264 |  |  |  |  |
| 200 x 100 | 23,0 | 29,2 | 200 | 100 | 10 | 15 | 6,93 | 2,01 | 13,2 | 6,05 |  | 1 220 | 6,46 | 93,2 |  | 210 | 2,68 | 26,3 |  | 1 290 | 6,65 |  | 135 | 2,15 | 0,263 |  |  |  |  |
|  | 27,3 | 34,8 | 200 | 100 | 12 | 15 | 7,03 | 2,10 | 13,1 | 6,00 |  | 1 440 | 643 | 111 |  | 247 | 2,67 | 31,3 |  | 1 530 | 6,63 |  | 159 | 2,14 | 0,262 |  |  |  |  |
|  | 31,6 | 40,3 | 200 | 100 | 14 | 15 | 7,12 | 2,18 | 13,0 | 5,96 |  | 1 650 | 6,41 | 128 |  | 282 | 2,65 | 36,1 |  | 1 750 | 6,60 |  | 182 | 2,13 | 0,261 |  |  |  |  |
|  | 35,9 | 45,7 | 200 | 100 | 16 | 15 | 7,20 | 2,26 | 13,0 | 5,93 |  | 1 861 | 6,38 | 145 |  | 316 | 2,63 | 40,8 |  | 1 972 | 6,57 |  | 205 | 2,12 | 0,259 |  |  |  |  |
| 200 x 150 | 32,0 | 40,8 | 200 | 150 | 12 | 15 | 6,08 | 3,61 | 13,9 | 7,34 |  | 1 650 | 6,36 | 119 |  | 803 | 4,44 | 70,5 |  | 2 030 | 7,04 |  | 430 | 3,25 | 0,552 |  |  |  |  |
|  | 39,6 | 50,5 | 200 | 150 | 15 | 15 | 6,21 | 3,73 | 13,9 | 7,33 |  | 2 022 | 6,33 | 147 |  | 979 | 4,40 | 86,9 |  | 2 476 | 7,00 |  | 526 | 3,23 | 0,551 |  |  |  |  |
|  | 52,0 | 66,2 | 200 | 150 | 20 | 15 | 6,41 | 3,93 | 13,8 | 7,34 |  | 2 602 | 6,27 | 191 |  | 1 252 | 4,35 | 113 |  | 3 176 | 6,92 |  | 678 | 3,20 | 0,546 |  |  |  |  |
|  | 64,0 | 81,5 | 200 | 150 | 25 | 15 | 6,60 | 4,11 | 13,7 | 7,36 |  | 3 139 | 6,21 | 234 |  | 1 501 | 4,29 | 138 |  | 3 816 | 6,84 |  | 825 | 3,18 | 0,541 |  |  |  |  |
| 1) Các kích thước không được thể hiện trong Bảng 4a sẽ theo sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. CHÚ THÍCH: Khối lượng trên mét dài của thép góc cạnh không đều (dạng cạnh dày đều) được tính bằng công thức sau: Khối lượng 1 m dài (kg/m) = 0,785 x diện tích mặt cắt ngang Trong đó: Diện tích mặt cắt ngang: a = [t(A+B-t) + 0,215 (r12 - 2r22)] /100 (cm2) r2 = 1/2 r1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hình 1b - Hình dạng mặt cắt ngang thép góc cạnh không đều (dạng cạnh không dày đều)

Bảng 4b - Kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng trên mét dài và các đặc tính mặt cắt của thép góc cạnh không đều (dạng cạnh không dày đều)

| Kích thước mặt cắt1) |  |  |  | Diện tích mặt cắt ngang cm2 |  | Khối lượng 1 m dài kg/m |  | Khoảng cách trọng tâm cm |  | Mô men chống uốn cm4 |  |  |  | Bán kính quán tính cm |  |  |  | tan α |  | Modun chống xoắn cm3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A x B | t1 | t2 | r1 | r2 |  |  |  | Cx | Cy |  | lx | ly | lu lớn nhất | lv nhỏ nhất | ix | iy | iu lớn nhất | iv nhỏ nhất |  | Zx | Zy |  |
| 200 x 90 | 9 | 14 | 14 | 7 | 29,66 |  | 23,3 | 6,36 | 2,15 |  | 1210 | 200 | 1290 | 125 | 6,39 | 2,60 | 6,58 | 2,05 | 0,263 | 88,7 | 29,2 |  |
| 250 x 90 | 10 | 15 | 17 | 8,5 | 37,47 |  | 29,4 | 8,61 | 1,92 |  | 2440 | 223 | 2520 | 147 | 8,08 | 2,44 | 8,20 | 1,98 | 0,182 | 149 | 31,5 |  |
| 250 x 90 | 12 | 16 | 17 | 8,5 | 42,95 |  | 33,7 | 8,99 | 1,89 |  | 2790 | 238 | 2870 | 160 | 8,07 | 2,35 | 8,18 | 1,93 | 0,173 | 174 | 335 |  |
| 300 x 90 | 11 | 16 | 19 | 9,5 | 46,22 |  | 36,3 | 11,0 | 1,76 |  | 4370 | 245 | 4440 | 168 | 9,72 | 2,30 | 9,80 | 1,90 | 0,136 | 229 | 33,8 |  |
| 300 x 90 | 14 | 17 | 19 | 9,5 | 52,67 |  | 41,3 | 11,3 | 1,75 |  | 4940 | 259 | 5020 | 181 | 9,68 | 2,22 | 9,76 | 1,85 | 0,128 | 265 | 35,8 |  |
| 350 x 100 | 12 | 17 | 22 | 11 | 57,74 |  | 45,3 | 13,0 | 1,87 |  | 7440 | 362 | 7550 | 251 | 11,3 | 2,50 | 11,4 | 2,08 | 0,124 | 338 | 44,5 |  |
| 400 x 100 | 13 | 18 | 24 | 12 | 68,59 |  | 53,8 | 15,4 | 1,77 |  | 11500 | 388 | 11600 | 277 | 12,9 | 2,38 | 13,0 | 2,01 | 0,0996 | 467 | 47,1 |  |
| 1) Các kích thước không được thể hiện trong Bảng 4b sẽ theo sự thỏa thuận giữa nhà sản xuất và người mua. CHÚ THÍCH: Khối lượng trên mét dài của thép góc cạnh không đều (dạng cạnh không dày đều) được tính bằng công thức sau: Khối lượng 1 m dài (kg/m) = 0,785 x diện tích mặt cắt ngang Trong đó: Diện tích mặt cắt ngang: a = (At1 + t2(B-t1) + 0,215 (r12 - r22)/100 (cm2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.2  Dung sai hình dạng và kích thước

Dung sai hình dạng và kích thước của thép góc cạnh không đều được thể hiện như trong Bảng 5.

Những dung sai không được thể hiện trong Bảng 5 theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất.

Bảng 5 - Dung sai hình dạng và kích thước của thép góc cạnh không đều

Đơn vị tính bằng milimét

| Các phần và kích thước |  |  | Dung sai | Ghi chú |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chiều rộng (A, B) |  | A, B < 50 | ± 1,0 |  |  |  |
|  |  | 50 ≤ A, B < 100 | ± 1,5 |  |  |  |
|  |  | 100 ≤ A, B < 150 | ± 2,0 |  |  |  |
|  |  | 150 ≤ A, B < 200 | ± 3,0 |  |  |  |
|  |  | A, B ≥ 200 | ± 4,0 |  |  |  |
| Chiều dày (t, t1, t2) | A < 130 | t, t1, t2 < 6,3 | ± 0,6 |  |  |  |
|  |  | 6,3 ≤ t, t1, t2 < 10 | ± 0,7 |  |  |  |
|  |  | 10 ≤ t, t1, t2 < 16 | ± 0,8 |  |  |  |
|  |  | t, t1, t2 ≥ 16 | ± 1,0 |  |  |  |
|  | A ≥ 130 | t, t1, t2 < 6 | ± 0,7 |  |  |  |
|  |  | 6 ≤ t, t1, t2 < 10 | ± 0,8 |  |  |  |
|  |  | 10 ≤ t, t1, t2 < 16 | ± 1,0 |  |  |  |
|  |  | t, t1, t2 ≥ 16 | ± 1,2 |  |  |  |
| Chiều dài (L) |  | L ≤ 7m | + 40 0 |  |  |  |
|  |  | L > 7m | + [40+(L-7)x5] 0 |  |  |  |
| Độ không vuông góc (T) |  |  | T ≤ 0,025 x A |  |  |  |
| Độ cong |  |  | Nhỏ hơn hoặc bằng 0,003 x chiều dài (L) |  |  |  |

7.3  Chiều dài thép góc cạnh không đều

Chiều dài cung cấp của thép góc cạnh không đều được quy định trong Bảng 6.

Bảng 6 - Chiều dài cung cấp

Kích thước tính bằng mét

| 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Chiều dài không có trong Bảng 6 theo thỏa thuận giữa khách hàng và nhà sản xuất.

7.4  Dung sai khối lượng

Nếu có yêu cầu của khách hàng, dung sai khối lượng của thép góc cạnh không đều được quy định trong Bảng 7.

Bảng 7 - Dung sai khối lượng

| Chiều dày 1) | Dung sai khối lượng |
| --- | --- |
| Dưới 10 mm | ± 5% |
| 10 mm hoặc hơn | ± 4% |
| 1) Chiều dày là giá trị t đối với thép góc cạnh không đều dạng cạnh dày đều, là giá trị t2 đối với thép góc cạnh không đều dạng cạnh dày không đều. |  |

8  Chất lượng bề mặt

Bề mặt của thép góc cạnh không đều không bị tách, nứt và được kiểm tra bằng mắt thường theo thỏa thuận giữa nhà sản xuất và khách hàng.

9. Quy định Chung về Phương pháp thử

9.1 Thành phần hóa học

Phương pháp xác định thành phần hóa học của sản phẩm theo TCVN 8998 (ASTM E 415).

CHÚ THÍCH: Phương pháp xác định thành phần hóa học của mẻ nấu theo thỏa thuận của nhà sản xuất và khách hàng.

9.2 Cơ tính

9.2.1 Yêu cầu chung

Các yêu cầu chung cho thử cơ tính theo TCVN 4398 (ISO 377) và TCVN 4399 (ISO 404). Số lượng mẫu thử và vị trí lấy mẫu sẽ theo các yêu cầu sau.

a) Số lượng mẫu thử kéo và uốn: Lô kiểm tra bao gồm các sản phẩm thép cùng một mẻ luyện, cán cùng kích thước hình học, có chiều dày khác nhau nhưng chiều dày lớn nhất của sản phẩm không được lớn hơn hai lần chiều dày nhỏ nhất của sản phẩm. Đối với khối lượng một lô < 50 t, lấy một mẫu thử kéo và một mẫu thử uốn. Đối với khối lượng của một lô vượt quá 50 t, lấy hai mẫu thử kéo và hai mẫu thử uốn.

b) Số lượng mẫu thử va đập: một mẫu được lấy từ vị trí có chiều dày lớn nhất của sản phẩm trong một lô sản phẩm có cùng mẻ luyện, sau đó gia công 3 mẫu dọc theo hướng cán từ mẫu ban đầu để thử va đập.

c) Vị trí lấy mẫu kiểm tra kéo, uốn và va đập: Vị trí lấy mẫu kiểm tra kéo và uốn phải tuân theo Hình 2.

Hình 2 - Vị trí lấy mẫu thử

9.2.2 Thử kéo

Phương pháp thử theo TCVN 197-1 (ISO 6892-1).

9.2.3 Thử uốn

Phương pháp thử theo TCVN 198 (ISO 7438).

9.2.4 Thử va đập

Phương pháp thử theo TCVN 312-1 (ISO 148-1).

9.3 Dung sai

Phương pháp xác định dung sai theo Phụ lục A.

10  Thử nghiệm lại

10.1 Sản phẩm thép nếu thử kéo hoặc uốn không đạt, có thể được thử lại theo điều 8.3.4.3 trong TCVN 4399 (ISO 404), và sau đó sẽ được xác định có chấp nhận hoặc không được chấp nhận.

10.2 Sản phẩm thép nếu không đạt thử va đập ở điều 8.3.4.2 trong TCVN 4399 (ISO 404), có thể được thử lại theo điều 8.3.4.3 trong TCVN 4399 (ISO 404).

11  Ghi nhãn

11.1 Ghi nhãn trên thanh thép

Thép góc cạnh đều cán nóng phải được gắn nhãn trên mỗi sản phẩm với những thông tin tối thiểu sau:

- Tên hoặc chữ viết tắt hoặc nhãn hiệu hàng hóa của nhà sản xuất (có thể được cán nổi trong quá trình cán tại vị trí phù hợp trên thanh thép);

11.2 Ghi nhãn trên bó thép

Mỗi bó thép phải được gắn nhãn với những thông tin tối thiểu sau:

a) Tên, địa chỉ của nhà sản xuất;

b) Ký hiệu loại thép;

c) Số hiệu của tiêu chuẩn này;

d) Số hiệu mẻ luyện hoặc số hiệu sản phẩm;

e) Kích thước (chiều rộng, chiều dày và chiều dài).

12  Thông tin bổ sung

Nhà sản xuất phải cung cấp cho khách hàng phiếu báo cáo kết quả thử nghiệm bao gồm thông tin của kết quả thử, tên sản phẩm, tiêu chuẩn, kích thước, số lượng, khối lượng, điều kiện cung cấp, số hiệu sản phẩm, số hiệu mẻ luyện. Trong trường hợp các yêu cầu về đương lượng cacbon hoặc đương lượng cacbon nhạy cảm do hàn, hàm lượng của các nguyên tố hợp kim bao gồm công thức tính được yêu cầu, phải được liệt kê trong báo cáo.

Nếu các nguyên tố hợp kim thêm vào không có trong Bảng 2, thì hàm lượng của các nguyên tố hợp kim đó sẽ được thêm vào trong báo cáo.

Phụ lục A

(Quy định)

Phương pháp xác định dung sai

A.1 Chiều rộng (A) và chiều dày (t, t1, t2)

A.1.1 Dụng cụ đo

Dụng cụ đo với độ chính xác là 0,5 mm để đo chiều rộng (A) và dụng cụ đo với độ chính xác là 0,05 mm để đo chiều dày (t, t1, t2).

A.1.2 Cách tiến hành

Phương pháp đo được thực hiện tại vị trí không được nhỏ hơn 150 mm từ hai đầu của mẫu và tại vị trí giữa mẫu thép hình.

A.1.3 Báo cáo

Báo cáo phải bao gồm các kết quả đo được.

A.2 Chiều dài (L)

Chiều dài của mẫu được đo bằng thước dây kim loại với độ chính xác là 1 mm và đủ chiều dài để đo toàn bộ chiều dài mẫu thép hình trong một lần đo.

A.3 Độ không vuông góc (T)

A.3.1 Dụng cụ do

Thước góc có chiều dài cạnh lớn hơn chiều rộng bề mặt được đo.

Thước kim loại có độ chính xác là 1 mm.

A.3.2 Cách tiến hành

Đặt mẫu trên mặt phẳng nhẵn sao cho một mặt vuông góc với mặt phẳng.

Đặt thước góc sao cho cạnh dài của thước góc vuông góc với mặt phẳng và di chuyển để cạnh của thước góc tiếp xúc với bề mặt mẫu cần đo.

Đo khoảng cách giữa bề mặt (vuông góc với mặt phẳng) của mẫu với cạnh của thước góc, đơn vị milimét (T).

A.3.3 Báo cáo

Báo cáo phải bao gồm kết quả độ không vuông góc đọc được.

A.4 Độ cong

A.4.1 Dụng cụ đo

Sợi dây có chiều dài lớn hơn chiều dài mẫu.

Thước kim loại với độ chính xác là 1 mm.

A.4.2 Cách tiến hành

Giữ sợi dây ở hai đầu theo hướng dọc chiều dài mẫu và đo khoảng cách lớn nhất giữa sợi dây và bề mặt của mẫu theo hướng ngang, đơn vị milimét. Xem Hình A.1.

A.4.3 Báo cáo

Báo cáo phải bao gồm độ cong lớn nhất đọc được, đơn vị milimét.

Hình A.1 - Đo độ cong

3.2.2.8  Mạ kẽm nhúng nóng (Áp dụng TCKT theo VB số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19/8/2004)

- Phạm vi:

- Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các chi tiết chế tạo bằng sắt và lớp mạ kẽm nhúng nóng trên bề mặt hệ thống các chi tiết trên đường dây và trạm biến áp; hệ thống tiếp địa đường dây và trạm biến áp; bu lông và đai ốc để bảo vệ chống ăn mòn do tác động của môi trường.

- Yêu cầu kỹ thuật:

+ Tất cả các chi tiết chế tạo bằng sắt phải được chế tạo theo đúng bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo về kích thước và trọng lượng của chi tiết, chiều cao đường hàn 6  10mm

+ Các chi tiết phải được chế tạo từ thép CT3.

+ Trước khi nhúng vào kẽm nóng chảy, các chi tiết phải được làm sạch bề mặt để không còn vết dầu mỡ, sơn, lớp thép cán, rỉ… mà mắt thường có thể phát hiện được, sau đó được xử lý trong chất trợ dung.

+ Việc làm sạch bề mặt và xử lý trong chất trợ dung phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

+ Các lỗ bu lông, trục xuyên qua phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp phủ. Sau khi phủ không cho phép sửa lại lỗ.

Kẽm dùng để phủ phải đạt chất lượng theo bảng sau:

| Thành phần hoá học (%) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hàm lượng kẽm không thấp hơn | Hàm lượng tạp chất không lớn hơn |  |  |  |  |  |  |
|  | Chì | Cadimi | Sắt | Đồng | Thiếc | Asen | Cộng |
| 98,5 | 1,4 | 0,2 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 1,5 |

Hàm lượng kẽm nóng chảy trong bể khi nhúng không thấp hơn 98,3%.

- Quá trình phủ kẽm nhúng nóng phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

- Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng, xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do làm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp phủ.

- Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám.

Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp phủ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.

- Độ dầy trung bình lớp phủ tương ứng với khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt được quy định trong bảng:

| Loại chi tiết | Độ dày trung bình (µm) | Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2) |
| --- | --- | --- |
| Chi tiết kết cấu có bề dày: |  |  |
| < 6mm | 100 | 710 |
| ≥ 6mm | 110 | 781 |
| Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa) | 120 | 825 |
| Bu lông, đai ốc, vòng đệm | 55 | 390 |

- Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 2.

- Độ dày lớp phủ quy định trong bảng 2 có thể lớn hơn (trừ bu lông, đai ốc) nhưng không vượt quá 200 µm.

- Bu lông phải được phủ sau khi gia công ren và không được ren lại sau khi phủ. Đai ốc được gia công ren lại sau khi phủ nhưng phưng phải tính toán sao cho sau khi phủ và ren lại đảm bảo khe hở giữa bu lông và đai ốc nằm trong giới hạn dung sai theo TCVN 1917-76.

- Khi lắp ráp tại hiện trường, các chỗ khuyết tật do vận chuyển phải được xử lý bằng sơn có hàm lượng bột kẽm cao hơn 80% với độ dày không nhỏ hơn 90 µm hoặc bằng cách phun kẽm với độ dày không nhỏ hơn 120 µm.

Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sắt chế tạo | Đơn vị sản xuất | Nhà thầu ghi rõ |
| 2 | Yêu cầu sản phẩm | Chủng loại, quy cách | Đúng bản vẽ thiết kế |
| 3 | Bulông, êcu | chế tạo theo TCVN | Đáp ứng |
| 4 | Đơn vị gia công mạ |  | Nhà thầu ghi rõ |
| 5 | Thành phần hoá học: |  |  |
|  | - Hàm lượng kẽm | % | ≥ 98,5 |
|  | - Hàm lượng tạp chất |  |  |
|  | + Chì | % | ≤ 1,4 |
|  | + Cadimi | % | ≤ 0,2 |
|  | + Sắt | % | ≤ 0,05 |
|  | + Đồng | % | ≤ 0,02 |
|  | + Thiếc | % | ≤ 0,04 |
|  | + Asen | % | ≤ 0,01 |
| 6 | Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm: |  |  |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày < 6mm | µm | 100 |
|  | - Chi tiết kết cấu có bề dày ≥ 6mm | µm | 110 |
|  | - Chi tiết chôn dưới đất | µm | 120 |
|  | - Bu lông, đai ốc, vòng đệm | µm | 55 |
|  | - Độ dày trung bình lớn nhất (Trừ bu lông, đai ốc) | µm | < 200 |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải ghi rõ loại thép chế tạo.

- Đơn vị cấp hàng cam kết phải là nhà sản xuất có khả năng mạ kẽm hoặc đơn vị được uỷ quyền (Có giấy tờ chứng minh và được sao y công chứng).

- Các chi tiết mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên phải được xác nhận bởi nhà thầu.

3.2.2.9 : Đặc tính kỹ thuật Ống nối nhôm: Áp dụng tiêu chuẩn theo QĐ 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội.

Yêu cầu chung:

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho ống nối căng bọc cách điện sử dụng cho cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV, loại tự treo, ký hiệu [LV-ABC], lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không.

Tiêu chuẩn áp dụng:

AS 3766:	Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp.

AS 1154.1:	Cách điện và dây dẫn phụ kiện cho đường dây điện trên không.

HN 33-S-63:	Kết nối xuyên cách điện đối với lưới trên không điện áp thấp với dây dẫn cách điện.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

Thiết kế và lắp đặt:

- Loại: Ống nối căng bọc cách điện là loại 1 ống dùng cho các lõi riêng lẽ của cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV ký  hiệu

[LV-ABC], loại cáp tự treo, kẹp làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách

điện

Cách điện: làm bằng nhựa cách điện, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… Lớp cách điện không bị hư hỏng khi ép nối. Bên trong ống nhôm phải bơm sẵn keo điện chống oxy hóa

Loại đai ép: Đai ép hình lục giác

Chống thấm nước: Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn chặn sự thâm nhập hơi ẩm vào trong ruột dẫn của cáp thông qua bất kỳ phần nào của mối nối dưới các điều kiện mang tải điện và cơ.

-Tiết diện mỗi ruột cáp danh định:           LV-ABC 4x50: 50 mm2

LV-ABC 4x70: 70 mm2 LV-ABC 4x95: 95 mm2 LV-ABC 4x120: 120 mm2 LV-ABC 4x150: 150 mm2

Đường kính trong danh định của mỗi ống nối: LV-ABC 4x50: 9.00 mm

LV-ABC 4x70: 10.70 mm LV-ABC 4x95: 12.50 mm LV-ABC 4x120: 13.70 mm LV-ABC 4x150:  15.00 mm

Độ bền cơ của mỗi ống nối trong 1 phút (theo AS 3766) LV-ABC 4x50: 5.95 kN

LV-ABC 4x70: 8.33 kN LV-ABC 4x95: 11.31 kN LV-ABC 4x120: 14.28 kN LV-ABC 4x150: 17.85 kN

Dòng định mức liên tục của mỗi ống nối: Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp tương ứng (A)

LV-ABC 4x50: 170 (A) LV-ABC 4x70: 215 (A) LV-ABC 4x95: 275 (A) LV-ABC 4x120: 320 (A) LV-ABC 4x150: 370 (A)

Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút: 4 kVrms

Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%

Ghi nhãn: Ống nối phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau:

+ Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất

+ Tiết diện cáp

+ Vị trí ép

+ Kích thước của đai ép…

(Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền)

Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm xuất xưởng

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

+ Đo kích thước

+ Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử  nghiệm  điển  hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt

+ Thử nghiệm dòng ngắn mạch

+ Thử nghiệm độ bền cơ

+ Thử nghiệm độ bền cách điện

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức

Thử  nghiệm  điển  hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt

+ Thử nghiệm dòng ngắn mạch

+ Thử nghiệm độ bền cơ

+ Thử nghiệm độ bền cách điện

+ Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S- 63 hoặc tương đương |
| 6 | Loại |  | Ống nối căng bọc cách điện là loại 1 ống dùng cho các lõi riêng lẽ của cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV- ABC], loại cáp tự treo, kẹp có cấu tạo như sau: - Làm bằng nhôm hoặc hợp |

|  |  |  | kim nhôm bọc cách điện - Cách điện: làm bằng nhựa cách điện, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… Lớp cách điện không bị hư hỏng khi ép nối Bên trong ống nhôm phải bơm sẵn keo điện chống oxy hóa |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Loại đai ép |  | Đai ép hình lục giác |
| 8 | Chống thấm nước |  | Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn chặn sự thâm nhập hơi ẩm vào trong ruột dẫn của cáp thông qua bất kỳ phần nào của mối nối dưới các điều kiện mang tải điện và cơ. |
| 9 | Tiết diện mỗi ruột cáp danh định | mm2 |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 50 |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 70 |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 95 |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 120 |
|  | LV-ABC 4x150 |  | 150 |
| 10 | Đường kính trong danh định của mỗi ống nối | mm |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 9.00 |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 10.70 |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 12.50 |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 13.70 |
|  | LV-ABC 4x150 |  | 15.00 |
| 11 | Độ bền cơ của mỗi ống nối trong 1 phút (theo AS 3766) | kN |  |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 5.95 |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 8.33 |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 11.31 |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 14.28 |
|  | LV-ABC 4x150 |  | 17.85 |
| 12 | Dòng định mức liên tục của mỗi ống nối | A | Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp tương ứng |
|  | LV-ABC 4x50 |  | 170 |
|  | LV-ABC 4x70 |  | 215 |
|  | LV-ABC 4x95 |  | 275 |
|  | LV-ABC 4x120 |  | 320 |
|  | LV-ABC 4x150 |  | 370 |
| 13 | Độ bền điện áp giữa các phần | kVrms | 4 |

|  | mang điện trong 1 phút |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Nhiệt độ môi trường cực đại | 0C | 450C |
| 15 | Độ ẩm môi trường tương đối cực đại | % | 100% |
| 16 | Kiểm tra và thử nghiệm |  | Nêu cụ thể |
| 17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. |  | Có |
| 18 | Ghi nhãn |  | Ống nối phải được ghi nhãn theo tiểu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau: Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất Tiết diện cáp Vị trí ép Kích thước của đai ép… Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền |
| 19 | Bao gói |  | Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 20 | Thí nghiệm điểm hình |  | Nêu cụ thể |
| 21 | Thí nghiệm xuất xưởng |  | Nêu cụ thể |
| 22 | Thí nghiệm nghiệm thu |  | Nêu cụ thể |

# 3.2.2.10  Đặc tính kỹ thuật băng dính cách điện: Áp dụng tiêu chuẩn theo TCVN 5630 – 1991: Tiêu chuẩn Việt Nam đối với Băng dính cách điện

- 1.1 Yêu cầu kỹ thuật cho băng dính loại màng mỏng PVC

- 1.2 Băng dính điện có cấu tạo bao gồm: 1 lớp màng film PVC và 1lớp keo đặc chủng.

- 1.3. Chiều dày nên chọn băng trong khoảng từ 0,05 đến 0,1 mm.

- Sai lệch chiều dày ± 15% hoặc 0,01 mm (chọn giá trị lớn hơn).

- 1.4. Đặc tính kỹ thuật

| Thông số | Yêu cầu | Thử theo TCVN 5631-91 điều |
| --- | --- | --- |
| 1. Độ bền kéo đứt, N/1mm chiều rộng, không nhỏ hơn | 450 | 2.3 |
| 2. Độ dãn tương đối khi kéo đứt, %, không nhỏ hơn | 80 | 2.3 |
| 3. Độ bám dính, N/10mm chiều rộng, không nhỏ hơn | 3,5 | 2.4 |
| 4. Độ bền điện, kV/mm, không nhỏ hơn: |  |  |
| - ở nhiệt độ 23 ± 20C và độ ẩm tương đối 50 ± 5% | 100 | 2.5 |
| - Sau 24h duy trì ở nhiệt độ 23 ± 20C và độ ẩm tương đối 93 ± 2% | 100 | 2.5 |

# 3.2.2.11 Hộp phân dây (theo công văn số 2117/EVNHANOI -KT ngày 11/03/2025 của EVNHANOI và theo QĐ 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020)

Điều 4. Hộp phân dây cho cáp vào

1. Yêu cầu chung

  - Hộp phân dây làm bằng vật liệu composit hoặc nhựa ABS ép phun hoặc  nhựa PC-GF (Polycarbonate) có gia cường sợi thủy tinh (Glass Fiber reinforced) hoặc nhựa UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride), màu ghi sáng, kích thước gọn nhỏ, có khả năng chống va đập cơ học tốt, đảm bảo tuổi thọ 20 năm trong điều kiện làm việc ngoài trời, khí hậu nhiệt đới (nhiệt độ môi trường tối đa là 450C)

  - Hộp phân dây phải phù hợp mức bảo vệ IP 54, có độ bền va đập ≥ 20J đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 62262:2002. Cửa hộp là loại khớp ghép (không dùng bản lề) được bắt khoá bằng bu lông mũ tam giác, có dụng cụ mở kèm theo.

  - Vị trí cáp vào và ra bố trí ở đáy hộp, phù hợp cho một đường cáp vào 3 pha 4 dây tiết diện đến 4*95 mm2 và 12 đường cáp ra tiết diện đến 2*25mm2. Các lỗ cáp phải có nắp bịt cáp có nhiều khấc đảm bảo vừa khít với các tiết diện cáp khác nhau.

  - Hộp phân dây phải phù hợp để lắp đặt được cả trên tường và trên cột bê tông đuờng kính 200-300mm. Có đầy đủ các phụ kiện để treo hộp trên cột và trên tường. Các chi tiết bằng thép phải được mạ.

  - Hàng kẹp đấu dây vào và dây ra trong hộp phân dây phải đảm bảo đấu được cáp đồng, đảm bảo tải điện, đảm bảo tiếp xúc tốt cho loại dây cáp nhiều sợi và cung cấp kèm theo đủ các đầu cốt xử lý đồng - nhôm để đấu được cả dây nhôm. Kẹp đấu cáp vào phù hợp với cáp tiết diện đến 95mm2. Đối với 3 pha lửa, mỗi pha có 4 vị trí để đấu cáp ra, phù hợp với cáp tiết diện đến 25mm2. Riêng pha trung tính có tối thiểu 12 vị trí đấu dây ra tiết diện đến 25mm2. Trong trường hợp hàng kẹp sử dụng vít ép bắt dây tại cầu đấu, yêu cầu phải sử dụng tối thiểu 02 vít đấu/vị trí cáp vào/ra để đảm bảo tiếp xúc trong quá trình vận hành lâu dài.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

  - IEC-60529: Phân loại mức độ bảo vệ đối với hòm kín.

  - IEC 62262:2002 Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài (mã IK).

  - IEC 60439-5 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng - Tủ phân phối để phân phối điện trong mạng điện

  - Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Yêu cầu khác

  - Yêu cầu về biên bản thử nghiệm xuất xưởng :

    - Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây

+ Độ tăng nhiệt

+ Khả năng chịu nhiệt ở 1000C trong 5h

      - Thử cấp bảo vệ IP

      - Thử độ bền va đập

3.2 Yêu cầu thử nghiệm điển hình:

Hộp phân dây phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC  hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

    - Thử cấp bảo vệ IP

    - Thử độ bền va đập

3.3 Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

+ Hộp phân dây cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

| Số lƣợng mẫu thử (p) | Số lƣợng của một lô (n) |
| --- | --- |
| p = 1 | n < 50 |
| p = 2 | 50  n < 100 |
| p = 4 | 100  n < 500 |
| p = 4 + 1.5n/1000 | 500  n  20000 |
| p = 19 + 0.75n/1000 | n > 20000 |

+ Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2. | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |
| 3. | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 4. | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC-60529, IEC 62262:2002 hoặc tương đương |
| 5. | Tiêu chuẩn thử nghiệm |  | IEC-60529, IEC 62262:2002 hoặc tương đương |
| 6. | Cấp bảo vệ |  | IP54 |
| 7. | Vật liệu chế tạo |  | Nêu cụ thể |
| 8. | Khả năng chống tia cực tím |  | Đáp ứng |
| 9. | Khả năng chịu tác động của ngoại lực | J | ≥ 20 (IEC 62262:2002) |
| 10. | Cửa hộp + Khoá |  | Nêu cụ thể |
| 11. | Thanh chia điện |  | Nêu cụ thể |
| 12. | + Vật liệu |  | Hợp kim đồng mạ thiếc |
| 13. | + Kích thước | mm | Nêu cụ thể |
| 14. | Số lỗ và tiết diện cáp vào hộp |  | 01 lỗ cho cáp vào có tiết diện 35- 95mm2 |
| 15. | Số lỗ và tiết diện cáp ra khỏi |  | 12 lỗ cho cáp ra có tiết diện 6- |

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | hộp |  | 25mm2 |
| 16. | Phụ kiện để lắp đặt (có thể lắp đặt cả trên cột lẫn trên tường) |  | Đáp ứng |
| 17. | Kích thước hộp Dài x Rộng x Sâu | mm | Nêu cụ thể |
| 18. | Trọng lượng hộp | kg | Nêu cụ thể |
| 19. | Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả |  | Đáp ứng |
| 20. | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Đáp ứng |

3.2.2.12  Biển tên lộ hạ thế, Sơn đánh số cột:

3.1 Trình tự đánh số cột như sau:

Tên lộ : được đánh bằng chữ cái lần lượt: I1, II1, III1 … Tương ứng cho các lộ đấu vào các ATM A1.1, A1.2, A1.3…

Cột đường trục trong từng lộ được viết bằng số thứ tự tăng dần, và đứng sau kí hiệu  lộ. VD I1, I2, ( được hiểu là cột số 1 đường trục lộ 1)., theo quy ước trong một lộ đường dây nhiều nhánh rẽ sẽ chọn nhánh dây dài nhất để xác định đường trục của nhánh đó.

Đối với các nhánh có 1 nhánh rẽ đánh tiếp theo số thứ tự. Vídụ: II3.1, II3.2 (được hiểu là tại cột số 3 lộ 2 có một nhánh rẽ).

Đối với đường trục có nhiều nhánh rẽ đánh số theo nguyên tắc phía tay phải (hướng đi từ nguồn đến) sẽ đánh thêm chứ cái a, phía tay trái đánh đánh thêm chứ cái b. Ví dụ: I2.a.1  ( được hiểu có rẽ nhánh tại cột số 2 đường trục lộ 1vị trí rẽ nhánh thứ nhất về phía tay phải).

3.2 Cách sơn (hoăc in trên biển kim loại treo, hoặc in trên đề can dán trên cột) trên cột: Viền mầu đen

Cỡ chữ:

- CTĐL( Công ty điện lực) : Sơn (hoặc in trên biển kim loại ) màu đen, nền vàng, chữ in hoa đậm, cỡ chữ 72, Phông TimeNewroman;

- THUONGTIN : Sơn (hoặc in trên biển kim loại) màu đen, nền vàng, chữ in hoa đậm, cỡ chữ 72, Phông TimesNewroman.

- 02433768999: Sơn (hoặc in trên biển kim loại) màu đen, nền vàng, chữ in hoa đậm, cỡ chữ 72, Phông TimesNewroman.

- I1.9.1: Số cột được sơn (hoặc in trên biển kim loại) màu đỏ, chữ in hoa đậm, cỡ chữ 144, Phông TimeNewromman.

* Tên Trạm: Tên TBA mầu đỏ, chữ in hoa đậm, cỡ chữ 144, Phông chữ TimesNewroman.

* Đánh tên lộ cáp trên đường dây hạ thế:

- Trình tự đánh số cột như sau:

Tên lộ:  + Đánh “LỘ A1.1” Tương ứng cho dây cáp đấu vào các ATM A1.1

+ Đánh “LỘ A1.2” Tương ứng cho dây cáp đấu vào các ATM A1.2

……………

+ Đánh “LỘ A1.n” Tương ứng cho dây cáp đấu vào các ATM A1.n

Đánh tên lộ cáp tại tất cả các vị trí cột trên đường trục, đường nhánh có từ 2 dây trở lên.

Đánh bằng dây thép bọc nhựa vào vị trí khóa hãm tại cột, hướng quay ra đường.

2. Biển tên lộ in trên tấm kim loại nền trắng phản quang, chữ đỏ phản quang, viền đỏ phản quang

- Kích thước: 140*100mm

- Kiểu chữ: chữ "LỘ A1.1" dùng kiểu chữ: Arial hoa - cỡ chữ 35 in đậm nét.

# *.Thẻ treo cáp hạ thế (biển tên lộ):

- Kích thước thẻ treo: 210x110mm, dày: 1mm;

- Vật liệu: Bằng tôn

- Nền mặt chính có màu xanh và viền sơn trắng, chữ số màu trắng;

- Quy định về màu sắc các lộ như sau:

+ Lộ 1 (A): Nền vàng, chữ đỏ

+ Lộ 2 (B): Nền xanh dương – chữ trắng

+ Lộ 3 (C): Nền đỏ – chữ vàng

+ Lộ 4 (D): Nền xanh lá cây – chữ trắng

+ Lộ 5 (E): Nền xanh lơ– chữ trắng

* Hình thức bố trí đánh số trên tuyến:

a. Cột hạ thế:

- Biển số của cột được sơn trực tiếp lên thân cột, nếu biển số cột bằng kim loại thì sẽ được đánh đai thép, nếu in trên đề can dán vào cột ở độ cao 1800mm so với mặt đất.

b. Cột trung thế:

- Biển được sơn (hoặc đánh đai thép)  ở độ cao 4000mm.

- Cột có mặt bích thì đánh ngay sát phía dưới mặt bích.

+ Biển số cột và biển an toàn được sơn (hoặc đánh đai thép) trên thân cột theo hướng vuông góc với tuyến đường dây không và hướng về phía đường đi lại (đi trên đường nhìn thấy biển)

+ Đối với đường dây 1 mạch: Biển tên - số cột và Biển báo an toàn được sơn (hoặc đánh đai thép) một bên thân cột, về phía đường đi để thuận tiện cho việc kiểm tra vận hành.

+ Đối với đường dây 2 mạch: Biển tên- số cột và Biển báo an toàn được sơn (hoặc đánh đai thép) cả hai bên thân cột. Tên từng mạch đúng với thực tế bố trí dây trên cột.

* Biển tên khoang tủ RMU, biển tên thiết bị đóng cắt tủ RMU

Biển tên được làm bằng mica, kích thước theo bản vẽ.

Chữ và biểu tượng in màu bằng máy, cắt chữ decal.

Sơ đồ 1 sợi epplastich: Sơ đồ 1 sợi in giấy A4 và ep plastic được treo gọn gàng mặt trong cánh tủ hạ thế, trung thế

# 3.2.2.13 Đai thép và khóa đai (QĐ 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng công ty điện lực TP. Hà Nội).

- Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho Đai thép, khóa đai làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phấn phối, ống uPVC lên trụ bê tông .

- Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 197-2014 và các tiêu chuẩn tương đương

- Yêu cầu khác

  - Yêu cầu thử nghiêm

Thử nghiệm xuất xưởng:

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

  - Đo kích thước

  - Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất (thử nghiệm xuất xưởng): Đo chiều dày và chiều rộng của đai… thực hiện bởi nhà sản xuất.

Thử nghiệm điển hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

  - Kiểm tra kích thước (Dimensions)

  - Suất kéo đứt (Tensile strengh)

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Yêu cầu về bao gói

    - Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa.

    - Khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị đo | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |
| 2 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu rõ |
| 3 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng |  | ISO 9001 |
| 5 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 197-2014 hoặc tương đương |
| 2 | Đai thép |  |  |
| 2.1. | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  |  |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  |  |
| 2.2. | Loại |  | Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống uPVC lên trụ bê tông |
| 2.3. | Chiều rộng | mm |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 20 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 20 |
| 2.4. | Chiều dày | mm |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 0.4 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 0.7 |
| 2.5. | Suất kéo đứt | N/mm2 |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 700 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 700 |
| 2.6. | Chiều dài mỗi cuộn | m |  |
|  | Đai thép 20 x 0.4 |  | 50 |
|  | Đai thép 20 x 0.7 |  | 25 |
| 3 | Khóa đai |  |  |
| 3.1. | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 3.2. | Khóa đai cho đai 20 x 0.4 |  |  |
| 3.3. | Khóa đai cho đai 20 x 0.7 |  |  |
| 3.4. | Loại |  | Làm bằng thép không gỉ dùng để khóa đai thép |
| 3.5. | Kích thước |  | Kích thước của khóa đai phải phù hợp cho |
|  |  |  | đai thép tương ứng |
| 3.6. | Bao gói |  | Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa, khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển |
| 3.7. | Catalog |  | Có |
| 3.8. | Mẫu đai thép và khóa đai thép |  | Có |
| 3.9. | Mẫu hàng chào |  | Có |

# 3.2.2.14  Đặc tính kỹ thuật Dây thép bọc nhựa: Áp dụng theo TCVN 6610-2014 (227 IEC 01): Tiêu chuẩn Việt Nam về cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V

1. Phạm vi áp dụng

TCVN 6610-3: 2000 (IEC 227-3) nêu chi tiết những quy định kỹ thuật cụ thể đối với cáp không có vỏ bọc một lõi cách điện bằng PVC có điện áp danh định đến và bằng 450/750 V dùng để lắp đặt cố định.

Tất cả các cáp phải phù hợp với các yêu cầu tương ứng được cho trong TCVN 6610-1 : 2000 (IEC 227-1) và từng kiểu cáp phải phù hợp với các yêu cầu cụ thể của tiêu chuẩn này.

TCVN 6614-1-2 : 2000 (IEC 811-1-2 : 1985 và Sửa đổi 1 : 1989) Phương pháp thử chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 1: Phương pháp áp dụng chung. Mục 2: Phương pháp lão hóa nhiệt.

TCVN 6614-1-4 : 2000 (IEC 811-1-4 : 1985) Phương pháp thử chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 1: Phương pháp áp dụng chung. Mục 4: Thử nghiệm ở nhiệt độ thấp.

TCVN 6614-3-1 : 2000 (IEC 811-3-1 : 1985) Phương pháp thử chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 3: Phương pháp riêng đối với hợp chất PVC. Mục 1: Thử nghiệm nén ở nhiệt độ cao - Thử nghiệm về tính kháng nứt.

TCVN 6614-3-2: 2000 (IEC 811-3-2 : 1985) Phương pháp thử chung đối với vật liệu cách điện và vỏ bọc của cáp điện. Phần 3: Phương pháp riêng đối với hợp chất PVC. Mục 2: Thử nghiệm tổn hao khối lượng - Thử nghiệm độ ổn định nhiệt.

2. Tiêu chuẩn

6610 TCVN 01 (227 IEC 01).

3. Điện áp danh định

450/750 V.

4. Kết cấu

4.3.1. Ruột dẫn

Số lượng ruột dẫn: 1.

Ruột dẫn phải phù hợp với các yêu cầu của TCVN 6612 : 2000 (IEC 228):

- cấp 1 đối với ruột dẫn cứng;

- cấp 2 đối với ruột dẫn bện.

4.3.2. Cách điện

Cách điện phải là hợp chất polyvinyl clorua loại PVC/C được bao quanh ruột dẫn.

Chiều dày cách điện phải phù hợp với các giá trị quy định cho ở cột 3 của bảng 1.

Điện trở cách điện không được nhỏ hơn các giá trị cho ở cột 5 của bảng 1.

4.3.3. Đường kính ngoài

Đường kính ngoài trung bình phải phù hợp với giá trị cho trong cột 4 của bảng 1.

5. Thử nghiệm

Kiểm tra sự phù hợp với yêu cầu của 2.3 phải được thực hiện bằng cách xem xét và bằng các thử nghiệm cho ở bảng 2.

6. Hướng dẫn sử dụng

Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất trong sử dụng bình thường: 70oC.

Chú thích - Những hướng dẫn khác còn đang xem xét.

Bảng 1 - Các dữ liệu chung đối với kiểu 6610 TCVN 01 (227 IEC 01)

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mặt cắt danh nghĩa của ruột dẫn | Cấp ruột dẫn TCVN 6612 : 2000 (IEC 228) | Chiều dày cách điện Giá trị quy định | Đường kính ngoài trung bình |  | Điện trở cách điện nhỏ nhất ở 70oC |
| mm2 |  | mm | Giới hạn dưới mm | Giới hạn trên mm | MΩ . km |
| 1,5 1,5 2,5 2,5 4 4 6 6 10 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 | 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 1,4 1,4 1,6 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 | 2,6 2,7 3,2 3,3 3,6 3,8 4,1 4,3 5,3 5,6 6,4 8,1 9,0 10,6 12,1 14,1 15,6 17,3 19,3 22,0 24,5 27,5 | 3,2 3,3 3,9 4,0 4,4 4,6 5,0 5,2 6,4 6,7 7,8 9,7 10,9 12,8 14,6 17,1 18,8 20,9 23,3 26,6 29,6 33,2 | 0,011 0,010 0,010 0,009 0,0085 0,0077 0,0070 0,0065 0,0070 0,0065 0,0050 0,0050 0,0043 0,0043 0,0035 0,0035 0,0032 0,0032 0,0032 0,0032 |
|  |  |  |  |  | 0,0030 0,0028 |

# 3.2.2.15 Ống co nhiệt

1. Phạm vi

Thông số kỹ thuật bao gồm thiết kế, chế tạo, thử nghiệm và giao hàng ống co ngót nhiệt cách điện dùng cho lưới điện trung hạ thế.

2. Tiêu chuẩn áp dụng

+ Quy phạm trang bị điện - Tiêu chuẩn nghành

+ IEC 112: Chống dòng rò.

3. Yêu cầu kỹ thuật

- Các yêu cầu kỹ thuật chung:

+ Ống co ngót nhiệt được làm từ XLPE cách điện, được dùng để bọc thanh cái hay thiết bị trong hệ thống điện, bảo vệ, che chắn các mối hàn nối dây, các đầu cáp cần bịt kín, chống rỉ sét, ăn mòn, có khả năng chống cháy tốt...

+ Dùng được cho dây dẫn có tiết điện từ 16mm2 đến 240mm2

+ Nhiệt độ làm việc: từ  -550C ~ 1250C

+ Nhiệt độ co: 1250C

+ Độ dày: (1.5-2.5mm) ± 0.1mm

+ Tỉ lệ co theo chiều ngang: ≥ 50%

+ Tỉ lệ co theo chiều dọc: ≤ 8%

+ Độ đàn hồi > 400%

+ Lực căng: >12 Mpa

4. Các thông tin yêu cầu đưa vào tài liệu thầu

+ Tài liệu kỹ thuật mô tả thông số kỹ thuật, hình vẽ và tính chất hoá lý của ống co ngót nhiệt.

+ Biên bản thí nghiệm điển hình.

+ Mẫu sản phẩm kèm theo

+ Phụ lục Đặc tính kỹ thuật riêng và cam kết.

5. Yêu cầu khi giao hàng

Trên ống co ngót nhiệt phải có nhãn mác ghi rõ nhà sản xuất, kiểu loại, các kích thước của ống co ngót nhiệt.

Ghi chú:

- Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của ống co ngót nhiệt bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

- Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu.

- Các ống co ngót nhiệt mới 100%, nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

# 34 Đề can tên khách hàng( dán tại hòm công tơ)

-  Loại chất liệu in: Decal

+ Khả năng bám dính tốt trên nhiều bề mặt khác nhau

+ Khả năng chịu nhiệt, độ ẩm và điều kiện môi trường khắc nghiệt

+ Độ bền của tem vỡ và khả năng chống giả mạo

- Kích thước :

+ Đường kính ngoài: 32*65mm

+ Đường kính trong: 32*50mm

+ Yêu cầu: Thể hiện logo EVNHANOI

+ Cỡ chữ: CÔNG TY ĐIỆN LỰC THƯỜNG TÍN VÀ EVNHANOI dùng kiểu chữ Times New Roman cỡ chữ 16(mẫu ảnh kèm dưới)

+ Các thông tin khác dùng kiểu chữ Times New Roman cỡ chữ 14 mẫu ảnh kèm dưới)

# 3.2.2.16 Các yêu cầu chi tiết khác đối với vật liệu xây dựng:

a. Xi măng

Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.

Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục.

b. Cát

Cát phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đủ khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình.

Cát phải bảo quản tại sân bãi không để đất, rác hoặc tạp chất khác lẫn vào.

Cát dùng trộn bê tông xây phải đáp ứng các yêu cầu sau:

| Mô đun độ lớn | > 2 |
| --- | --- |
| Khối lượng thể tích xốp (kg/m3) | > 1300 |
| Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục | Không |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm | < 10 |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 3% |

c.  Đá dăm, sỏi dăm

Đá dăm, sỏi dăm phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp có phẩm chất đều đặn, đủ khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình.

Đối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm, sỏi dăm lớn nhất không được vượt quá khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.

Đá, sỏi phải được rửa sạch, phân loại. Sân bãi để đá, sỏi phải sạch không để đất cũng như các loại rác, tạp chất khác lẫn vào.

| Đường biểu diễn thành phần hạt | TCVN 1771:1987 |
| --- | --- |
| Cường độ | 400.105 N/m2 |
| Phần trăm hạt thoi dẹt | 35% |
| Phần trăm hạt phong hóa, mềm yếu | 10% |
| Phần trăm khối lượng cục sét | < 0.25% |
| Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét | < 3% |

d. Nước

Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không ăn mòn đối với bê tông, không có dầu, axit, chất kiềm và những chất hữu cơ gây hại đến quá trình đông kết.

e. Cốt thép

Cốt thép đưa vào sử dụng phải đảm bảo bề mặt sạch, không bị rỉ sét, vảy cán, không dính bùn đất, dầu mỡ, hay bất kỳ vật liệu khác ảnh hưởng đến độ bám dính của bê tông vào cốt thép hay làm phân rã bê tông. Nghiêm cấm việc sử dụng cốt thép xử lí nguội thay thế cốt thép cán nóng.