Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu về gói thầu

- Phạm vi công việc của gói thầu.

Tên gói thầu: Gói thầu 26-XL-2026: Thi công xây lắp dự án

Tên dự án: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực Hoài Ân, An Lão tỉnh Gia Lai năm 2026

Giá gói thầu bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế (thuế VAT 10%).

Do chưa xác định rõ ràng được mức thuế suất thuế giá trị gia tăng cụ thể
trong giai đoạn lựa chọn nhà thầu, Chủ đầu tư tạm xác định mức thuế suất GTGT là 10%, nhà thầu được yêu cầu tính toán giá hàng hóa, dịch vụ, xây lắp chưa thuế GTGT và chào thầu với mức thuế suất GTGT 10%. Chủ đầu tư sẽ tính toán đơn giá hàng hóa, dịch vụ, xây lắp chưa thuế GTGT tương ứng với mức thuế suất 10% để làm cơ sở đánh giá thầu và ký hợp đồng.

Quy mô:

- Đường dây trung áp 22kV xây dựng mới: 5.420 mét.

- Đường dây hạ áp 0,4kV: 5.353 mét. Trong đó:

+  Đường dây hạ áp 0,4kV xây dựng mới: 3.484 mét.

+  Đường dây hạ áp 0,4kV cải tạo: 1.869 mét.

- Trạm biến áp: tổng cộng 06 TBA với tổng công suất 1.017,5 kVA; trong đó:

+  Xây dựng mới 04 TBA 22/0,4kV tổng công suất là 730 kVA.

+  Xây dựng mới 01 TBA 22/2x0,23kV công suất 37,5 kVA.

+  Cải tạo di dời 01 TBA 22/0,4kV với công suất 250 kVA.

Địa điểm xây dựng: các xã Ân Hảo; Ân Tường; Kim Sơn; Hoài Ân - tỉnh Gia Lai, Việt Nam.

Bảng chi tiết hạng mục xây lắp: Như mẫu số 01B ( Webform trên hệ thống)

Ghi chú: Đơn giá dự thầu phải bao gồm các công việc:

+ Rải căng dây bao gồm nhân công kéo dây vượt đường, lập dàn giáo, bẻ góc, vượt sông, giao chéo… (Dây dẫn: Dây dẫn trung áp, cáp vặn xoắn hạ áp: A Cấp).

+ Các VTTB A Cấp: Máy biến áp, Aptomat các loại, Cầu chì tự rơi 22kV (FCO), Chống sét van trung áp. Các vật tư kèm theo như: Mũ chụp các loại (Chống sét van, cầu chì, máy biến áp…) do B cấp.

+ Cung cấp và lắp đặt cột các loại: Bao gồm biển báo đánh số cột và biển cấm trèo.

+ Cung cấp và lắp đặt tiếp địa cột: Bao gồm thí nghiệm sau khi lắp đặt các bộ tiếp địa cột.

+ Cung cấp và lắp đặt đầu cáp ngầm: Bao gồm thí nghiệm sau khi làm đầu cáp ngầm.

+ Cung cấp và lắp đặt đầu cốt: Bao gồm mũ chụp đầu cốt.

+ Cung cấp và lắp đặt sứ đứng, bao gồm đầy đủ phụ kiện buộc cổ sứ theo thiết kế (Đối với dây bọc sử dụng dây đồng bọc CV 30/10; dây trần sử dụng dây nhôm trần  A3,8mm2 để buộc cổ sứ). Lưu ý: các vị trí được thiết kế sử dụng dây buộc cổ sứ định hình dạng giáp níu không thuộc phạm vi nội dung này và sẽ được thực hiện, lắp đặt riêng theo hạng mục tương ứng.

+ Chi phí thí nghiệm các cấu kiện, vật tư, thiết bị do ĐVTC cung cấp và lắp đặt thực hiện theo quy định ngành điện. Thí nghiệm cột theo TCVN-5847:2016.

+ Chi phí nghiệm thu và đóng điện công trình theo quy định.

+ Chi phí vận chuyển vật tư, thiết bị do A cấp và vật tư thu hồi được xuất và nhập tại kho Công ty Điện lực Gia Lai.

+ Nhà tạm để ở và điều hành thi công.

+ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

+ Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu.

+ Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu.

+ Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba.

+ Chi phí bảo hành Công trình.

+ Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.

+ Chi phí vận chuyển vật tư, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường.

+ Chi phí phối hợp với CĐT trong đền bù, cấp phép.

+ Chi phí giải phóng mặt bằng, phát quang hành lang tuyến các khối lượng đã bồi thường đảm bảo đủ điều kiện đóng điện theo quy định hiện hành.

+ Chi phí liên quan đến trách nhiệm của Nhà thầu, gồm: đền bù, khắc phục thiệt hại; gia cố, làm đường và mặt bằng tạm; thi công hố móng trong mọi điều kiện, hoàn trả hạ tầng, phục vụ thi công móng cột, tiếp địa, mương cáp ngầm và mọi nội dung khác liên quan đến toàn bộ công trình.

+ Chi phí khảo sát hiện trường phục vụ đóng cắt điện, đóng cắt điện, chi phí nghiệm thu (phần việc của Nhà thầu).

+ Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành.

2. Thời hạn hoàn thành: Năm 2026.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

- Ngày khởi công: là ngày Chủ đầu tư thông báo khởi công xây dựng công trình;

- Ngày nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng: 180 ngày kể từ ngày khởi công công trình.

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

- Mức độ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu, vật tư, thiết bị nhà thầu cung cấp

  - Yêu cầu chung:

- Đặc tính kỹ thuật này sẽ được áp dụng để sản xuất và cung cấp hàng hóa bao gồm thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, cung cấp và giao hàng.

- Phạm vi công việc: Cung cấp các VTTB khác cho công trình theo bản vẽ chi tiết của HSMT và bao gồm tất cả các phần đã mô tả chi tiết được thực hiện bởi Nhà thầu theo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện hợp đồng.

- Tất cả các vật liệu phải là mới, được lấy theo các mẫu gần đây nhất hoặc hiện đang được sử dụng, là loại tốt nhất trong số các loại tương tự, và phải thường được dùng cũng như phù hợp với đặc điểm công việc. Tất cả các vật liệu sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất cho vật liệu thử nghiệm trừ khi có quy định khác hoặc được phép của bên mua.

- Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa

| Nhiệt độ môi trường lớn nhất | 45oC |
| --- | --- |
| Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất | 0oC |
| Khí hậu | Nhiệt đới, nóng ẩm |
| Độ ẩm cực đại | 100% |
| Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển | Đến 1000 m |
| Vận tốc gió lớn nhất | 160 km/h |

  - Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật)

- Yêu cầu về phòng thí nghiệm thực hiện Thử nghiệm điển hình cho vật tư, thiết bị chào thầu:

| Stt | VTTB | Yêu cầu thí nghiệm đặc biệt (special test - STL thực hiện) | Yêu cầu thí nghiệm điển hình VTTB |  |  |  | Trích nội dung các tiêu chuẩn VTTB | Cơ sở pháp lý yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phòng thử nghiệm | Phòng thử nghiệm độc lập | Phòng thử nghiệm đạt ISO 17025 | Phòng thử nghiệm thuộc hiệp hội STL |  |  |
| 1 | Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22kV và 35kV | - | - | x | x | - | Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật | QĐ 112/QĐ-HĐTV EVN ngày 21/9/2021 (TCCS 15:2021/EVN) |
| 2 | Phụ kiện hạ áp + Kẹp răng / Khóa đỡ (không quy định); + Khóa néo | - | - | x | - | - | Khóa néo: Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm độc lập | QĐ 178/QĐ-HĐTV EVNCPC ngày 14/3/2024 |
| 3 | Cáp ngầm hạ áp/ Dây bọc hạ áp/ Cáp vặn xoắn hạ áp | - | - | x | - | - | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự | QĐ 178/QĐ-HĐTV EVNCPC ngày 14/3/2024 |
| 4 | Phụ kiện trung áp |  |  |  |  |  |  | QĐ 178/QĐ-HĐTV EVNCPC ngày 14/3/2024 |
| 4.1 | Kẹp răng | - | x | - | - | - | Yêu cầu về thí nghiệm điển hình (Type test): Nhà thầu phải xuất trình kèm theo hồ sơ dự thầu biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một đơn vị thí nghiệm | QĐ 178/QĐ-HĐTV EVNCPC ngày 14/3/2024 |

- Biên bản thử nghiệm điển hình, thử nghiệm đặc biệt: Nhà thầu phải cung cấp với E-HSDT.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng: Nhà thầu cung cấp tại thời điểm giao hàng.

  - Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa: (Theo mục 3 chương III Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật):

| TT | TÊN VTTB | Biên bản thí nghiệm (Type Test) | Xác nhận của người sử dụng (End user) | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ/Catalogue |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cột BTLT | X | X | X |
| 2 | Cách điện đứng 22kV | X | X | X |
| 3 | Cách điện treo 22kV | X | X | X |
| 4 | Kẹp răng trung áp | X | X | X |
| 5 | Khóa néo dây hợp kim nhôm |  |  | X |
| 6 | Ống nối dây trung áp |  |  | X |
| 7 | Kẹp cáp |  |  | X |
| 8 | Đầu cốt |  |  |  |
| 8.1 | Đầu cốt ép lưỡng kim đồng mạ thiếc |  |  | X |
| 8.2 | Đầu cốt đồng |  |  | X |
| 9 | Dây bọc hạ áp | X |  | X |
| 10 | Phụ kiện hạ áp |  |  |  |
| 10.1 | Khóa đỡ |  |  | X |
| 10.2 | Khóa néo | X |  | X |
| 10.3 | Kẹp răng | X |  | X |
| 10.4 | Ống nối dây |  |  | X |

Ghi chú:

- Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp;

- Biên bản thử nghiệm điển hình của VTTB phải đáp ứng yêu cầu tại Mục 1.2 - Yêu cầu về biên bản thử nghiệm đối với VTTB thuộc Chương V của E-HSMT.

- Đối với các VTTB khác thuộc phạm vi gói thầu (không được liệt kê ở bảng trên): Để đánh giá đáp ứng kỹ thuật của hàng hóa chào thầu, Chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu bổ sung biên bản thử nghiệm và các tài liệu kỹ thuật liên quan trong trường hợp cần thiết.

  - Yêu cầu thông số kỹ thuật VTTB:

Nhà thầu cần lưu ý nội dung sau để chào đầy đủ các thông số, các yêu cầu kỹ thuật của VTTB:

Đối với các yêu cầu bắt buộc phải nêu rõ thông số, giải pháp,… trong bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của VTTB thì trong E-HSDT Nhà thầu phải nêu cụ thể, đầy đủ thông số, mô tả giải pháp... Không được ghi “đáp ứng/đảm bảo/tuân thủ E-HSMT,…”

    - Vật tư, vật liệu chính phần xây dựng (Xi măng, cát, đá, gạch, thép xây dựng, thép mạ kẽm…)

- Vật tư, vật liệu xây dựng đưa vào công trường phải đảm theo đúng thiết kế xây dựng, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật.

- Tiêu chuẩn, mẫu thử cho các loại vật liệu xây dựng thông dụng được kê ở bảng sau:

| STT | Loại vật liệu | Tiêu chuẩn nghiệm thu, lấy mẫu | Số lượng mẫu thử | Quy cách mẫu cần lấy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cát đổ bê tông, cát xây trát | TCVN 7570:2006 TCVN 7572:2006 | ≤ 500T hoặc ≤ 350m³/ mẫu | khoảng 20 ÷ 40kg |
| 2 | Đá dăm, sỏi (dùng chế tạo bê tông) | TCVN 7570:2006 TCVN 7572:2006 | ≤ 300T hoặc ≤ 200m³/ mẫu | khoảng 50 ÷ 100kg, tùy theo cỡ đá |
| 3 | Gạch xây | TCVN 1450:2009 TCVN 1451:1998 TCVN 6477:2016 | ≤ 100.000 viên gạch đất sét nung/ 1 mẫu/ thí nghiệm. ≤ 50.000 ÷ 200.000 viên gạch bê tông tùy theo kích cỡ/ 1 mẫu/ thí nghiệm | 5 viên gạch đất sét nung / 1 thí nghiệm 3 viên gạch bê tông / 1 thí nghiệm |
| 4 | Xi măng | TCVN 6260:2020 TCVN 2682:2020 TCVN 4787 : 2009 | ≤ 40 tấn/ 1 mẫu | + 20 kg |
| 5 | Nước (dùng trộn bê tông và vữa) | TCVN 4506:2012 | 1 nguồn cung cấp/1 mẫu | + 5 lít |
| 6 | Thiết kế cấp phối bê tông, vữa xây trát | Theo yêu cầu của thiết kế | 1 mẫu cát/ 1 loại, 1 mẫu đá/ 1 loại, 1 mẫu xi măng, 1 mẫu phụ gia (nếu có) | 30kg cát/ 1 loại, 50kg đá 1 loại, 20kg xi măng cho mác cấp phối bê tông |
| 7 | Thép cốt bê tông | TCVN 1651:2018 | ≤ 50 tấn/1 tổ mẫu/1 loại đường kính | + 3 thanh 50cm + 3 thanh 30cm |
| 8 | Thép các bon cán nóng (thép hình, thép tấm, ...) | TCVN 5709:2009 | ≤ 50 tấn/ 1 tổ mẫu/ 1 loại | + 3 thanh 50cm + 3 thanh 30cm |
| 9 | Bê tông | TCVN 4453:1995 | Thí nghiệm cường độ nén: ≤ 500m³/ 1 tổ mẫu với bê tông khối lớn có khối đổ lớn hơn 1000m³ ≤ 250m³/ 1 tổ mẫu với bê tông khối lớn có khối đổ nhỏ hơn 1000m³ ≤ 100m³/ 1 tổ mẫu với bê tông các móng lớn ≤ 200m³/ 1 tổ mẫu với bê tông nền, mặt đường ≤ 20m³/ 1 tổ mẫu với kết cấu khung và các loại kết cấu móng (cột, dầm, bản, vòm...) | + 3 viên mẫu lập phương kích thước: 10x10x10cm (cỡ đá ≤ 20cm), 15x15x15cm (cỡ đá ≤ 40mm), 20x20x20cm (cỡ đá >40mm) |
|  |  |  | Thí nghiệm cường độ kéo khi uốn (khi có yêu cầu của thiết kế): 200m³/1 tổ mẫu | + 3 viên mẫu 15x15x60cm, 10x10x40cm, 20x20x80cm tùy theo cỡ đá |
|  |  |  | Thí nghiệm độ chống thấm (khi có yêu cầu của thiết kế): 50m³/1 tổ mẫu | + 3 viên mẫu hình trụ D15x15cm |
|  |  |  | Thí nghiệm độ sụt: + 1 lần thử /mẻ trộn đầu tiên với bê tông trộn tại hiện trường + 1 lần giao hàng/1 lần thử với bê tông thương phẩm + 1 ca/1 lần thử với điều kiện thời tiết, độ ẩm vật liệu ổn định + 1 lần thử/ mẻ trộn đầu tiên, tối thiểu 1 ca/ lần thử với trường hợp thay đổi vật liệu và thành phần cấp phối bê tông | Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường thi công bằng phễu đo độ sụt |
| 10 | Hỗn hợp bê tông trộn sẵn | TCVN 9340:2012 | + 1 lô/ 1 tổ mẫu |  |
| 11 | Đá nguyên khai (dùng để sản xuất đá dăm, đá hộc) | TCVN 7570:2006 14 TCN 12:2002 | 01 mỏ nguồn/ 1 mẫu hoặc khi thay đổi địa tầng | 3 viên mẫu đá hộc |
| 12 | Vữa xây, trát | TCVN 3121:2003 | + 1 hạng mục thi công/1 tổ mẫu | + 3 viên mẫu kích thước 4x4x16cm |
| 13 | Đất đắp (hoặc cát đắp) | TCVN 8730-2012 22TCN 346-2006 | + 01 mỏ đất/ 1 mẫu, hoặc khi thay đổi địa tầng (thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý) | + 100kg |
|  |  |  | + Thí nghiệm độ chặt và độ ẩm lu lèn: 100÷200m³/ 3 điểm (đối với đất sét, cát pha và cát không lẫn cuội sỏi, đá) hoặc 200÷400m³/ 3 điểm(đối với đất hoặc cát lẫn cuội sỏi) | Kiểm tra trực tiếp tại hiện trường thi công |
|  |  | Theo yêu cầu của thiết kế | + 1km/ 3 điểm (thí nghiệm đo mô đun đàn hồi) |  |
| 14 | Đá dăm cấp phối | TCVN 8859:2011 | ≤ 3.000m³/ 1 mẫu (các chỉ tiêu cơ lý đối với thí nghiệm mẫu tại nguồn cung cấp) | + 100kg |
|  |  |  | ≤ 1.000m³/ 1 mẫu (các chỉ tiêu cơ lý đối với thí nghiệm mẫu tại công trình) | + 100kg |
|  |  |  | ≤ 200m³/ 1 mẫu (thí nghiệm độ ẩm, thành phần hạt trong quá trình thi công) | + 50kg |
|  |  |  | ≤ 100m²/ 1 điểm (thí nghiệm độ chặt) |  |
|  |  |  | ≤ 100m dài/ 1 làn xe/ 1 vị trí (thí nghiệm đo độ bằng phẳng) |  |
| 14 | Cọc bê tông cốt thép | Theo yêu cầu của thiết kế | + Thí nghiệm cường độ bê tông cọc bằng phương pháp không phá hủy (trường hợp nghi ngờ về chất lượng) |  |
|  |  | TCVN 9393:2012 | + Thí nghiệm nén tĩnh cọc 1% số lượng cọc nhưng không ít hơn 2 cọc (theo chỉ định của tư vấn thiết kế) |  |
| 15 | Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm | Theo yêu cầu thiết kế |  |  |
|  |  | TCVN 8699:2011 TCVN 7434-1-2004 |  |  |

    - Vật tư, thiết bị điện chính (hàng hóa):

      - Cột bê tông ly tâm

Cột được sản xuất phải đảm bảo các thông số kỹ thuật và phương pháp thử theo TCVN 5847:2016. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn. Khi thử uốn gãy, tải trọng gãy tới hạn của cột điện không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế (Hệ số tải trọng k ≥ 2).

Yêu cầu về biên bản thử nghiệm: Có Biên bản thí nghiệm cột theo tiêu chuẩn TCVN 5847-2016 do Đơn vị thí nghiệm độc lập có đủ tư cách pháp nhân thực hiện, đơn vị thí nghiệm độc lập.

Bảng thông số kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu chung: |  |  |  |
| a | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| b | Tiêu chuẩn chế tạo cột |  | TCVN 5847-2016 |  |
| c | Mác bê tông |  | > 400 |  |
| d | Phương pháp chế tạo cột |  | Theo bản vẽ thiết kế hoặc dự ứng lực |  |
| e | Độ dày của bêtông đỉnh/đáy cột | mm | > 25/35 |  |
| f | Bố trí các chi tiết khác |  | Theo bản vẽ thiết kế |  |
| II | Yêu cầu riêng từng loại cột: |  |  |  |
| 1 | Cột BTLT PC.I-8.5-160-3,0kN |  |  |  |
|  | Chiều cao cột | mm | 8.500 |  |
|  | Đường kính ngoài đỉnh cột | mm | 160 |  |
|  | Lực kéo ngang giới hạn đầu cột | kN | >3,0 |  |
| 2 | Cột BTLT PC.I-8.5-160-4,3kN |  |  |  |
|  | Chiều cao cột | mm | 8.500 |  |
|  | Đường kính ngoài đỉnh cột | mm | 160 |  |
|  | Lực kéo ngang giới hạn đầu cột | kN | >4,3 |  |
| 3 | Cột BTLT PC.I-10-190-4,3kN |  |  |  |
|  | Chiều cao cột | mm | 10.000 |  |
|  | Đường kính ngoài đỉnh cột | mm | 190 |  |
|  | Lực kéo ngang giới hạn đầu cột | kN | >4,3 |  |
| 4 | Cột BTLT PC.I-12-190-7,2kN |  |  |  |
|  | Chiều cao cột | mm | 12.000 |  |
|  | Đường kính ngoài đỉnh cột | mm | 190 |  |
|  | Lực kéo ngang giới hạn đầu cột | kN | >7,2 |  |
| 5 | Cột BTLT PC.I-12-190-10kN |  |  |  |
|  | Chiều cao cột | mm | 12.000 |  |
|  | Đường kính ngoài đỉnh cột | mm | 190 |  |
|  | Lực kéo ngang giới hạn đầu cột | kN | >10 |  |
| 6 | Cột BTLT PC.I-14-190-8,5kN |  |  |  |
|  | Chiều cao cột | mm | 14.000 |  |
|  | Đường kính ngoài đỉnh cột | mm | 190 |  |
|  | Lực kéo ngang giới hạn đầu cột | kN | >8,5 |  |
| 7 | Cột BTLT PC.I-14-190-11kN |  |  |  |
|  | Chiều cao cột | mm | 14.000 |  |
|  | Đường kính ngoài đỉnh cột | mm | 190 |  |
|  | Lực kéo ngang giới hạn đầu cột | kN | >11 |  |

      - Cách điện đứng 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo Pin Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | 16 hoặc 20 hoặc 24 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

      - Cách điện treo 22kV

Bảng 1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |
| U 70 BL | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 |

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Chuỗi cách điện treo bằng thủy tinh 70KN (loại 2 bát/chuỗi) kèm phụ kiện |  |  |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Chuỗi cách điện treo bằng thủy tinh 70KN (loại 2 bát/chuỗi) kèm phụ kiện |  |  |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoặc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu (i) Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) |  |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |  |
|  | Kích thước: |  | phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện bảng 1.1 |  |
| 4.2.1 | Chuỗi cách điện treo bằng thủy tinh 70KN (loại 2 bát/chuỗi) kèm phụ kiện |  |  |  |
|  | Chuỗi cách điện loại U 70 BL |  |  |  |
|  | +Chiều cao bát cách điện | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | + Đường kính | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | + Chiều dài dòng rò | mm | Nêu cụ thể |  |
| 4.3 | Độ bền điện: |  |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) | kVrms | > 40 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |  |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |  |
| 4.4 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) |  |  |  |
|  | Chuỗi cách điện néo | kN | phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện bảng 1.1 |  |
| 5 | Các thành phần chính của 01 chuỗi cách điện |  |  |  |
| 5.1 | Chuỗi cách điện néo được lắp đặt hoàn chỉnh |  |  |  |
|  | Móc treo chữ U (02 cái) |  | Vật liệu chế tạo là thép mạ kẽm nhúng nóng, bề dày lớp mạ không được nhỏ hơn 85m. Tải trọng phá hủy theo giá trị tính toán. |  |
|  | Vòng treo đầu tròn (01 cái) |  |  |  |
|  | Mắt nối đơn (01 cái) |  |  |  |
|  | Phụ kiện mạ kẽm |  | Đáp ứng |  |
|  | Số bát cách điện (chuỗi 2 bát) | bát | 2 |  |

      - Kẹp răng trung thế

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp răng trung thế 50-120/50-120mm2 |  |  |  |
|  | Kẹp răng trung thế 95-240/95-185mm2 |  |  |  |
|  | Kẹp răng trung thế 95-240/95-240mm2 |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp răng trung thế 50-120/50-120mm2 |  |  |  |
|  | Kẹp răng trung thế 95-240/95-185mm2 |  |  |  |
|  | Kẹp răng trung thế 95-240/95-240mm2 |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp răng trung thế 50-120/50-120mm2 |  |  |  |
|  | Kẹp răng trung thế 95-240/95-185mm2 |  |  |  |
|  | Kẹp răng trung thế 95-240/95-240mm2 |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | EN 50397-2, hoặc tương đương |  |
| 5 | Vật liệu - Thân chính, bịt đầu cáp bằng vật liệu cách điện - Roan làm kín phần bịt đầu cáp, phần vít và đai ốc của kẹp răng chống thấm nước - Ngàm kẹp răng tiếp xúc dây dẫn |  | Sử dụng Nylon 6 –Polyamide 6 với hàm lượng thủy tinh nhỏ nhất là 50% Cao su và nhựa dẻo chịu nhiệt độ (TPE- Thermoplastic rubber) Đồng/hợp kim đồng, được mạ thiếc có độ dày 3 µm để tăng độ cứng của ngàm |  |
| 6 | Kiểu |  | Kẹp răng 2 bulông xuyên |  |
| 6.1 | Bulong loại cắt (khi siết đủ lực thì đầu bulong sẽ gãy rời khỏi kẹp răng) |  | Có |  |
| 7 | Phù hợp với dây nhôm lõi thép bọc cách điện XLPE có tiết diện: |  |  |  |
|  | - Dây dẫn mạch chính (dây nhôm/đồng các điện XLPE) có tiết diện | mm2 | 50-120 95-240 95-240 |  |
|  | - Dây dẫn mạch nhánh rẽ (dây nhôm/đồng các điện XLPE) có tiết diện | mm2 | 50-120 95-185 95-240 |  |
| 8 | Điện áp định mức | kV | 24 |  |
| 9 | Dòng điện cho phép của kẹp răng ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn tương ứng | A | Đáp ứng |  |
|  | Kẹp răng trung thế 50-120/50-120mm2 |  | ≥ 391 |  |
|  | Kẹp răng trung thế 95-240/95-185mm2 |  | ≥ 504 |  |
|  | Kẹp răng trung thế 95-240/95-240mm2 |  | ≥ 593 |  |
| 10 | Độ dày tối thiểu lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua (đảm bảo điều kiện kỹ thuật về dẫn điện với dòng tải Imax) | mm |  |  |
|  | Kẹp răng trung thế 50-120/50-120mm2 |  | ≥ 3,4 |  |
|  | Kẹp răng trung thế 95-240/95-185mm2 |  | ≥ 3,4 |  |
|  | Kẹp răng trung thế 95-240/95-240mm2 |  | ≥ 3,4 |  |
| 11 | Độ kín nước của kẹp răng sau khi lắp với dây dẫn |  | Đảm bảo kín nước 100% |  |
| 12 | Nhãn mác trên kẹp răng: - Tên nhà sản xuất - Mã hiệu sản phẩm - Số hiệu nhận diện sản phẩm - Tiết diện trục chính/nhánh rẽ lớn nhất và nhỏ nhất - Momen xoắn khi siết bulong - Kích thước dụng cụ siết bulong |  | có |  |
| 13 | Phụ kiện kèm theo |  | Nắp bịt đầu cáp cho mạch nhánh rẽ |  |
| 14 | Khối lượng của mỗi kẹp răng | kg | Nêu cụ thể |  |
| 15 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

      - Khóa néo dây hợp kim nhôm

| STT | Nội dung | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Đặc tính kỹ thuật |  |  |
| 1 | Nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Khoá néo dây hợp kim nhôm 50-70mm2 |  |  |
|  | Khoá néo dây hợp kim nhôm 95-120mm2 |  |  |
|  | Khoá néo dây hợp kim nhôm 150-240 mm2 |  |  |
| 2 | Nước sản xuất | Nêu cụ thể |  |
|  | Khoá néo dây hợp kim nhôm 50-70mm2 |  |  |
|  | Khoá néo dây hợp kim nhôm 95-120mm2 |  |  |
|  | Khoá néo dây hợp kim nhôm 150-240 mm2 |  |  |
| 3 | Phạm vi sử dụng phù hợp với các loại dây dẫn có đường kính ngoài cùng (mm): |  |  |
|  | Khoá néo dây hợp kim nhôm 50-70mm2 | 8,2 21,0 |  |
|  | Khoá néo dây hợp kim nhôm 95-120mm2 | 13,6 27,0 |  |
|  | Khoá néo dây hợp kim nhôm 150-240 mm2 | 16,0 33,6 |  |
| 4 | Điều kiện môi trường | Đã nhiệt đới hóa |  |
| 5 | Điều kiện lắp đặt | Ngoài trời |  |
| 6 | Tiêu chuẩn chế tạo | Khẳng định rõ |  |
| 7 | Chất liệu sản suất | Khóa néo, đỡ dây được đúc bằng hợp kim nhôm, mắc vào chuỗi treo qua chốt (steel pin) với đường kính Ø≥16mm. |  |
| 8 | Kẹp căng dây có thể kẹp chặt cáp bởi các gudong dạng U được mạ kẽm nhúng nóng, bề mặt trơn nhẵn không có vết sướt khuyết tật. | Khẳng định rõ |  |
| 9 | Kích thước: |  |  |
|  | Khoá néo dây hợp kim nhôm 50-70mm2 |  |  |
|  | + Chiều dài: | ≥ 210 |  |
|  | + Chiều ngang: | ≥ 180 |  |
|  | + Chiều dày: | ≥ 9 |  |
|  | + Kích thước rãnh dây dẫn (mm): | ≥ 22 |  |
|  | + Số lượng gudông chữ U: | ≥ 3 |  |
|  | + Đường kính gudông chữ U | ≥ 12 |  |
|  | + Lực phá hủy | ≥ 70 |  |
|  | Khoá néo dây hợp kim nhôm 95-120mm2 |  |  |
|  | + Chiều dài: | ≥ 290 |  |
|  | + Chiều ngang: | ≥ 250 |  |
|  | + Chiều dày: | ≥ 10 |  |
|  | + Kích thước rãnh dây dẫn (mm): | ≥ 30 |  |
|  | + Số lượng gudông chữ U: | ≥ 4 |  |
|  | + Đường kính gudông chữ U | ≥ 16 |  |
|  | + Lực phá hủy | ≥ 100 |  |
|  | Khoá néo dây hợp kim nhôm 150-240 mm2 |  |  |
|  | + Chiều dài: | ≥ 400 |  |
|  | + Chiều ngang: | ≥ 320 |  |
|  | + Chiều dày: | ≥ 11 |  |
|  | + Kích thước rãnh dây dẫn (mm): | ≥ 36 |  |
|  | + Số lượng gudông chữ U: | ≥ 5 |  |
|  | + Đường kính gudông chữ U | ≥ 16 |  |
|  | + Lực phá hủy | ≥ 100 |  |
| 10 | Ký hiệu/Mã hiệu sản phẩm | Khẳng định rõ |  |
| 11 | Vật liệu chế tạo chốt chẻ | Thép đàn hồi |  |
| 12 | Thanh kẹp (chống trượt) | - Bằng hợp kim nhôm có [σ]h> 220N/mm2 |  |
| 13 | Bề dày lớp mạ kẽm: Bulon. Gudong, chốt và đai ốc | > 80 µm |  |

      - Ống nối dây trung áp

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 4759-1993, IEC 60383 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Ống nối ép là loại ống nối nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, gồm 1 phần. Bên trong của các ống phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | 24 |  |
| 7 | Dòng điện cho phép của ống nối dây ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn tương ứng | A | Nêu cụ thể cho mỗi loại ống nối |  |
|  | Ống nối dây ACSR 50 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 70 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 95 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 120 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 150 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 185 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 240 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 50 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 70 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 95 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 120 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 150 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 185 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 240 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây nhôm bọc trung áp 95 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây nhôm bọc trung áp 150 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây nhôm bọc trung áp 240 mm2 |  |  |  |
| 7 | Đường kính trong của ống nối thép phù hợp với dây dẫn có đường kính sợi thép tối thiểu | mm | Đường kính phần lõi thép |  |
|  | Ống nối dây ACSR 50 mm2 |  | 3,2 |  |
|  | Ống nối dây ACSR 70 mm2 |  | 3,8 |  |
|  | Ống nối dây ACSR 95 mm2 |  | 4,5 |  |
|  | Ống nối dây ACSR 120 mm2 |  | 5,6 |  |
|  | Ống nối dây ACSR 150 mm2 |  | 5,6 |  |
|  | Ống nối dây ACSR 185 mm2 |  | 6,3 |  |
|  | Ống nối dây ACSR 240 mm2 |  | 7,2 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 50 mm2 |  | 3,2 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 70 mm2 |  | 3,8 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 95 mm2 |  | 4,5 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 120 mm2 |  | 5,6 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 150 mm2 |  | 5,6 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 185 mm2 |  | 6,3 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 240 mm2 |  | 7,2 |  |
| 8 | Đường kính trong của ống nối nhôm phù hợp với dây dẫn có đường kính lõi dây dẫn tối thiểu | mm | Đường kính lõi dây dẫn |  |
|  | Ống nối dây ACSR 50 mm2 |  | 9,6 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR 70 mm2 |  | 11,4 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR 95 mm2 |  | 13,5 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR 120 mm2 |  | 15,15 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR 150 mm2 |  | 16,75 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR 185 mm2 |  | 18,9 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR 240 mm2 |  | 21,6 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 50 mm2 |  | 9,6 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 70 mm2 |  | 11,4 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 95 mm2 |  | 13,5 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 120 mm2 |  | 15,15 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 150 mm2 |  | 16,75 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 185 mm2 |  | 18,9 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 240 mm2 |  | 21,6 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây nhôm bọc trung áp 95 mm2 |  | 12,48 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây nhôm bọc trung áp 150 mm2 |  | 15,75 ± 1% |  |
|  | Ống nối dây nhôm bọc trung áp 240 mm2 |  | 20 ± 1% |  |
| 9 | Kiểu |  | Ép bằng kiềm ép thủy lực |  |
| 10 | Chiều dài ống nối |  | Khai báo bởi nhà thầu |  |
|  | Ống nối dây ACSR 50 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 70 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 95 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 120 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 150 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 185 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 240 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 50 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 70 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 95 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 120 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 150 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 185 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 240 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây nhôm bọc trung áp 95 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây nhôm bọc trung áp 150 mm2 |  |  |  |
|  | Ống nối dây nhôm bọc trung áp 240 mm2 |  |  |  |
| 11 | Lực kéo đứt tối thiểu của dây nhôm |  |  |  |
|  | Ống nối dây ACSR 50 mm2 |  | ≥ 17.112 |  |
|  | Ống nối dây ACSR 70 mm2 |  | ≥ 24.130 |  |
|  | Ống nối dây ACSR 95 mm2 |  | ≥ 33.369 |  |
|  | Ống nối dây ACSR 120 mm2 |  | ≥ 43.310 |  |
|  | Ống nối dây ACSR 150 mm2 |  | ≥ 46.307 |  |
|  | Ống nối dây ACSR 185 mm2 |  | ≥ 62.055 |  |
|  | Ống nối dây ACSR 240 mm2 |  | ≥ 75.050 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 50 mm2 |  | ≥ 17.112 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 70 mm2 |  | ≥ 24.130 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 95 mm2 |  | ≥ 33.369 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 120 mm2 |  | ≥ 43.310 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 150 mm2 |  | ≥ 46.307 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 185 mm2 |  | ≥ 62.055 |  |
|  | Ống nối dây ACSR/XLPE 240 mm2 |  | ≥ 75.050 |  |
|  | Ống nối dây nhôm bọc trung áp 95 mm2 |  | ≥ 14.730 |  |
|  | Ống nối dây nhôm bọc trung áp 150 mm2 |  | ≥ 23.290 |  |
|  | Ống nối dây nhôm bọc trung áp 240 mm2 |  | ≥ 36.230 |  |
| 12 | Lực kéo cơ học |  | Lực kéo đứt của ống nối sau khi ép không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn. |  |
| 13 | Điện trở của ống nối sau khi ép |  | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 14 | Ống bao |  | Khai báo bởi nhà thầu, phù hợp với chiều dài của ống nối + 20mm |  |
| 15 | Lõi |  | Nêu rõ |  |
| 16 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

      - Kẹp cáp nhôm

| STT | Nội dung | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Kẹp cáp 2 bu lông nhôm 95mm2 |  |  |  |
|  | Kẹp cáp 3 bu lông nhôm 150mm2 |  |  |  |
|  | Kẹp cáp 3 bu lông nhôm 240 |  |  |  |
| 4 | Vật liệu |  | Kẹp nối rẽ kiểu 2 rãnh song song. Được chế tạo bằng hợp kim nhôm được siết chặt bằng bulong mạ kẽm nhúng nóng. Bên trong rãnh kẹp được phủ chất compound chống oxy hóa |  |
| 5 | Phạm vi sử dụng | mm2 |  |  |
|  | Kẹp cáp 2 bu lông nhôm 95mm2 |  | 16-95/16-95 |  |
|  | Kẹp cáp 3 bu lông nhôm 150mm2 |  | 25-150/25-150 |  |
|  | Kẹp cáp 3 bu lông nhôm 240 |  | 50-240/50-240 |  |
| 6 | Số lượng bulong và đai ốc tối thiểu đi kèm 1 kẹp | cái |  |  |
|  | Kẹp cáp 2 bu lông nhôm 95mm2 |  | 02x8 |  |
|  | Kẹp cáp 3 bu lông nhôm 150mm2 |  | 03x8 |  |
|  | Kẹp cáp 3 bu lông nhôm 240 |  | 03x10 |  |
| 7 | Dòng điện định mức tối thiểu của kẹp nối rẽ | A | Khai báo bởi nhà thầu |  |
|  | Kẹp cáp 2 bu lông nhôm 95mm2 |  | ≥ 340 |  |
|  | Kẹp cáp 3 bu lông nhôm 150mm2 |  | ≥ 440 |  |
|  | Kẹp cáp 3 bu lông nhôm 240 |  | ≥ 590 |  |
| 8 | Điện trở tiếp xúc mối nối |  | Không được vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 9 | Ký hiệu trên bề mặt kẹp |  | Tên nhà sản xuất, mã hiệu kẹp |  |

      - Đầu cốt

        - Đầu cốt ép lưỡng kim đồng mạ thiếc

| TT | Hạng mục | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nơi sản xuất | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624:1981 hoặc tương đương |  |
| 5 | Mã hiệu | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Loại | - Vật liệu đồng chịu lực cao, được đúc liên kết toàn phần, có tính dẫn điện tốt. - Toàn bộ đầu cosse phải được mạ thiếc để tăng cường tiếp xúc với các bản cực của thiết bị (MCCB, LBS, …). - Phần thân ống ép cáp nhôm để giữ dây. |  |
|  | Đấu nối với cáp nhôm bọc tiết diện (mm2): - Loại 50mm2 - Loại 70mm2 - Loại 95mm2 - Loại 120mm2 - Loại 150mm2 - Loại 185mm2 - Loại 240mm2 - Loại 185mm2- 2 lỗ - Loại 240mm2 - 2 lỗ - Loại 300mm2 | 50mm2 70mm2 95mm2 120mm2 150mm2 185mm2 240mm2 185mm2 240mm2 300mm2 |  |
| 7 | Đường kính trong phù hợp với tiết diện dây nhôm lõi thép: - Loại 50mm2 - Loại 70mm2 - Loại 95mm2 - Loại 120mm2 - Loại 150mm2 - Loại 185mm2 - Loại 240mm2 - Loại 185mm2- 2 lỗ - Loại 240mm2 - 2 lỗ - Loại 300mm2 | (mm) 9,6 ± 1% 11,4 ± 1% 13,5 ± 1% 15,15 ± 1% 16,75 ± 1% 18,9 ± 1% 21,6 ± 1% 18,9 ± 1% 21,6 ± 1% 25,5 ± 1% |  |
| 8 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục: - Loại 50mm2 - Loại 70mm2 - Loại 95mm2 - Loại 120mm2 - Loại 150mm2 - Loại 185mm2 - Loại 185mm2 - 2 lỗ - Loại 240mm2 - 2 lỗ - Loại 300mm2 | ≥ 220A ≥ 255A ≥ 270A ≥ 315A ≥ 350A ≥ 375A ≥ 540A ≥ 630A ≥ 680A |  |
| 9 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch (kA/2s): - Loại 50mm2 - Loại 70mm2 - Loại 95mm2 - Loại 120mm2 - Loại 150mm2 - Loại 185mm2 - Loại 185mm2 - 2 lỗ - Loại 240mm2 - 2 lỗ - Loại 300mm2 | > 3,1kA > 4,5kA > 5,9kA > 7,4kA > 9,3kA > 11,5kA > 11,5kA > 14,9kA ≥ 18,6 kA |  |
| 10 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không được vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 11 | Độ tăng nhiệt độ của mối nối khi mang dòng điện định mức | < 80 0C |  |
| 12 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác |  |
| 13 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép - Loại 50mm2 - Loại 70mm2 - Loại 95mm2 - Loại 120mm2 - Loại 150mm2 - Loại 185mm2 - Loại 240mm2 - Loại 185mm2 - 2 lỗ - Loại 240mm2 - 2 lỗ - Loại 300mm2 | Số vị trí ép trên phần ống luồn cáp của đầu cosse: ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 2 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 ≥ 3 |  |
| 14 | Đường kính lỗ trên bản cực bắt vào thiết bị (dung sai ± 1%): - Loại 50 mm2 đến 95 mm2 - Loại 120mm2 đến 185 mm2 - Loại 240mm2 | 11 - 13mm 13 – 14mm 14,5 – 16mm |  |
| 15 | Ghi nhãn và đóng gói: |  |  |
| 16 | - Ghi nhãn | Việc ghi nhãn phải được khắc chìm trên bản cực của đầu cosse nhằm tránh phai mờ trong suốt quá trình sử dụng. Ghi nhãn phải bao gồm đầu đủ các nội dung sau: - Lô gô hoặc tên nhà sản xuất. - Ký mã hiệu đúng với mã hiệu khai báo trên biên bản thử nghiệm điển hình/catalogue. |  |
| 17 | - Đóng gói | - Sản phẩm phải được tra sẵn hợp chất compound nhằm chống ôxy hóa cũng như tăng cường tiếp xúc khi éo dây dẫn, phải có nút bịt nhằm tránh bụi bản lọt vào trước khi sử dụng. - Sản phẩm phải được đóng trong thừng carton để dễ dành trong việc vận chuyển và bảo quản. |  |

        - Đầu cốt ép đồng

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 35 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 70 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 95 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 120 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 150 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 185 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 240 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 300 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 150 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 185 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 240 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 300 mm2 |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 400 mm2 |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS1154.1 và TCVN3624-81 hoặc tương đương |  |
| 5 | Chủng loại |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ |  | Nối thẳng, bản cực 1 lỗ |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ |  | Nối thẳng, bản cực 2 lỗ |  |
| 6 | Vật liệu chế tạo |  | Cosse ép làm bằng đồng, mạ thiếc phần bản cực đấu nối, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. |  |
| 7 | Ký hiệu |  | Ký hiệu đầu cốt được đóng trên bề mặt thân đầu cốt |  |
| 8 | Đấu nối với cáp đồng tiết diện | mm2 |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 35 mm2 |  | 35 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 |  | 50 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 70 mm2 |  | 70 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 95 mm2 |  | 95 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 120 mm2 |  | 120 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 150 mm2 |  | 150 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 185 mm2 |  | 185 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 240 mm2 |  | 240 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 300 mm2 |  | 300 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 150 mm2 |  | 150 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 185 mm2 |  | 185 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 240 mm2 |  | 240 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 300 mm2 |  | 300 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 400 mm2 |  | 400 |  |
| 9 | Đường kính trong của ống đồng nhỏ nhất - lớn nhất (dung sai ± 1%) | mm |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 35 mm2 |  | 7,50 8,50 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 |  | 9,30 10,00 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 70 mm2 |  | 11,30 12,20 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 95 mm2 |  | 13,00 14,10 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 120 mm2 |  | 14,60 15,50 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 150 mm2 |  | 16,80 ÷ 18,00 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 185 mm2 |  | 18,0 ÷ 19,00 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 240 mm2 |  | 20,5 ÷ 21,50 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 300 mm2 |  | 22,0 23,0 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 150 mm2 |  | 16,80 ÷ 18,00 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 185 mm2 |  | 18,0 ÷ 19,00 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 240 mm2 |  | 20,5 ÷ 21,50 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 300 mm2 |  | 22,0 23,0 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 400 mm2 |  | 27,0 28,0 |  |
| 10 | Kích thước và tiết diện của đầu cosse được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục của dây dẫn có tiết diện tương đương |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |  |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 35 mm2 |  | ≥ 3,6 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 50 mm2 |  | ≥ 5,6 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 70 mm2 |  | ≥ 7,3 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 95 mm2 |  | ≥ 9,9 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 120 mm2 |  | ≥ 12,5 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 150 mm2 |  | ≥ 15,6 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 185 mm2 |  | ≥ 19,2 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 240 mm2 |  | ≥ 24,9 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 1 lỗ M 300 mm2 |  | ≥ 31,2 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 150 mm2 |  | ≥ 15,6 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 185 mm2 |  | ≥ 19,2 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 240 mm2 |  | ≥ 24,9 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 300 mm2 |  | ≥ 31,2 |  |
|  | Đầu cốt ép đồng loại dài 2 lỗ M 400 mm2 |  | ≥ 41,6 |  |
| 12 | Điện trở của mối nối sau khi ép |  | Không được vượt quá 120% điện trở của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 13 | Độ tăng nhiệt độ của mối nối khi mang dòng điện định mức |  | < 80 0C |  |
| 14 | Các ký mã hiệu |  | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: - Tên nhà sản xuất, - Mã hiệu của sản phẩm; - loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. - Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 15 | Phụ kiện đi kèm |  | Bu long, đai ốc, vòng đệm và kẹp phù hợp lỗ đầu cốt |  |
| 16 | Cataloge/bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật |  | Có |  |

      - Dây bọc hạ áp

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 70mm2 |  | CV70 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 95mm2 |  | CV95 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 120mm2 |  | CV120 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 150mm2 |  | CV150 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 185mm2 |  | CV185 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 240mm2 |  | CV240 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 300mm2 |  | CV300 |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 6612:2007, TCVN 5935: 2013, TCVN 6610:2014 hoặc tương đương |  |
| 5 | Tiết diện danh định | mm2 |  |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 70mm2 |  | 70 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 95mm2 |  | 95 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 120mm2 |  | 120 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 150mm2 |  | 150 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 185mm2 |  | 185 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 240mm2 |  | 240 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 300mm2 |  | 300 |  |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm |  |
| 7 | Hình dạng lõi |  | Tròn |  |
| 8 | Số sợi tối thiểu | sợi |  |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 70mm2 |  | 19 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 95mm2 |  | 19 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 120mm2 |  | 37 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 150mm2 |  | 37 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 185mm2 |  | 37 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 240mm2 |  | 37 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 300mm2 |  | 61 |  |
| 9 | Đường kính lõi | mm | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Vật liệu cách điện |  | PVC |  |
| 11 | Chiều dày danh định lớp cách điện | mm |  |  |
|  | Cáp đồng bọc CV50 và CV70 |  | 1,4 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV95 và CV120 |  | 1,6 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 150mm2 |  | 1,8 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 185mm2 |  | 2,0 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 240mm2 |  | 2,2 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 300mm2 |  | 2,4 |  |
| 12 | Dòng điện liên tục cho phép | A |  |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 70mm2 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 95mm2 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 120mm2 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 150mm2 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 185mm2 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 240mm2 |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 300mm2 |  | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz-5 phút | kVrms | 3,5 |  |
| 14 | Điện trở 1 chiều ở 20oC | /km |  |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 70mm2 |  | ≤ 0,2680 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 95mm2 |  | ≤ 0,1930 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 120mm2 |  | ≤ 0,1530 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 150mm2 |  | ≤ 0,1240 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 185mm2 |  | ≤ 0,0991 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 240mm2 |  | ≤ 0,0754 |  |
|  | Cáp đồng bọc CV 300mm2 |  | ≤ 0,0601 |  |
| 15 | Suất kéo đứt nhỏ nhất |  |  |  |
|  | Dây đồng | N/mm2 | 200-280 |  |
| 16 | Khối lượng | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 17 | Chiều dài dây dẫn / rulô | m | Nêu cụ thể |  |
| 18 | Kích thước rulô | mm | Nêu cụ thể |  |
| 19 | Khối lượng rulô | kg | Nêu cụ thể |  |
| 20 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 21 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |

      - Phụ kiện hạ áp

        - Khóa đỡ

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | ABC-A(4x50) |  |  |  |
|  | ABC-A(4x70) |  |  |  |
|  | ABC-A(4x95) |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | AS 3766 |  |
| 5 | Đặc tính kỹ thuật của Khóa néo |  |  |  |
|  | - Vật liệu |  |  |  |
|  | - Vòng đệm cao su ôm cáp |  | Nhựa tổng hợp, Có độ bền cơ cao và bền với điều kiện thời tiết khắc nghiệt |  |
|  | - Giá treo |  | Mạ kẽm nhúng nóng bề dày lớp mạ tối thiểu 80µm và chiều dày của thép chế tạo giá treo tối thiểu 3.5mm |  |
|  | - Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn ABC | mm2 | 4x50 4x70 4x95 |  |
|  | - Lực kéo tối thiểu | kN | ≥ 8 kN |  |
|  | - Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |  |
|  | - Điện áp Thí nghiệm | kV | ≥ 4 |  |
|  | - Khối lượng của mỗi khóa đỡ | kg | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

        - Khóa néo

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Đặc tính kỹ thuật của Khóa néo: |  |  |  |
|  | - Vật liệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | - Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn ABC | mm2 | Nêu cụ thể |  |
|  | - Lực kéo tối thiểu |  |  |  |
|  | + Cho cáp ABC 4x(50-95) | kN | ≥ 45kN |  |
|  | + Cho cáp ABC 4x120 | kN | ≥ 57kN |  |
|  | - Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |  |
|  | - Điện áp thí nghiệm | kV | 4 |  |
|  | - Khối lượng của mỗi Khóa néo | kg | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Quy cách kỹ thuật |  | Như bản vẽ kèm theo |  |
| 7 | Điều kiện lắp đặt |  | Ngoài trời (outdoor) |  |
| 8 | Điều kiện môi trường làm việc |  | Nhiệt đới hóa |  |
| 9 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |

        - Kẹp răng

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN 33-S-63, IEC 61284, NFC 33-020 |  |
| 5 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 6 | Bulong xuyên | cái | 1 hoặc 2 | Tùy theo thiết kế |
| 7 | Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn ABC cách điện XLPE |  |  |  |
|  | + Đối với mạch chính (dây dẫn nhôm hoặc đồng) | mm2 | 25-120 |  |
|  | + Đối với nhánh rẽ (dây dẫn nhôm hoặc đồng) | mm2 | 25-120 và 6-120 |  |
| 8 | Điện áp định mức | kV | 0,6/1 |  |
| 9 | Điện áp thí nghiệm | kV | 6 |  |
| 10 | Độ dày lớp cách điện của dây dẫn mà kẹp răng có thể xuyên qua (đảm bảo điều kiện kỹ thuật về dẫn điện với dòng tải Imax) | mm | 2,3 |  |
| 11 | Phụ kiện kèm theo |  | Nắp bịt đầu cáp cho nhánh rẽ |  |
| 12 | Khối lượng của mỗi kẹp răng | kg | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | năm | Nêu cụ thể |  |
| 14 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |

        - Ống nối dây

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | HN33-S-63, AS 1154.1, AS 3766 |  |
| 5 | Kiểu |  | Kiểu ép thủy lực |  |
| 6 | Vật liệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 7 | Phù hợp với cỡ cáp vặn xoắn ABC cách điện XLPE có tiết diện | mm2 | 50, 95, 120 |  |
| 8 | Dòng điện cho phép của kẹp đấu rẽ ít nhất tương đương với dòng điện cho phép của dây dẫn tương ứng | A | Nêu cụ thể cho mỗi loại kẹp đấu rẽ |  |
| 9 | Lực phá hủy sau khi ép nối dây không nhỏ hơn lực phá hủy của dây dẫn | kN | Nêu cụ thể |  |
| 10 | Trọng lượng | kg | Nêu cụ thể |  |
| 11 | Tuổi thọ thiết bị dự kiến | Năm | Nêu cụ thể |  |
| 12 | Tài liệu hướng dẫn vận hành |  | Có |  |

- Giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công

  - Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

- Thi công xây lắp và cung cấp toàn bộ vật tư thiết bị điện, các vật tư xây dựng cho công trình (trừ các vật tư thiết bị do bên A cung cấp). Các vật liệu, cấu kiện xây dựng do Nhà thầu sử dụng vào công trình phải có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, chứng nhận chất lượng lô hàng và phải được kiểm tra, thí nghiệm trước khi sử dụng vào công trình.

- Các hạng mục công việc do Nhà thầu đảm nhận được nêu trong bảng kê khối lượng và theo tiến độ yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

- Chịu trách nhiệm kiểm tra hiện trường, tính toán biện pháp tổ chức thi công bao gồm kho bãi, lán trại, vận chuyển đường dài, trung chuyển, vận chuyển thủ công.

- Tiếp nhận, bốc lên, vận chuyển và dỡ xuống các vật tư, thiết bị do Chủ đầu tư cung cấp.

- Cung cấp dụng cụ thi công để thực hiện các công tác xây lắp.

- Cung cấp kho bãi tạm để phục vụ thi công. Chịu trách nhiệm về công tác an ninh và bảo quản vật tư, vật liệu trong phạm vi kho bãi của mình, trong quá trình vận chuyển từ kho tạm đến công trường và trong quá trình lắp đặt tại công trường cho đến khi công trình được nghiệm thu, bàn giao.

- Chịu trách nhiệm đền bù các thiệt hại do quá trình thi công gây ra; chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình xây lắp công trình. Sau khi thi công xong, Nhà thầu phải dọn dẹp vệ sinh và phục hồi nguyên trạng.

- Nhà thầu phải tự liên hệ với Công ty Điện lực Gia Lai và đơn vị quản lý vận hành về lịch đóng cắt điện các tuyến đường dây đang vận hành có liên quan trong quá trình thi công, đảm bảo tiến độ thi công công trình và tự chịu chi phí.

- Nhà thầu phối hợp với Công ty Điện lực Gia Lai và địa phương thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cụ thể như sau:

- Nhà thầu cử 02 cán bộ tham gia thống kê khối lượng bồi thường, lập hồ sơ  đền bù giải phóng mặt bằng, .... Danh sách 02 cán bộ này, Nhà thầu gửi về chủ đầu tư sau 03 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Nhà thầu thực hiện giải phóng mặt bằng các khối lượng đã bồi thường đảm bảo đủ điều kiện vận hành.

- Nhà thầu phải liên hệ với cơ quan quản lý giao thông để xin cấp phép thi công đối với các đoạn tuyến đã thỏa thuận vị trí xây dựng trong hành lang giao thông;  lập và chế tạo các biển báo, đặt đúng vị trí yêu cầu của cơ quan quản lý giao thông.

- Trong vòng 07 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mốc trung gian, Nhà thầu phải hoàn thành kiểm tra sự sai khác về mốc xây dựng với hồ sơ thiết kế và có văn bản gửi về Công ty Điện lực Gia Lai để tiến hành các công việc tiếp theo.

- Nhà thầu phải thực hiện công tác thí nghiệm hiệu chỉnh vật tư, thiết bị (trừ vật tư, thiết bị A cấp) trước khi đưa vào vận hành và công tác đo đạc kiểm tra, nghiệm thu trước khi đóng điện công trình, chi phí này đã bao gồm trong giá dự thầu của nhà thầu.

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn thành công tác bàn giao mốc trung gian, Nhà thầu phải trình Chủ đầu tư phương án thi công chi tiết cho toàn bộ công trình.

- Đối với vật tư, thiết bị thu hồi thì Nhà thầu có trách nhiệm bảo quản, vận chuyển về kho của Chủ tài sản và bàn giao cho Chủ tài sản (là Công ty Điện lực hoặc Cơ quan sở hữu tài sản).

- Nhà thầu phải chi trả chi phí thí nghiệm lần 2 (VTTB A cấp) trong trường hợp VTTB do Chủ đầu tư cấp chậm đưa vào sử dụng do lỗi của Nhà thầu.

- Vào ngày thứ 5 hàng tuần và ngày 28 hàng tháng, Nhà thầu có trách nhiệm lập báo cáo tiến độ thực hiện tuần, tháng gửi cho Công ty Điện lực Gia Lai. Nội dung của báo cáo cần thể hiện đầy đủ các nội dung sau:

- Báo cáo khối lượng, máy móc, nhân lực thực hiện trong tuần, trong tháng.

- Dự kiến khối lượng công việc, máy móc, nhân lực của tuần, tháng tiếp theo.

- Các vấn đề khác cần giải quyết.

- Nhà thầu phải đăng ký làm việc với Chủ đầu tư để quyết toán chi phí xây lắp và VTTB A cấp. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán không quá 60 ngày kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành toàn bộ nội dung công việc cần thực hiện theo hợp đồng, bao gồm cả công việc phát sinh (nếu có).

- Sau khi công trình đã nghiệm thu đóng điện, Nhà thầu có trách nhiệm hoàn trả VTTB do A cấp còn thừa cho Chủ đầu tư tại kho đã nhận VTTB trước đây. Nếu Nhà thầu không hoàn trả VTTB thừa, thì Chủ đầu tư sẽ trừ số tiền của khối lượng VTTB thừa đó vào giá trị xây lắp hoàn thành của Nhà thầu theo nguyên tắc đảm bảo vốn để mua sắm mới các VTTB mà Nhà thầu không hoàn trả.

  - Công tác chuẩn bị thi công

    - Sơ đồ tổ chức thi công, ban chỉ huy công trường

- Nhà thầu phải có sơ đồ tổ chức thi công, thành lập ban chỉ huy công trường, có đầy đủ các chức danh, nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của ban chỉ huy công trường.

    - Phương án tổ chức thi công cho từng hạng mục công trình: Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế (Đính kèm). Trong đó mô tả cụ thể một số nội dung sau:

- Khối lượng thi công chính (móng, cột, tiếp địa, kéo dây, lắp đặt TBA/thiết bị…) cho từng hạng mục công trình.

- Biện pháp thi công cụ thể cho từng hạng mục công trình: Phần này mô tả rõ tuyến đường dây đi trên địa hình nào (Đường giao thông, ruộng lúa, đồi núi …); sử dụng biện pháp thi công thủ công hay thủ công kết hợp cơ giới; nhân lực và thiết bị huy động để thi công.

- Biện pháp tổ chức thi công cắt điện của nhà thầu: Phải thể hiện được vị trí, khối lượng thi công, thời gian cắt điện thi công, phạm vi công tác, công tác chuẩn bị trước thi công cắt điện, các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công (Lưu ý các vị trí công tác đặc biệt như: Khu vực đông dân cư, xe đi lại nhiều, cần có các biện pháp cảnh báo an toàn). Biện pháp thi thi công và khối lượng thi công trong ngày cắt điện phải thể hiện cụ thể nội dung công việc, nhân lực cho từng vị trí thi công

  - Biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục

    - Những công việc ban đầu:

- Sau khi nhận các mốc do Chủ đầu tư và thiết kế giao, Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư trong việc đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, Nhà thầu kịp thời báo cho Chủ đầu tư và thiết kế để có biện pháp kiểm tra lại và hiệu chỉnh kịp thời.

- Nhà thầu phải có người và có phương tiện để thực hiện phối hợp đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này cùng với chủ đầu tư.

    - Công tác định vị đường dây :

- Sau khi nhận bàn giao tuyến đường dây, Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ mốc để thi công. Nếu trong quá trình thi công, Nhà thầu phát hiện nhũng sai khác so với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết để có biện pháp xử lý.

    - Công tác vận chuyển:

- Trước khi vận chuyển, Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.

- Vận chuyển cột điện: Phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột (loại cột và chiều dài cột), phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ cột lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, cấm không được bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển.

- Dây dẫn phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng).

- Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.

- Các loại thiết bị điện khác (máy biến áp, máy cắt...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xảy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.

    - Công tác làm móng:

      - Định vị công trình:

- Trước khi thi công phải tiến hành bàn giao cọc mốc và cọc tim. Sau khi bàn giao Nhà thầu phải đóng thêm những cọc phụ cần thiết cho việc thi công, nhất là những chỗ đặc biệt như thay đổi độ dốc chỗ đường vòng, nơi tiếp giáp đào và đắp... Những cọc mốc phải được dẫn ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của máy thi công và phải được bảo vệ chu đáo để có thể nhanh chóng khôi phục lại những cọc mốc chính đúng vị trí thiết kế khi cần kiểm tra thi công.

- Yêu cầu của công tác định vị, dựng khuôn là phải xác định được vị trí tim, trục công trình, chân mái đất đắp, mép - đỉnh mái đất đào.

- Phải sử dụng máy trắc địa để định vị công trình và phải có bộ phận trắc đạc thường trực ở công trường để theo dõi kiểm tra tim cọc mốc công trình trong quá trình thi công.

      - Công tác đào đất:

- Trước khi đào hố móng phải xây dựng hệ thống tiêu nước. Tùy theo địa hình và tính chất công trình nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công các công việc cần thiết để đào rãnh, đắp bờ con rạch ngăn không cho nước chảy vào hố móng công trình. Nếu trong hố móng có nước, trước khi lắp đặt móng hoặc đúc móng hay lấp đất hố móng phải tiến hành bơm nước ra ngoài.

- Đất thừa không đảm bảo chất lượng phải đổ ra bãi thải quy định, không được đổ bừa bãi làm ứ đọng nước làm ngập úng các công trình lân cận, làm trở ngại thi công.

- Khi đào hố móng công trình cắt ngang qua hệ thống kỹ thuật ngầm đang hoạt động, trước khi tiến hành đào đất nhà thầu phải được sự chấp thuận của Chủ đầu tư.

- Khi đào hố móng công trình phải để lại một lớp bảo vệ để chống xâm thực và phá hoại của thiên nhiên (gió, mưa, nhiệt độ ...). Bề dày lớp bảo vệ tùy theo điều kiện địa chất công trình và tính chất của công trình nhưng không nhỏ hơn 200mm. Lớp bảo vệ chỉ được bóc đi trước khi bắt đầu xây dựng công trình (đổ bê-tông, xây).

- Khi đào hố móng công trình phải có biện pháp chống sạt lở, lún và làm biến dạng những công trình lân cận (nếu có).

- Trường hợp móng công trình nằm trên nền đá cứng thì toàn bộ đáy móng phải đào tới độ sâu công trình thiết kế. Không được để lại cục bộ những mô đá cao hơn cao trình thiết kế.

      - Công tác đắp đất:

- Đắp đất móng phải đắp thành từng lớp rồi đầm chặt. Độ chặt và chiều dày từng lớp đất đắp theo như bản vẽ thiết kế quy định.

- Nền công trình và các kết cấu khuất lấp dưới đất trước khi đắp phải được kiểm tra và nghiệm thu.

- Khi đắp hố móng trên nền đất ướt hoặc ngập nước phải tiến hành tiêu thoát nước và vét bùn. Không được dùng đất khô nhào lẫn đất ướt để đắp.

      - Công tác bê tông:

- Vật liệu:

- Xi măng: Sản xuất theo TCVN 2682:2020 hoặc tương đương; có đầy đủ chứng chỉ xuất xưởng, giấy chứng nhận chất lượng của các cơ quan chức năng. Nêu rõ tên nhà sản xuất và mác xi măng trong hồ sơ dự thầu.

- Cát, đá: Cỡ hạt của cát, đá phải theo TCVN 7570:2006. Nguồn cung cấp cát, đá dăm phải dược nhà thầu nêu trong Hồ sơ dự thầu.

- Nước: Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không có dầu, chất kiềm và các chất hữu cơ có hại. Nước để trộn bê tông và bảo dưỡng bê tông phải thoả mãn các yêu cầu TCVN 4506:2012 về nước trộn bê tông và vữa – yêu cầu kỹ thuật.

- Cốt thép: Cốt thép (BTCT) phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế đồng thời phù hợp với TCVN 1651:2018. Nhà thầu phải nêu cụ thể chủng loại và tên nhà sản xuất các loại thép xây dựng (kể cả thép dùng để gia công tiếp địa) trong hồ sơ dự thầu. Tất cả các loại thép phải được thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197-1:2014.

- Chứa xi măng: Nếu xi măng được giao trong bao, phải chứa trong kho thoáng khí, không dột và được xếp cách li với mặt đất.

- Chứa cốt thép và các kết cấu thép: Cốt thép sẽ được chứa theo kích cỡ, loại và chiều dài, cách ly khỏi mặt đất bằng các gối kê.

- Trình tự thi công và nghiệm thu công tác bê tông móng phải được thực hiện theo quy phạm thi công và nghiệm thu kết cấu bê tông và bê tông cốt thép TCVN 4453- 1995.

    - Công tác dựng cột:

- Cột BTLT chỉ được đưa vào lắp đặt cho công trình phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Lô cột đã được hội đồng BĐPC tổ chức kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng đạt theo TCVN 5847:2016.

- Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật cho phép tại chân công trường đảm bảo đạt theo TCVN 5847:2016

- Công tác dựng cột phải tiến hành theo quy trình thi công phù hợp với từng chủng loại cột, kết cấu móng.

- Công tác dựng cột BTLT phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong hồ sơ dự thầu của Nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải được kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với quy định cho phép.

    - Công tác lắp đặt hệ thống tiếp địa:

- Độ chôn sâu của dây tiếp địa và cọc tiếp địa, khoảng cách giữa cọc tiếp địa, giải pháp nối tiếp địa ... Nhà thầu phải thực hiện theo đúng bản vẽ thiết kế và phải thi công đồng thời với công tác đào đúc móng.

- Nhà thầu phải tiến hành thi công tiếp địa trước hoặc cùng thời gian với thi công móng để đảm bảo hệ số đầm chặt và độ ổn định của đất trước khi thực hiện đo điện trở tiếp đất.

- Nếu dây tiếp địa được hàn vào cọc trước khi đóng thì khi đóng cọc xuống đất phải đóng đồng thời tất cả các cọc.

- Nếu có vị trí chưa đạt trị số điện trở tiếp đất theo quy định, Nhà thầu có trách nhiệm kiểm tra lại việc lắp đặt hệ thống tiếp địa đã được thi công, đồng thời thực hiện công tác lắp đặt bổ sung tiếp địa theo yêu cầu của cơ quan Thiết kế và Chủ đầu tư.

    - Công tác rải căng dây dẫn:

- Nhà thầu phải có dụng cụ nâng bành dây để xả dây khỏi bành dây, cần thiết phải dọn bãi dây ở các điểm néo dây, chủ yếu ở các cột néo để đặt các dụng cụ néo dây. Công tác rải dây và căng dây dẫn có thể được thực hiện bằng phương pháp thủ công hoặc thủ công kết hợp cơ giới. Khi kéo dây phải hết sức tránh tình trạng dây bị kéo lê trên mặt đất, trên các kết cấu cứng có thể làm mài mòn hoặc trầy xước dây. Phải dùng puli để gác dây và kéo dây qua các vị trí cột. Khi kéo rải dây bọc, nhà thầu phải sử dụng các puly đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Nếu cổ puly quá nhỏ khi kéo dây sẽ làm hư hỏng lớp cách điện của dây.

- Dây sau khi kéo và đưa lên xà, tiến hành căng dây, lấy độ võng và lắp khóa cố định. Độ võng căng dây phù hợp theo yêu cầu của thiết kế.

- Sau khi căng dây lấy độ võng, Nhà thầu phải kiểm tra lại khoảng cách an toàn từ mặt đất đến điểm võng nhất của dây đảm bảo theo quy phạm.

    - Công tác lắp đặt cách điện, phụ kiện:

- Cách điện và phụ kiện trước khi lắp phải được lau chùi sạch sẽ. Nhà thầu phải kiểm tra để phát hiện trường hợp cách điện bị vỡ, hư hỏng mà mắt thường có thể phát hiện. Khi lắp đặt các phụ kiện sứ, nhà thầu phải sử dụng đúng các dụng cụ thi công theo yêu cầu của nhà chế tạo.

    - Công tác lắp đặt thiết bị:

- Các bước chuẩn bị: Trước khi lắp đặt, Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế và catalogue của các thiết bị cùng với các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết.

- Lắp đặt thiết bị điện: Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy phạm thi công hiện hành.

- Thí nghiệm:

- Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên Chủ đầu tư hoặc người đại diện được ủy quyền. Nhà thầu tiến hành đầy đủ các hạng mục thí nghiệm trong quá trình thi công theo quy định của ngành điện và xây dựng. Sau khi tiến hành xong Nhà thầu phải lập biên bản thí nghiệm.

- Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là cơ sở để tiếp tục tiến hành các công việc tiếp theo. Công tác thí nghiệm gồm có:

- Thí nghiệm phần xây dựng

- Thí nghiệm phần điện

    - Công tác thu hồi VTTB

- Trước thu hồi: Nhà thầu phối hợp với đơn vị giám sát , quản lý vận hành, ban quản lý dự án kiểm tra lập thành biên bản (biên bản kiểm tra hiện trạng VTTB trước khi thu hồi).

- Thu hồi:

- Nhà thầu thực hiện thu hồi theo phương án đã được duyệt

- VTTB được xác định khối lượng, quy cách kỹ thuật thực tế tại hiện trường theo mã tài sản có đối chiếu với biên bản kiểm tra VTTB hiện trạng trước khi thu hồi và lập thành biên bản (kiểm kê khối lượng thực tế thu hồi).

- Trường hợp có sai lệch với các hồ sơ, biên bản trước đó, phải nêu rõ nguyên nhân sai lệch.

- Sau khi tháo thu hồi và tập kết VTTB, nhà thầu phối hợp với đơn vị Tư vấn giám sát tiến hành chụp ảnh các VTTB đã thu hồi trước khi vận chuyển về kho.

    - Đánh giá VTTB thu hồi

- Nhà thầu có trách nhiệm  đóng gói sắp xếp riêng (sơ bộ) theo từng loại vật tư, mã tài sản, vận chuyển về kho và báo cáo chủ đầu tư để đánh giá VTTB thu hồi.

    - Công tác nghiệm thu, bàn giao:

- Nhà thầu phải tổ chức chụp ảnh và lưu các khối lượng thi công quan trọng như móng, tiếp địa, cột .v.v. Và phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu theo quy định như: các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại...

- Khi thanh toán khối lượng thực hiện, Ban quản lý công trình sẽ đối chiếu với hình ảnh do Đơn vị giám sát chụp. Ban quản lý công trình chỉ chấp nhận thanh toán những khối lượng nghiệm thu đạt chất lượng.

- Sau khi nghiệm thu kỹ thuật, Nhà thầu phải hoàn thành công tác khắc phục các nội dung tồn tại thuộc trách nhiệm của Nhà thầu theo đúng thời gian được quy định trong Biên bản nghiệm thu kỹ thuật. Trong trường hợp chậm trễ khắc phục theo thời gian trên Ban quản lý công trình sẽ tính như Nhà thầu chậm tiến độ.

- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.

- Tham gia trực vận hành nghiệm thu đóng điện trong 72 giờ và làm thủ tục bàn giao công trình sau 72 giờ vận hành an toàn cho đơn vị quản lý vận hành.

  - Phương án cắt điện thi công, phương án thi công các hạng mục có giao chéo cần cắt điện

- Ngay sau khi nhận bàn giao mặt bằng, Nhà thầu phải khảo sát kỹ lưỡng để lập biện pháp thi công cụ thể cho các hạng mục phải cắt điện thi công và các hạng mục có giao chéo cần cắt điện. Việc bố trí nhân lực, thiết bị, phương tiện phải đảm bảo thi công đúng chất lượng, an toàn, đảm bảo trả lưới đóng điện đúng theo lịch cắt điện đã đăng ký.

- Biện pháp thi công chi tiết do nhà thầu lập phải gửi cho Chủ đầu tư để xem xét góp ý về tính hợp lý và khả thi. Đối với công việc cắt điện đường dây 35kV trở xuống, nhà thầu trực tiếp thỏa thuận biện pháp thi công với đơn vị quản lý vận hành (sau khi có ý kiến của Chủ đầu tư) để được thống nhất trước khi thực hiện, đồng thời phải gửi Chủ đầu tư hồ sơ cuối cùng đã được đơn vị quản lý vận hành thống nhất để theo dõi và giám sát.

- Công tác chuẩn bị: Mọi công việc không liên quan đến cắt điện (như đúc móng, tiếp địa, …) phải được thi công hoàn thiện trước thời điểm cắt điện. Nhân lực; thiết bị; vật tư phải chuẩn bị sẵn sàng.

- Ngay trước thời điểm cắt điện thi công 01 ngày và trước thời điểm cắt điện, cán bộ giám sát sẽ phối hợp với đơn vị quản lý vận hành kiểm tra công tác chuẩn bị thi công của nhà thầu, như số lượng nhân lực, thiết bị thi công, vật tư lắp đặt... phải đáp ứng yêu cầu công việc theo thực tế.

- Đối với việc kéo dây vượt các đường dây trung áp, để chủ động cho việc thi công, nhà thầu phải đăng ký cắt điện lắp đặt dàn giáo cố định vượt đường dây để đảm bảo an toàn cho việc kéo dây. Sau khi lắp xong dàn giáo sẽ đóng điện trả lưới, việc kéo dây sau này không phải cắt điện đường dây trung áp nằm bên dưới dàn giáo. Nhà thầu phải chủ động liên hệ đơn vị quản lý vận hành để kiểm tra tính an toàn của dàn giáo, đồng thời đăng ký cắt điện để tháo dỡ dàn giáo sau khi thi công kéo dây xong. Trường hợp đặc biệt không thể lắp đặt dàn giáo cố định được (như địa hình chênh cao khá lớn,...) hoặc thời gian cắt điện thi công ngắn; công việc đơn giản, thì nhà thầu phải báo cáo Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành để được cho phép lắp dàn giáo tạm thời để kéo dây khi đường dây đã cắt điện.

- Nhà thầu phải chủ động liên hệ với đơn vị quản lý vận hành và cán bộ giám sát tại hiện trường của Chủ đầu tư lập biên bản khảo sát hiện trường để làm thủ tục xin cắt điện đối với các hạng mục có nguy vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Nhà thầu lập đăng ký cắt điện trực tiếp với đơn vị quản lý vận hành. Mọi chi phí liên quan về cắt điện thi công do nhà thầu chịu và phải được tính bao gồm trong giá dự thầu.

- Trong quá trình thi công, nhà thầu phải có biện pháp và chịu các chi phí cho các công việc như: Chằng, chống, néo tạm, … để đảm bảo an toàn thi công; các biện pháp đảm bảo cấp điện liên tục trong quá trình thi công (công việc thi công gần lưới điện vận hành nhưng không cần cắt điện); các biện pháp đảm bảo cấp điện tạm thời (trường hợp phải trả lưới lại khi chưa hoàn thành, bao gồm cả cung cấp và lắp đặt vật tư phụ…).

- Nhà thầu phải trả lưới đúng theo kế hoạch công tác đã được đơn vị quản lý vận hành bố trí. Nếu chậm trả lưới điện do thi công gây ra làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu cung cấp điện, chất lượng điện năng, nguy cơ xảy ra tai nạn điện…nhà thầu phải bồi thường thiệt hại do mất điện theo quy định tại E-ĐKC 42.2 – Dự thảo hợp đồng

- Tiến độ thi công

- Nhà thầu cam kết thực hiện thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ cấp 1 tại “Bảng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực”.

- Nhà thầu căn cứ tiến độ cấp 1 để lập tiến độ chi tiết cấp 2, trong đó thuyết minh rõ biện pháp thi công, lực lượng nhân công, máy móc thi công, các điều kiện phối hợp với các đơn vị liên quan và trình Chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt.  Sau khi tiến độ cấp 2 được duyệt, nhà thầu có văn bản cam kết thi công đúng theo các mốc tiến độ cấp 2 được phê duyệt.

- Trên cơ sở tiến độ cấp 2 đã được CĐT phê duyệt, tùy theo mức độ phức tạp của công trình và yêu cầu điều hành trong thời gian cụ thể, nhà thầu tiến hành lập tiến độ cấp 3 chi tiết hơn đối với các hạng mục công việc do mình thực hiện, làm cơ sở cho các bên liên quan theo dõi, quản lý tiến độ hàng tuần, hàng tháng.

- Nhà thầu thực hiện và hoàn thành đúng thứ tự thời gian đã ấn định cho từng đầu việc; Giám sát chặt chẽ đường gant và tiến độ thực hiện các công việc; Điều chỉnh kịp thời về sử dụng các nguồn lực theo tình hình thi công thực tế trên công trường; Giải quyết kịp thời, linh hoạt, thỏa đáng các vướng mắc và xung đột hàng ngày trên công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.

- Hàng tháng CĐT sẽ chủ trì tổ chức các cuộc họp giao ban với Tư vấn giám sát (TVGS) và Nhà thầu kiểm điểm tiến độ thực hiện các hạng mục/gói thầu để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch) và xác định trách nhiệm, nguyên nhân chậm trễ (nếu có). Đồng thời có những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thi công thực tế nhằm đáp ứng tiến độ thi công tổng thể của dự án.

- Định kỳ hàng tuần, Nhà thầu phối hợp với TVGS tổng hợp lập báo cáo tiến độ thực hiện của nhà thầu và báo cáo CĐT. Nội dung Báo cáo bao gồm: phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch), dự báo khả năng đáp ứng tiến độ giai đoạn và tiến độ các hạng mục/gói thầu của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp trình CĐT xem xét.

- Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng của nhà thầu, CĐT sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện tuần/tháng, việc khắc phục cải thiện tiến độ của nhà thầu, để đưa ra các văn bản cảnh báo để làm cơ sở áp dụng tính phạt tiến độ hợp đồng và chấm dứt hợp đồng.

- Trường hợp nhà thầu thi công các hạng mục công việc chính (có ảnh hưởng đường gant tiến độ) bị chậm hơn tiến độ cấp 2 được phê duyệt bởi nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm nhà thầu, thì nhà thầu chịu phạt chậm tiến độ theo quy định tại E-ĐKC 42.1 kèm theo Dự thảo hợp đồng.

Ví dụ cụ thể các hạng mục chính như:

+ Phần đường dây: Đúc móng, tiếp địa, lắp dựng cột;

+ Phần TBA: Tiếp địa, lắp MBA phân phối…

- Biện pháp bảo đảm chất lượng

- Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ quản lý và phê duyệt tài liệu kỹ thuật: Nhà thầu phải trang bị thiết bị CNTT để kết nối với hệ thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ phê duyệt tài liệu kỹ thuật của gói thầu/dự án.

- Nhà thầu phải lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với theo quy định hiện hành và phải gửi cho Ban quản lý công trình, Đơn vị tư vấn giám sát sau 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Nếu nhà thầu không thực hiện đúng thời hạn nói trên Ban QLDA có thể giữ lại số tiền tạm ứng của Nhà thầu cho đến khi Nhà thầu nộp.

- Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể được quy định như sau:

- Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 12 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).

- Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 13 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).

- Quản lý khối lượng thi công xây dựng và tiến độ thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng)

- Giám sát thi công xây dựng công trình của chủ đầu tư kiểm tra và nghiệm thu công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình (Chi tiết theo Điều 19 và Điều 21 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).

- Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng, bộ phận (hạng mục) công trình xây dựng (nếu có) (Chi tiết theo Điều 22 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).

- Nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình hoàn thành để đưa vào khai thác, sử dụng (Chi tiết theo Điều 23 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).

- Lập và lưu trữ hồ sơ hoàn thành công trình xây dựng, lưu trữ hồ sơ của công trình và bàn giao công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 26 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).

- Quy định nội bộ khi tham gia thử nghiệm cột BTLT áp dụng trong EVNCPC (Chi tiết theo văn bản số 2305/EVNCPC của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung ngày 27/03/2019)

- Các biểu mẫu quản lý chất lượng công trình ĐTXD (Chi tiết theo Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022).

- Quản lý, giám sát chất lượng công trình bằng hình ảnh (Chi tiết theo văn bản số 632/EVNCPC-QLĐT ngày 25/01/2017; 8445/EVNCPC-QLĐT ngày 06/10/2017; 1476/EVNCPC-QLĐT ngày 08/03/2018).

- Chủ đầu tư sẽ chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu nếu nhà thầu vi phạm nghiêm trọng chất lượng công trình theo đánh giá của chủ đầu tư. Đối với các vi phạm chất lượng công trình nhỏ, Nhà thầu phải khắc phục các vi phạm chất lượng này và nếu việc sửa chữa phải kéo dài thời gian hoàn thành theo tiến độ cấp 2 được duyệt hoặc thời gian hoàn thành công trình dẫn đến chậm trễ tiến độ của công trình thì CĐT sẽ xem xét phạt chậm tiến độ công trình.

- Nếu sau 03 lần kiểm tra nhà thầu vẫn vi phạm về chất lượng công trình, Chủ đầu tư sẽ xem xét chấm dứt hợp đồng với Nhà thầu.

- Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu phải có nhà tạm trên công trường, bố trí nơi làm việc cho Ban chỉ huy công trường.

- Nhà thầu phải có quy trình giám sát chất lượng công trình.

- Nhà thầu phải bố trí cán bộ kỹ thuật hiện trường hoặc cán bộ giám sát kỹ thuật thi công (KCS) của nhà thầu thường xuyên, liên tục trên công trường để cập nhật nhật ký thi công và xử lý các tình huống xảy ra trên công trường.

- Yêu cầu về triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử:

- Nhà thầu có trách nhiệm đăng ký dịch vụ ký số bằng Sim CA/Token với các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cung cấp dịch vụ chữ ký số đối với nhân sự chủ chốt của nhà thầu để thực hiện ký số nhật ký điện tử, hồ sơ nghiệm thu trên chương trình IMIS của chủ đầu tư nhằm đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động đầu tư xây dựng theo chủ trương của EVN và EVNCPC.

- Nhà thầu phải thực hiện lập Nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT) và Biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và văn bản số 2943/EVNCPC-ĐT ngày 25/4/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (hoặc các văn bản thay thế, nếu có).

- An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

  - An toàn lao động

- Khi thi công để đảm bảo đúng tiến độ và an toàn cho người và các phương tiện cơ giới, Nhà thầu phải tuân theo các nguyên tắc sau:

- Tuân thủ thực hiện các biện pháp tổ chức, biện pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn lao động theo Quy trình an toàn điện của EVN

- Phổ biến nguyên tắc an toàn lao động đến mọi người trong công trường xây dựng.

- Trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ lao động theo đúng quy định của Nhà nước như mũ, nón, quần áo, giày ủng... cho công nhân. Thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn thi công cho máy móc và công nhân trong công trường.

- Trong tất cả các giai đoạn thi công cần phải theo dõi chặt chẽ việc thực hiện các điều lệ quy tắc kỹ thuật an toàn.

- Các nguyên vật liệu dễ cháy được bảo quản trong kho riêng theo quy phạm PCCC hiện hành. Trong kho bãi chứa vật liệu và máy móc thiết bị có đường vận chuyển đi lại, chiều rộng đường phải phù hợp với kích thước của các phương tiện vận chuyển.

- Khi vận chuyển vật tư bằng ô tô phải có biện pháp xếp gọn. Nếu chở cát, đá, sỏi thì phải chất thấp hơn thùng xe 10 cm và có bạt che đậy.

- Việc lắp đặt và sử dụng điện trong thi công: công nhân điện cũng như công nhân vận hành được học tập kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đạt yêu cầu về kỹ thuật an toàn điện. Các phần dẫn điện của các thiết bị điện được bọc kín bằng dụng cụ cách điện hoặc đặt ở độ cao đảm bảo an toàn cho việc thao tác. Cầu dao đặt trong hộp kín để nơi khô ráo. Các dụng cụ điện cầm tay được kiểm tra thường xuyên về hiện tượng chạm mát trên vỏ.

- Biện pháp an toàn lao động thi công:

- Vật tư gọn gàng không chiếm chỗ gây ách tắc.

- Những vị trí thi công cắt ngang, dọc hố móng phải có biển báo, rào chắn (ban ngày), đèn hiệu (ban đêm).

- Không vứt bừa bãi vật tư ra 2 bên đường như (cốp pha, đinh, gạch, cát, đá...).

- Máy móc thiết bị thi công đặt gọn gàng đúng quy định.

  - Phòng cháy chữa cháy

- Biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ phải hết sức được coi trọng.

- Quán triệt tinh thần phòng chống cháy nổ tới toàn bộ cán bộ công nhân đang thi công trên công trường.

- Liên hệ phối hợp với các bộ phận phòng chống cháy nổ của các cơ quan xung quanh và chính quyền địa phương, để có phương án phối hợp phòng chống cháy nổ và phối hợp hành động khi sự cố xảy ra.

- Có biển báo những khu vực dễ gây cháy nổ, trang bị dụng cụ cứu hỏa như bình phun, bể nước, bể cát.

  - Vệ sinh môi trường

- Công tác thu dọn và vệ sinh sau khi thi công:

- Nhà thầu có trách nhiệm thu dọn, làm sạch và hoàn trả lại mặt bằng mà trong quá trình thi công đã bị hư hại hoặc chiếm dụng. Tất cả các máy móc, vật tư thiết bị, các nguyên vật liệu và đất đá còn dư trong quá trình thi công phải được dọn dẹp sạch sẽ, đảm bảo mỹ quan chung của khu vực.

- Công tác này chỉ được công nhận là hoàn tất khi được Chủ đầu tư xác nhận, và phải được hoàn tất trước ngày nghiệm thu đóng điện 03 ngày.

- Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường của chủ đầu tư được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Không xả rác thải công trường, rác thải sinh hoạt bừa bãi.

- Kiểm soát chặt chẽ mức độ ô nhiễm, tiếng ồn, khói bụi. Xe vận chuyển vật liệu phải có bạt che.

- Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và phối hợp với các cơ quan hữu quan cùng thực hiện tốt luật bảo vệ môi trường.

- Nhân sự, biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

- Ngoài Chỉ huy trưởng công trường như đã kê khai tại Mẫu số 06A thuộc Bảng đề xuất nhân sự chủ chốt, nhà thầu có trách nhiệm bố trí đầy đủ nhân sự đáp ứng năng lực và kinh nghiệm theo quy định để thực hiện gói thầu trước khi ký hợp đồng gồm: cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công phần điện, cán bộ kỹ thuật phụ trách thi công phần xây dựng, cán bộ phụ trách an toàn.

- Đối với các trường hợp cắt điện để thi công, đặc biệt khối lượng thi công lớn phức tạp bao gồm dựng trụ dưới tuyến, lắp xà, kéo dây, lắp đặt thiết bị và hoàn thiện lưới điện… Nhà thầu phải huy động nhân lực, thiết bị thi công để thi công đúng chất lượng, an toàn, đảm bảo thời gian trả lưới đóng điện đúng theo lịch cắt điện đã đăng ký. Cụ thể như sau:

- Yêu cầu về huy động công nhân trong trường hợp cắt điện thi công: số lượng từ 10-30 công nhân bậc thợ từ 3/7 trở lên phù hợp với khối lượng và thời gian cắt điện thi công.

- Yêu cầu về huy động thiết bị thi công: Ngoài các thiết bị thi công chủ yếu phục vụ thi công gói thầu, nhà thầu phải trang bị đầy đủ các thiết bị an toàn lao động như: tiếp địa lưu động, dây an toàn, mũ bảo hộ, găng bảo hộ… Các thiết bị an toàn lao động phải đảm bảo chất lượng, quy cách theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định khác của nhà nước. Số lượng tối thiểu cần có: Đảm bảo phục vụ thi công an toàn trong các đợt cắt điện.

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

- Quy phạm trang bị điện 11TCN-18, 19, 20, 21 - 2006 ngày 11/07/2006 của Bộ Công Nghiệp

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về thi công công trình lưới điện, khối lượng và tiêu chuẩn thử nghiệm, nghiệm thu, bàn giao các công trình điện ban hành kèm theo Quyết định số 54/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 của Bộ Công Thương

- Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/7/2021

- Bộ quy trình quản lý chất lượng nội bộ Ban QLDA và Bộ quy trình quản lý chất lượng dự án đầu tư xây dựng khối lưới điện phân phối ban hành kèm theo Quyết định số 1100/QĐ-EVN ngày 25/7/2022

- Các văn bản hướng dẫn của nhà nước, các bộ ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Trung và các cơ quan liên quan.

- Các tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu:

| TT | Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu | Mã hiệu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây dựng | NĐ 06/2021/NĐ-CP |
| 2 | Tổ chức thi công | TCVN 4055:2012 |
| 3 | Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối-Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 5574:2018 |
| 4 | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn trong xây dựng | QCVN 18:2021/BXD |
| 5 | Xi măng | TCVN 6260:2020 |
| 6 | Cốt liệu bêtông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật. | TCVN 7570:2006 |
| 7 | Thép cốt bê tông | TCVN 1651:2018 |
| 8 | Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm thu | TCVN 4447:2012 |
| 9 | Cột bê tông ly tâm - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. | TCVN 5847:2016 |
| 10 | Kết cấu thép - Gia công lắp ráp và nghiệm thu - Yêu cầu kỹ thuật | TCXDVN 170:2007 |
| 11 | Cách kiểm tra và thử bu lông | TCVN 1916:1995 |
| 12 | Thép hình cán nóng-Kích thước, dung sai. đặc tính mặt cắt | TCVN 7571:2019 |
| 13 | Mạ kẽm nhúng nóng | TCVN 5408:2007 |
| 14 | Và hệ thống các tiêu chuẩn qui phạm hiện hành khác có liên quan |  |

IV. Các bản vẽ: Như các bản vẽ đính kèm.