CHƯƠNG V

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

- Dự án: Trang bị 02 thiết bị thử nghiệm Recloser.

- Gói thầu số 04/2026 “Trang bị 02 thiết bị thử nghiệm Recloser”.

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu như sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Địa điểm cung cấp | Tiến độ cung cấp của bên mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị thử nghiệm Recloser (Bao gồm các chi phí liên quan: vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, thử nghiệm nghiệm thu …) | 02 | Máy | Kho Công ty Thí nghiệm điện lực Tp.HCM, địa chỉ: B84A Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM | 150 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả nghiệm thu |

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho thiết bị thử nghiệm Recloser.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Thiết bị được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác, tối thiểu đáp ứng: tiêu chuẩn an toàn IEC 61010-1, tiêu chuẩn EMC theo IEC 61326-1, tiêu chuẩn chống sốc theo IEC 60068-2-7, tiêu chuẩn chống rung theo IEC 60068-2-64, tiêu chuẩn chống rơi 0,5m theo IEC 60068-2-31.

- MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Yêu cầu chung:

Thiết bị thử nghiệm Recloser, bao gồm các chức năng:

- Giả lập Recloser, phát dòng điện và điện áp để thử nghiệm SCADA.

- Thử nghiệm đặc tính bảo vệ quá dòng (chức năng bảo vệ quá dòng).

- Phát dòng điện và điện áp kiểm tra ngõ vào dòng điện, điện áp của khối điều khiển.

- Đặc tính kỹ thuật:

- Điều kiện môi trường cho phép của thiết bị:

- Nhiệt độ vận hành: từ 0°C đến +50°C.

- Nhiệt độ lưu trữ: từ -0°C đến +70°C.

- Độ ẩm: ≥ 95%, không đọng sương.

- Nguồn cấp cho thiết bị: 220V, 50Hz.

- Chức năng phát dòng điện:

- Số ngõ ra ≥ 3.

- Dải dòng điện từ 0 đến 12,5 A.

- Dải tần số từ 0 đến 599 Hz.

- Tổng méo dạng sóng hài cộng nhiễu (THD+N): < 0,25%.

- Cấp chính xác biên độ tại 50 Hz: < (0,08% giá trị đọc + 0,02% dải đo).

- Cấp chính xác góc pha tại 50 Hz: < 0,2°.

- DC offset tại dải 12,5 A: < 1 mA.

- Công suất ngõ ra tối thiểu: 3 x 85 W tại 12,5 A.

- Chức năng phát điện áp:

- Số ngõ ra ≥ 6.

- Dải điện áp từ 0 đến 150 V.

- Dải tần số từ 0 đến 599 Hz.

- Tổng méo dạng sóng hài cộng nhiễu (THD+N): < 0,25%.

- Cấp chính xác biên độ tại 50 Hz: < (0,08% giá trị đọc + 0,02% dải đo).

- Cấp chính xác góc pha tại 50 Hz: < 0,2°.

- DC offset tại dải 150 V: < 20 mV.

- Công suất ngõ ra tối thiểu: 3 x 37,5 W tại 150 V.

- Ngõ vào nhị phân:

- Số ngõ vào ≥ 6.

- Kiểu ướt (Wet), cách ly điện.

- Tần số lấy mẫu ≥ 10 kHz.

- Độ phân giải thời gian ≤ 100 µs.

- Dải điện áp ngưỡng từ 5 V đến 250 V.

- Độ phân giải ≤ 1 V.

- Ngõ ra nhị phân:

- Số ngõ ra ≥ 9.

- Kiểu khô (Potential-free contacts), NO.

- Thông số định mức tối thiểu: 250 V / 0,5 A.

- Thời gian đóng (Total make time) < 6 ms.

- Thời gian mở (Total break time) < 3 ms.

- Có thể kết nối máy tính và điều khiển qua phần mềm.

- Phần mềm điều khiển đáp ứng các chức năng:

- Phát dòng, áp đầu ra để kiểm tra sơ đồ đấu dây giữa thiết bị thử nghiệm và bộ điều khiển Recloser.

- Thử nghiệm giá trị tác động (Pick-Up) của bộ điều khiển Recloser bằng cách điều chỉnh ramping thay đổi giá trị phát.

- Chế độ trực tiếp (Direct) cho phép điều khiển độc lập giá trị phát dòng, áp, tần số, góc pha theo mục đích của nhân viên thử nghiệm.

- Công cụ kiểm tra trình tự cắt bằng cách mô phỏng toàn bộ các trình tự như khóa (lockout), đóng lặp lại thành công (successful reclose) hoặc phối hợp (downstream).

- Công cụ thí nghiệm đặc tính thời gian cắt và logic đóng cắt giữa đường cong tác động nhanh và chậm.

- Công cụ Restoration để thí nghiệm chức năng điều khiển theo điện áp được sử dụng trong các sơ đồ tự phục hồi lưới phân phối.

- Phần mềm tự động nhận loại bộ điều khiển Recloser khi cắm cáp kết nối, tự đặt các thông tin (dòng, áp) hoặc có thể nhập bằng tay.

- Phần mềm hiển thị tín hiệu khi thiết bị phát dòng điện và điện áp.

- Hỗ trợ xuất báo cáo kết quả thử nghiệm (report).

- Phụ kiện và dịch vụ (đối với mỗi thiết bị):

- Cung cấp phần mềm kèm theo license không giới hạn thời gian sử dụng và cập nhật mới (nếu có).

- Cung cấp đầy đủ phụ kiện, tối thiểu đạt mức tiêu chuẩn (standard) theo công bố của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm, đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ các chức năng.

- Các adapter chuyên dụng để kết nối thiết bị chính và bộ điều khiển của Recloser loại: 14-Pin (Cooper), 19-Pin (Cooper), 24-Pin (Schneider / Nu-lec), 37-Pin (bayonet, ENTEC ETR / EVR), 37-Pin (Jinkwang / PNC), 37-Pin (BH System)…

- Thùng đựng máy chính và thùng / túi đựng phụ kiện.

- Máy tính xách tay (laptop) có cấu hình đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành các chức năng và phần mềm của thiết bị, tối thiểu: vi xử lý Intel core 7 thế hệ 14 trở lên; bộ xử lý đồ họa GPU nVidia GeForce RTX 3050/4 GB hoặc tương đương; bộ nhớ RAM 32 GB; ổ cứng 1 TB SSD NVMe; kích thước màn hình 15 inch.

- BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | - Thiết bị được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác, tối thiểu đáp ứng: tiêu chuẩn an toàn IEC 61010-1, tiêu chuẩn EMC theo IEC 61326-1, tiêu chuẩn chống sốc theo IEC 60068-2-7, tiêu chuẩn chống rung theo IEC 60068-2-64, tiêu chuẩn chống rơi 0,5m theo IEC 60068-2-31. - Nhà thầu phải phát biểu tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm thiết bị, nếu trên catalog không thể hiện tiêu chuẩn, nhà thầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận của nhà sản xuất. | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất, tối thiểu có ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn khác được công nhận. | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng phải độc lập với đơn vị được chứng nhận | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện sau: - Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa của bên mua hàng. - Lắp đặt, vận hành thiết bị và huấn luyện cho nhân viên vận hành thiết bị của Chủ đầu tư theo yêu cầu sau: - Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị. - Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt. - Lắp đặt, chạy thử và hiệu chuẩn thiết bị do cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo đảm nhiệm. - Chuyên gia của nhà sản xuất hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được nhà sản xuất đào tạo thực hiện đào tạo sử dụng thiết bị cho các nhân viên của bên mua. | Đáp ứng |
|  | Yêu cầu chung: Thiết bị thử nghiệm Recloser, bao gồm các chức năng: | Đáp ứng |
|  | Giả lập Recloser, phát dòng điện và điện áp để thử nghiệm SCADA. | Đáp ứng |
|  | Thử nghiệm đặc tính bảo vệ quá dòng (chức năng bảo vệ quá dòng). | Đáp ứng |
|  | Phát dòng điện và điện áp kiểm tra ngõ vào dòng điện, điện áp của khối điều khiển. | Đáp ứng |
|  | Điều kiện môi trường cho phép của thiết bị: - Nhiệt độ vận hành: từ 0°C đến +50°C. - Nhiệt độ lưu trữ: từ -0°C đến +70°C. - Độ ẩm: ≥ 95%, không đọng sương. | Đáp ứng |
|  | Nguồn cấp cho thiết bị: 220V, 50Hz. | Đáp ứng |
|  | Chức năng phát dòng điện: |  |
|  | Số ngõ ra ≥ 3. | Đáp ứng |
|  | Dải dòng điện từ 0 đến 12,5 A. | Đáp ứng |
|  | Dải tần số từ 0 đến 599 Hz. | Đáp ứng |
|  | Tổng méo dạng sóng hài cộng nhiễu (THD+N): < 0,25%. | Đáp ứng |
|  | Cấp chính xác biên độ tại 50 Hz: < (0,08% giá trị đọc + 0,02% dải đo). | Đáp ứng |
|  | Cấp chính xác góc pha tại 50 Hz: < 0,2°. | Đáp ứng |
|  | DC offset tại dải 12,5 A: < 1 mA. | Đáp ứng |
|  | Công suất ngõ ra tối thiểu: 3 x 85 W tại 12,5 A. | Đáp ứng |
|  | Chức năng phát điện áp: |  |
|  | Số ngõ ra ≥ 6. | Đáp ứng |
|  | Dải điện áp từ 0 đến 150 V. | Đáp ứng |
|  | Dải tần số từ 0 đến 599 Hz. | Đáp ứng |
|  | Tổng méo dạng sóng hài cộng nhiễu (THD+N): < 0,25%. | Đáp ứng |
|  | Cấp chính xác biên độ tại 50 Hz: < (0,08% giá trị đọc + 0,02% dải đo). | Đáp ứng |
|  | Cấp chính xác góc pha tại 50 Hz: < 0,2°. | Đáp ứng |
|  | DC offset tại dải 150 V: < 20 mV. | Đáp ứng |
|  | Công suất ngõ ra tối thiểu: 3 x 37,5 W tại 150 V. | Đáp ứng |
|  | Ngõ vào nhị phân: |  |
|  | Số ngõ vào ≥ 6. | Đáp ứng |
|  | Kiểu ướt (Wet), cách ly điện. | Đáp ứng |
|  | Tần số lấy mẫu ≥ 10 kHz. | Đáp ứng |
|  | Độ phân giải thời gian ≤ 100 µs. | Đáp ứng |
|  | Dải điện áp ngưỡng từ 5 V đến 250 V. | Đáp ứng |
|  | Độ phân giải ≤ 1 V. | Đáp ứng |
|  | Ngõ ra nhị phân: |  |
|  | Số ngõ ra ≥ 9. | Đáp ứng |
|  | Kiểu khô (Potential-free contacts), NO. | Đáp ứng |
|  | Thông số định mức tối thiểu: 250 V / 0,5 A. | Đáp ứng |
|  | Thời gian đóng (Total make time) < 6 ms. | Đáp ứng |
|  | Thời gian mở (Total break time) < 3 ms. | Đáp ứng |
|  | Có thể kết nối máy tính và điều khiển qua phần mềm. | Đáp ứng |
|  | Phần mềm điều khiển đáp ứng các chức năng: |  |
|  | Phát dòng, áp đầu ra để kiểm tra sơ đồ đấu dây giữa thiết bị thử nghiệm và bộ điều khiển Recloser. | Đáp ứng |
|  | Thử nghiệm giá trị tác động (Pick-Up) của bộ điều khiển Recloser bằng cách điều chỉnh ramping thay đổi giá trị phát. | Đáp ứng |
|  | Chế độ trực tiếp (Direct) cho phép điều khiển độc lập giá trị phát dòng, áp, tần số, góc pha theo mục đích của nhân viên thử nghiệm. | Đáp ứng |
|  | Công cụ kiểm tra trình tự cắt bằng cách mô phỏng toàn bộ các trình tự như khóa (lockout), đóng lặp lại thành công (successful reclose) hoặc phối hợp (downstream). | Đáp ứng |
|  | Công cụ thí nghiệm đặc tính thời gian cắt và logic đóng cắt giữa đường cong tác động nhanh và chậm. | Đáp ứng |
|  | Công cụ Restoration để thí nghiệm chức năng điều khiển theo điện áp được sử dụng trong các sơ đồ tự phục hồi lưới phân phối. | Đáp ứng |
|  | Phần mềm tự động nhận loại bộ điều khiển Recloser khi cắm cáp kết nối, tự đặt các thông tin (dòng, áp) hoặc có thể nhập bằng tay. | Đáp ứng |
|  | Phần mềm hiển thị tín hiệu khi thiết bị phát dòng điện và điện áp. | Đáp ứng |
|  | Hỗ trợ xuất báo cáo kết quả thử nghiệm (report). | Đáp ứng |
|  | Khối lượng của thiết bị chính | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Kích thước của thiết bị chính | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Phụ kiện và dịch vụ (đối với mỗi thiết bị): |  |
|  | Cung cấp phần mềm kèm theo license không giới hạn thời gian sử dụng và cập nhật mới (nếu có). | Đáp ứng |
|  | Cung cấp đầy đủ phụ kiện, tối thiểu đạt mức tiêu chuẩn (standard) theo công bố của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm, đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ các chức năng. | Đáp ứng |
|  | Các adapter chuyên dụng để kết nối thiết bị chính và bộ điều khiển của Recloser loại: 14-Pin (Cooper), 19-Pin (Cooper), 24-Pin (Schneider / Nu-lec), 37-Pin (bayonet, ENTEC ETR / EVR), 37-Pin (Jinkwang / PNC), 37-Pin (BH System)… | Đáp ứng |
|  | Thùng đựng máy chính và thùng / túi đựng phụ kiện. | Đáp ứng |
|  | Máy tính xách tay (laptop) có cấu hình đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành các chức năng và phần mềm của thiết bị, tối thiểu: vi xử lý Intel core 7 thế hệ 14 trở lên; bộ xử lý đồ họa GPU nVidia GeForce RTX 3050/4 GB hoặc tương đương; bộ nhớ RAM 32 GB; ổ cứng 1 TB SSD NVMe; kích thước màn hình 15 inch. | Đáp ứng |

- CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:

- Bảng đáp ứng kỹ thuật theo mẫu qui định ở Quy cách kỹ thuật.

- Bản sao Catalog của thiết bị chào thầu.

- Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Cung cấp hoặc cam kết cung cấp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (*).

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) hoặc giấy chứng nhận kiểm định hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng / kiểm định / hiệu chuẩn phải đáp ứng điều kiện: Mẫu thử nghiệm phải cùng hiệu với thiết bị chào thầu và kiểu của mẫu thử có các tính năng chính tương tự với thiết bị chào thầu.

- Văn bản xác nhận vận hành thành công (có đầy đủ thông tin chính thức của đơn vị, cơ quan xác nhận: số điện thoại, email, người liên hệ v.v…) chứng minh thiết bị chào thầu (cùng mã hiệu và tính năng) đã được sử dụng thành công ở Việt Nam hoặc trên thế giới (với thời gian vận hành ít nhất 01 năm).

- Văn bản cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 36 tháng kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ghi chú: (*) Theo tiêu chí đánh giá số 5 – Chương III – Đánh giá về kỹ thuật.

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng (ít nhất 7 ngày):

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng). Các hạng mục và số liệu trong biên bản phải được thể hiện rõ, đầy đủ các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị.

- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng và số lượng cho hàng hóa trong hợp đồng.

- Bản sao của catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản sao giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản sao tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng:

- Bản chính biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) như đã nêu tại mục II.

- Bản chính giấy chứng nhận chất lượng và số lượng của loại thiết bị giao hàng hoặc bản sao y được nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất xác nhận.

- Bản chính catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản chính giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản chính tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Mục 2. Bản vẽ:

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Yêu cầu về dịch vụ kèm theo, lắp đặt, chạy thử, huấn luyện đào tạo và nghiệm thu:

- Nhà thầu phải cung cấp bản chính biên bản thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho chính thiết bị giao hàng do đơn vị độc lập, hợp pháp tại Việt Nam ban hành, tối thiểu bao gồm:

| Stt | Hạng mục thực hiện | Giấy chứng nhận hiệu chuẩn phải thể hiện | Yêu cầu về kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dòng điện (ngõ ra) | - Một giá trị hiệu chuẩn thuộc dải tần số từ 0 đến 599 Hz. - Dải dòng điện tại mỗi ngõ ra: ≥ 12,5 A. - CCX biên độ tại 50 Hz: < (0,08% giá trị đọc + 0,02% dải đo). | Đạt |
| 2 | Điện áp (ngõ ra) | - Một giá trị hiệu chuẩn thuộc dải tần số từ 0 đến 599 Hz. - Dải dòng điện tại mỗi ngõ ra: ≥ 150 V. - CCX biên độ tại 50 Hz: < (0,08% giá trị đọc + 0,02% dải đo). | Đạt |

- Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.

- Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt.

- Huấn luyện, đào tạo cho các nhân viên của Chủ đầu tư sử dụng thành thạo thiết bị.

- Mọi chi phí trong quá trình nghiệm thu, vận hành chạy thử, huấn luyện, đào tạo do nhà thầu chi trả.

- Yêu cầu về bảo hành thiết bị:

- Thời gian bảo hành: 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/24h và 7 ngày/tuần.

- Khi có phát sinh các lỗi của thiết bị, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng và xử lý.

- Nhà thầu phải bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 06 tháng/ lần.

- Sau thời hạn bảo hành, nhà thầu cần đáp ứng yêu cầu sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật từ xa khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.