36
BCKTKT CT: Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026

GIỚI THIỆU BIÊN CHẾ HỒ SƠ BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT

Báo cáo kinh tế – kỹ thuật xây dựng công trình “Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026" được biên chế thành 3 tập bao gồm các nội dung sau:
Tập I: Thuyết minh – Tổ chức xây dựng. 



Quyển I.1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật.

 

Quyển I.2: Tổ chức xây dựng.

Tập II: Các bản vẽ.

Tập III: Dự toán và phân tích kinh tế - tài chính.

Quyển I.1: Thuyết minh các giải pháp kỹ thuật:

3CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH


31.1. Cơ sở lập BCKT-KT:


61.2. Mục tiêu dự án:


61.3. Quy mô dự án:


71.4. Nguồn vốn thực hiện:


71.5. Đặc điểm chính của công trình:


81.6. Phạm vi của dự án :


9CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ


92.1. Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện


112.2. Hiện trạng nguồn điện và lưới điện khu vực dự án


202.3. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án


232.4. Sự cần thiết đầu tư


232.5. Các phương án kết lưới


25CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP


253.1. Tuyến đường dây hạ áp.


253.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện.


293.2.1 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Hồng Minh 3 công suất 250kVA-35/0,4kV.


313.2.2 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Xóm Cầu công suất 400kVA-35/0,4kV.


333.2.3 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Thôn Đông công suất 250kVA-22/0,4kV.


353.2.4 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Hồng Minh 6 công suất 250kVA-22/0,4kV.


363.2.5 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Xóm 7 Hồng Minh công suất 400kVA-35/0,4kV.


383.2.6 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Hồng Minh 5 công suất 400kVA-22/0,4kV.


403.2.7 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Hồng Minh 2 công suất 250kVA-35/0,4kV.


423.2.8 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Tân Độ công suất 400kVA-35/0,4kV.


443.2.9 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Phù Bật công suất 400kVA-35/0,4kV.


473.3 Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng


47CHƯƠNG 4: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ – THIẾT BỊ


474.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện


514.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị


117CHƯƠNG 5: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ – THIẾT BỊ


118CHƯƠNG 6: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN


1186.1. Phụ lục tính toán phần điện


1206.2. Phụ lục tính toán phần xây dựng


122CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG


1227.1. Qui định chung.


1227.2. Địa điểm thực hiện dự án.


1227.3. Quy mô dự án.


1227.4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.


1227.5. Các tác động xấu đến môi trường.


1277.6. Kế hoạch bảo vệ môi trường.


1297.7. Cam kết.


130CHƯƠNG 8: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU


1308.1. Phương thức quản lý dự án


1338.2. Kế hoạch đấu thầu


1348.3. Tiến độ thực hiện


135CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


1359.1. Kết luận:


1359.2. Kiến nghị:


136CHƯƠNG 10: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ




CHƯƠNG 1: QUY MÔ CÔNG TRÌNH
1.1. Cơ sở lập BCKT-KT:

- Hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: “Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026" do Công ty cổ phần xây lắp Điện lực Hoàng Kỳ lập dựa trên các cơ sở pháp lý sau:
- Căn cứ Quyết định số 9825/QĐ-EVNHANOI ngày 14/11/2024 của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội về việc giao danh mục chuẩn bị đầu tư đợt 1 năm 2026 cho Công ty Điện lực Phú Xuyên;

· Căn cứ nhiệm vụ kỹ thuật số: 26/NVKT-BQLDA ngày 13/02/2025 đã được phê duyệt. 

· Căn cứ Quyết định số: 543/QĐ-PCPHUXUYEN ngày 20/02/2025 của Công ty Điện lực Phú Xuyên về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án. 

· Căn cứ hợp đồng số: 19/HĐ-PCPHUXUYEN ngày 19/04/2025 giữa Công ty Điện lực Phú Xuyên và Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây lắp Điện lực Hoàng Kỳ; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng 289 Hà Nội. về việc Tư vấn lập BCKTKT các công trình ĐTXD năm 2026 đợt 1.

* Các văn bản pháp luật:
+ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7 Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/06/2014 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

+ Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn;
+ Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2020 của Chính phủ quy định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

+ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
+ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

+Thông tư 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

+ Thông tư số 40/2009/TT-BCT, ngày 31/12/2009 của Bộ Công thương quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về kỹ thuật điện: QCVN QTĐ-7: 2009/BCT, Tập 7: Thi công các công trình điện;

+ Thông tư số 42/2015/TT-BCT ngày 01/12/2015 của Bộ Công thương: Quy định đo đếm điện năng trong hệ thống điện;

+ Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02/8/2021 của Bộ Công thương: Quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện;

+ Thông tư số 39/2022/TT-BCT của Bộ Công thương: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải, Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối và Thông tư số 30/2019/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện truyền tải và Thông tư số 39/2015/TT-BCT ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hệ thống điện phân phối;

+ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021- Hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

+ Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy phạm Trang bị điện;

+ Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm  110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035;

* Các quy định, quyết định chuyên ngành:

+ Quyết định số: 45/QĐ-HĐTV ngày 27 tháng 03 năm 2025 của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam – Tổng Công ty Điện lực Hà Nội về việc ban hành Đề án ”Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”.

+ Quyết định số 143/QĐ-HĐTV ngày 26/11/2021 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác đầu tư xây dựng áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam. 

+ Quyết định số 1299/QĐ-EVN EVN ngày 03 tháng 11 năm 2017 “về việc ban hành quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”
+ Quyết định số 580/QĐ-EVN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV ban hành kèm theo QĐ 1299/QĐ-EVN ngày 03/11/2017 của EVN.
+ Quy trình An toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành theo quyết định số 959/QĐ-EVN ngày 26/07/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam; 

+ Quyết định số 1142/QĐ-EVN ngày 16/08/2021 của EVN về việc ban hành Quy định về công tác khảo sát phục vụ thiết kế các công trình điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

+ Quy phạm trang bị điện: 11-TCN-18-2006 ; 11-TCN-19-2006, 11-TCN-20-2006 ;  11-TCN-21-2006 do Bộ Công nghiệp ban hàn kèm quyết định số 19/2006/QĐ-BN ngày 11/0/2006 và các tiêu chuẩn có liên quan.

+ Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28/01/2022 của Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành ngày 28 tháng 9 năm 2021

+ Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

+ Quyết định số 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 về việc ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

+ Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05 tháng 09 năm 2023 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy cắt hạ áp áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
+ Quyết định số 11282/QĐ-EVNHANOI ngày 18 tháng 12 năm 2024 về việc ban hành yêu cầu kỹ thuật hộp phân dây, hộp bảo vệ công tơ điện tử áp dụng trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội
+ Văn bản số 3764 EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004 về kiểm tra đảm bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đưa vào vận hành
+ Văn bản số 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/02/2024 về việc chuẩn hóa tên gọi, đơn vị tính cho vật tư thiết bị lưới điện.
* Tiêu chuẩn áp dụng thiết kế xây dựng:

+ Áp lực gió theo tiêu chuẩn Việt Nam “ Tải trọng và tác động - tiêu chuẩn thiết kế “TCVN - 2737 – 2023” do Bộ xây dựng ban hành năm 2023
+ Tiêu chuẩn kết cấu bê tông và bê tông cốt thép -Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5574-2012 

+ Tiêu chuẩn thiết kế kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5575-2012 

+ Tiêu chuẩn quốc gia cột điện bê tông cốt thép ly tâm: TCVN 5847:2016 

+ TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông - Thép thanh tròn trơn.

+ TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông - Thép thanh vằn.

+ TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

+ TCVN 3118:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén.

+ TCVN 4506:2012, Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 5709:2009, Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 6284-1:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực - Yêu cầu chung.

+ TCVN 6284-2:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực - Dây kéo nguội.

+ TCVN 6284-3:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực - Dây tôi và ram.

+ TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 7711:2013, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật.

+ TCVN 8826:2011, Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa - Silica fume và tro trấu nghiền mịn.

+ TCVN 8827:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông.

+ TCVN 9356:2012, Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.

+ TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06), Bê tông - Phương pháp xác định cường độ kéo nhổ.

+ TCVN 10302:2014, Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

1.2. Mục tiêu dự án:

Công trình “Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026” được thực hiện nhằm mục tiêu:
- Cấp điện cho dân cư thôn An Cốc thuộc xã Hồng Minh, đồng thời chống quá tải cho các TBA Hồng Minh 3
- Cấp điện cho dân cư thôn Đông thuộc xã Hồng Minh, đồng thời chống quá tải cho các TBA Thôn Đông và Hồng Minh 6  

- Cấp điện cho dân cư thôn Xóm Cầu xã Hồng Minh, đồng thời chống quá tải cho các TBA Xóm Cầu và Hồng Minh 5
- Cấp điện cho dân cư thôn Tân Độ xã Hồng Minh, đồng thời chống quá tải cho các TBA Hồng Minh 2 và Tân Độ.

- Cấp điện cho dân cư thôn Phù Bật xã Hồng Minh, đồng thời chống quá tải cho TBA Phù Bật và Tân Độ
- Đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục áp ứng sự phát triển của phụ tải

- Tăng khả năng truyền tải của đường dây, chống quá tải cho đường dây, giảm tổn thất điện năng.

- Nâng cao độ tin cậy, cung cấp điện.

1.3. Quy mô dự án:

* Địa điểm xây dựng.

- Dự án “Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026” được xây dựng thuộc địa phận huyện Phú Xuyên -TP Hà Nội.

* Quy mô, công suất – nội dung, quy mô đầu tư.

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026” có quy mô như sau.
* Phần cải tạo đường dây không hạ thế.

+ Thay thế và kéo mới 10.215m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 và 3.708m cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 để tăng cường đường trục và các nhánh rẽ.

   
 + Lắp mới và thay thế 56 hộp phân dây trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM70 +24 đầu cốt M25)
+ Trồng mới và thay thế cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3 thân liền: 36 cái

+ Trồng mới và thay thế cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0 thân liền: 29 cái
+ Trồng mới và thay thế cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3 thân liền: 102 cái

+ Trồng mới và thay thế cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5.0 thân liền: 10 cái

+ Trồng mới và thay thế cột BTLT-NPC.I-10-190-4.3 thân liền: 6 cái

* Phần hệ thống hòm công tơ.

    + Tận dụng lại hòm Composite còn tốt, đảm bảo tiêu chuẩn vận hành.
1.4. Nguồn vốn thực hiện:

Vốn vay tín dụng thương mại và vốn đối ứng khấu hao cơ bản

1.5. Đặc điểm chính của công trình: 

+ Cải tạo đường dây hạ thế sau các trạm biến áp 22kV, 35kV trên địa bàn Xã Hồng Minh – huyện Phú Xuyên gồm:
- Thay thế những vị trí cột yếu, rạn nứt, nghiêng, thấp không đảm bảo khả năng đỡ; néo dây khi tăng tiết diện dây và bổ sung lộ dây xuất tuyến, nhánh rẽ. Trồng mới cột tại những khoảng cột dài, lộ và nhánh rẽ. 

- Xây dựng mới, bổ sung thêm xuất tuyến và nhánh rẽ. Thay thế những tuyến dây cũ, không đảm bảo an toàn cung cấp điện.

- Tháo ra lắp lại hòm công tơ khi thực hiện thay cột, bổ sung xà.

- Bổ sung tiếp địa lặp lại tại các vị trí cuối nhánh, điểm đấu nhánh rẽ, chiều dài tuyến theo quy định.

- Bổ sung tiếp địa an toàn các vị trí dựng cột mới có kết cấu xà sắt.

1.5.1. Cấp công trình.
Công trình “Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026” là công trình công nghiệp (công trình năng lượng – đường dây và trạm biến áp) 
Cấp công trình: Công trình cấp IV.
1.5.2. Địa điểm xây dựng công trình.
   Khu vực xây dựng công trình nằm trong Xã Hồng Minh khu vực huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

1.5.3. Thời hạn xây dựng công trình.
Theo yêu cầu của chủ đầu tư, công trình sẽ được thi công năm 2025 để đảm bảo tiến độ và cung cấp điện cho các phụ tải khu vực.
1.6. Phạm vi của dự án :

- Dự án đề cập đến việc: “Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026” có phạm vi như sau:

+ Các giải pháp xây dựng kết cấu móng cột công trình

+ Các giải pháp lắp đặt cột, xà, phụ kiện đường dây

+ Giải pháp bố trí thiết bị và giải pháp bố trí công nghệ có liên quan

+ Phần tổ chức xây dựng, tháo dỡ và thu hồi

+ Tổng mức đầu tư và phân tích hiệu quả đầu tư công trình.

CHƯƠNG 2: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ
2.1. Giới thiệu chung về khu vực được cấp điện
Huyện Phú Xuyên nằm ở phía nam thủ đô Hà Nội, cách trung tâm thành phố khoảng 30 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài hơn 60 km và cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 110 km, có vị trí địa lý:

+ Phía đông giáp huyện Khoái Châu và huyện Kim Động thuộc tỉnh Hưng Yên với ranh giới là sông Hồng
+ Phía tây giáp huyện Ứng Hòa
+ Phía nam giáp thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam
+ Phía bắc giáp huyện Thường Tín và huyện Thanh Oai.

Huyện Phú Xuyên có diện tích 170,8 km², dân số là 229.847 người. Trên địa bàn huyện có hai tôn giáo chính: Phật giáo và Thiên Chúa giáo. 14% dân số theo đạo Thiên Chúa.

 Với diện tích đất tự nhiên 17.104,6 ha; trong đó, đất canh tác trồng trọt là 11.329,9 ha chiếm 66,24%; đất ở 1.120,9 ha chiếm 6,95%; đất chuyên dùng chiếm 3.235,9 ha chiếm 18,92%; còn lại là đất chưa sử dụng. Phú Xuyên là huyện trũng nhất của Hà Nội, có sông Nhuệ chảy từ bắc xuống Nam. Trước đây Phú Xuyên là vùng đất trũng, có cốt đất thấp so với một số đơn vị lân cận, phía Đông cao hơn phía Tây, nên về mùa mưa bão hay bị ngập úng, lụt lội. Một số xã giáp sông Hồng có đất pha cát, còn gọi là đất màu, diện tích khoảng 2.000 ha.

Trên địa bàn huyện có trên 30 km sông chảy qua đó là sông Hồng, sông Nhuệ, sông Duy Tiên, sông Lương, sông Vân Đình. Phú Xuyên cũng có hệ thống giao thông rất thuận lợi, có tuyến đường sắt Bắc - Nam dài gần 12 km chạy qua, tuyến đường thủy sông Hồng dài 17 km, tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ dài 7 km, điểm đầu đường Cầu Giẽ - Ninh Bình, đường Quốc lộ 1 dài 12 km trên địa bàn huyện, đó là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội của Phú Xuyên.

Về khí hậu, Khu vực dự án nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới ẩm, có một mùa đông khô và lạnh. Nhìn chung khí hậu của khu vực thuận lợi cho việc phát triển cây trồng, vật nuôi đa dạng.

Lượng mưa trung bình hàng năm trên toàn huyện là 1400 – 2000 mm/năm

Nhiệt độ trung bình các ngày trong năm là 23,4 °C

Số giờ nắng trong năm: 3000 - 3200 giờ

Độ ẩm tương đối trung bình hàng ngày là 85%

Với những lợi thế về giao thông đường thủy, đường bộ, khu vực có điều kiện khá thuận lợi trong giao lưu kinh tế, văn hóa với bên ngoài, tiếp thu những tiến bộ khoa học - kỹ thuật để phát triển kinh tế với cơ cấu đa dạng: nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

· Quy mô xây dựng phát triển:

Kinh tế Phú Xuyên hiện tại chủ yếu vẫn là nông nghiệp, dịch vụ và công nghiệp đang phát triển, Phú Xuyên có nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu như Xuân La (Phượng Dực) với làng nghề Tò he truyền thống, Chuyên Mỹ là làng nghề khảm trai truyền thống; thêu ren ở Sơn Hà, Dân Chủ (Phúc Tiến), Nam Tiến; nghề làm giấy ở Hồng Minh; nghề may mặc ở, Vân Từ; nghề đóng giày ở Phú Yên; nghề dệt lụa ở Quang Trung; nghề mây tre đan ở Phú Túc, Minh Tân; nghề mộc dân dụng ở Tân Dân,... Tiếp tục phát huy vốn nghề thủ công truyền thống, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của huyện vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, đạt 252,03 tỷ đồng năm 2003, tăng 7,7% so với năm 2002. Trong đó, các ngành hàng đạt mức tăng trưởng cao là: may mặc 51%, hàng mây tre đan xuất khẩu 22,1%, khảm, sơn mài 24,5%, cơ khí và công nghiệp khác 43,4%,...

· Nhu cầu phụ tải:

Cùng với sự phát triển các mặt về kinh tế, văn hóa xã hội là nhu cầu ngày càng tăng về sử dụng điện của người dân. Việc phát triển lưới điện là cần thiết để đảm bảo việc cấp điện phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất của nhân dân trong khu vực.

Căn cứ vào nhu cầu phụ tải của các hộ dân trên địa bàn năm 2017-2022 có xét đến năm 2025.

Căn cứ vào các quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Căn cứ vào các quy hoạch lưới điện khu vực huyện Phú Xuyên giai đoạn 2020-2025

Căn cứ vào hiện trạng lưới điện khu vực.

Căn cứ theo QĐKT.ĐNT 2006 ngày 08 tháng 12 năm 2006 về việc bàn hành quy định kỹ thuật lưới điện nông thôn của bộ Công Nghiệp.

Để đáp ứng nhu cầu thiêu thụ điện năng của các hộ phụ tải trên địa bàn các xã, phụ tải được tính theo phương án sau:

· Nhu cầu ánh sáng sinh hoạt và gia dụng nông thôn: (W/hộ)

	Khu vực
	Giai đoạn 2020-2025
	Giai đoạn 2025-2030

	
	Nhu cầu điện năng Wh/hộ/năm
	Nhu cầu điện năng W/hộ


	Nhu cầu điện năng kWh/hộ/năm
	Nhu cầu điện năng W/hộ

	Huyện Phú Xuyên
	850
	850
	1200
	1200


· Nhu cầu tưới: 80-100 W/ha

· Chiếu sáng công công: 2000W/cụm

· Chiếu sáng trụ sở: 5000W/1 hộ

· Yêu cầu khách quan về xây dựng xây dựng công trình:

Ngoài những yếu tố về định hướng phát triển kinh tế xã hội, việc thực hiện đầu tư xây dựng công trình còn tính đến các yếu tố khách quan sau:

Khu vực trên là nơi có nhiều địa điểm, điều kiện có thể phát triển khu du lịch, nhà máy sản xuất, khu đô thị…Do vậy nhu cầu phụ tải điện có thể tăng đột biến vượt khả năng cung cấp của đề án trên

Chính vì vậy nhu cầu sử dụng điện của nhân dân trong khu vực cũng phát triển ngày càng tăng. Nắm bắt tình hình phát triển về chính trị, kinh tế xã hội của khu vực các xã kể trên việc đầu tư cải tạo lưới điện nhằm đáp ứng kịp thời về phát triển nhu cầu sử dụng dụng điện của nhân dân đảm bảo an toàn và ổn định lâu dài là rất cần thiết.

2.2. Hiện trạng nguồn điện và lưới điện khu vực dự án

2.2.1 Nguồn điện:
Khu vực dự án đang được cấp điện bởi các TBA Hồng Minh 3, TBA Xóm Cầu, TBA Thôn Đông, TBA Hồng Minh 6, TBA Xóm 7 Hồng Minh, TBA Hồng Minh 5, TBA Hồng Minh 2, TBA Tân Độ, TBA Phù Bật.
2.2.2 Đánh giá tình hình nguồn và lưới điện hiện trạng:

2.2.2.1 TBA Hồng Minh 3 công suất 250kVA-35/0,4kV
- TBA được xây dựng năm 2019. Thời điểm cao điểm năm 2024 MBA vận hành với dòng tải 231,5/A chiếm 64% công suất máy.
- Năm 2024: tổn thất 2.65%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 543468kWh
- 4 tháng đầu năm 2025: tổn thất 2.01%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 173040kWh
- Các lộ cáp hạ thế sau TBA Hồng Minh 3 cấp như sau:

+ Lộ 01: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 4x50mm2 cấp điện từ tủ hạ thế đến Cột 11B TBA An Cốc bán kính cấp điện 273m.

+ Lộ 02: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 4x70mm2 cấp điện từ tủ hạ thế đến Cột 5B TBA An Cốc bán kính cấp điện 479m vào giờ cao điểm cáp mang tải 190A/260A (73,7%)

+ Các nhánh rẽ sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2, 4x35mm2, phụ tải tăng trưởng mạnh đo dòng giờ cao điểm mang tải trên (89,30%).
- Qua thời gian vận hành hiện nay cáp vặn xoắn đường trục và nhánh rẽ đã rạn nứt lớp vỏ cách điện, xuất hiện tình trạng đầy tải cục bộ vào giờ cao điểm. 

- Cột điện: một số sử dụng cột cột  H6,5m, H7,5 vận hành lâu năm rạn nứt bê tông hở sắt chân cột không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống tiếp địa

- Một số vị trí tiếp địa vận hành lâu năm cũ, mọt rỉ không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm

- Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm một số vị trí vận hành vẫn đảm bảo, một số hòm của một số nhánh, đường trục vận hành lâu năm  bong tróc vỏ cách điện nguy cơ không đảm bảo vận hành lâu dài.

2.2.2.2 TBA Xóm Cầu công suất 400kVA-35/0,4kV
- TBA được xây dựng năm 2005. Thời điểm cao điểm năm 2024 MBA vận hành với dòng tải 554,8A chiếm 96,2% công suất máy

- Năm 2024: tổn thất 3.57%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 1247240kWh
- 4 tháng đầu năm 2025: tổn thất 2.82%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 299640kWh
- Các lộ cáp hạ thế sau TBA Xóm Cầu cấp như sau:

+ Lộ 1: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2, 4x35mm2 cấp điện từ tủ hạ thế đến Cột 5.10 bán kính cấp điện 455m vào giờ cao điểm cáp mang tải 215A/225A (95,5%)

+ Lộ 2: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 cấp điện từ tủ hạ thế đến Cột 5A TBA Hòa Mỹ bán kính cấp điện 225m

+ Lộ 3: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 cấp điện từ tủ hạ thế đến Cột 6 TBA Hồng Minh 5 bán kính cấp điện 403m

+ Các nhánh rẽ sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2, 4x35mm2, phụ tải tăng trưởng mạnh đo dòng giờ cao điểm mang tải trên 80%.

- Qua thời gian vận hành hiện nay cáp vặn xoắn đường trục và nhánh rẽ đã rạn nứt lớp vỏ cách điện, xuất hiện tình trạng đầy tải cục bộ vào giờ cao điểm. 

- Cột điện: một số sử dụng cột cột  H6,5m, H7,5 vận hành lâu năm rạn nứt bê tông hở sắt chân cột không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống tiếp địa

- Một số vị trí tiếp địa vận hành lâu năm cũ, mọt rỉ không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm

- Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm một số vị trí vận hành vẫn đảm bảo, một số hòm của một số nhánh, đường trục vận hành lâu năm  bong tróc vỏ cách điện nguy cơ không đảm bảo vận hành lâu dài.

2.2.2.3 TBA Thôn Đông công suất 250kVA-22/0,4kV
- TBA được xây dựng năm 2015. Thời điểm cao điểm năm 2024 MBA vận hành với dòng tải 314,9A chiếm 87,2% công suất máy
- Năm 2024: tổn thất 4.07%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 599920kWh
- 4 tháng đầu năm 2025: tổn thất 3.63%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 169440kWh
- Các lộ cáp hạ thế sau TBA Thôn Đông cấp như sau:

+ Lộ 01: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 cấp điện từ tủ hạ thế qua cột 6 đến Cột 10B TBA Thôn Đông 2 bán kính cấp điện 324m, vào giờ cao điểm cáp mang tải 195A/225A (86,7%)
+ Lộ 02: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 cấp điện từ tủ hạ thế qua Cột 3A đến cột 6 bán kính cấp điện 399m.

+ Lộ 03: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2 cấp điện từ tủ hạ thế qua Cột XT đến cột 1.11 bán kính cấp điện 527m.

+ Các nhánh rẽ sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2, 4x35mm2, phụ tải tăng trưởng mạnh đo dòng giờ cao điểm mang tải trên 80%.

- Qua thời gian vận hành hiện nay cáp vặn xoắn đường trục và nhánh rẽ đã rạn nứt lớp vỏ cách điện, xuất hiện tình trạng đầy tải cục bộ vào giờ cao điểm. 

- Cột điện: một số sử dụng cột cột  H6,5m, H7,5, LT 6.5, LT8.5 vận hành lâu năm rạn nứt bê tông hở sắt chân cột không đảm bảo vận hành lâu dài. Các vị trí cột 1.7, 1.8 bị nghiêng và khoảng dài
* Hệ thống tiếp địa

- Một số vị trí tiếp địa vận hành lâu năm cũ, mọt rỉ không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm

- Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm một số vị trí vận hành vẫn đảm bảo, một số hòm của một số nhánh, đường trục vận hành lâu năm  bong tróc vỏ cách điện nguy cơ không đảm bảo vận hành lâu dài.

2.2.2.4 TBA Hồng Minh 6 công suất 250kVA-22/0,4kV
- TBA được xây dựng năm 2021. Thời điểm cao điểm năm 2024 MBA vận hành với dòng tải 309,4A chiếm 85,7% công suất máy
- Năm 2024: tổn thất 1.38%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 540360kWh
- 4 tháng đầu năm 2025: tổn thất 2.26%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 122960kWh
- Các lộ cáp hạ thế sau TBA Hồng Minh 6 cấp như sau:

+ Lộ 01: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 cấp điện từ tủ hạ thế qua Cột 3 đến cột 21 bán kính cấp điện 772m.

+ Lộ 02: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 cấp điện từ tủ hạ thế qua cột 3 đến cột 3.10 bán kính cấp điện 417m.

+ Lộ 03: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 4x35mm2 cấp điện từ tủ hạ thế đến cột 1A.8 bán kính cấp điện 287m.

+ Các nhánh rẽ sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2, 4x35mm2, phụ tải tăng trưởng mạnh đo dòng giờ cao điểm mang tải trên 80%.

- Qua thời gian vận hành hiện nay cáp vặn xoắn đường trục và nhánh rẽ đã rạn nứt lớp vỏ cách điện, xuất hiện tình trạng đầy tải cục bộ vào giờ cao điểm. 

- Cột điện: một số sử dụng cột cột  H6,5m, H7,5 vận hành lâu năm rạn nứt bê tông hở sắt chân cột không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống tiếp địa

- Một số vị trí tiếp địa vận hành lâu năm cũ, mọt rỉ không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm

- Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm một số vị trí vận hành vẫn đảm bảo, một số hòm của một số nhánh, đường trục vận hành lâu năm  bong tróc vỏ cách điện nguy cơ không đảm bảo vận hành lâu dài.

2.2.2.5 TBA Xóm 7 Hồng Minh công suất 400kVA-35/0,4kV
- TBA được xây dựng năm 2009. Thời điểm cao điểm năm 2024 MBA vận hành với dòng tải 305,3A chiếm 52,9% công suất máy 

- Năm 2024: tổn thất 3.79%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 720480kWh
- 4 tháng đầu năm 2025: tổn thất 4.07%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 209640kWh
- Các lộ cáp hạ thế sau TBA Xóm 7 Hồng Minh cấp như sau:

+ Lộ 01: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 cấp điện từ tủ hạ thế qua Cột 3 đến cột 12 bán kính cấp điện 380m.

+ Lộ 02: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 cấp điện từ tủ hạ thế qua cột 3 đến cột 20 bán kính cấp điện 639m.

+ Lộ 03: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 4x50mm2 cấp điện từ tủ hạ thế qua cột 3 đến cột 3.4 bán kính cấp điện 224m.

+ Các nhánh rẽ sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2, 4x35mm2, phụ tải tăng trưởng mạnh đo dòng giờ cao điểm mang tải trên 80%.

- Qua thời gian vận hành hiện nay cáp vặn xoắn đường trục và nhánh rẽ đã rạn nứt lớp vỏ cách điện, xuất hiện tình trạng đầy tải cục bộ vào giờ cao điểm. 

- Cột điện: một số sử dụng cột cột  H6,5m, H7,5 vận hành lâu năm rạn nứt bê tông hở sắt chân cột không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống tiếp địa

- Một số vị trí tiếp địa vận hành lâu năm cũ, mọt rỉ không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm

- Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm một số vị trí vận hành vẫn đảm bảo, một số hòm của một số nhánh, đường trục vận hành lâu năm  bong tróc vỏ cách điện nguy cơ không đảm bảo vận hành lâu dài.

2.2.2.6 TBA Hồng Minh 5 công suất 400kVA-22/0,4kV
- TBA được xây dựng năm 2019. Thời điểm cao điểm năm 2024 MBA vận hành với dòng tải 376,1A chiếm 65% công suất máy
- Năm 2024: tổn thất 4.29%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 867440kWh
- 4 tháng đầu năm 2025: tổn thất 4.02%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 275640kWh
- Các lộ cáp hạ thế sau TBA Hồng Minh 5 cấp như sau:

+ Lộ 01: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 cấp điện từ tủ hạ thế qua Cột 6 đến cột 6.10 bán kính cấp điện 298m.

+ Lộ 02: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 4x70mm2 cấp điện từ tủ hạ thế qua cột 6 đến cột 5.7 TBA Xóm Cầu bán kính cấp điện 371m.

+ Lộ 03: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 Cấp điện từ tủ hạ thế đến cột 2.4 bán kính cấp điện 212m.

+ Lộ 04: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2, 4x35mm2 cấp điện từ tủ hạ thế đến cột 1.8 bán kính cấp điện 242m.

+ Các nhánh rẽ sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2, 4x35mm2, phụ tải tăng trưởng mạnh đo dòng giờ cao điểm mang tải trên 80%.

- Qua thời gian vận hành hiện nay cáp vặn xoắn đường trục và nhánh rẽ đã rạn nứt lớp vỏ cách điện, xuất hiện tình trạng đầy tải cục bộ vào giờ cao điểm. 

- Cột điện: một số sử dụng cột cột  H6,5m, H7,5 vận hành lâu năm rạn nứt bê tông hở sắt chân cột không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống tiếp địa

- Một số vị trí tiếp địa vận hành lâu năm cũ, mọt rỉ không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm

- Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm một số vị trí vận hành vẫn đảm bảo, một số hòm của một số nhánh, đường trục vận hành lâu năm  bong tróc vỏ cách điện nguy cơ không đảm bảo vận hành lâu dài.

2.2.2.7 TBA Hồng Minh 2 công suất 250kVA-35/0,4kV
- TBA được xây dựng năm 2018. Thời điểm cao điểm năm 2023 MBA vận hành với dòng tải 374,7A chiếm 103,8% công suất máy.
- Năm 2024: tổn thất 3.4%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 847280kWh
- 4 tháng đầu năm 2025: tổn thất 2.42%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 256480kWh
- Các lộ cáp hạ thế sau TBA Hồng Minh 2 cấp như sau:

+ Lộ 01: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 Cấp điện từ tủ hạ thế qua Cột 7 đến cột 18 TBA Tân Độ bán kính cấp điện 613m,vào giờ cao điểm cáp mang tải 215A/260A (82.3%)
+ Lộ 02: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 cấp điện từ tủ hạ thế qua cột 2.6 đến cột 6.7 TBA Hồng Minh 5 bán kính cấp điện 351m, vào giờ cao điểm cáp mang tải 225A/225A (86,5%)
+ Các nhánh rẽ sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2, 4x35mm2, phụ tải tăng trưởng mạnh đo dòng giờ cao điểm mang tải trên 80%.

- Qua thời gian vận hành hiện nay cáp vặn xoắn đường trục và nhánh rẽ đã rạn nứt lớp vỏ cách điện, xuất hiện tình trạng đầy tải cục bộ vào giờ cao điểm. 

- Cột điện: một số sử dụng cột cột  H6,5m, H7,5 vận hành lâu năm rạn nứt bê tông hở sắt chân cột không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống tiếp địa

- Một số vị trí tiếp địa vận hành lâu năm cũ, mọt rỉ không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm

- Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm một số vị trí vận hành vẫn đảm bảo, một số hòm của một số nhánh, đường trục vận hành lâu năm  bong tróc vỏ cách điện nguy cơ không đảm bảo vận hành lâu dài.

2.2.2.8 TBA Tân Độ công suất 400kVA-35/0,4kV
- TBA được xây dựng năm 2004. Thời điểm cao điểm năm 2024 MBA vận hành với dòng tải 613,8A chiếm 106,4% công suất máy 

- Năm 2024: tổn thất 3.27%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 1102880kWh

- 4 tháng đầu năm 2025: tổn thất 3.06%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 295680kWh
- Các lộ cáp hạ thế sau TBA Tân Độ cấp như sau:

+ Lộ 01: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 4x95mm2, 4x35mm2 Cấp điện từ tủ hạ thế qua Cột 2 đến cột 11.3 bán kính cấp điện 483m.

+ Lộ 02: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 Cấp điện từ tủ hạ thế qua cột 2 đến cột 18 bán kính cấp điện 587m.

+ Lộ 03: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 Cấp điện từ tủ hạ thế qua cột 2 đến cột 3 bán kính cấp điện 132m.

+ Lộ 04: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 4x50mm2 Cấp điện từ tủ hạ thế qua cột 2 đến cột 6.5 TBA Hồng Minh 5 bán kính cấp điện 518m.

+ Các nhánh rẽ sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2, 4x35mm2, phụ tải tăng trưởng mạnh đo dòng giờ cao điểm mang tải trên 80%.

- Qua thời gian vận hành hiện nay cáp vặn xoắn đường trục và nhánh rẽ đã rạn nứt lớp vỏ cách điện, xuất hiện tình trạng đầy tải cục bộ vào giờ cao điểm. 

- Cột điện: một số sử dụng cột cột  H6,5m, H7,5 vận hành lâu năm rạn nứt bê tông hở sắt chân cột không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống tiếp địa

- Một số vị trí tiếp địa vận hành lâu năm cũ, mọt rỉ không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm

- Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm một số vị trí vận hành vẫn đảm bảo, một số hòm của một số nhánh, đường trục vận hành lâu năm  bong tróc vỏ cách điện nguy cơ không đảm bảo vận hành lâu dài.

2.2.2.9 TBA Phù Bật công suất 400kVA-35/0,4kV
 TBA được xây dựng năm 2004. Thời điểm cao điểm năm 2024 MBA vận hành với dòng tải 436,6A chiếm 75,7% công suất máy
- Năm 2024: tổn thất 2.86%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 729480kWh

- 4 tháng đầu năm 2025: tổn thất 3.02%, sản lượng điện năng đầu nguồn: 224400kWh
- Các lộ cáp hạ thế sau TBA Phù Bật cấp như sau:

+ Lộ 01: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2, 4x50mm2 Cấp điện từ tủ hạ thế qua Cột 1 đến cột 1.14 bán kính cấp điện 472m, vào giờ cao điểm cáp mang tải 185A/225A (82,2%)
+ Lộ 02: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 4x50mm2 Cấp điện từ tủ hạ thế qua cột 2.6 đến cột 11 bán kính cấp điện 374m.

+ Lộ 03: Gồm 01 lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 Cấp điện từ tủ hạ thế qua cột 2 đến cột 11 bán kính cấp điện 364m.

+ Các nhánh rẽ sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2, 4x35mm2, phụ tải tăng trưởng mạnh đo dòng giờ cao điểm mang tải trên (80,30%).

- Qua thời gian vận hành hiện nay cáp vặn xoắn đường trục và nhánh rẽ đã rạn nứt lớp vỏ cách điện, xuất hiện tình trạng đầy tải cục bộ vào giờ cao điểm. 

- Cột điện: một số sử dụng cột cột  H6,5m, H7,5 vận hành lâu năm rạn nứt bê tông hở sắt chân cột không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống tiếp địa

- Một số vị trí tiếp địa vận hành lâu năm cũ, mọt rỉ không đảm bảo vận hành lâu dài.

* Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm

- Hệ thống hòm công tơ, dây nguồn hòm một số vị trí vận hành vẫn đảm bảo, một số hòm của một số nhánh, đường trục vận hành lâu năm  bong tróc vỏ cách điện nguy cơ không đảm bảo vận hành lâu dài.

2.2.3. Độ tin cậy cung cấp điện


Đánh giá các chỉ số chất lượng điện năng, chỉ số tiếp cận điện năng trước và sau khi thực hiện dự án:


Các chỉ số về chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp điện,.. đảm bảo sẽ mang đến một chất lượng phục vụ tốt nhất cho khách hàng sử dụng điện, để đánh giá sự cần thiết đầu tư cần phải xét trên quan điểm phân tích các chỉ số chất lượng điện năng trước và sau khi thực hiện đầu tư dự án.


Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối:

* Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối bao gồm:

Chỉ số về thời gian mất điện trung bình của lưới điện phân phối: SAIDI

Chỉ số về số lần mất điện trung bình của lưới điện phân phối: SAIFI

Chỉ số về số lần mất điện thoáng qua trung bình của lưới điện phân phối: MAIFI

* Các chỉ số về độ tin cậy của lưới điện phân phối được tính toán như sau

- SAIDI được tính bằng tổng thời gian mất điện kéo dài trên 05 phút của khách hàng sử dụng điện và Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối điện, xác định theo công thức sau:

[image: image18.wmf]hc

pt

cp

k

I

I

³


Trong đó:

Ti: Thời gian mất điện lần thứ i kéo dài trên 5 phút trong quý j;

Ki: Số Khách hàng sử dụng điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân phối điện bị ảnh hưởng bởi lần mất điện thứ i trong quý j;

n: số lần mất điện kéo dài trên 5 phút trong quý j;

K: Tổng số Khách hàng sử dụng điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân phối điện trong quý j.

- SAIFI được tính bằng tổng số lượt khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối điện bị mất điện kép dài trên 05 phút chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua của đơn vị phối điện, xác định theo công thức sau:


[image: image1]
Trong đó: 

n: số lần mất điện kéo dài trên 5 phút trong quý j;

K: Tổng số khách hàng trong quý j của Đơn vị phân phối điện.

- MAIFI được tính bằng tổng số lượt khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối điện bị mất điện thoáng qua (thời gian mất điện kéo dài từ 05 phút trở xuống) chia cho tổng số khách hàng sử dụng điện và đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của đơn vị phân phối điện, xác định theo công thức sau:


[image: image2]
Trong đó: 

m: số lần mất điện thoáng qua trong quý j;

K: Tổng số Khách hàng sử dụng điện và các Đơn vị phân phối và bán lẻ điện mua điện của Đơn vị phân phối điện trong quý.

Các bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện:

* Độ tin cậy cung cấp điện được thống kê và đánh giá qua hai bộ chỉ số bao gồm: Độ tin cậy cung cấp điện toàn phần và Độ tinh cây cung cấp điện của lưới điện phân phối. Mỗi bộ chỉ số độ tin cậy cung cấp điện bao gồm 03 chỉ số SAIDI, SAIFI và MAIFI.

* Bộ chỉ số Độ tin cậy cung cấp điện toàn phần được sử dụng để đánh giá chất lượng cung cấp điện cho khách hàng mua điện của đơn vị phân phối điện và được tính toán theo quy định khi không xét các trường hợp ngừng cung cấp điện do các nguyên nhân sau:

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện.

Thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối không đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn để được khôi phục cung cấp điện.

Do sự cố thiết bị của Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối. 

Do các sự kiện bất khả kháng, ngoài khả năng kiểm soát của đơn vị phân phôí điện hoặc do khách hàng sử dụng lưới điện phân phối điện vi phạm quy định của pháp luật theo quy định điều kiện, trình tự ngừng, giảm mức cung cấp điện do bộ Công Thương ban hành.

* Bộ chỉ số Độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện phân phối là một trong các chỉ tiêu được sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị phân phối điện được tính toán theo quy định khi không xét các trường hợp ngừng cung cấp điện do các nguyên nhân sau:

Các trường hợp được quy định ở mục trên.

Do mất điện từ hệ thống truyền tải

Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của cấp điều độ có quyền điều khiển.

Cắt điện khi thấy có khả năng gây mất an toàn nghiêm trọng đối với con người và thiết bị trong quá trình vận hành hệ thống điện.

Tổn thất điện năng của lưới điện phân phối:

Tổn thất điện năng của lưới điện phân phối bao gồm:

* Tổn thất điện năng kỹ thuật là tổn thất điện năng gây ra do bản chất vật lý của đường dây dẫn điện, trang thiết bị điện trên lưới điện phân phối.

* Tổn thất điện năng phi kỹ thuật là tổn thất điện năng do ảnh hưởng của các yếu tố trong quá trình quản lý kinh doanh điện mà không phải do bản chất vật lý của đường dây dẫn điện, trang thiết bị điện trên lưới điện phân phối gây ra.

* Tính toán tổn thất điện năng các khu vực sau  dự án: 

Các tuyến đường dây được cải tạo đảm bảo cấp điện hỗ trợ từ nguồn thứ 2 khi có sự 1 nguồn.

Chất lượng các đường dây sau cải tạo đảm bảo an toàn hơn, hạn chế được tổn thất công suất, tổn thất điện năng trên lưới...

Chất lượng truyền tải, cung cấp điện cho phụ tải được cải thiện.

Các chỉ số về độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện hiện trạng:

* Tính toán độ tin cậy cung cấp điện trước dự án: 

Đa phần lưới điện đã được đầu tư là cáp ngầm, có hiện tượng mất điện do ảnh hưởng trực tiếp của thời tiết cực đoan như mưa, gió, bão.

Số lần mất điện liên quan trực tiếp đến số lượng mạch vòng, đa phần lưới điện hiện trạng là lưới điện mạch vòng có khả năng được hỗ trợ từ các lưới điện khác.

* Tính toán độ tin cậy cung cấp điện sau dự án:

Các mạch vòng được đầu tư xây dựng mới đảm bảo cấp điện hỗ trợ từ nguồn thứ 2 khi có sự 1 nguồn.

Chất lượng các đường dây xây mới đảm bảo an toàn hơn, hạn chế được các sự cố do thiên nhiên như mưa, gió, bão,..

Số lần bị mất điện trong từng thời điểm được cải thiện.

2.3. Nhu cầu phụ tải khu vực dự án

2.3.1 - Cơ sở tính toán

Việc tính toán nhu cầu công suất điện cho các phường của dự án dựa trên cơ sở:

- Điều kiện dân sinh kinh tế của các phường trong dự án.

- Phân vùng dân cư, tập quán sinh hoạt của nhân dân.

- Định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Quy định kỹ thuật điện nông thôn  của Bộ Công Nghiệp ban hành theo quyết định số 44/2006/QĐ-BCN 

2.3.2. Cơ sở dự báo nhu cầu phụ tải

a. Cơ sở pháp lý

Nhu cầu phụ tải điện khu vực dự án được dự báo cho giai đoạn 2015-2020 và có xét đến giai đoạn 2025 trên các cơ sở sau:

Hiện trạng tiêu thụ điện khu vực dự án và tốc độ tăng trưởng trong 5 năm gần đây có xét đến tổn thất thương mại, tổn thất kỹ thuật, xét đến tăng trưởng phụ tải khi chất lượng điện nhưng tăng lên ví dụ như giờ cao điểm có thể sử dụng được các thiêt bị chiéu sáng và gia tăng thiết bị sản xuất đưa vào sử dụng…

Đăng ký nhu cầu sử dụng điện và kế hoạch chiến lược phát triển kinh tế quốc dân của địa phương giai đoạn 2020-2025.

Quy định kỹ thuật điện nông thôn: ĐNT – QĐKT – 44/2006 Bộ công nghiệp ban hành tháng 12 năm 2006 có phân tích và xem xét đến điều kiện thực tế của từng địa phương.

b. Phương pháp dự báo

Căn cứ vào đặc điểm tiêu thụ điện, tốc độ tăng trưởng nền kinh tế của địa phương, trên cơ sở pháp lý nêu trên định mực tiêu thụ điện khu vực dự án được dự báo như sau:

* Nhu cầu công suất

Phân chia khu vực dự án thành các nhóm:

- Nhóm thị trấn huyện lị, làng nghề nơi có đời sống kinh tế xã hội cao, có nhu cầu và tập quán sử dụng điện nhiều cho việc sản xuất và đời sống được dự kiến mức cao (nhóm A).

- Nhóm các xã chủ yếu sống bằng nông nghiệp kết hợp các ngành nghề khác, có đời sống tương đối khá (nhóm B).

- Nhóm các xã chủ yếu sống bằng nông nghiệp có đời sống kinh tế trung bình (nhóm C).

Định mức tiêu thụ điện phục vụ cho tiêu thụ dân cư của các nhóm trên được tính như  sau:

	STT
	Nhóm tiêu thụ
	Giai đoạn 2011-2015
	Giai đoạn 2015-2020

	
	
	Công suất W/hộ/năm
	Công suất W/hộ/năm

	1
	Nhóm A
	700
	900

	2
	Nhóm B
	400
	500

	3
	Nhóm C
	360
	450


Định mức tiêu thụ điện phục vụ cho nông nghiệp được xác định trên cơ sở quy hoạch thuỷ lợi của địa phương giai đoạn 2015 - 2020.

Định mức tiêu thụ điện phục vụ cho các nhu cầu khác được dự báo trên cơ sở thống kê và đăng ký các thiết bị sử dụng điện giai đoạn 2015 - 2020 có xét đến định hướng phát triển kinh tế xã hội khu vực giai đoạn đến năm 2025. Giai đoạn 2015 - 2020 được dự báo theo tốc độ tăng trưởng kinh tế khu vực nói chung và tốc độ tăng trưởng tiểu thủ công nghiệp địa phương nói riêng.

* Nhu cầu năng lượng

Phương pháp dự báo : Căn cứ vào số giờ sử dụng công suất lớn nhất (h).

Theo ĐNT - QĐKT-44/2006 điện lượng được xác định bởi công thức:

E = PmTT x h

Trong đó h được xác định như sau:

+ Khi PASSH< 0,5 x  P thì số giờ h = 3000 ( năm 2015 ) và h =  3500 (năm 2020).

+ Khi PASSH  = 0,7 x  P thì số giờ h = 2100 ( năm 2015 ) và h =  2500 (năm 2020).

+ Khi PASSH> 0,9 x  P thì số giờ h = 1200 ( năm 2015 ) và h =  1500 (năm 2020).

2.3.3. Điện phục vụ cho ánh sáng sinh hoạt:

Suất chỉ tiêu điện dân dụng được tính theo các thông số sau:

Công suất tiêu thụ đối với hộ gia đình : 

 +  Giai đoạn 2010 - 2015
:   P = 0,50 kW/hộ.

 +  Giai đoạn 2015 - 2020
:   P = 0,90 kW/hộ.

(với tốc độ tăng dân số từ 1,05 đến 1,25% năm).

Từ đó có thể tính được phụ tải cực đại trong các giai đoạn của các trạm biến áp trong vùng dự án được thống kê trong bảng nhu cầu phụ tải.

2.3.4. Điện phục vụ cho văn hoá, xã hội, thương mại và dịch vụ:

Theo các số liệu điều tra và tham khảo dự báo nhu cầu phụ tải của các khu vực thì trong giai đoạn 2020 - 2025 nhu cầu công suất điện phục vụ cho văn hoá xã hội, thương mại và dịch vụ được thống kê trong bảng nhu cầu phụ tải.

2.3.5. Phụ tải tính toán.

Phụ tải tính toán trong phạm vi của đề án được xác định theo phương pháp hệ số đồng thời và suất phụ tải theo Quy định kỹ thuật lưới điện nông thôn năm 2006 của Bộ Công nghiệp.

Phụ tải tính toán  được xác định theo công thức sau:

Pmax = Kđt.(PGD +PTC+PNN)

Trong đó: Kđt
- hệ số đồng thời các loại phụ tải trong khu vực dự báo và được chọn :

- Khi PGD = 0,8∑P thì lấy Kđt=0,8; 

- (PGD: công suất ánh sáng sinh hoạt).

- Pmax - phụ tải tính toán cực đại tại khu vực đang xét, kW.

- PGDĐ - phụ tải sinh hoạt gia dụng tại khu vực được xác định theo suất phụ tải một hộ gia đình.

PGĐ = H.P0GD
- H  - số hộ dân cư dùng điện trong từng khu vực (từng bản).

- P0GDĐ - suất phụ tải một hộ gia đình tính đến năm 2020. 

- PTCN
- phụ tải tiểu thủ công nghiệp tại khu vực, kW.

PTCN = n.P0TCN
- n - số hộ tiểu thủ công nghiệp trong khu vực. 

Phụ tải có tính chất chủ yếu là sinh hoạt gia dụng; một phần nhỏ phụ tải tiểu thủ công nghiệp (xay sát, chế biến nông sản...). 


- PNN - Phụ tải nông nghiệp.

Phụ tải nông nghiệp là các phụ tải phục vụ nhu cầu tưới, tiêu, nuôi trồng thủy sản. Được xác định trên quy hoạch phát triển nông nghiệp về các loại hình trồng cây (cây lương thực, cây công nghiệp, cây ăn quả), vật nuôi (thủy hải, chăn nuôi gia súc).

2.4. Sự cần thiết đầu tư

- Theo như hiện trạng lưới điện trên cùng với nhu cầu phụ tải. Nhằm đảm bảo an toàn cung cấp điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. 

- Nâng cao chất lượng, cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trong công tác quản lý vận hành.

- Giảm suất sự cố trên đường dây.

- Nâng cao độ tin cậy lưới điện giảm thời gian mất điện cho khách hàng.

- Giảm tổn thất điện năng.

- Đảm bảo cấp điện linh hoạt, liên tục, hạn chế được tình trạng mất điện trên diện rộng. 

- Thuận tiện trong công tác quản lý vận hành.

2.5. Các phương án kết lưới

Từ những phân tích ở trên, việc cần đầu tư thực hiện dự án: “Nâng cao năng lực lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026” là cần thiết đáp ứng các mục đích sau:

     + Giảm thiểu các vụ sự cố đường dây do giông sét, nâng cao độ tin cậy cung cấp


     + Đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh

doanh cho nhân dân và các doanh nghiệp trong phạm vi cấp điện của các lộ nói trên.

+ Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho nhân dân trên địa bàn, nâng cao công tác sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Phú Xuyên.

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT PHẦN ĐƯỜNG DÂY HẠ ÁP
3.1. Tuyến đường dây hạ áp.
* Nguyên tắc chung:

- Giữ nguyên các cột điện và các vật tư, thiết bị trên cột hiện có, chỉ thay các cột điện cũ nát, hư hỏng, bị nghiêng, không đảm bảo độ cao, chịu lực và các cột điện nằm trong nhà dân. Bổ sung cột có chiều cao phù hợp đối với những khoảng dây lớn hơn 50m và các đường, ngõ mà trước đây chưa có cột điện trồng tới.

- Tận dụng dây dẫn đạt tiêu chuẩn vận hành. Thay thế các đoạn đường trục và đường nhánh cũ nát, không đảm bảo kỹ thuật.

- Các tuyến đường dây hạ áp xây dựng mới được lựa chọn chủ yếu đi vào đất công, dọc theo các đường làng, ngõ xóm, bám gần dân để vừa giảm được đền bù vừa kết hợp cung cấp điện được thuận lợi. Các vị trí cột đều được lựa chọn không vi phạm vào lộ giới đường giao thông và các công trình quy hoạch.

- Cáp vặn xoắn không được chôn ngầm dưới đất. 

- Các phụ kiện của cáp phải đồng bộ và phù hợp với yêu cầu sử dụng. Khi thi công phải dùng các dụng cụ phù hợp với hướng dẫn của nhà cung cấp cáp và phụ kiện. 

- Khi tuyến cáp vặn xoắn hạ áp đi chung cột với tuyến ĐDK trên 1kV, về tiêu chuẩn khoảng cách, tuyến cáp vặn xoắn được áp dụng như tuyến dây bọc cách điện và thực hiện theo các yêu cầu như trên. 

- Khoảng cách của tuyến cáp vặn xoắn hạ áp: Khi độ võng lớn nhất, tới mặt đất không nhỏ hơn 6m đối với khu vực đông dân cư và 5m đối với khu vực ít dân cư; ở đoạn nhánh ĐDK đi vào nhà, khoảng cách thẳng đứng từ dây dẫn tới mặt vỉa hè và đường dành cho người đi bộ được phép giảm tới 3,5m. 

- Khi lắp đặt tuyến cáp vặn xoắn vào tường nhà hoặc kết cấu kiến trúc thì khoảng cách đến tường nhà hoặc kết cấu kiến trúc không được nhỏ hơn 5cm. 

3.2. Các giải pháp kỹ thuật phần điện.

* Cơ sở xác định tiết diện dây dẫn điện

- Dây dẫn sử dụng cho dự án này đều là cáp vặn xoắn Al/XLPE để đảm bảo an toàn khi vận hành.

- Tiết diện dây dẫn được chọn sao cho có thể đáp ứng yêu cầu cung cấp điện đầy đủ với chất lượng đảm bảo đối với nhu cầu phát triển của phụ tải khu vực theo quy hoạch dài hạn tối thiểu là 10 năm.

- Đảm bảo chất lượng điện áp cuối nguồn theo QĐKT-ĐNT-2006.

- Đảm bảo các điều kiện kinh tế, kỹ thuật trong phạm vi cung cấp điện

- Điều kiện cơ học theo 11 TCN  19 - 2006.

- Điều kiện tiêu chuẩn hoá tiết diện dây dẫn trong thiết kế và quản lý vận hành.

- Tiết diện dây dẫn được lựa chọn cho từng đoạn tuyến cụ thể được tính toán trên cơ sở kiểm tra điện áp cuối nguồn đảm bảo yêu cầu sử dụng điện.

- Tiết diện dây dẫn hạ áp được lựa chọn theo các tiêu chí: Tổn thất điện áp cho phép ΔU và độ phát nóng cho phép.

Tiết diện dây dẫn điện được lựa chọn theo tổn thất điện áp cho phép trên nguyên tắc:

Đảm bảo chất lượng điện áp và tổn thất: Đối với lưới điện nông thôn, trong điều kiện vận hành bình thường độ lệch điện áp cho phép trong khoảng ±5% so với điện áp danh định của lưới điện; Đối với lưới chưa ổn định, điện áp được dao động từ -10% đến +5%; Tổn thất điện năng phải đảm bảo dưới 10%.

Tiết diện dây dẫn được lựa chọn cho từng đoạn tuyến cụ thể được tính toán trên cơ sở kiểm tra điện áp cuối nguồn đảm bảo với chất lượng đảm bảo đối với nhu cầu phát triển của phụ tải khu vực theo quy hoạch dài hạn tối thiểu là 10 năm.

[image: image19.wmf]j

cos

.

.

3

U

P

I

pt

=

- Kiểm tra theo điều kiện phát nóng:

Trong đó:
Icp : dòng điện cho phép của dây dẫn




Ipt : dòng điện phụ tải tính toán




khc : hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ

[image: image20.emf]cp


dm


i


dm


i


td


U


U


L


Q


x


U


L


P


r


U


D


£


÷


÷


ø


ö


ç


ç


è


æ


+


=


D


å


å


%


100


.


.


.


2


1


.


0


2


1


.


0




cp

dm

i

dm

i td

U

U

L Q x

U

L P r

U  

















  

 

% 100 .

. .

2

1 .0

2

1 . 0

Dòng điện phụ tải tính toán đ​ược tính theo công thức sau:

Với:


P: công suất phụ tải nhánh đ​ường dây 



       
U: điện áp đ​ừờng dây

· Cáp sử dụng trong công trình lựa chọn cáp vặn xoắn ABC tiết diện 4x120mm2; 4x70mm2...

* Cơ sở lựa chọn cáp và tiết diện cáp

- Tiết diện dây dẫn điện được lựa chọn trên nguyên tắc:

+ Tính toán kiểm tra cáp theo điều kiện phát nóng của cáp

+ Đảm bảo chất lượng điện cung cấp đến điểm bất lợi nhất (U% ( 5%

· Lựa chọn tiết diện cáp theo điều kiện phát nóng: 

K1.k2.k3. Icp ( Ilvmax

         Trong đó:

+ Ilvmax  dòng tính toán lớn nhất (tính cho trường hợp sự cố nặng nề nhất)

+ Icp: Dòng cho phép lớn nhất của cáp.


+ k1: hệ số kể đến độ sâu chôn cáp


+ k2: hệ số kể đến môi trường đặt cáp.


+ k3: hệ số hiệu chỉnh theo số lượng cáp đặt trong cùng 1 hào cáp

· Tiết diện dây dẫn được lựa chọn cho từng đoạn tuyến cụ thể được tính toán trên cơ sở kiểm tra điện áp cuối nguồn đảm bảo yêu cầu.

· Các tuyến cáp xuất tuyến hạ thế được lựa chọn có tiết diện 4x120mm2.

· Sau khi được lựa chọn cáp phải tính toán, kiểm tra theo các điều kiện tổn thất điện áp và độ phát nóng cho phép, cụ thể như sau:


[image: image3.wmf]%)

5

(

%

100

).

.

.

.

.

(

%

2

0

2

0

=

D

£

S

+

S

=

D

cp

i

i

i

i

U

U

L

Q

x

U

L

P

r

U

đm

đm


· Trong đó:

+ Pi: Công suất tác dụng đoạn cáp tính toán (kVA)

+ Qi: Công suất phản kháng đoạn cáp tính toán (kVAr)

+ Itt: Dòng điện trên đoạn cáp tính toán (A)

+ L: Chiều dài đoạn cáp tính toán (m)

+ r0: Điện trở ruột dẫn lớn nhất trên đoạn cáp tính toán (Ω/km)

+ x0: Điện kháng ruột dẫn lớn nhất trên đoạn cáp tính toán (Ω/km)

- Các tuyến cáp ngầm trung thế mạch vòng khi vận hành hở phải đảm bảo sụt điện áp nút cao nhất  ≤ 5% ở chế độ vận hành bình thường và không vượt quá 10% ở chế độ sau sự cố.

* Cơ sở lựa chọn loại cáp và vật liệu vỏ cáp

- Căn cứ Quyết định về việc phê duyệt Hợp phần II: Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 số 711/QĐ-UBND ngày 09/2/2017 của UBND Thành phố Hà Nội;

- Cáp bọc hạ thế ruột đồng loại 1 pha, 3 pha và 3 pha 4 dây, cách điện bằng chất XLPE. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

- Cáp phải phù hợp với số liệu sau: 

+ Điện áp hệ thống danh định: 0.4kV 

+ Các cấp cách điện: 0.6/1kV

+ Hệ thống: 3 pha, 4 dây nối đất trực tiếp 

+ Tần số: 50Hz

- Ruột cáp phải là dây dẫn đồng loại nhiều sợi ép tròn vặn xoắn. Trong ruột phải sử dụng loại bột đặc biệt hoặc băng giãn nở khi tiếp xúc với nước (bột hoặc băng được đưa vào trong quá trình xoắn)

- Chất cách điện của ruột cáp là XLPE, phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép.

- Lớp bọc ngoài (vỏ) bằng nhựa PVC.

- Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m. Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

- Lựa chọn loại cáp vặn xoắn có tiết diện 4x120mm2 để đấu nối vào cáp vặn xoắn trên cột; tiết diện 4x120mm2 để đấu nối đến các tủ hạ thế.

* Giải pháp cách điện và phụ kiện

- Cáp vặn xoắn được đi trên đỉnh hàng cột hạ thế bằng các phụ kiện đỡ cáp vặn xoắn như kẹp hãm, kẹp treo.

- Kẹp hãm: Được sử dụng cho chỗ hãm cuối néo của cáp vặn xoắn treo trên cột hay trên tường bằng cách dùng các khung thép không gỉ móc với tiêu chuẩn tương ứng. Thân kẹp gồm 2 phần: phần thân và ngàm kẹp cáp cách ly.

- Đai thép không gỉ: Được cố định trên cột bằng 02 dây đai chằng bằng thép không gỉ 

- Kẹp hãm phải được cố định bằng cách treo chúng trên các móc.

- Cách điện sử dụng cho các đường dây hạ áp phải đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, hệ số an toàn cơ học của cách điện (tỷ số giữa lực phá hủy và lực căng dây tối đa) không được nhỏ hơn 2,5.

- Tại các vị trí đấu nối dây dẫn, néo cuối dùng 1 móc hãm, 1 ghíp hãm để hãm một sợi cáp cùng 2 ghíp nối cáp;

- Tại các vị trí đỡ thẳng dây dẫn dùng 1 móc treo, 1 ghíp treo để đỡ một sợi cáp; 

- Tại các vị trí néo góc dùng 2 móc hãm, 2 ghíp nối cáp (nếu nối cáp) để hãm và đấu nối một sợi cáp;

- Tại các vị trí rẽ dùng 2 móc hãm, 2 ghíp hãm để tạo lèo đấu nối cho cáp rẽ nhánh;

- Cách điện phụ kiện cáp vặn xoắn sử dụng phụ kiện cáp vặn xoắn đồng bộ: kẹp hãm (kẹp ngừng), ghíp bọc cách điện, bịt đầu cáp,... và đều được chế tạo theo TCVN. 

* Giải pháp nối đất trung tính lặp lại

- Các vị trí cần nối đất.

+ Đối với đường dây hạ áp đi độc lập, nối đất lặp lại cho trung tính được kết hợp làm một và bố trí theo từng khoảng 200m đến 250m tại khu vực đông dân cư và 400m đến 500m tại khu vực thưa dân cư.

+ Các vị trí cột: rẽ nhánh, néo cuối, vượt đường giao thông hoặc tại đó tiết diện dây dẫn thay đổi phải được nối đất.

+ Nối đất sử dụng loại cọc tia hỗn hợp, dây nối đất phần nổi trên mặt đất được mạ kẽm nhúng nóng.

- Điện trở nối đất tuân thủ theo các quy định tại QPTBĐ 11TCN-2006.

- Tiếp địa lặp lại được thực hiện bằng phương pháp đóng cọc, mỗi vị trí tiếp địa lặp lại sử dụng 01 thanh thép L65x65x6 dài 2,5m và được chôn sâu 0,8m so với mặt đất. 

- Dùng ghíp bọc nhựa 02 bu lông bắt tiếp điểm giữa dây trung tính của cáp vặn xoắn và dây cáp nhôm AV-50. Dây tiếp địa là dây thép tròn (10 được hàn với miếng nối đất. Dây tiếp địa được nối  xuống cọc tiếp địa và được luồn trong ống nhựa xoắn (32/25.

- Dưới chân cột hàn trực tiếp dây tiếp địa vào thanh tiếp địa, mối hàn phải đảm bảo độ bền cơ học.

- Các dây tiếp địa dọc cột bê tông phải được nắn thẳng (tránh cuốn vòng quanh thân cột) và được ép chặt vào thân cột bằng đai ôm vít nở. Chỗ nối của bản thân dây tiếp địa (nếu có) phải được hàn chắc chắn, không bắt bu lông.

- Trị số điện trở đo được phải đạt thông số kỹ thuật cho phép (Rz ( 10() nếu không đạt phải báo Chủ nhiệm đề án biết để bổ sung tiếp địa.

* Nối đất an toàn

- Tiếp địa an toàn được thực hiện bằng phương pháp đóng cọc, mỗi vị trí tiếp địa an toàn sử dụng ống thép D24 dài 2,5m và được chôn sâu 0,8m so với mặt đất. Dây nối đất là dây thép tròn (10 được hàn với miếng nối đất. Dây tiếp địa được nối  xuống cọc tiếp địa và được luồn trong ống nhựa xoắn (32/25. Dây nối tới các vị trí xà đỡ hộp công tơ, xà kèm, xà lánh hiện có được lắp trên cột.
* Giải pháp đóng cắt, bảo vệ

- Các thiết bị dùng đóng cắt, bảo vệ cho lưới hạ áp như sau: Aptomat, thiết bị đóng cắt điện hạ áp, aptomat có loại 1 pha và loại 3 pha:

+ Các áp tô mát 3 pha đặt tại các tủ hạ thế bảo vệ đóng cắt theo từng lộ phụ tải

+ Các áp tô mát 1 pha tại các hòm công tơ bảo vệ các phụ tải cho từng hộ dùng điện.

3.2.1 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Hồng Minh 3 công suất 250kVA-35/0,4kV.

a. Xây dựng mới:

· Cáp hạ thế: Cải tạo sắp xếp lại lưới điện hạ thế các lộ xuất tuyến như sau:
+ Lộ 1 dài 273m: 
· Từ TBA đến cột 3 tận dụng lắp lại 01 xuất tuyến cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 84m.
· Lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột 3 đến cột 11B TBA An Cốc  có chiều dài tuyến 170m.
+ Lộ 2 dài 275m: Từ TBA tận dụng 01 xuất tuyến cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đến cột 11 có chiều dài tuyến 298m.

+ Lộ 3 dài 275m: Từ TBA xây dựng mới 01 xuất tuyến cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 11 và thay cáp hiện có từ cột 11 đến cột 5B TBA An Cốc có chiều dài tuyến 480m.

+  Cải tạo các nhánh rẽ như sau.
-  Từ 5-5.2: tận dụng lắp lại cáp hiện có kéo bổ sung 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 74m.

-  Từ 6-6.1: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 40m.

-  Từ 7-7.3: tận dụng lắp lại cáp hiện có kéo bổ sung 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 83m.

-  Từ 9-9.1: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 27m.

· Cột điện: Trồng mới và thay thế các cột hiện có đã hỏng không đảm bảo vận hành tại các vị trí cột:

· Vị trí cột 3.2, 3.4, 5.2 và 9.1 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0; 
· Vị trí cột 1, 6, 8, 15, 16 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3; 
· Vị trí cột 7 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5.0;
· Vị trí cột 4, 5, 9 sử dụng 02 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4. 
· Hộp phân dây: Bổ sung lắp mới 4 hộp phân dây trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM70 +24 đầu cốt M25)
· Số cột: Đánh số cột theo quy định của Công ty điện lực Phú Xuyên.
· Xà lánh: Bổ sung lắp mới 30 bộ xà lánh các loại để lánh đường dây cắt qua nhà dân: Trong đó có: 
· 01 bộ xà cân néo cáp X1C-XT

· 04 bộ xà X1L-1,2/190; 

· 02 bộ xà X2L-1,2/190; 

· 15 bộ xà X2L-1,5/190;

· 07 bộ xà kép dọc X2L-KD-1,5;

·  01 bộ xà kép dọc X2L-KN-1,5

· Tiếp địa:

· Tận dụng lại các bộ tiếp địa lặp lại hiện có, bổ sung phụ kiện để đấu nối tiếp địa 

· Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa lặp lại tại các vị trí số 3.4, 4, 9, 15, 5.2

· Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa an toàn tại các vị trí thuộc trạm biến áp có cấu kiện xà sắt theo bảng kê chi tiết.
b. Phần tháo hạ và lắp đặt lại:

- Tháo ra lắp đặt lại 25 hòm công tơ 1 pha loại H4; 06 hòm công tơ 3 pha loại H3F; 02 tụ bù hạ thế; 9 Hộp phân dây

- Tháo ra lắp đặt lại 100m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 1 pha; 08m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x16mm2 đấu xuống tụ bù, 20m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 3 pha.
- Tháo ra lắp lại 382m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2; 170m cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2;  157m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2
- Tháo ra lắp lại 05 xà đỡ hòm công tơ cột đơn; 01 xà đỡ hòm công tơ cột kép
c. Phần tháo dỡ thu hồi:

- Tháo hạ thu hồi 182m cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2; 137m cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2  

- Tháo dỡ thu hồi 2 cột H6.5; 10 cột H7.5
- Tháo dỡ thu hồi 2 bộ xà nánh rỉ mọt
- Toàn bộ vật tư thu hồi được nhập về kho Điện lực Phú Xuyên.

( Chi tiết xem phần bảng kê khối lượng TBA Hồng Minh 3)

3.2.2 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Xóm Cầu công suất 400kVA-35/0,4kV.

a. Xây dựng mới:

· Cáp hạ thế: Cải tạo sắp xếp lại lưới điện hạ thế các lộ xuất tuyến như sau:
- Lộ 1: 
+ Từ TBA xây dựng mới 01 xuất tuyến cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 đến cột 12 có chiều dài tuyến 289m.
+ Thay cáp hiện có từ cột 12 đến cột 6A.6 TBA Hồng Minh 5  có chiều dài tuyến 120m.
· Lộ 2: 
+ Thay thế lộ cáp hiện có từ TBA đến cột 14 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 357m.

+ Lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột 14 đến cột 17 có chiều dài tuyến 98m.

·  Lộ 3: Thay thế lộ cáp hiện có từ TBA đến cột 5 đến cột 5A TBA Hòa Mỹ bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 225m.
·  Lộ 4: Thay thế lộ cáp hiện có từ TBA đến cột 5 đến cột 6A.2 TBA Hồng Minh 5 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 320m.

-  Cải tạo các nhánh rẽ như sau.

+  Từ 1-1.7: lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 155m.

+  Từ 7-7.1: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 26m, từ 7.1-7.2 xây dựng mới tuyến đường dây để giảm bán kính dây sau công tơ cột 7.1 sử dụng cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 23m.
+  Từ 5.4-5.4.3: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 chiều dài tuyến 72m.

· Cột điện: Trồng mới và thay thế các cột hiện có đã hỏng không đảm bảo vận hành tại các vị trí cột:

- Vị trí cột 1.3, 7.2 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3

- Vị trí cột 12.1, 12.2, 12.3 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0;
- Vị trí cột 6, 8, 9, 11, 15, 16, 5.3 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3;

- Vị trí cột 5, 12, 14 sử dụng 02 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3; 
- Vị trí cột 2, 3, 7, 10, 5.2 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5.0
(Các vị trí trong ngõ nhỏ dưới 2m sẽ được dựng bằng thủ công, các vị trí nằm trên trục chính, ngõ lớn hơn 2m sẽ được thi công bằng máy + thủ công chi tiết xem phần bảng kê khối lượng từng vị trí cột)
· Hộp phân dây: Bổ sung lắp mới 3 hộp phân trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM70 +24 đầu cốt M25)
· Số cột: Đánh số cột theo quy định của Công ty điện lực Phú Xuyên.
· Xà lánh: Bổ sung lắp mới 45 bộ xà lánh các loại để lánh đường dây cắt qua nhà dân: Trong đó có: 
· 01 bộ xà cân néo cáp X1C-XT;
· 03 bộ xà X1L-1,2/190; 

· 13 bộ xà X2L-1,2/190; 

· 20 bộ xà X2L-1,5/190;

· 05 bộ xà kép dọc X2L-KD-1,5;

· 03 bộ xà kép dọc X2L-KN-1,5

· Tiếp địa:
·  Tận dụng lại các bộ tiếp địa lặp lại hiện có, bổ sung phụ kiện để đấu nối tiếp địa 

· Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa lặp lại tại các vị trí số 5, 10, 12.3, 14, 16, 5.3, 7.2, 1.3
·  Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa an toàn tại các vị trí thuộc trạm biến áp có cấu kiện xà sắt theo bảng kê chi tiết.
b. Phần tháo hạ và lắp đặt lại:

- Tháo ra lắp đặt lại 1 hòm công tơ 1 pha loại H2; 31 hòm công tơ 1 pha loại H4; 20 hòm công tơ 3 pha loại H3F; 1 đo xa; 14 Hộp phân dây.
- Tháo ra lắp đặt lại 116m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 1 pha; 48m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 3 pha; 

- Tháo ra lắp lại 314m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2

- Tháo ra lắp lại 11 xà đỡ hòm công tơ cột đơn; 01 xà đỡ hòm công tơ cột kép
c. Phần tháo dỡ thu hồi:

- Tháo hạ thu hồi 1030m cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2; 30m cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2; 120m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2; 87m cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2  

- Tháo dỡ thu hồi 06 cột H6.5; 09 cột H7.5; 03 cột LT 6.5; 1 cột LT 7.5
Toàn bộ vật tư thu hồi được nhập về kho Điện lực Phú Xuyên.

( Chi tiết xem phần bảng kê khối lượng TBA Xóm Cầu)

3.2.3 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Thôn Đông công suất 250kVA-22/0,4kV.

a. Xây dựng mới:

· Cáp hạ thế: Cải tạo sắp xếp lại lưới điện hạ thế các lộ xuất tuyến như sau:
- Lộ 1: 
+ Xây dựng mới lộ cáp từ TBA đến cột XT bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 16m.
+ Thay thế lộ cáp hiện có từ XT đến cột 5B.3 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 309m.

- Lộ 2: Thay thế lộ cáp hiện có từ TBA đến cột 1B đến cột 10B TBA Thôn Đông 2 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 334m.

- Lộ 3:
+ Xây dựng mới lộ cáp từ TBA đến cột 1B bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 36m.

+ Thay thế lộ cáp hiện có từ 1B đến cột 1B.2 đến cột 8B bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 264m.

- Lộ 4: 
+ Xây dựng mới lộ cáp từ TBA đến cột XT bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 16m.

+ Thay thế lộ cáp hiện có từ XT đến cột 14C bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 511m.

- Cải tạo các nhánh rẽ như sau.

+ Từ 4A-4A.4: lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 174m.

+ Từ 5B-5B.5: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 120m
· Cột điện: 
- Trồng mới và thay thế các cột hiện có đã hỏng không đảm bảo vận hành tại các vị trí cột:
- Vị trí cột số 2C, 4C, 7C, 9C, 11C, 13C, 4A.1, 4A.2 và 5B.4 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3;

- Vị trí cột số 6C  sử dụng 02 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3;

- Vị trí cột số 1B.4. 1B.5, 1B.6, 14C và 5B.5 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0;

- Vị trí cột 1A, 2A, 3A, 5A, 7A, 3B, 4B, 6B, 9B, 5B.1 và 5B.2 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3;

- Vị trí cột XT, 4A, 6A, 5B, 5B.3 sử dụng 02 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3; 

 (Các vị trí trong ngõ nhỏ dưới 2m sẽ được dựng bằng thủ công, các vị trí nằm trên trục chính, ngõ lớn hơn 2m sẽ được thi công bằng máy + thủ công chi tiết xem phần bảng kê khối lượng từng vị trí cột)

· Hộp phân dây: Bổ sung lắp mới 18 hộp phân trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM70 +24 đầu cốt M25)
· Số cột: Đánh số cột theo quy định của Công ty điện lực Phú Xuyên.

· Xà lánh:  Bổ sung lắp mới 56 bộ xà lánh các loại để lánh đường dây cắt qua nhà dân: Trong đó có: 

· 01 bộ xà cân néo cáp X1C-XT;

· 11 bộ xà cân néo cáp đỉnh cột X2C-VX; 

· 03 bộ xà cân néo cáp đỉnh cột kép dọc X2C-KD-VX

· 02 bộ xà X1L-1,2/190; 

· 13 bộ xà X2L-1,2/190; 

· 12 bộ xà X2L-1,5/190;

· 07 bộ xà kép dọc X2L-KD-1,5;

· 07 bộ xà kép dọc X2L-KN-1,5

· Tiếp địa:
·  Tận dụng lại các bộ tiếp địa lặp lại hiện có, bổ sung phụ kiện để đấu nối tiếp địa 

·  Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa lặp lại tại vị trí số 4A, 7A, 5B, 9B, 1B.6, 6C, 14C, 4A.2, 5B.5

· Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa an toàn tại các vị trí thuộc trạm biến áp có cấu kiện xà sắt theo bảng kê chi tiết.
b. Phần tháo hạ và lắp đặt lại:

- Tháo ra lắp đặt lại 3 hòm công tơ 1 pha loại H1; 05 hòm công tơ 1 pha loại H2; 35 hòm công tơ 1 pha loại H4; 3 hòm công tơ 1 pha loại H6;  10 hòm công tơ 3 pha loại H3F; 01 tụ bù hạ thế; 1 đo xa; 2 Hộp phân dây.
- Tháo ra lắp đặt lại 32m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x16mm2, 172m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 1 pha; 04m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x16mm2 đấu xuống tụ bù hạ thế; 48m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 3 pha

- Tháo ra lắp lại 174m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2

c. Phần tháo dỡ thu hồi:

· 39m cáp vặn xoắn hạ áp 2x16mm2; 134m cáp vặn xoắn hạ áp 2x25mm2; 14m cáp vặn xoắn hạ áp 4x25mm2
· 314m cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2; 471m cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2; 703m cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2; 42m cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2  

- Tháo dỡ thu hồi 09 cột H6.5; 11 cột H7.5; 01 cột LT 6.5; 2 cột LT 7.5; 2 cột LT 8.5

- Tháo dỡ thu hồi 1 bộ xà nánh rỉ mọt
Toàn bộ vật tư thu hồi được nhập về kho Điện lực Phú Xuyên.

( Chi tiết xem phần bảng kê khối lượng TBA Thôn Đông)

3.2.4 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Hồng Minh 6 công suất 250kVA-22/0,4kV.

a. Xây dựng mới:

· Cáp hạ thế: Cải tạo sắp xếp lại lưới điện hạ thế các lộ xuất tuyến như sau:
- Lộ 1: Tháo lắp lại lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 3B đến 21B có chiều dài tuyến 772m.

- Lộ 2: Tháo lắp lại lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 3B đến 3B.10 có chiều dài tuyến 417m.

- Lộ 3:

+ Tháo lắp lại lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 5A có chiều dài tuyến 166m.
+ Lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột 5A đến cột 9A  có chiều dài tuyến 121m.

+ Xây dựng mới lộ cáp từ 9A đến cột 10A bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 29m.
- Cải tạo các nhánh rẽ như sau.

+ Từ TBA-1B-TT: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 242m

+ Từ 1A-1A.8-10A: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 388m

· Cột điện: Trồng mới và thay thế các cột hiện có đã hỏng không đảm bảo vận hành tại các vị trí cột:

- Vị trí cột số 1B.1, 1B.2, 1B.3, 1B.4 và 1B.5 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3;

- Vị trí cột số 1A.1, 1A.2 và 1A.3 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0;

- Vị trí cột 1B, 3B, 21B và 7A sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3;

- Vị trí cột 6B, 7B, 10B sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-10-190-4.3; 

· Hộp phân dây: Bổ sung lắp mới 10 hộp phân trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM70 +24 đầu cốt M25)
· Số cột:  Đánh số cột theo quy định của Công ty điện lực Phú Xuyên.
· Xà lánh: Bổ sung lắp mới 64 bộ xà lánh các loại để lánh đường dây cắt qua nhà dân: Trong đó có: 

· 02 bộ xà cân néo cáp X1C-XT;

· 06 bộ xà cân néo cáp đỉnh cột X2C-VX; 

· 35 bộ xà X2L-1,2/190; 

· 10 bộ xà X2L-1,5/190;

·  07 bộ xà kép dọc X2L-KD-1,5;

·  04 bộ xà kép dọc X2L-KN-1,5

· Tiếp địa: 

· Tận dụng lại các bộ tiếp địa lặp lại hiện có, bổ sung phụ kiện để đấu nối tiếp địa 

· Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa lặp lại tại vị trí số 3B, 10B, 16B, 21B, 3B.6, 7A, 1B.2, TT, 1A.2, 1A.10
· Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa an toàn tại các vị trí thuộc trạm biến áp có cấu kiện xà sắt theo bảng kê chi tiết.
b. Phần tháo hạ và lắp đặt lại:

· Tháo ra lắp đặt lại 02 hòm công tơ 1 pha loại H2; 13 hòm công tơ 1 pha loại H4; 02 hòm công tơ 2 pha loại H6;  03 hòm công tơ 3 pha loại H3F; 01 đo xa; 2 Hộp phân dây.
· Tháo ra lắp đặt lại 8m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x16mm2, 28m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 1 pha; 16m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 3 pha
· Tháo ra lắp lại 1355m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2;  121m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2

c. Phần tháo dỡ thu hồi:

· 44m cáp vặn xoắn hạ áp 2x16mm2; 65m cáp vặn xoắn hạ áp 2x25mm2
· 83m cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2; 543m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2  

· Tháo dỡ thu hồi 04 cột H6.5; 5 cột LT 7.5.
Toàn bộ vật tư thu hồi được nhập về kho Điện lực Phú Xuyên.

( Chi tiết xem phần bảng kê khối lượng TBA Hồng Minh 6)

3.2.5 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Xóm 7 Hồng Minh công suất 400kVA-35/0,4kV.

a. Xây dựng mới:

· Cáp hạ thế: Cải tạo sắp xếp lại lưới điện hạ thế các lộ xuất tuyến như sau:
- Lộ 1: 
+ Thay thế lộ cáp hiện có từ TBA đến cột 3B đến cột 3B.4 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 334m.
+ Tháo lắp lại lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ cột 3B đến cột 3B.1 có chiều dài tuyến 46m.

· Lộ 2: Xây dựng mới lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 12 có chiều dài tuyến 380m.

·  Lộ 3:

+ Thay thế lộ cáp hiện có từ TBA đến cột 20 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 639m.

+ Xây dựng mới tuyến đường dây từ cột 20 đến cột 6 TBA Cống Đồng Quan 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 169m.

· Lộ 4: Chuyển lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 12 về thay thế cho cáp từ cột 1-1.7 có chiều dài tuyến 291m
· Cải tạo các nhánh rẽ như sau.
+ Từ 3-3A.2: Lắp lại cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 hiện có chiều dài tuyến 42m
+ Từ 3B.2-3B.2.3: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 65m

+ Từ 3B.3-3B.3.2: Chuyển lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 12 về thay thế cho cáp hiện có, chiều dài tuyến 62m
· Cột điện: Trồng mới và thay thế các cột hiện có đã hỏng không đảm bảo vận hành tại các vị trí cột:
- Vị trí cột số 3B.3.2 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0;

- Vị trí cột 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 và 1.5 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3;

- Vị trí cột 1.6 sử dụng 02 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3;

- Vị trí cột 1.7 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5.0;

- Vị trí cột 21, 22, 23 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-10-190-4.3; 

· Hộp phân dây: Bổ sung lắp mới 2 hộp phân trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM70 +24 đầu cốt M25)
· Số cột: Đánh số cột theo quy định của Công ty điện lực Phú Xuyên.
· Xà Lánh: Bổ sung lắp mới 43 bộ xà lánh các loại để lánh đường dây cắt qua nhà dân: Trong đó có: 

· 01 bộ xà cân néo cáp X1C-XT;

· 6 bộ xà cân néo cáp đỉnh cột X2C-VX; 

· 01 bộ xà cân néo cáp đỉnh cột kép dọc X2C-KD-VX

·  03 bộ xà X1L-1,2/190; 

· 04 bộ xà X2L-1,2/190; 

· 01 bộ xà X1L-1,5/190;

· 22 bộ xà X2L-1,5/190;

· 03 bộ xà kép dọc X2L-KD-1,5;

· 02 bộ xà kép dọc X2L-KN-1,5
· Tiếp địa: 
· Tận dụng lại các bộ tiếp địa lặp lại hiện có, bổ sung phụ kiện để đấu nối tiếp địa 

· Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa lặp lại tại các vị trí số 7, 23, 1.6, 3B.3.2

· Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa an toàn tại các vị trí thuộc trạm biến áp có cấu kiện xà sắt theo bảng kê chi tiết.
b. Phần tháo hạ và lắp đặt lại:

- Tháo ra lắp đặt lại 01 hòm công tơ 01 pha loại H1; 01 hòm công tơ 1 pha loại H2; 13 hòm công tơ 1 pha loại H4; 01 hòm công tơ 23 pha loại H3F, 01 Hộp phân dây
- Tháo ra lắp đặt lại 20m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 1 pha; 4m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 3 pha; 
- Tháo ra lắp lại 399m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 42m cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2; 127m cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2
c. Phần tháo dỡ thu hồi:

· 6m cáp vặn xoắn hạ áp 2x16mm2; 6m cáp vặn xoắn hạ áp 2x25mm2; 
· 204m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2; 639m cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2; 20m cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2; 337m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2; 127m cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2  

· Tháo dỡ thu hồi 07 cột H6.5; 01 cột H7.5;
Toàn bộ vật tư thu hồi được nhập về kho Điện lực Phú Xuyên.

( Chi tiết xem phần bảng kê khối lượng TBA Xóm 7 Hồng Minh)

3.2.6 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Hồng Minh 5 công suất 400kVA-22/0,4kV.

a. Xây dựng mới:

· Cáp hạ thế: Cải tạo sắp xếp lại lưới điện hạ thế các lộ xuất tuyến như sau:
·  Lộ 1: Tháo lắp lại lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 6 đến 5.4.3 TBA Xóm Cầu có chiều dài tuyến 298m.

·  Lộ 2: 
+ Xây dựng mới lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 6 đến cột 6A.6 có chiều dài tuyến 137m.

+ Thay thế lộ cáp hiện có từ cột 6 đến cột 6A.3 có chiều dài tuyến 99m.

+ Xây dựng mới lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ 6A.3 đến cột 6A.5 có chiều dài tuyến 40m.

+ Thay thế lộ cáp hiện có từ cột 6A.5 đến cột 6A.6 có chiều dài tuyến 26m.

·  Lộ 3: 
+ Xây dựng mới lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 6 có chiều dài tuyến 137m.

+ Thay thế lộ cáp hiện có từ cột 6 đến cột 14 TBA Xóm Cầu bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 231m.

· Lộ 4: Tháo lắp lại lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 2 đến 2.5 có chiều dài tuyến 213m.
· Lộ 5: 
+ Chuyển lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 6 về tăng cường cho cáp từ TBA – 1.4 có chiều dài tuyến 136m
+ Thay thế lộ cáp hiện có từ cột 1.4 đến cột 1.8 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 106m.

- Cải tạo các nhánh rẽ như sau.

+ Từ 4-4.1: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 23m
+ Từ 6- 12 Hồng Minh 2: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 95m
+ Từ 8-8.1: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 27m

+ Từ 10-10.2: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 42m

+ Từ 1.2-1.2.1: Lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 47m

· Cột điện: Trồng mới và thay thế các cột hiện có đã hỏng không đảm bảo vận hành tại các vị trí cột:

- Vị trí cột số 8.1, 10.1, 10.2 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3;

- Vị trí cột số 6A.3, 6A.4, 6A.5, 6A.6, 1.7, 1.8 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0;

- Vị trí cột 7, 9, 11, 12, 13, 2.3 và 4.1 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3;

- Vị trí cột 8 và 10 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5.0;

· Hộp phân dây: Bổ sung lắp mới 4 hộp phân trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM70 +24 đầu cốt M25)
· Số cột: Đánh số cột theo quy định của Công ty điện lực Phú Xuyên.
· Xà lánh: Bổ sung lắp mới 46 bộ xà lánh các loại để lánh đường dây cắt qua nhà dân: Trong đó có: 
· 02 bộ xà cân néo cáp X1C-XT;

· 04 bộ xà X1L-1,2/190; 

· 13 bộ xà X2L-1,2/190; 

· 1 bộ xà X1L-1,5/190;

· 22 bộ xà X2L-1,5/190;

· 03 bộ xà kép dọc X2L-KD-1,5;

· 01 bộ xà kép dọc X2L-KN-1,5

· Tiếp địa:

-  Tận dụng lại các bộ tiếp địa lặp lại hiện có, bổ sung phụ kiện để đấu nối tiếp địa 
- Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa lặp lại tại các vị trí số 6B.5, 6A.5, 7, 12, 2.3, 1.7, 4.1

· Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa an toàn tại các vị trí thuộc trạm biến áp có cấu kiện xà sắt theo bảng kê chi tiết.
b.  Phần tháo hạ và lắp đặt lại:

- Tháo ra lắp đặt lại 01 hòm công tơ 1 pha loại H2; 33 hòm công tơ 1 pha loại H4; 3 hòm công tơ 1 pha loại H6;  12 hòm công tơ 3 pha loại H3F; 10 Hộp phân dây; 01 bộ xà Lánh cáp vặn xoắn cột đơn.
-  Tháo ra lắp đặt lại 4m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x16mm2, 120m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 1 pha; 04m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 3 pha; 
- Tháo ra lắp lại 427m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 155m cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2; 139m cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2
-  Tháo ra lắp lại 12 xà đỡ hòm công tơ cột đơn
c.  Phần tháo dỡ thu hồi:

· 178m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2; 234m cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2; 176m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2; 105m cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2  

·  Tháo dỡ thu hồi 09 cột H6.5; 06 cột H7.5;

Toàn bộ vật tư thu hồi được nhập về kho Điện lực Phú Xuyên.

( Chi tiết xem phần bảng kê khối lượng TBA Hồng Minh 5)

3.2.7 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Hồng Minh 2 công suất 250kVA-35/0,4kV.

a. Phần xây dựng mới:

Cải tạo sắp xếp lại lưới điện hạ thế các lộ xuất tuyến như sau:
- Lộ 1: Tháo lắp lại lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 7 đến cột 12 có chiều dài tuyến 623m.

- Lộ 2: Xây dựng mới lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 12 và thay cáp hiện có từ cột 12 đến cột 18 TBA Tân Độ có chiều dài tuyến 613m.
+ Lộ 3: 

· Tháo lắp lại lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 2 đến cột 2.6 có chiều dài tuyến 228m.

· Thay thế lộ cáp hiện có từ cột 2.6 đến cột 11 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 123m
+ Lộ 4: 

· Xây dựng mới lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 2 đến cột 2.6.1 có chiều dài tuyến 238m.

· Thay thế lộ cáp hiện có từ cột 2.6.1 đến cột 12 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 116m

-  Cải tạo các nhánh rẽ như sau.

+  Từ 7-7.2: Lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 75m

+  Từ 11-11.1: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 23m

+  Từ 16- 16.2: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 54m

+  Từ 19-19.2: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 62m

+  Từ 2.5-2.5.4 thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 126m

+  Từ 2.6.1-2.6.1.3 thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 113m

+  Từ 2.5.2-2.6.1 thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 45m

· Cột điện: Trồng mới và thay thế các cột hiện có đã hỏng không đảm bảo vận hành tại các vị trí cột:

- Vị trí cột 19.1, 19.2, 2.6.1.1, 2.6.1.2 sử dụng 1 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3;

- Vị trí cột số 2.5.4, 2.6.1.3 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0;

- Vị trí cột 7, 9, 15, 17, 18 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3;

- Vị trí cột 1.6 sử dụng 02 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3;

· Hộp phân dây: Bổ sung lắp mới 5 hộp phân trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM70 +24 đầu cốt M25)
· Số cột: Đánh số cột theo quy định của Công ty điện lực Phú Xuyên.

· Xà lánh: Bổ sung lắp mới 51 bộ xà lánh các loại để lánh đường dây cắt qua nhà dân: Trong đó có: 

- 01 bộ xà cân néo cáp X1C-XT;
- 04 bộ xà X1L-1,2/190; 
- 07 bộ xà X2L-1,2/190; 

- 02 bộ xà X1L-1,5/190;

- 32 bộ xà X2L-1,5/190;

- 03 bộ xà kép dọc X2L-KD-1,5;

 - 02 bộ xà kép dọc X2L-KN-1,5
· Tiếp địa:
- Tận dụng lại các bộ tiếp địa lặp lại hiện có, bổ sung phụ kiện để đấu nối tiếp địa 

- Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa lặp lại tại các vị trí số 7, 16, 20, 2.5, 19.2, 2.5.4, 2.6.1.3

· Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa an toàn tại các vị trí thuộc trạm biến áp có cấu kiện xà sắt theo bảng kê chi tiết.
b. Phần tháo hạ và lắp đặt lại:

+ Tháo ra lắp đặt lại 01 hòm công tơ 1 pha loại H2; 27 hòm công tơ 1 pha loại H4; 21 hòm công tơ 3 pha loại H3F; 10 hộp phân dây;
+ Tháo ra lắp đặt lại 4m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x16mm, 92m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 1 pha; 12m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 3 pha; 
+ Tháo ra lắp lại 551m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2; 75m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2

+ Tháo ra lắp lại 06 xà đỡ hòm công tơ cột đơn; 
c. Phần tháo dỡ thu hồi:

+ Tháo hạ thu hồi 

· 163m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2; 33m cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2; 290m cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2; 161m cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2; 274m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2; 54m cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2  

+ Tháo dỡ thu hồi 07 cột H6.5; 05 cột H7.5;

Toàn bộ vật tư thu hồi được nhập về kho Điện lực Phú Xuyên.

( Chi tiết xem phần bảng kê khối lượng TBA Hồng Minh 2)
3.2.8 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Tân Độ công suất 400kVA-35/0,4kV.

· Xây dựng mới: Cải tạo sắp xếp lại lưới điện hạ thế các lộ xuất tuyến như sau:
-  Lộ 1: Thay thế lộ cáp hiện có từ TBA đến cột 2 đến cột 12.3 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 483m.
- Lộ 2: Thay thế lộ cáp hiện có từ TBA đến cột 2 đến cột 18 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 587m.
-  Lộ 3: 

+ Thay thế lộ cáp hiện có từ TBA đến cột 2 đến cột 3 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 105m.

+ Xây dựng mới lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 3 đến cột 4 có chiều dài tuyến 27m.

+ Thay thế lộ cáp hiện có từ cột 4 đến cột 5 TBA Phù Bật bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 154m

- Lộ 4: Thay thế lộ cáp hiện có từ TBA đến cột 2 đến cột 2.5.2 TBA Hồng Minh 2 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 357m.

Cải tạo các nhánh rẽ như sau.

-  Từ 4-4.1: thu hồi cột và cáp hiện có và chuyển công tơ sang cột 4

-  Từ 9-9.3: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 60m

-  Từ 11- 11.2: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 71m

-  Từ 13-13.3: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 52m

-  Từ 14-14.1 thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 29m

-  Từ 15-15.1 thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 35m

-  Từ 16-16.1 thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 24m

-  Từ 4.2- 2.1.1 TBA Phù Bật thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 113m

-  Từ 2 -2.5.1 TBA Hồng Minh 2 tận dụng căng lại 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 270m

-  Từ 1-1.3: Lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 88m

-  Từ 1-1.8: Lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 221m

· Cột điện: Trồng mới và thay thế các cột hiện có đã hỏng không đảm bảo vận hành tại các vị trí cột:

- Vị trí cột 9.1, 9.3, 11.1, 15.1, 4.2.1, 4.2.3, 1.6 sử dụng 1 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3;

- Vị trí cột số 12.1, 12.2, 12.3, 11.2, 13.2 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0;

- Vị trí cột 5, 6, 7, 8, 10 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3;

- Vị trí cột 4, 9, 13, 18, 4.2 sử dụng 02 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3;

· Hộp phân dây: Bổ sung lắp mới 5 hộp phân trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM70 +24 đầu cốt M25)
· Số cột: Đánh số cột theo quy định của Công ty điện lực Phú Xuyên.
· Xà lánh: Bổ sung lắp mới 65 bộ xà lánh các loại để lánh đường dây cắt qua nhà dân: Trong đó có: 

- 01 bộ xà cân néo cáp X1C-XT;

- 09 bộ xà X1L-1,2/190; 

- 14 bộ xà X2L-1,2/190; 

- 29 bộ xà X2L-1,5/190;

- 08 bộ xà kép dọc X2L-KD-1,5;

- 04 bộ xà kép dọc X2L-KN-1,5

· Tiếp địa:

- Tận dụng lại các bộ tiếp địa lặp lại hiện có, bổ sung phụ kiện để đấu nối tiếp địa 

- Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa lặp lại tại các vị trí số 4, 9, 12.3, 13, 18, 4.2, 2B.7, 9.3, 11.2, 15.1, 4.2.3, 2A.6, 1.3, 1.6

· Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa an toàn tại các vị trí thuộc trạm biến áp có cấu kiện xà sắt theo bảng kê chi tiết.
b. Phần tháo hạ và lắp đặt lại:

- Tháo ra lắp đặt lại 44 hòm công tơ 1 pha loại H4; 16 hòm công tơ 3 pha loại H3F; 01 đo xa; 18 Hộp phân dây.
- Tháo ra lắp đặt lại 144m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 1 pha; 12m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 3 pha; 
- Tháo ra lắp lại 270m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 221m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2

- Tháo ra lắp lại 13 xà đỡ hòm công tơ cột đơn; 01 xà đỡ hòm công tơ cột kép
c. Phần tháo dỡ thu hồi:

· 03m cáp vặn xoắn hạ áp 2x16mm2; 09 m cáp vặn xoắn hạ áp 2x25mm2; 03m cáp vặn xoắn hạ áp 4x25mm2;
· 177m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2; 719m cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2; 313m cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2; 363m cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2; 518m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2; 117m cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2  

+ Tháo dỡ thu hồi 12 cột H6.5; 06 cột H7.5; 01 cột LT6.5; 04 cột LT8.5;

Toàn bộ vật tư thu hồi được nhập về kho Điện lực Phú Xuyên.

( Chi tiết xem phần bảng kê khối lượng TBA Tân Độ)

3.2.9 Giải pháp phần đường trục hạ thế sau TBA Phù Bật công suất 400kVA-35/0,4kV.

a. Xây dựng mới: Cải tạo sắp xếp lại lưới điện hạ thế các lộ xuất tuyến như sau:

- Lộ 1: Tháo lắp lại lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2 từ TBA đến cột 1 đến cột 1.11 có chiều dài tuyến 312m.

- Lộ 2:

+ Xây dựng mới lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 1 đến cột 1.11 TBA Tân Độ có chiều dài tuyến 312m.

+ Thay thế lộ cáp hiện có từ 1.11 đến cột 2 đến cột 1.14 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 127m.

- Lộ 3:
+ Tháo lắp lại lộ cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 từ TBA đến cột 1 đến cột 2.6 có chiều dài tuyến 237m.

+ Thay thế lộ cáp hiện có từ 2.6 đến cột 12 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 137m.

- Lộ 4: Thay thế lộ cáp hiện có từ TBA đến cột 2 đến cột 12 bằng cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2 có chiều dài tuyến 364m.

-  Cải tạo các nhánh rẽ như sau.

+  Từ 1.2-1.2.3: Lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 80m

+  Từ 1-1.1.4: Lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 128m

+  Từ 1.11-1.11.3: Lắp lại cáp hiện có chiều dài tuyến 107m

+  Từ 1.11.1-1.11.1.2: Lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 61m

+  Từ 2-2.1.3: Lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 90m

+  Từ 2.2-8: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 140m

+  Từ 2.6-2.6.2: Lắp lại cáp hiện có và kéo tăng cường 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 46m

+  Từ 2.8-2.8.1: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 19m

+  Từ 2.9-2.9.1: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 12m

+  Từ 4-4.1: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 21m

+  Từ 10-10.3: thay cáp hiện có bằng 01 sợi cáp vặn xoắn hạ áp 4x70mm2 có chiều dài tuyến 94m

· Cột điện: Trồng mới và thay thế các cột hiện có đã hỏng không đảm bảo vận hành tại các vị trí cột:

- Vị trí cột 1.2.1, 2.9.1, 5.1, 10.1 sử dụng 1 cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3;

- Vị trí cột 1.5, 1.7, 1.13, 2.8, 3, 4, 5, 11, 1.1.3 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3;

- Vị trí cột 10 sử dụng 01 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5.0;

- Vị trí cột 1.11, 1.14, 6, 12 sử dụng 02 cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3;

· Hộp phân dây: Bổ sung lắp mới 5 hộp phân trọn bộ (đủ phụ kiện, gồm 04 đầu cốt AM70 +24 đầu cốt M25)
· Số cột: Đánh số cột theo quy định của Công ty điện lực Phú Xuyên.
· Xà lánh: Bổ sung lắp mới 69 bộ xà lánh các loại để lánh đường dây cắt qua nhà dân: Trong đó có: 
- 01 bộ xà cân néo cáp X1C-XT;
- 09 bộ xà X1L-1,2/190; 

- 13 bộ xà X2L-1,2/190; 

- 02 bộ xà X1L-1,5/190;

- 28 bộ xà X2L-1,5/190;

- 10 bộ xà kép dọc X2L-KD-1,5;

- 06 bộ xà kép dọc X2L-KN-1,5

· Tiếp địa: 
- Tận dụng lại các bộ tiếp địa lặp lại hiện có, bổ sung phụ kiện để đấu nối tiếp địa 

- Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa lặp lại tại các vị trí số 1.5, 1.11, 1.14, 2.2, 2.8, 3, 6, 12, 1.1.3, 1.11.1.2, 2.1.3, 2.6.2, 10.1

· Bổ sung đóng mới 01 bộ tiếp địa an toàn tại các vị trí thuộc trạm biến áp có cấu kiện xà sắt theo bảng kê chi tiết.
b. Phần tháo hạ và lắp đặt lại:

- Tháo ra lắp đặt lại 02 hòm công tơ 1 pha loại H2; 38 hòm công tơ 1 pha loại H4; 11 hòm công tơ 3 pha loại H3F; 14 Hộp phân dây
- Tháo ra lắp đặt lại 4m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x16mm2, 140m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-2x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 1 pha; 04m cáp hạ áp 0,6/1(1,2)kV-Cu/XLPE/PVC-4x25mm2 đấu xuống hòm công tơ 3 pha; 
- Tháo ra lắp lại 221m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2, 345m cáp vặn xoắn hạ áp 4x95mm2; 512m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2

- Tháo ra lắp lại 07 xà đỡ hòm công tơ cột đơn; 06 xà đỡ hòm công tơ cột kép
c. Phần tháo dỡ thu hồi:

· 13m cáp vặn xoắn hạ áp 2x16mm2; 19 m cáp vặn xoắn hạ áp 2x25mm2
· 308m cáp vặn xoắn hạ áp 4x120mm2; 264m cáp vặn xoắn hạ áp 4x50mm2; 430m cáp vặn xoắn hạ áp 4x35mm2; 33m cáp vặn xoắn hạ áp 2x35mm2  

- Tháo dỡ thu hồi 05 cột H6.5; 14 cột H7.5; 01 cột LT7.5;

- Tháo dỡ thu hồi 1 bộ xà nánh rỉ mọt
Toàn bộ vật tư thu hồi được nhập về kho Điện lực Phú Xuyên.

( Chi tiết xem phần bảng kê khối lượng TBA Phù Bật)

3.3 Các giải pháp kỹ thuật phần xây dựng

a. Giải pháp thiết kế phần cột.

Toàn bộ cột trên tuyến xây dựng mới sử dụng cột bê tông ly tâm cao BTLT 7,5; 8,5; 10; 14m. Việc lựa chọn chiều cao cột được căn cứ theo yêu cầu tính toán về các khoảng cách an toàn tới đất tới các công trình giao thông, giao chéo, nhu cầu phát triển đi chung hạ áp ... lực cột được chọn theo yêu cầu chịu lực thực tế tại các vị trí cụ thể.

Cột điện được chế tạo theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN-5847/2016 và ĐNT- QĐKT-2006.


Cột bê tông ly tâm BTLT đư​ợc lựa chọn sử dụng cho tuyến đi qua địa hình đơn giản, khoảng cột nhỏ và trung bình, điều kiện giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển và lắp dựng cột BTLT.

b. Giải pháp thiết kế phần xà.

Theo ĐNT- QĐKT​ - 2006 tất các các xà, giá, cổ dề, dây néo trên đường dây đều được chế tạo từ thép hình mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, chiều dầy lớp mạ yêu cầu ( 80(m.

Toàn bộ xà giá được chế tạo bằng thép hình CT3 (Ra = 2100 daN/cm2), mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN với chiều dày tối thiểu 80(m.

c. Giải pháp thiết kế phần móng cột.

Móng cột dùng loại móng khối bằng bê tông không cốt thép đúc tại chỗ. Xi măng loại PC-30, đá dăm có kích thước 2x4, cát vàng. Bê tông đúc móng mác M150

Độ sâu chôn móng được lấy bằng độ sâu chôn cột + 0,3m (độ sâu chôn cột được lấy bằng 10% chiều cao cột + 0,2m hoặc theo tính toán cụ thể với từng vị trí)

 Các loại móng bê tông đúc tại chỗ: Dùng móng bê tông loại M-1 cho vị trí cột đơn loại 7,5m; M-2 cho vị trí cột đơn loại 8,5m; MĐ-1 cho vị trí cột kép loại 7,5m; MĐ-2 cho vị trí cột kép 8,5m.

CHƯƠNG 4: ĐẶC TÍNH VẬT TƯ – THIẾT BỊ
4.1. Yêu cầu chung của vật tư, thiết bị lắp đặt trên lưới điện

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện do Bộ Công Thương ban hành Tập 1 Quy định chung,ký hiệu: 11 TCN -18-2006, Tập 2 Hệ thống đường dẫn điện, ký hiệu: 11TCN -19-2006, Tập 3 Trang bị phân phối và trạm biến áp, ký hiệu: 11TCN -20-2006, Tập 8 Quy chuẩn điện hạ áp QCVN: QTĐ 08:2010/BCT;

- Thông tư 05/2021/TT-BCT; Quyết định 959/QĐ-EVN về việc ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam ngày 26/07/2021.

- Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 25:1991 Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công cộng - Tiêu chuẩn thiết kế;

- Tiêu chuẩn xây dựng TCXD 319:2004 Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXĐVN 394:2007 Thiết kế lắp đặt trang thiết bị điện - Phần an toàn điện;

- Căn cứ Quyết định số: 3446/QĐ-EVNHANOI ngày 01/06/2021 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp hạ áp và phụ kiện, cáp nhị thứ trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 

- Căn cứ Quyết định số: 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27/11/2020 của Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về việc ban hành tiêu chuẩn vật tư thiết bị trên lưới điện hạ áp trong Tổng công ty điện lực TP Hà Nội. 

  - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5847:2016 về cột điện bê tông cốt thép ly tâm;

  - Quyết định số 112/QĐ-HĐTV ngày 21 tháng 09 năm 2021 về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cách điện đường dây điện áp 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

- Quyết định số 847/QĐ-EVNHANOI ngày 28 tháng 01 năm 2022 về việc Hướng dẫn áp dụng 12 tiêu chuẩn kỹ thuật cơ sở mới của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành tháng 9/2021 trong Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội.

+ Văn bản số 1672/TB-EVNHANOI ngày 27/02/2024 về việc chuẩn hóa tên gọi, đơn vị tính cho vật tư thiết bị lưới điện
- Văn bản số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 19 tháng 8 năm 2004 về kiểm tra đảm bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đưa vào vận hành;

1. Điều kiện môi trường

Các đặc tính kỹ thuật của thiết bị và vật liệu phải thỏa mãn các điều kiện môi trường sau:

+ Nhiệt độ môi trường lớn nhất:




400C

+ Nhiệt độ môi trường trung bình:



250C

+ Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất:




  50C

              + Độ ẩm trung bình:






  85%


   + Độ ẩm lớn nhất ở 350C, trong thời gian 10 ngày:

  90%


   + Hệ số động đất:






  0,1g


   + Tốc độ gió lớn nhất:





160km/h(ngoài trời)

	   + Tiêu chuẩn bảo vệ thiết bị
	IP-54 đối với thiết bị đặt Ngoài trời)

IP-44 đối với thiết bị đặt trong nhà)


Bảng danh mục vật tư- thiết bị sử dụng trong dự án và các tiêu chuẩn áp dụng.

	STT
	Danh mục vật tư-thiết bị
	Tiêu chuẩn áp dụng

	     1
	MCCB 3 cực 250A-690VAC/800V-36kArms-CO bằng tay
	Theo quyết định số 9871/QĐ-EVN HANOI ngày 27/11/2020;  theo quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05 tháng 9 năm 2023

	     2
	Thanh cái đồng các loại
	Theo quyết định số 9871/QĐ-EVN HANOI ngày 27/11/2020

	     3
	1. Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x120mm2

2. Cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x70mm2
	Theo văn bản số: 3446/QĐ-EVN HANOI ngày 01/6/2021.

	     4
	1. Cáp hạ áp -Cu-2x6mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE.

2. Cáp hạ áp -Cu-2x16mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE.

3. Cáp hạ áp -Cu-2x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE

4. Cáp hạ áp -Cu-4x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE

4. Cáp hạ áp – AL-1x50mm2 không giáp kim loại, cách điện XLPE
	

	     5
	Kẹp đỡ cáp LV-ABC tự treo
	

	     6
	Kẹp néo (ngừng) cáp LV-ABC tự treo
	

	     7
	Kẹp nối bọc cách điện (Ghíp IPC) cho cáp LV-ABC
	

	     8
	Ống nối căng bọc cách điện cho cáp LV-ABC
	

	     9
	Cosse ép dùng cho cáp vặn xoắn.
	

	     10
	Đầu cốt Cosse dùng cho cáp vặn xoắn
	Theo văn bản số: 3446/QĐ-EVN HANOI ngày 01/6/2021.

	    11
	Đầu cốt đồng
	Theo văn bản số: 3446/QĐ-EVN HANOI ngày 01/6/2021.

	    12
	Xà thép mạ kẽm các loại
	Theo văn bản số: 3764/EVN-ĐLHN-P04  ngày 19/08/2004.

	    13
	Tiếp địa hạ thế các loại
	Tờ trình số 1958/TTr-QLĐTU ngày 01/04/2021 về việc quy định thống nhất thiết kế mẫu cho cọc tiếp địa các TBA, đường dây trung thế áp dụng chung cho toàn Tổng công ty.

	   14
	Ống nhựa xoắn HDPE-Đk32/25

Ống nhựa xoắn HDPE-Đk85/65


	TCVN-9070-2012;8699:2011 Tiêu chuẩn Việt Nam đối với Ống nhựa gân xoắn

	   15
	Cột bê tông ly tâm
	TCVN-5847-2016: Tiêu chuẩn Việt Nam đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm

	   16
	Hộp phân dây
	Theo quyết định số 11282/QĐ-EVNHANOI ngày 18/12/2024;

	   17
	Đai thép, khóa đai
	Theo quyết định số 9871/QĐ-EVN HANOI ngày 27/11/2020

	   18
	Biển báo tên cột, biển tên khách hàng, biển số hòm công tơ
	Quyết định số 45/QĐ-HĐTV ngày 27/03/2025 Về việc chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội.

	   18
	Sơn cột
	Theo quyết định số 959/QĐ-EVN về việc ban hành Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam ngày 26/07/2021

	   19
	Băng dính cách điện
	TCVN-5630-1991: Tiêu chuẩn Việt Nam 

	   20
	 Xi măng, cát, đá
	Áp dụng văn bản 

TCVN 2682: 2009, Xi măng pooc lăng – yêu cầu kỹ thuật

TCVN 6016: 2011, Xi măng – phương pháp thử - xác định cường độ.

TCVN 1770: 1986, Cát xây dựng – yêu cầu kĩ thuật

TCXD 191: 1996, Bê tông và vật liệu làm bê tông – Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 1771: 1987, Đá dăm sỏi – Dùng trong xây dựng – Yêu cầu kĩ thuật.


4.2. Yêu cầu kỹ thuật của vật tư thiết bị

4.2.1. Át to mát hạ áp – MCCB 3 cực/ 4 cực (Quyết định số 9871/QĐ-EVNHANOI ngày 27 tháng 11 năm 2020; Quyết định số 99/QĐ-HĐTV ngày 05 tháng 09 năm 2023)
1. Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho Áp tô mát hạ áp - MCCB (Moulded case
circuit breaker) dùng để bảo vệ mạch điện chống quá tải và ngắn mạch phía hạ áp
máy biến áp hoặc xuất tuyến hạ áp.

- Điện áp làm việc Ue:  ≥ 440V
- Điện áp cách điện Ui: ≥ 690V

- Dòng chịu đựng ngắn mạch Icw: đối với In ≤ 2500A thì Icw ≥ 12xIn hoặc ≥
5kA; đối với In > 2500A thì Icw ≥ 30kA.

- Điện áp chịu xung định mức Uimp: ≥ 8kV

- Bảo vệ gồm 02 loại: bảo vệ quá tải có thời gian và bảo vệ ngắn mạch cắt tức
thời.
- MCCB từ 100A ÷ 250A phải có dải điều chỉnh (0,7÷1)xIn; MCCB từ 400A
trở lên phải có dải điều chỉnh (0,5÷1)xIn.

- Các MCCB phải có nút cắt tức thời.

- Trọn bộ đủ tấm cách điện phân cách các pha ở cả 2 phía 

- Thao tác đóng, cắt bằng tay.

- Các loại áp tô mát có dòng điện định mức cụ thể phải đáp ứng yêu cầu trong bảng sau:

	Loại MCCB  (A)
	100
	250
	400
	630
	800
	1000

	Khả năng cắt ngắn mạch Icu

(≥ kA ms)

	  415  (V)
	25
	36
	50
	50
	65
	65

	Ics/Icu (%)

(≥ lần)
	100
	100
	100
	100
	100
	75

	Số lần đóng - cắt tối thiểu về cơ

 (≥ lần)
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000
	10.000

	Số lần đóng - cắt tối thiểu dòng điện định mức

 (≥ lần)
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	4.000
	2.000


2. Tiêu chuẩn áp dụng
-       IEC 60947-2 Low-voltage switchgear and controlgear - par2: Circuit breakers
và các tiêu chuẩn tương đương
·  Thiết bị được chế tạo, thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương
3. Yêu cầu khác
3.1 Thử nghiệm xuất xưởng
MCCB phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất
trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm
giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu
chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm (nhưng không giới
hạn) các hạng mục:

- Thử nghiệm thao tác cơ khí.
- Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent
releases).
- Đặc tính điện môi (Dielectric test).

 Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

- Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test). 

3.2 Thử nghiệm điển hình
MCCB phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử
nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với
đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn  

IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

(Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

+ Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

+ Đặc tính điện môi (Dielectric properties).
+ Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

+ Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)) – thử nghiệm này áp dụng cho MCCB có dòng điện định mức làm việc < 630 A.

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

(Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

+ Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

+ Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

(Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

+ Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

+ Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

+ Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

  + Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

Ghi chú: Trình tự thử nghiệm ở Mục iii) trên là không áp dụng cho MCCB có Ics = Icu.
- Các đặc tính hiệu năng chung:
- Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định
- Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định
- Khả năng cắt ngắn mạch từng cực riêng lẻ
Biên bản thí nghiệm điển hình do một đơn vị thí nghiệm độc lập, đủ thẩm
quyền cấp. Phải cung cấp đầy đủ như yêu cầu và được sao y chứng thực hoặc
đối chiếu bản chính khi yêu cầu.
Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản
xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của
một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng
thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế
phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.
Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên, địa
chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục
thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành,
nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử
nghiệm,…; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.
3.3 Thử nghiệm nghiệm thu
+ MCCB cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu, thử nghiệm này phải được
thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương.
+ Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu.

4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ

	2
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu rõ

	3
	Nước sản xuất
	
	Nêu rõ

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc
 tiêu chuẩn tương đương

	5
	 Chủng loại
	
	Bảo vệ bằng nhiệt và từ
hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type) đấu nối phía trước

	6
	Số cực
	
	3/4

	7
	Thao tác đóng cắt
	
	Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực

	8
	Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức
	
	MCCB phải có nút chỉnh dòng làm việc định mức.

Mức điều chỉnh:

-MCCB có In 100A ÷
250A:0,5 ÷ 1 x In
-MCCB có In ≥ 400A :
0,5 ÷ 1 x In

	    9
	Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1pha/3 pha)
	Vac
	230/400

	10
	Điện áp cách điện định mức (Ui)
	Vac
	≥ 690 hoặc 800 (Tùy theo nhu cầu sử dụng của đơn vị)

	11
	Mức chịu đựng điện áp xung (Uimp)
	kVp
	≥ 8

	12
	Tần số định mức
	Hz
	50

	13
	Dòng điện làm việc liên tục định mức (In)
	A
	100, 250, 400, 630,
800, 1000, 1250, 1600,
2000,2500,3200

	14
	Cấp phân loại chọn lọc
	
	

	15
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc
định mức (Icu) ở điện áp định mức
	kA
	

	15.1
	MCCB có In = 50 ÷ 100 A
	
	≥ 25

	15.2
	MCCB có In = 125 ÷ 315 A
	
	≥ 36

	15.3
	MCCB có In = 320 ÷ 800 A
	
	≥ 50

	15.4
	MCCB có In > 1.000 A
	
	≥ 65

	16
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc
định mức (Ics) ở điện áp định mức
	kA
	Ics = 100% Icu

	17
	Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu:
	Lần
	(Không tải/có tải ở dòng định mức)

	17.1
	MCCB có In = 50 ÷ 100 A
	
	8.500/1.500

	17.2
	MCCB có In = 125 ÷ 315 A
	
	7.000/1.000

	17.3
	MCCB có In = 320 ÷ 630 A
	
	4.000/1.000

	17.4
	MCCB có 630 < In < 2.500 A
	
	2.500/500

	17.5
	MCCB có  In > 2.500 A
	
	1.500/500

	18
	Phụ kiện đi kèm
	
	

	18.1
	Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc
	
	Bao gồm

	18.2
	Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ
	
	Bao gồm

	18.3
	Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng
	
	06 miếng (Đối với MCCB 3 cực)

	18.4
	Vách ngăn cách điện giữa các pha
	
	04 miếng (Đối với MCCB 3 cực)

	18.5
	Mạch phụ và mạch điện điều khiển phục vụ thao tác đóng cắt MCCB bằng điện
	
	

	19
	Số lượng tiếp điểm phụ
	
	

	20
	Bề rộng của MCCB
	mm
	Nêu cụ thể

	21
	Ghi nhãn
	
	Theo IEC 60947-2

	22
	Đóng gói 
	
	MCCB được đóng gói
trong hộp carton để dễ
dàng cho việc bảo quản
trong kho cũng như vận
chuyển

	23
	Yêu cầu về thử nghiệm
	
	Đáp ứng yêu cầu phần 3

	24
	Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo
	
	Nêu rõ


4.2.2. Đặc tính kỹ thuật cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x70mm2; cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x95mm2 và cáp điện vặn xoắn 0,6/1kV-4x120mm2 (Quyết định số 3446/QĐ -EVNHANOI ngày 01 tháng 06 năm 2021)

Yêu cầu chung cáp vặn xoắn

- Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm đóng gói và
giao hàng đối với cáp vặn xoắn trên không tự chịu lực, cách điện XLPE, ruột
nhôm với điện áp định mức 0,6/1kV.

Các tiêu chuẩn áp dụng cáp vặn xoắn

- TCVN 6447:   Cáp điện vặn xoắn cách điện bằng XLPE điện áp làm việc đến 0,6/1kV.

-TCVN 6612 (IEC60228) : Ruột dẫn của cáp cách điện và các tiêu chuẩn liên quan, các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

* Thiết kế và lắp đặt :

a. Số liệu thiết kế

 - Cáp 3 pha phải là cáp vặn xoắn 4 lõi cùng tiết diện. Cáp 1 pha phải là cáp vặn xoắn 2 lõi cùng tiết diện.

 - Cáp phải phù hợp với số liệu sau :

        + Điện áp hệ thống danh định:    0,4kV

        + Các cấp cách điện                     0,6/1/1,2kV

        + Hệ thống                                    3 pha, 4 dây nối đất trực tiếp

        + Tần số                                         50Hz

b. Dây dẫn:

    Dây dẫn là dây nhôm nhiều sợi được vặn xoắn kiểu ép.
c. Cách điện của ruột cáp:

- Chất cách điện của ruột cáp là XLPE, chịu được tác động của thời tiết, chịu
được tác động của tia cực tím.

- Phần trăm carbon đen : ≥2% khối lượng

- Mầu đen

d. Đánh mã ký hiệu:

   - Các lõi pha phải đánh ký hiệu rõ ràng bằng các sóng gợn có hình tam giác the
chiều dọc hoặc đánh mầu. Lõi trung tính không cần đánh dấu. Các ký hiệu sử
dụng phải bền chắc và đảm bảo trong quá trình vận hành.

Yêu cầu về thử nghiệm :

- Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các
loại cáp ngầm được cung cấp.

- Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy
phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liênquan.
      - Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn
TCVN 6447 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

 Yêu cầu khác:

- Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô
tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.
- Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

  * Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật cáp vặn xoắn trên không (ABC) – 4 lõi

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	   1
	Cáp vặn xoắn hạ áp 0,6/1kV 
	
	Nêu cụ thể

	   2
	Nhà sản xuất 
	
	Nêu cụ thể

	
	Mã hiệu sản phẩm 
	
	Nêu cụ thể

	
	Nước sản xuất 
	
	Nêu cụ thể

	   3
	Loại 
	
	Nhôm

	   4
	Số và tiết diện danh định của dây dẫn 
	    mm2
	4x70
4x120

	   5
	Số lượng sợi nhôm trong một ruột dẫn
4x70

4x120
	    Sợi
	19

19

	   6
	Đường kính ruột dẫn (1 lõi)
4x70

4x120
	    mm
	
9,6 - 10,1

     12,8 - 13,5

	   7
	Loại vật liệu cách điện
	
	XLPE

	   8


	Độ dầy danh định của lớp cách điện
4x70

4x120
	   mm
	
1,5

  1,7

	   9
	Điện trở một chiều lớn nhất của lõi dẫn tại t= 20oC
4x70

4x120
	  Ω/km
	
0,443

         0,253

	10
	Khả năng mang tải của cáp 
4x70 
4x120
	    A
	
175

  250

	11
	Lực kéo đứt tối thiểu của lõi dẫn (1 lõi)
4x70

4x120
	   kN
	
9,8

  16,8

	12
	Đường kính ngoài của lõi dẫn (1 lõi)
4x70

4x120
	    Mm
	    Nêu cụ thể

	13
	Trọng lượng toàn bộ dây dẫn
4x70

4x120
	    kg/km
	     Nêu cụ thể

	14
	Chiều dài cáp tối đa trên lô cuốn cáp
4x70

4x120
	     M
	    Nêu cụ thể

	15
	Đường kính mặt bích tối đa trên lô cuốn cáp 
	    M
	2,2

	16
	Trọng lượng tối đa toàn bộ lô cuốn cáp 
	   Kg
	4.500

	17
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type test, Routine Test

	
	Có
Biên bản test
phải đáp ứng và
đầy đủ các hạng
mục thí nghiệm
theo tiêu chuẩn
TCVN 6447
(hoặc tương
đương hoặc cao
hơn) và các tiêu
chuẩn liên qua


4.2.3. Đặc tính kỹ thuật cáp hạ áp-Cu-2x6mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE; cáp hạ áp-Cu-2x16mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE; cáp hạ áp-Cu-2x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE; cáp hạ áp-Cu-4x25mm2-không giáp kim loại, cách điện XLPE; cáp hạ áp -Al-1x50mm2- không giáp kim loại, cách điện XLPE (Quyết định số 3446/QĐ -EVNHANOI ngày 01 tháng 06 năm 2021)

1. Phạm vi cáp hạ áp:

Thông số kỹ thuật này bao gồm phần thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, đóng gói và giao hàng đối với cáp hạ áp, cách điện XLPE hoặc tương đương với điện áp định mức 0,6/1/1,2kV.

2. Tiêu chuẩn áp dụng cáp hạ áp:

TCVN 5935-1 (IEC 60502-1): 
Cáp điện có cách điện dạng đùn và phụ kiện cáp

điện dùng cho điện áp danh định từ 1kV (Um = 1,2kV) đến 30kV (Um = 36kV).

TCVN 6612 (IEC 60228) :

Ruột dẫn của cáp cách điện.

TCVN 10889 (IEC 60229):

Cáp điện - Thử nghiệm trên vỏ ngoài dạng đùn

có chức năng bảo vệ đặc biệt.

Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn

3. Thiết kế và lắp đặt 

Cáp bọc hạ thế ruột đồng 4 lõi, cách điện bằng chất XLPE. Vật chèn kín phải liên tục và chèn theo cách sao cho không để hơi ẩm lọt vào.

- Cáp phải phù hợp với số liệu sau:

+ Điện áp hệ thống danh định:
0,4kV

+ Cấp cách điện:
0,6/1/1,2kV

+ Hệ thống:
3 pha, 4 dây, nối đất trực tiếp

+ Tần số:
50Hz

a. Số liệu thiết kế.

Cấu tạo cáp sẽ bao gồm:

· Cáp có sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (có băng nhôm/băng thép)

+ Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

+ Lớp bọc cách điện

+ Lớp vỏ bọc trong

+ Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới

+ Lớp vỏ bọc ngoài

- Cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới (không có băng nhôm/băng thép)

+ Ruột cáp (có băng dãn nở chống thấm nước dọc theo lõi)

+ Lớp bọc cách điện

+ Lớp vỏ bọc ngoài

+ Với cáp nhiều lõi sẽ có thêm lớp độn tạo tròn đều cho cáp khi bện các lõi.

b. Ruột cáp.

Ruột cáp phải là dây dẫn đồng hoặc nhôm loại nhiều sợi được ép tròn vặn xoắn, có điện trở lõi và cấu trúc lõi phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 6612 (IEC 60228) class 2. Trong ruột cáp phải sử dụng loại băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước (băng dãn nở chống thấm nước được đưa vào trong quá trình bện xoắn lõi).

Với lõi cáp có tiết diện danh định nhỏ hơn 35mm2 được phép có hoặc không có băng giãn nở chống thấm nước khi tiếp xúc với nước ở trong lõi cáp.

c. Cách điện của ruột cáp.

Chất cách điện của ruột cáp là XLPE và phải được thực hiện bằng phương pháp đùn ép. Chất cách điện được trộn phụ gia chống mối, mọt, phụ gia làm tăng tuổi thọ chất cách điện. Mặt khác, chất phụ gia không làm ảnh hưởng đến tính chất cơ, lý, cách điện...của chất cách điện.

d. Lớp vỏ bọc trong, lớp vỏ bọc ngoài.

Lớp vỏ bọc không chứa kim loại làm bằng hợp chất nhựa dẻo PVC. Độ

dầy lớp vỏ bọc đáp ứng theo TCVN 5935-1 (hoặc tương đương)

e. Lớp bảo vệ chống va đập cơ giới (với cáp không sử dụng lớp chống va chạm cơ giới sẽ không có phần này).

- Cáp được thiết kế có lớp bảo vệ để chống được va đập cơ giới ở dưới lớp vỏ bọc ngoài của cáp.

- Đối với cáp 2 lõi, 3 lõi, 4 lõi sử dụng 02 lớp băng thép mạ kẽm.

- Đối với cáp 1 lõi sử dụng 02 lớp băng nhôm.

Độ dầy danh định của lớp giáp được quy định như bảng dưới (đáp ứng TCVN 5935-1):

	Đường kính giả định bên dưới áo giáp (mm)
	Độ dầy danh định của mỗi dải băng (mm)

	Lớn hơn
	Đến và bằng
	Thép hoặc thép mạ
	Nhôm hoặc hợp kim nhôm

	-
	30
	0,2
	0,5

	30
	70
	0,5
	0,5

	70
	-
	0,8
	0,8


· Chiều dày nhỏ nhất của lớp băng quấn không thấp hơn giá trị danh định 10%.

f. Đánh mã ký hiệu.

Cáp phải được đánh ký hiệu rõ ràng, trên cáp có ghi rõ chủng loại, tiết diện, nhà sản xuất, năm sản xuất (hai số cuối). Các ký hiệu sử dụng phải bền chắc và đảm bảo trong suốt quá trình vận hành.

4.  Yêu cầu về thử nghiệm 

Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình phải được sử dụng đối với tất cả các loại cáp ngầm được cung cấp.

Toàn bộ thiết bị phải thông qua các cuộc thử nghiệm thường lệ tại nhà máy phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

Biên bản test phải đáp ứng và đẩy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu chuẩn liên quan.

5. Yêu cầu khác:

Cáp được giao trong các cuộn lô bằng gỗ với tổng trọng lượng cáp và cuộn lô tối đa không vượt quá 4.500kg với đường kính mặt lô cuốn cáp tối đa 2,2m.

Chỉ 1 sợi cáp được cuốn vào mỗi cuộn lô.

Đặc tính kỹ thuật cáp hạ áp ruột đồng 4x25mm2 - không có băng thép

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	     1
	 Cáp hạ áp 0.6/1kV
	
	Nêu cụ thể

	    2
	 Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	    3
	 Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	    4
	 Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể

	    5
	 Loại
	
	đồng

	    6
	 Số và tiết diện danh định của cáp
	      mm2
	4x25

	    7
	Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) - đồng/nhôm
	      Sợi
	≥ 6

	    8
	 Đường kính lõi (1lõi)
	      mm
	5,6 - 6,5

	    9
	 Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	
	có

	  10
	 Loại vật liệu cách điện
	
	XLPE

	  11
	Độ
dày
danh

(XLPE)
	định
	của
	lớp
	cách
	điện
	     mm
	  0,9/1,2

	   12
	 Loại vật liệu vỏ bọc
	
	PVC

	   13
	 Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài
	     mm
	Nêu cụ thể

	   14
	 Đường kính ngoài của cáp
	     mm
	Nêu cụ thể

	   15
	 Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	     0C
	90

	  16
	 Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể

	  17
	 Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC
	   Ω/km
	0,727

	  18
	 Điện trở cách điện của cáp
	    Ω/km
	Nêu cụ thể

	  19
	 Trọng lượng của lõi dây
	  kg/km
	Nêu cụ thể

	  20
	 Trọng lượng của toàn bộ cáp
	  kg/km
	Nêu cụ thể

	  21
	 Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	  22
	 Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	  23
	 Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	         kg
	Nêu cụ thể

	  24
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type

test, Routine Test
	
	Có

	  25
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu

chuẩn liên quan
	
	Đáp ứng


Đặc tính kỹ thuật cáp hạ áp ruột đồng 2x25mm2 - không có băng thép

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	     1
	 Cáp hạ áp 0.6/1kV
	
	Nêu cụ thể

	    2
	 Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	    3
	 Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	    4
	 Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể

	    5
	 Loại
	
	đồng

	    6
	 Số và tiết diện danh định của cáp
	      mm2
	2x25

	    7
	Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) - đồng/nhôm
	      Sợi
	≥ 6

	    8
	 Đường kính lõi (1lõi)
	      mm
	5,6 - 6,5

	    9
	 Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	
	Có

	  10
	 Loại vật liệu cách điện
	
	XLPE

	  11
	Độ
dày
danh

(XLPE)
	định
	của
	lớp
	cách
	điện
	     mm
	  0,9/1,2

	   12
	 Loại vật liệu vỏ bọc
	
	PVC

	   13
	 Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài
	     mm
	Nêu cụ thể

	   14
	 Đường kính ngoài của cáp
	     mm
	Nêu cụ thể

	   15
	 Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	     0C
	90

	  16
	 Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể

	  17
	 Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC
	   Ω/km
	0,727

	  18
	 Điện trở cách điện của cáp
	    Ω/km
	Nêu cụ thể

	  19
	 Trọng lượng của lõi dây
	  kg/km
	Nêu cụ thể

	  20
	 Trọng lượng của toàn bộ cáp
	  kg/km
	Nêu cụ thể

	  21
	 Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	  22
	 Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	  23
	 Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	         kg
	Nêu cụ thể

	  24
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type

test, Routine Test
	
	Có

	  25
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu

chuẩn liên quan
	
	Đáp ứng


Đặc tính kỹ thuật cáp hạ áp ruột đồng 2x16mm2 - không có băng thép

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	     1
	 Cáp hạ áp 0.6/1kV
	
	Nêu cụ thể

	    2
	 Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	    3
	 Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	    4
	 Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể

	    5
	 Loại
	
	đồng

	    6
	 Số và tiết diện danh định của cáp
	      mm2
	2x16

	    7
	Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) - đồng/nhôm
	      Sợi
	≥ 6

	    8
	 Đường kính lõi (1lõi)
	      mm
	4,6 - 5,2

	    9
	 Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	
	Có

	  10
	 Loại vật liệu cách điện
	
	XLPE

	  11
	Độ
dày
danh

(XLPE)
	định
	của
	lớp
	cách
	điện
	     mm
	  0,7/1,0

	   12
	 Loại vật liệu vỏ bọc
	
	PVC

	   13
	 Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài
	     mm
	Nêu cụ thể

	   14
	 Đường kính ngoài của cáp
	     mm
	Nêu cụ thể

	   15
	 Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	     0C
	90

	  16
	 Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể

	  17
	 Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC
	   Ω/km
	1,15

	  18
	 Điện trở cách điện của cáp
	    Ω/km
	Nêu cụ thể

	  19
	 Trọng lượng của lõi dây
	  kg/km
	Nêu cụ thể

	  20
	 Trọng lượng của toàn bộ cáp
	  kg/km
	Nêu cụ thể

	  21
	 Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	  22
	 Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	  23
	 Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	         kg
	Nêu cụ thể

	  24
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type

test, Routine Test
	
	Có

	  25
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu

chuẩn liên quan
	
	Đáp ứng


Đặc tính kỹ thuật cáp hạ áp ruột đồng 2x6mm2 - không có băng thép

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	     1
	 Cáp hạ áp 0.6/1kV
	
	Nêu cụ thể

	    2
	 Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	    3
	 Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	    4
	 Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể

	    5
	 Loại
	
	đồng

	    6
	 Số và tiết diện danh định của cáp
	      mm2
	2x6

	    7
	Số sợi đồng của lõi cáp (1lõi) - đồng/nhôm
	      Sợi
	≥ 6

	    8
	 Đường kính lõi (1lõi)
	      mm
	Nêu cụ thể

	    9
	 Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	
	      Nêu cụ thể

	  10
	 Loại vật liệu cách điện
	
	XLPE/EPR

	  11
	Độ
dày
danh

(XLPE)
	định
	của
	lớp
	cách
	điện
	     mm
	  0,7/1,0

	   12
	 Loại vật liệu vỏ bọc
	
	PVC

	   13
	 Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài
	     mm
	Nêu cụ thể

	   14
	 Đường kính ngoài của cáp
	     mm
	Nêu cụ thể

	   15
	 Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	     0C
	90

	  16
	 Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể

	  17
	 Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC
	   Ω/km
	3,08

	  18
	 Điện trở cách điện của cáp
	    Ω/km
	Nêu cụ thể

	  19
	 Trọng lượng của lõi dây
	  kg/km
	Nêu cụ thể

	  20
	 Trọng lượng của toàn bộ cáp
	  kg/km
	Nêu cụ thể

	  21
	 Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	  22
	 Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	  23
	 Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	         kg
	Nêu cụ thể

	  24
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type

test, Routine Test
	
	Có

	  25
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu

chuẩn liên quan
	
	Đáp ứng


Đặc tính kỹ thuật cáp hạ áp ruột nhôm 1x50mm2 -không có băng nhôm

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	     1
	 Cáp hạ áp 0.6/1kV
	
	Nêu cụ thể

	    2
	 Nhà sản xuất/ Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	    3
	 Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	    4
	 Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể

	    5
	 Loại
	
	Nhôm

	    6
	 Số và tiết diện danh định của cáp
	      mm2
	1x50

	    7
	Số sợi nhôm của lõi cáp (1lõi)
	        Sợi
	≥ 6

	    8
	   Đường kính lõi (1lõi)
	        mm
	7,7 - 8,6

	    9
	 Băng giãn nở chống thấm nước trong lõi
	
	Có

	  10
	 Loại vật liệu cách điện
	
	      XLPE/EPR

	  11
	Độ
dày
danh

(XLPE/EPR)
	định
	của
	lớp
	cách
	điện
	     mm
	  1,0/1,4

	   12
	 Loại vật liệu vỏ bọc
	
	        PVC/PE

	   13
	 Độ dày danh định của lớp vỏ bọc ngoài
	     mm
	Nêu cụ thể

	   14
	 Đường kính ngoài của cáp
	     mm
	Nêu cụ thể

	   15
	 Nhiệt độ tối đa của lõi dẫn
	     0C
	90

	  16
	 Khả năng mang tải của cáp
	A
	Nêu cụ thể

	  17
	 Điện trở 1 chiều của lõi dẫn ở t0= 20oC
	   Ω/km
	0,641

	  18
	 Điện trở cách điện của cáp
	    Ω/km
	Nêu cụ thể

	  19
	 Trọng lượng của lõi dây
	  kg/km
	Nêu cụ thể

	  20
	 Trọng lượng của toàn bộ cáp
	  kg/km
	Nêu cụ thể

	  21
	 Chiều dài tối đa của cáp trên lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	  22
	 Đường kính mặt bích tối đa của lô cuốn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	  23
	 Trọng lượng tối đa của toàn bộ lô cáp
	         kg
	Nêu cụ thể

	  24
	Giấy chứng nhận thử nghiệm điển hình Type

test, Routine Test
	
	Có

	  25
	Biên bản test phải đáp ứng và đầy đủ các hạng mục thí nghiệm theo tiêu chuẩn TCVN 5935-1 (hoặc tương đương hoặc cao hơn) và các tiêu

chuẩn liên quan
	
	Đáp ứng


4.2.4. Đặc tính kỹ thuật của cột bê tông ly tâm (áp dụng theo TCVN 5847:2016)

1. Tiêu chuẩn áp dụng.

- TCVN-5847-2016: Tiêu chuẩn Việt Nam đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I cốt thép ứng lực.

Các tài liệu viện dẫn sau là cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

TCVN 1651-1:2008, Thép cốt bê tông - Thép thanh tròn trơn.

TCVN 1651-2:2008, Thép cốt bê tông - Thép thanh vằn.

TCVN 2682:2009, Xi măng poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 3105:1993, Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử.

TCVN 3118:1993, Bê tông nặng - Phương pháp xác định cường độ nén.

TCVN 4506:2012, Nước cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 5709:2009, Thép các bon cán nóng dùng làm kết cấu trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6067:2004, Xi măng poóc lăng bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6260:2009, Xi măng poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 6284-1:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực - Yêu cầu chung.

TCVN 6284-2:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực - Dây kéo nguội.

TCVN 6284-3:1997, Thép cốt bê tông dự ứng lực - Dây tôi và ram.

TCVN 7570:2006, Cốt liệu cho bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7711:2013, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 8826:2011, Phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa - Silica fume và tro trấu nghiền mịn.

TCVN 8827:2011, Phụ gia hóa học cho bê tông.

TCVN 9356:2012, Kết cấu bê tông cốt thép - Phương pháp điện từ xác định chiều dày lớp bê tông bảo vệ, vị trí và đường kính cốt thép trong bê tông.

TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06), Bê tông - Phương pháp xác định cường độ kéo nhổ.

TCVN 10302:2014, Phụ gia hoạt tính tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

Trong tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau:

2.1. Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước (Spun precast nonprestressed concrete poles)

Sản phẩm cột bê tông sản xuất theo phương pháp ly tâm có cốt thép không ứng lực trước.

2.2. Cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước (Spun precast prestressed concrete poles)

Sản phẩm cột bê tông sản xuất theo phương pháp ly tâm có cốt thép ứng lực trước.

2.3. Tải trọng thiết kế (Design load)

Tải trọng theo phương ngang được tính toán, đảm bảo cột có thể chịu được tải trọng làm việc, được xác định bằng lực kéo ngang lên đầu cột theo sơ đồ thử tải qui định khi vết nứt xuất hiện có chiều rộng nằm trong phạm vi cho phép.

2.4. Mô men uốn thiết kế (Design bending moment)

Mô men uốn sinh ra do tác động của tải trọng uốn gây ra biến dạng và nứt của cột có giá trị trong phạm vi cho phép.

2.5. Tải trọng gãy tới hạn (Ultimate breaking load)

Tải trọng tối đa được tính toán tại điểm đặt tải theo sơ đồ thử tải qui định khi cột bị gãy.

2.6. Mô men uốn gãy tới hạn (Ultimate breaking bending moment)

Mô men uốn tối đa được tính toán tại điểm đỡ uốn khi cột bị gãy.

2.7. Hệ số tải trọng k (Load factor)

Tỉ số giữa tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn và tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

2.8. Điểm đỡ uốn (Supporting point)

Điểm cao nhất của phần chiều dài đáy cột chôn xuống đất theo thiết kế.

2.9. Điểm chất tải (Loading point)

Điểm đặt tải trọng kéo ngang cách đầu cột một khoảng qui định.

2.10. Chiều sâu chôn đất (Embedment depth)

Chiều dài phần đáy cột chôn xuống đất.

2.11. Chiều cao điểm chất tải (Height of loading point)

Chiều cao thân cột tính từ điểm đỡ uốn đến điểm chất tải.

2.12. Lô sản phẩm (Product lot)

Số lượng cột điện bê tông được sản xuất liên tục theo cùng một thiết kế, vật liệu và quy trình công nghệ được qui định khi lấy mẫu thử đối với các chỉ tiêu kỹ thuật khác nhau.

 3. Phân loại, hình dạng và ký hiệu

3.1. Phân loại

Theo mục đích sử dụng, trạng thái ứng suất, kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế, cột điện bê tông được phân thành hai nhóm I và II có các đặc tính như trong Bảng 1.

Bảng 1 - Phân loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm

	Đặc tính
	Cột nhóm I

	
	

	Mục đích sử dụng
	Truyền dẫn, phân phối điện

	Trạng thái ứng suất
	- Cốt thép không ứng lực trước

	Kích thước cơ bản
	Chiều dài
	7,5m ÷ 10m, có thể được đúc liền hoặc nối từ hai hoặc ba đoạn cột(1)

	
	Đường kính ngoài đầu cột
	190 mm,

	Tải trọng thiết kế
	1 kN.m ÷ 18 kN.m, 24÷ 35kN.m

	Mô men uốn thiết kế
	-

	CHÚ THÍCH:

(1) Các đoạn cột nối cũng coi như một cột và phải tuân theo các qui định của tiêu chuẩn, các bích nối phải đảm bảo có độ chịu tải trọng uốn lớn hơn hoặc bằng các đoạn cột.

(2) Các dạng phân bố mô men uốn N và T được mô tả trong Hình 2.


3.2. Hình dạng

- Cột điện bê tông ly tâm thuộc nhóm I có dạng côn cụt rỗng chiều dài từ 6 m đến 22 m, mặt cắt tròn độ côn bằng 1,11 % và 1,33 % theo chiều dài cột.

3.3. Ký hiệu

3.3.1. Ký hiệu các kích thước cơ bản

Ký hiệu kích thước cơ bản của cột điện bê tông ly tâm được thể hiện ở Hình 1.

CHÚ THÍCH: Kích thước của lớp phủ đầu cột và lớp phủ đáy không tính vào chiều dài cột bê tông.


[image: image4]
 Cột hình côn cụt rỗng

	CHÚ DẪN:
	L- Chiều dài;

T1 - điểm đỡ uốn;

T2 - điểm chất tải;

h1 - chiều sâu chôn đất;

h2 - khoảng cách từ đầu cột đến điểm chất tải;
	d1 - đường kính ngoài đầu cột;

d2 - đường kính ngoài đáy cột

d - đường kính ngoài cột trụ;

b- chiều dày cột;

H - chiều cao điểm chất tải.


Hình 1 - Hình dạng và ký hiệu kích thước của cột điện bê tông cốt thép ly tâm

3.3.2. Ký hiệu sản phẩm

Các sản phẩm cột điện bê tông được ký hiệu bằng các chữ cái và số theo trình tự qui ước như sau:

- Trạng thái ứng suất của kết cấu cột:

+ Cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước: NPC;

- Nhóm theo mục đích sử dụng:

+ Cột điện bê tông nhóm I: I;

- Kích thước cơ bản:

+ Chiều dài cột, m: 7,5 ... 24;

+ Đường kính ngoài đầu cột điện nhóm I, mm: 190

- Tải trọng và mô men uốn thiết kế:

+ Tải trọng thiết kế của cột điện nhóm I, kN: 1, 1,5, ...18; 24, 35.

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 5847:2016.

VÍ DỤ 1: "NPC.I-7,5-190-6,0.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước, nhóm I, dài 7,5m; đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 6,0 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

VÍ DỤ 2: "NPC.I-8,5-190-4,3.TCVN 5847:2016" được hiểu là loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước, nhóm I, dài 8,5m; đường kính ngoài đầu cột 190 mm, tải trọng thiết kế 4,3 kN, sản xuất theo TCVN 5847:2016.

4.Yêu cầu về kỹ thuật

4.4.1 Yêu cầu về vật liệu

a. Xi măng

Xi măng dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có thể sử dụng xi măng poóc lăng phù hợp với TCVN 2682:2009 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp phù hợp với TCVN 6260:2009. Đối với vùng có môi trường xâm thực có thể dùng xi măng poóc lăng bền sun phát (PCSR) phù hợp với TCVN 6067:2004 hoặc xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát (PCBMSR, PCBHSR) phù hợp với TCVN 7711:2013. Cũng có thể sử dụng các loại xi măng poóc lăng khác kết hợp với phụ gia hoạt tính đáp ứng yêu cầu về khả năng chống xâm thực.

b. Cốt liệu

Các loại cốt liệu dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm có kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25 mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thép ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570:2006. Ngoài ra còn phải thỏa mãn các quy định của thiết kế.

c. Nước

Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506:2012.

d. Phụ gia

Phụ gia bê tông dùng để sản xuất cột điện bê tông cốt thép ly tâm phù hợp với TCVN 8826:2011, TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014.

e. Cốt thép

- Cốt thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

- Thép kết cấu phù hợp TCVN 5709:2009 hoặc theo tiêu chuẩn tương đương.

f. Bê tông

Cường độ chịu nén ở tuổi 28 ngày của bê tông chế tạo cột điện bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40MPa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ (150 x(300) mm. Cũng có thể sử dụng mẫu lập phương (150 x 150 x 150) mm nhưng phải nhân hệ số chuyển đổi theo TCVN 3118:1993.

+ Cột bê tông ly tâm được chế tạo có lỗ dọc thân cột để bắt xà trên cột. Trên ngọn cột và dưới chân cột bố trí các lỗ bắt tiếp địa. 

4.4.2 Yêu cầu về kích thước, tải trọng và mô men uốn thiết kế

4.4.2.1. Đối với cột nhóm I

Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các loại cột điện bê tông cốt thép ly tâm nhóm I được quy định tại Bảng 2.

Bảng 2 - Kích thước cơ bản và tải trọng thiết kế của các cột nhóm I

	Kích thước
	Tải trọng thiết kế, kN, không nhỏ hơn

	Chiều dài cột, L, m
	Chiều cao điểm chất tải, H, m
	Chiều sâu chôn đất, h1, m
	Đường kính ngoài đầu cột, mm

	
	
	
	190
	230
	323

	7,5
	6,5
	1
	     4,3; 6.0
	
	

	 8,5            
	7,4
	1,1
	     4,3; 5.0
	
	

	 10            
	8,8
	1,2
	     4,3; 
	
	

	
	CHÚ THÍCH: Các kích thước và tải trọng thiết kế khác sẽ theo yêu cầu của khách hàng.


4.4.2.1. Sai lệch về kích thước 

Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông được quy định trong Bảng 3.

Bảng 3 – Mức sai lệch kích thước cho phép của cột điện bê tông cốt thép ly tâm
	Sai lệch kích thước
	Mức cho phép

	1. Sai lệch chiều dài cột, mm
	Đối với cột có L ≤ 14 m
	+ 25

-10

	
	Đối với cột có L > 14 m
	+ 50

-10

	2. Sai lệch đường kính ngoài, mm
	+ 4

-2

	3. Sai lệch chiều dày dột, mm
	+ 7

-5


4.4.2.2. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép
Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại:

+ Bề mặt thân cột: không nhỏ hơn 15 mm và không nhỏ hơn đường kính cốt thép dự ứng lực và cốt thép thường;

+ Bề mặt đỉnh cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 25 mm;

+ Bề mặt đáy cột: trát vữa xi măng, chiều dày không nhỏ hơn 35 mm.

4.3. Yêu cầu ngoại quan và các khuyết tật cho phép
4.3.1. Độ nhẵn bề mặt
Bề mặt ngoài cột điện bê tông phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2 mm, dài không quá 15 mm.

Kích thước cho phép của lỗ rỗ, vết lồi, lõm trên bề mặt ngoài của cột và mặt mút được qui định tại Bảng 4.

Bảng 4 – Kích thước cho phép của các khuyết tật trên bề mặt cột điện bê tông cốt thép ly tâm
Đơn vị tính bằng milimet

	Bề mặt
	Kích thước, không lớn hơn

	
	Lỗ rỗ
	Vết lồi, lõm

	
	   Đường kính
	Chiều sâu
	

	Mặt ngoài cột
	10
	5
	2

	Mặt mút cột
	8
	3
	2


4.3.2. Nứt bề mặt
Cho phép có các vết nứt bề mặt bê tông do biến dạng mềm nhưng chiều rộng của các vết nứt không được quá 0,05 mm. Các vét nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột.

4.3.3. Lớp phủ bảo vệ cột
Trên bề mặt cột điện sử dụng trong môi trường xâm thực cần có thêm lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5 m so với chiều sâu chôn đất (h1).

4.4. Yêu cầu về khả năng chịu tải
4.4.1. Độ bền uốn nứt
Khi thử uốn nứt theo Điều 6.5.3.1, các cột điện không được xuất hiện vết nứt có chiều rộng lớn hơn 0,25 mm khi thử ở mức tải trọng thiết kế trong Bảng 2 đối với cột điện nhóm I, và vết nứt không được phát triển nối nhau vòng quanh thân cột.

Đối với các cột điện bê tông ứng lực trước của nhóm I, sau khi xả tải, chiều rộng vết nứt xuất hiện không được lớn hơn 0,05 mm.

Độ biến dạng trong quá trình thử uốn nứt đối với cột điện nhóm II được qui định như sau: khi mô men uốn tại điểm đỡ uốn đạt 2/3 giá trị mô men uốn thiết kế cho trong Bảng 3, độ cong của cột tại vị trí cách điểm đỡ uốn 6 m đối với cột dài 8 m và cách điểm đỡ uốn 7 m đối với cột dài lớn hơn hoặc bằng 9 m không được vượt quá 75 mm.

4.4.2. Độ bền uốn gãy
Khi thử uốn gãy theo Điều 6.5.3.2, tải trọng gãy tới hạn của cột điện nhóm I không nhỏ hơn 2 lần tải trọng thiết kế qui định tại Bảng 2.

CHÚ THÍCH: Hệ số tải trọng k lớn hơn hoặc bằng 2. Trong các trường hợp thiết kế chỉ định hoặc có thỏa thuận riêng, hệ số k có thể nhỏ hơn 2.

5. Phương pháp thử

5.1. Lấy mẫu

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

5.2. Xác định kích thước và mức sai lệch kích thước

5.2.1. Thiết bị, dụng cụ

5.2.1.1. Thước thép cuộn có khả năng đo độ dài 25 m, vạch chia đến 1 mm;

5.2.1.2. Thước kẹp có vạch chia đến 0,05 mm;

5.2.1.3. Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm.

5.2.2. Cách tiến hành

- Lấy mẫu theo 5.1.

- Đo các kích thước cơ bản của cột bằng thước lá thép hoặc thước thép cuộn.

- Đo chiều dày của lớp bê tông bảo vệ cốt thép theo TCVN 9356:2012.

5.2.3. Đánh giá kết quả

Đối chiếu các kết quả đo trung bình với các kích thước cơ bản của cột điện để xác định mức sai lệch cho phép như đã được quy định trong 5.2.2. Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5 % sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.

5.3. Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật

5.3.1. Thiết bị, dụng cụ

5.3.1.1. Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm;

5.3.1.2. Thước kẹp có vạch chia đến 0,05 mm;

5.3.1.3. Kính lúp có độ phóng đại (5 ÷ 10) lần.

5.3.1.4. Bộ căn lá thép có độ dày (0,05 ÷1,00) mm.

5.3.2. Cách tiến hành

- Lấy mẫu theo 5.1.

- Đo chiều cao hoặc chiều sâu, vết lồi lõm, lỗ rỗ bằng kết hợp thước lá thép và thước kẹp.

- Kiểm tra vết nứt bằng kính lúp kết hợp với bộ căn lá thép.

5.3.3. Đánh giá kết quả

Đối chiếu với yêu cầu về ngoại quan và khuyết tật của cột điện bê tông cốt thép ly tâm được quy định trong 5.3 để đánh giá chất lượng sản phẩm thử.

Nếu trong số sản phẩm lấy ra kiểm tra có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu thì lấy tiếp 5 % sản phẩm khác trong cùng lô để kiểm tra lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu nghiệm thu, trừ các sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm trở lên không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó phải phân loại lại.

5.4. Xác định cường độ bê tông

Bê tông phải được lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng theo TCVN 3105:1993, xác định cường độ chịu nén theo TCVN 3118:1993 và lưu phiếu thí nghiệm vào hồ sơ chất lượng sản phẩm.

Khi cần thiết, có thể tiến hành kiểm tra trực tiếp trên sản phẩm theo phương pháp không phá hủy TCVN 9490:2012 (ASTM C900-06) để xác định cường độ chịu nén của bê tông, hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan.

5.5. Xác định khả năng chịu tải

5.5.1. Nguyên tắc

Khả năng chịu tải của cột điện bê tông cốt thép ly tâm được xác định bằng phương pháp kéo ngang tại đầu cột theo qui trình qui định. Thử uốn nứt ở tải trọng thiết kế đối với cột điện nhóm I và mô men uốn thiết kế đối với cột điện nhóm II. Thử uốn gãy ở tải trọng gãy tới hạn đối với cột điện nhóm I.

5.5.2. Thiết bị, dụng cụ

5.5.2.1. Tời điện hoặc quay tay

Dùng để gia tải lên đầu cột theo phương ngang.

5.5.2.2. Lực kế

Thang đo được bố trí sao cho tải trọng thử tối đa nằm trong phạm vi (20 ÷ 80) % giá trị thang đo lớn nhất của lực kế, độ chính xác bằng 2 %.

5.5.2.3. Gối tựa di động

Các gối đỡ có bánh xe để đỡ cột theo phương ngang.

5.5.2.4. Bệ ngàm

Bệ bằng bê tông có cơ cấu ngàm chặt để định vị phần chân cột.

5.5.2.5. Thước lá thép có vạch chia đến 1 mm.

5.5.2.6. Bộ căn lá thép có độ dày (0,05 ÷ 1,00) mm.

5.5.2.7. Kính lúp có độ phóng đại (5 ÷10) lần.

5.5.3. Cách tiến hành

5.5.3.1. Thử uốn nứt

5.5.3.1.1. Đối với cột điện nhóm I

- Lấy mẫu theo 6.1.

- Đặt cột nằm ngang lên các gối di động một cách chắc chắn, ổn định theo sơ đồ Hình 3.

- Định vị phần chân cột lên bệ ngàm bê tông.

- Kiểm tra độ ổn định của toàn bộ hệ thống và các gối tựa di động.

- Tác dụng lực lên điểm đặt lực theo phương ngang bằng tời kéo, tải trọng kéo ngang theo qui định của Điều 5.4.

- Lần đầu đặt 25 % tải trọng, các lần tiếp theo mỗi lần tăng thêm 25 % cho tới khi đạt tải trọng thiết kế ghi trong Bảng 2. Sau mỗi lần tăng tải dừng lại 5 min. Tổng thời gian thử tải là 20 min. Sau mỗi lần dừng tải phải ghi lại tình trạng biến dạng của cột. sự phát triển các vết nứt sẵn có và vết nứt mới phát sinh, đo chiều rộng vết nứt sau khi dỡ hết tải.


[image: image5]
	CHÚ DẪN:
	1 - cột thử; 2 - gối tựa di động; 3 - bệ ngàm bê tông; 4 - cữ chặn (định vị tại điểm đỡ uốn); 5 - chốt định vị; 6 - điểm đặt lực thử; 7 - thước đo; 8 - dây cáp; 9 - lực kế; 10 - tời

L - chiều dài cột;

h1 - chiều sâu chôn đất;

h2 - khoảng cách tử điểm đặt lực đến đầu cột bằng 0,25 m;

H - chiều cao điểm chất tải, H = L - (h1 + h2).


Hình 3 - Sơ đồ thử tải ngang của cột điện bê tông

6.5.3.2. Thử uốn gãy

Sau khi hoàn thành bước thử theo 6.5.3.1.1, tiếp tục cấp tải cho đến khi đạt giá trị tải trọng gãy tới hạn (gấp k lần tải trọng thiết kế qui định tại Bảng 2). Quan sát và ghi lại tình trạng cột.

CHÚ THÍCH: Giá trị hệ số k xem trong Điều 5.4.2

6.5.4. Đánh giá kết quả

6.5.4.1. Thử uốn nứt

Khi thử ở tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sản phẩm thử được coi là đạt yêu cầu chất lượng nếu thỏa mãn các yêu cầu tại điều 5.4.1. Nếu cả 2 sản phẩm lấy ra thử đều đạt yêu cầu thì lô đó đạt yêu cầu nghiệm thu. Nếu có 1 sản phẩm không đạt thì lấy tiếp 2 sản phẩm khác cùng lô để thử lần hai. Nếu toàn bộ số sản phẩm thử lại đều đạt thì lô đó đạt yêu cầu nghiệm thu, trừ sản phẩm không đạt trong lần 1. Nếu lại có một sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng thì lô sản phẩm đó không đạt yêu cầu về khả năng chịu tải và phải tiến hành phân loại lại.

6.5.4.2. Thử uốn gãy

Khi thử uốn gãy, nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng hoặc mô men uốn bằng hoặc lớn hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn thì lô sản phẩm đạt yêu cầu. Nếu sản phẩm thử bị gãy ở tải trọng hoặc mô men uốn nhỏ hơn giá trị tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn thì lô sản phẩm không đạt yêu cầu.

CHÚ THÍCH: Cột điện bê tông được coi là bị gãy khi mất khả năng chịu lực (có sự sụt giảm của lực chỉ thị trên lực kế trong quá trình thử).

7. Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

7.1. Ghi nhãn

7.1.1. Ký hiệu đúc chìm

Ký hiệu cột điện bê tông được đúc chìm vào bề mặt chính điện cột, vuông góc với chiều dài thân cột bằng chữ in hoa, ghi rõ:

- Tên viết tắt của cơ sở sản xuất;

- Dạng kết cấu cốt thép (NPC);

- Chiều dài cột 7,5 và 8,5

- Tải trọng hoặc mô men uốn thiết kế.

Qui cách kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ và số in chìm được qui định tại Phụ lục A.

7.1.2. Nhãn mác in trên cột

Nhãn mác in gồm các thông tin sau:

- Ký hiệu nhận biết của sản phẩm;

- Ngày, tháng, năm sản xuất;

- Số lô sản phẩm;

- Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng.

Nhãn mác được thể hiện bằng chữ in hoa trên bề mặt chính thân cột, ở vị trí dễ nhìn, không cùng vị trí ký hiệu cột in chìm.

Cỡ chữ nhãn mác cần đảm bảo nhìn rõ bằng mắt thường ở khoảng cách tối thiểu 1000 mm.

Vật liệu dùng in nhãn mác đảm bảo không bị hòa tan trong nước và không phai màu.

7.1.3. Hồ sơ kỹ thuật

Mỗi lô cột điện bê tông phải có hồ sơ kỹ thuật bao gồm:

- Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất;

- Loại sản phẩm, kích thước cơ bản;

- Số hiệu lô sản phẩm;

- Ngày, tháng, năm sản xuất;

- Thông tin cần thiết về chất lượng sản phẩm cho mỗi lô hàng, trong đó thể hiện kết quả thử các chỉ tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn này.

7.2. Bảo quản

- Sản phẩm cột điện bê tông lưu kho được xếp theo lô và theo loại. Mỗi lô xếp thành nhiều tầng, số tầng phụ thuộc vào tải trọng cột và mác bê tông cột. Giữa các tầng kể cả tầng sát đất phải kê gỗ. Điểm kê phải tính toán thích hợp (2 vị trí cách mỗi đầu L/5). Khi xếp cột, chú ý sao cho nhãn hiệu và ngày tháng sản xuất quay về cùng một phía và dễ đọc.

7.3. Vận chuyển

- Sản phẩm chỉ được phép bốc xếp, vận chuyển khi cường độ bê tông đạt tối thiểu 85 % mác thiết kế.

- Sản phẩm được bốc xếp, dỡ bằng cần cẩu chuyên dụng với móc dây cáp mềm hoặc thiết bị nâng thích hợp.

- Khi vận chuyển, các cột điện bê tông phải được buộc chặt với phương tiện vận chuyển để tránh xô đẩy, va đập, gây hư hỏng.

PHỤ LỤC A (qui định)

QUI CÁCH, KÍCH THƯỚC VÀ MỨC SAI LỆCH CHO PHÉP CỦA CHỮ IN CHÌM TRÊN CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP LY TÂM

Kích thước và mức sai lệch cho phép của chữ in chìm

Đơn vị tính bằng milimet

	Chỉ tiêu
	Kích thước
	Mức sai lệch

	Chiều cao chữ và số
	50
	±5

	Chiều rộng chữ
	20
	±2

	Chiều rộng nét chữ
	6
	±2

	Chiều sâu in chìm
	3
	±1

	Khoảng cách giữa 2 chữ in
	10
	±2

	Khoảng cách từ hàng chữ tới đáy cột
	3000
	±50


Vật liệu tô nét ký hiệu in chìm trên thân cột: sơn màu đen đậm, không tan trong nước  

Ghi chú:

Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt cột bê tông bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

Biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu

Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu.

4.2.5. Tiêu chuẩn kỹ thuật của hộp phân dây (Quyết định số 11282/QĐ -EVNHANOI ngày 18 tháng 12 năm 2024)

* Yêu cầu chung

1. Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho:


Hộp đấu nối, phân chia pha phụ tải từ đường trục đường hạ áp 3 pha 4 dây vào các chủng loại hộp bảo vệ công tơ. 

2. Các tiêu chuẩn áp dụng:

- TCVN 4255 (IEC60529), Cấp bảo vệ bằng vỏ ngoài - Mã IP.

- TCVN 9900-11-10:2013(IEC 60695-11-10:2003) Tiêu chuẩn thử nghiệm nguy cơ cháy.

- IEC 62262:2002 -Tiêu chuẩn mức độ bảo vệ do vỏ bọc cho thiết bị điện chống lại các tác động cơ học bên ngoài - mã IK.

- IEC 60439-5:2006 Các yêu cầu đặc biệt cho các cụm lắp đặt ở ngoài trời ở nơi công cộng.

- Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

3. Yêu cầu kỹ thuật:

- Làm bằng vật liệu cách điện liệu nhựa composite hoặc nhựa ABS ép phun hoặc nhựa PC-GF (Polycarbonate) có gia cường sợi thủy tinh (Glass Fiber reinforced) hoặc nhựa UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride); màu ghi sáng, kích thước gọn nhỏ, 

- Đạt mức bảo vệ tối thiểu IP 54(IEC 60529), và có độ bền va đập ≥ 20J đảm bảo theo tiêu chuẩn IEC 62262:2002 hoặc tương đương.
- Cấp chống cháy phải đạt cấp HB40 (TCVN 9900-11-10/ IEC 60695-11-10 ) hoặc các tiêu chuẩn chống cháy tương đương.

- Trang bị các hàng kẹp/cầu đấu dây có cách điện và tiết diện truyền dẫn, định vị, kẹp chặt phù hợp để đấu nối các dây cáp vào và các cáp ra đủ đáp ứng mật độ dòng của phụ tải tổng và từng nhánh ra (đáp ứng quy phạm trang bị điện). Hàng kẹp/cầu đấu dây vào và dây ra phải đảm bảo lắp đặt được cáp đồng, đảm bảo dòng tải điện, đảm bảo tiếp xúc tốt cho loại dây cáp nhiều sợi/cáp 1 sợi và cung cấp kèm theo đủ các đầu cốt xử lý đồng - nhôm để đấu được cả dây nhôm. Trường hợp hàng kẹp sử dụng vít ép bắt dây tại cầu đấu, yêu cầu phải sử dụng tối thiểu 02 vít đấu/vị trí cáp vào/ra để đảm bảo tiếp xúc trong quá trình vận hành lâu dài.

- Có kết cấu phù hợp để lắp đặt cố định trên tường hoặc trên cột bê tông có đường kính 200 ÷ 300mm  hoặc phòng kỹ thuật của chung cư. Hộp có đầy đủ các phụ kiện lắp đặt và phải đảm bảo đủ độ chắc chắn. 

- Được thiết kế và chế tạo đảm bảo vận hành trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nhiệt độ môi trường tối đa là 450C) - nhà cung cấp phải có giấy chứng nhận thử nghiệm lão hoá để khẳng định).

- Cửa hộp là loại khớp ghép (không dùng bản lề) được bắt khoá và có dụng cụ mở kèm theo.

- Vị trí cáp vào và cáp ra bố trí ở đáy hộp, phù hợp cho một đường cáp vào 3 pha 4 dây tiết diện 4*35 mm2 ÷ 4*95 mm2 và 12 đường cáp ra tiết diện đến 2*25mm2. Các lỗ cáp phải có nắp bịt cáp có nhiều khấc đảm bảo vừa khít với các tiết diện cáp khác nhau.

- Kẹp đấu cáp vào phù hợp với cáp tiết diện 4*35 mm2 ÷ 4*95 mm2. Đối với 3 pha lửa, mỗi pha có 4 vị trí để đấu cáp ra, phù hợp với cáp tiết diện đến 25mm2. Riêng pha trung tính có tối thiểu 12 vị trí đấu dây ra đến 25mm2. 
4. Yêu cầu về thử nghiệm:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test): 

- Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây: 

+ Độ tăng nhiệt 

+ Khả năng chịu nhiệt ở 100 0C trong 5h 

- Thử cấp bảo vệ IP 

- Thử độ bền va đập

b. Thử nghiệm điển hình (Type test): 

Hộp phân dây phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên sản phẩm tương tự để chứng minh sản phẩm phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục: 

- Thử cấp bảo vệ IP 

- Thử độ bền va đập

- Kiểm tra độ tăng nhiệt của các phần đấu nối trong hộp phân dây: 

- Thử nghiệm độ bền cách điện

· Thử nghiệm lão hoá

-  Thử nghiệm nguy cơ cháy
c. Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

+ Hộp phân dây cần được thử nghiệm mẫu khi nghiệm thu. Thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc các tiêu chuẩn tương đương. 

+ Yều cầu thử nghiệm nghiệm thu có thể được nêu rõ trong hồ sơ thầu. Số lượng mẫu thử như sau:

	Số lượng mẫu thử (p)
	Số lượng của một lô (n)

	p = 1
	n < 100

	p = 2
	100  n < 500

	p = 4
	500  n < 2000

	p = 4 + 1.5n/1000
	2000  n  20000

	p = 19 + 0.75n/1000
	n > 20000


Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật của hộp phân dây.

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC-60529, IEC 62262, 60439-5. IEC 60695-11-10   

	   2
	Khả năng chống bụi, nước
	
	IP54 (hoặc cao hơn).

	   3
	Khả năng chịu tác động của ngoại lực
	J
	≥20 (IEC 62262)

	    4
	Cấp phân loại vật liệu chống cháy
	
	HB40 (TCVN 9900-11-10)

	    5
	Cửa hộp + Khoá
	
	Có

	    6
	Thanh chia điện 
	
	

	 6.1
	+ Vật liệu
	
	Hợp kim đồng mạ thiếc

	6.2
	+ Kết cấu
	
	

	   
	Số lỗ và tiết diện cáp vào hộp
	
	01 lỗ cho cáp vào có tiết diện 35 ÷ 95mm2

	
	Số lỗ và tiết diện cáp ra khỏi  hộp
	
	12 lỗ cho cáp ra có tiết diện 6 ÷ 25mm2 

	    7
	Phụ kiện để lắp đặt (có thể lắp đặt cả trên cột lẫn trên tường)
	
	Có

	  8
	Phụ kiện đấu nối (đầu cose …)
	
	Có

	   9
	Trọng lượng tổng thể hộp
	kg
	2 ÷ 5

	10
	Kích thước tổng thể
	
	

	
	- Chiều rộng
	mm
	250 ÷350

	
	- Chiều sâu
	mm
	100 ÷ 200

	
	- Chiều cao
	mm
	250 ÷ 400

	  11
	Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả
	
	Có

	12
	Biên bản thí nghiệm điển hình
	
	Có


4.2.6. Thanh cái đồng MT40x4 (Quyết định số 9871/QĐ -EVNHANOI ngày 27 tháng 11 năm 2020)

1. Yêu cầu chung.

     
Thanh cái được lắp đặt trong tủ hạ áp vừa lắp đặt trong nhà vừa lắp đặt ngoài trời.

 Các sai khác so với phần điều kiện kỹ thuật này sẽ được nhà thầu nêu trong phụ lục riêng (đính kèm hồ sơ dự thầu nêu rõ các sai khác so với tài liệu thầu).

2. Tiêu chuẩn áp dụng.

- IEC 60529 : Mức bảo vệ tủ hạ áp (ký hiệu mã IP).

- IEC 60044-1  : Máy biến dòng đo lường.

- IEC 60439-1 : Lắp ráp cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 1 thí nghiệm mẫu (Type tests) và thử nghiệm lắp ráp từng phần.


- IEC 60947-2: Cơ cấu đóng ngắt và điều khiển hạ áp - Phần 2 Áp tô mát 

   - Và các tiêu chuẩn tương đương
3. Yêu cầu khác.

3.1 Yêu cầu về điện

Thanh cái phải được thiết kế phù hợp với các giá trị định mức sau:

	-Hệ thống điện áp 3 pha trung tính nối đất                        230/400V

	- Cấp cách điện                                                                  0.6/1KV

	- Điện áp cao nhất                                                              600V

	- Tần số                                                                              50Hz

	- Khoảng cách dòng dò nhỏ nhất                                       20mm/kV

	- Điện áp thử AC-50Hz trong 1 phút                                 3.5kV

	- Điện áp xung danh định                                                  8.0kV

	- Mức bảo vệ
	+ Trong nhà
	IP 44

	
	+ Ngoài trời
	IP 54


3.2 Yêu cầu về thiết kế

· Thanh cái đồng phải được gia công kéo nguội và được mạ bạc hoặc mạ thiếc tại các điểm đấu nối và dòng điện định mức thanh cái phải đạt.
· Các thanh cái được sơn màu, thanh dẫn đi áp tô mát bọc cách điện màu theo quy định.
· Thanh cái phải chịu được lực điện động khi có dòng ngắn mạch chạy qua
4.2.7. Kẹp nối bọc cách điện (Ghíp) cho cáp LV-ABC (Quyết định số 3446/QĐ -EVNHANOI ngày 01 tháng 06 năm 2021)

Yêu cầu chung:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp nối bọc cách điện (Ghíp IPC) dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC] đến cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV-ABC] trên các đường dây phân phối hạ áp trên.

Tiêu chuẩn áp dụng:


- HN 33-S-63:  Kết nối xuyên cách điện đối với lưới trên không điện áp thấp với dây dẫn cách điện.


- IEC 61284:  Đường dây trên không – Yêu cầu và thử nghiệm cho các phụ kiện và các tiêu chuẩn liên quan, các liên chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

           Thiết kế và lắp đặt:

- Loại: Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2 bulông, bọc cách điện, chống thấm
nước, dùng để đấu nối rẽ hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LVABC đến cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC, vận hành tốt ở vùng nhiệt đới,
vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp…            

- Thân kẹp: Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học
và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn 
 - Bulông: Bulông, vòng đệm làm bằng vật liệu chống ăn mòn kèm đai ốc
siết bứt đầu làm bằng vật liệu chống ăn mòn đảm bảo lưỡi ngàm kẹp chặt vào
dây dẫn bọc cách điện mà không làm tróc lớp bọc cách điện cũng như không
làm hư hỏng các tao dây trong ruột dẫn điện   

 - Lưỡi ngàm: Làm bằng hợp kim đồng dẫn điện cao, được mạ thiếc, Bao
bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và mỡ silicon chuyên
dùng chống thấm nước và chống ăn mòn.

- Lực xiết bứt đầu bu lông


+ IPC 120 – 120 : 18 ± 10% Nm
- Tiết diện danh định của dây dẫn: Trục chính cáp nhôm LV-ABC /
Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC (mm2)   

+ IPC 120 – 120 : 35-120 / 6-120 (mm2)
- Dòng điện định mức liên tục của kẹp: Phải lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của dây nhôm vặn xoắn LV-ABC tương ứng.  

+ IPC 120 – 120 : ≥ 350A
- Độ bền điện môi và chống chấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm): 6kV 

- Nắp bịt đầu cáp: Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo
nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. Các nắp bịt đầu cáp này không
được rời khỏi thân của nối bọc cách điện ngay cả khi không sử dụng. 

- Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%
- Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn với các nội dung sau 

+ Nhãn hiệu /Tên sản xuất

+ Tiết diện lớn nhất/ nhỏ nhất của dây chính và dây rẽ…… ( Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền)

Yêu cầu về thử nghiệm:

 Thử nghiệm xuất xưởng:

  
  - Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất
trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm
phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn
HN 33-S-63 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

          + Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

 
+ Đo kích thước

 
+ Thử nghiệm độ bền cơ

          + Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước.

       Thử nghiệm điển hình:

 - Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm
độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm phù
hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu
chuẩn HN 33-S-63, IEC 61284 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
                  + Thử nghiệm độ bền cơ 

        + Độ bền điện môi và thử nghiệm chống thấm nước

        + Thử lão hóa khí hậu

        + Thử lắp đặt ở nhiệt độ thấp

        + Thử chống ăn mòn

        + Thử lão hóa về điện

        + Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức

        - Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà
sản xuất; kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của
một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng
thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế
phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

       - Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên,
địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng
mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát
hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử
nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

	  TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	    1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	   2
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	   3
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	   4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng 
	
	Nêu cụ thể

	   5
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	HN 33-S-63, IEC 61284 hoặc
tương đương



	  6
	Loại 
	
	Kẹp IPC là loại kẹp 1 hoặc 2
bulông, bọc cách điện, chống
thấm nước, dùng để đấu nối rẽ
hoặc đấu nối lèo từ cáp nhôm
vặn xoắn 0.6/1kV LV-ABC đến
cáp nhôm vặn xoắn 0.6/1kV
LV-ABC, vận hành tốt ở vùng
nhiệt đới, vùng biển, vùng ô
nhiễm công nghiệp…


	  7
	Thân kẹp
	
	Làm bằng nhựa có tăng cường sợi thủy tinh, có độ bền cơ học và thời tiết cao, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn

	  8 
	Bu lông
	
	Bulông, vòng đệm làm bằng vật
liệu chống ăn mòn kèm đai ốc
siết bứt đầu làm bằng vật liệu
chống ăn mòn đảm bảo lưỡi
ngàm kẹp chặt vào dây dẫn bọc
cách điện mà không làm tróc
lớp bọc cách điện cũng như
không làm hư hỏng các tao dây
trong ruột dẫn điện



	  9
	Lưỡi ngàm
	
	Làm bằng hợp kim đồng dẫn
điện cao, được mạ thiếc, Bao
bọc bởi 1 lớp Polymer đàn hồi
đúc ôm chặt vào lưỡi ngàm và
mỡ silicon chuyên dùng chống
thấm nước và chống ăn mòn



	  10
	Lực xiết bứt đầu bu lông
	Nm
	

	
	IPC  120-120
	
	18 ± 10% Nm

	  11
	Tiết diện danh định của dây dẫn 
	mm2
	Trục chính cáp nhôm LV-ABC
/ Nhánh rẽ cáp nhôm LV-ABC



	
	IPC  120-120
	
	35 – 120 / 6 – 120

	  12
	Dòng định mức liên tục của kẹp 
	A
	Phải lớn hơn hoặc bằng dòng
định mức của dây nhôm vặn
xoắn LV-ABC tương ứng



	
	IPC  120-120
	
	≥  350A

	  13
	Độ bền điện môi và chống thấm nước ở 50Hz trong 1 phút, trong nước (kẹp IPC phải được ngâm trong nước 30 phút trước khi thử nghiệm)
	kV
	

	   14
	Nắp bịt đầu cáp
	
	Làm bằng vật liệu cao su đàn hồi. Kẹp IPC kèm theo nắp bịt đầu cáp để bảo vệ cáp chống thấm nước. 

Các nắp bịt đầu cáp
này không được rời khỏi thân
của nối bọc cách điện ngay cả
khi không sử dụng



	  15
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	
	450C 

	  16
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	
	100%

	  17
	Ghi nhãn
	
	Kẹp phải được ghi nhãn với các
nội dung sau:
- Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
- Tiết diện lớn nhất/nhỏ nhất
của dây chính và dây rẽ…
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ
và bền



	  18
	Kiểm tra và thử nghiệm
	
	Nêu cụ thể

	  19
	Catalogue/Bản vẽ của nhà sản
xuất thể hiện các kích thước
và thông số kỹ thuật


	
	Có

	   20
	Bao gói 
	
	Kẹp phải được đóng gói để dễ
dàng và thuận tiện cho việc bảo
quản trong kho cũng như vận
chuyển

	  21
	Thí nghiệm điển hình
	
	có

	  22
	Thí nghiệm xuất xưởng
	
	có

	  23
	Thí nghiệm nghiệm thu
	
	có


4.2.8. Kẹp đỡ cáp LV -ABC tự treo (Quyết định số 3446/QĐ -EVNHANOI ngày 01 tháng 06 năm 2021)

- Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp đỡ cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6kV/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu LV-ABC có tiết diện 4x50-4x150mm2, Lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân
phối hạ áp trên không tại các trụ gốc đến 30 độ C hoặc các trụ trung gian. Kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi neo hoặc
bulông mốc hoặc bulông mắc cố định trên trụ bê tông để  đỡ cáp LV-ABC
Tiêu chuẩn áp dụng: 


- TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ
thuật và phương pháp thử.
         - AS 3766: Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp.
Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

Thiết kế và lắp đặt:

- Loại: Kẹp đỡ cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp
nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo,
ký hiệu [LV-ABC], kẹp có khả năng móc vào bulông đuôi neo hoặc bu lông móc đường kính đến 16mm lắp trên trụ bê tông:
cáp
             - Thân kẹp: Kèm 1 bu lông và 1 đai ốc chuồn chuồn làm bằng thép không gỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng có bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55µm
           - Vòng đệm cao su ôm cáp bền với tia ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp...đảm bảo không làm hư hỏng cách điện cáp.
           - Các cạnh của thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả năng hư hỏng cáp:

- Tiết diện cáp danh định


+ LV-ABC 4x70: 4x70mm2

 + LV-ABC 4x120: 4x120mm2

- Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp:


+ LV-ABC 4x70: 32.8 mm

 + LV-ABC 4x120: 43.6 mm

- Đường kính danh định bó cáp của kẹp:


+ LV-ABC 4x70: 32.8 mm

 + LV-ABC 4x120: 43.6 mm

- Tải phá hủy tối thiểu (theo tiêu chuẩn AS 3766): 6KN 

- Độ bền giữa các phần mang điện trong 1 phút: 4 kVrms

- Lực kéo đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ±
20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2): Không được nhỏ hơn 70% lực
kéo đứt trước khi lão hóa.
- Độ dãn dài khi đứt của vòng đệm cao su ôm cáp sau khi thử lão hóa ở nhiệt độ
100 ± 20C trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn AS 1660.2): Không được nhỏ hơn
60% độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa.

- Nhiệt độ môi trường cực đại: 45 độ C

- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%
- Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn theo tiêu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau (Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền) 

- Nhãn hiệu /Tên sản xuất

- Số lõi, tiết diện mỗi lõi

- Bao gói: Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản
trong kho cũng như vận chuyển.       
Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm xuất xưởng.

  - Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất
trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm
phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn
AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

          + Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

 
+ Đo kích thước

 
+ Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử nghiệm điển hình.

- Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm
độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm phù
hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu
chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

Thử nghiệm lão hóa về nhiệt của vòng đệm cao su theo AS 1660.2
+ Thử nghiệm lực kéo đứt trước khi lão hóa
+ Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt trước khi lão hóa
+ Thử nghiệm lực kéo đứt sau khi lão hóa
+ Thử nghiệm độ dãn dài khi đứt sau khi lão hóa
- Thử nghiệm toàn bộ kẹp treo theo AS 3766:
+ Thử nghiệm độ bền cơ ở trạng thái tĩnh.
+ Thử nghiệm chu kỳ nhiệt
+ Thử nghiệm độ trượt của dây
+ Thử nghiệm chiều dày lớp mạ
+ Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí mở
+ Thử nghiệm lực phá hủy khi kẹp đỡ ở vị trí đóng
+ Thử nghiệm độ bền điện của cách điện.

- Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà
sản xuất; kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của
một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế
phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

	  TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	    1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	    2
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	   3
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	   4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng 
	
	Nêu cụ thể

	   5
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	TCVN 5408, AS3766 hoặc
tương đương hoặc cao hơn

	   6
	Loại 
	
	Kẹp đỡ cáp phải có khả năng đỡ
cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2
lõi, 4 lõi, cách điện XLPE
0.6/1kV, loại tự treo, ký hiệu
[LV-ABC]; kẹp có khả năng
mốc vào bulông đuôi neo hoặc
bulông mốc đường kính đến
16m lắp trên trụ bê tông; kẹp
bao gồm:
- Thân kẹp kèm 1 bulông và 1
đai ốc kiểu chuồn chuồn làm
bằng thép không gỉ hoặc thép
mạ kẽm nhúng nóng có bề dày
lớp mạ kẽm tối thiểu 55 µm;
- Vòng đệm cao su ôm cáp bền
với tia tử ngoại, chống rạn
nứt, lão hóa và ăn mòn, phù
hợp để vận hành tốt ở vùng
nhiệt đới, vùng biển, vùng ô
nhiễm công nghiệp… đảm
bảo không làm hư hỏng cách
điện cáp;
- Các cạnh của các thanh kim
loại phải được bo tròn nhằm
giảm thiểu khả năng hư hỏng
cáp;
- Kẹp treo phải dễ dàng lắp đặt
không cần dụng cụ.

	    7
	Tiết diện danh định 
	mm2
	

	
	LV-ABC 4x70 
	
	4x70

	
	LV-ABC 4x120 
	
	4x120

	     8
	Đường kính bao ngoài tối đa của bó cáp
	mm
	

	
	LV-ABC 4x70 
	
	32.8

	
	LV-ABC 4x120 
	
	43.6

	    9
	Đường kính bó cáp của kẹp
	mm
	

	
	LV-ABC 4x70 
	
	32.8

	
	LV-ABC 4x120 
	
	43.6

	   10
	Tải phá hủy tối thiểu (theo
tiêu chuẩn AS 3766) 
	kN
	6

	   11
	Độ bền điện áp giữa các phần
mang điện trong 1 phút 
	kVrms
	4

	
	
	
	

	   12
	Lực kéo đứt của vòng đệm
cao su ôm cáp sau khi thử lão
hóa ở nhiệt độ 100 ± 20C
trong 168 giờ (theo tiêu chuẩn
AS 1660.2)
	
	Không được nhỏ hơn 70% lực kéo đứt khi lão hóa

	   13
	Độ dãn dài khi đứt của vòng
đệm cao su ôm cáp sau khi
thử lão hóa ở nhiệt độ 100 ±
20C trong 168 giờ (theo tiêu
chuẩn AS 1660.2)
	
	Không được nhỏ hơn 60% lực kéo đứt  trước khi lão hóa

	   14
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà
sản xuất thể hiện các kích
thước và thông số kỹ thuật
	
	Có

	   15
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	
	45 độ C

	   16
	Độ ẩm môi trường tương đối
cực đại
	
	100%

	   17
	Kiểm tra và thử nghiệm 
	
	Nêu cụ thể

	   18
	Ghi nhãn 
	
	Kẹp phải được ghi nhãn theo
tiểu chuẩn AS 3766 với các nội
dung sau:
- Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
- Số lõi, tiết diện mỗi lõi…
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ
và bền

	   19
	Bao gói 
	
	Kẹp phải được đóng gói để dễ
dàng và thuận tiện cho việc bảo
quản trong kho cũng như vận
chuyển

	   20
	Thí nghiệm điển hình
	
	Có

	   21
	Thí nghiệm xuất xưởng
	
	Có

	  22
	Thí nghiệm nghiệm thu
	
	Có


4.2.9. Kẹp néo (ngừng) cáp LV -ABC tự treo (Quyết định số 3446/QĐ -EVNHANOI ngày 01 tháng 06 năm 2021)

Yêu cầu chung: 

- Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho kẹp néo (ngừng) cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6kV/1kV, loại cáp tự treo, ký hiệu LV-ABC có tiết diện 4x50-4x150mm2, Lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân
phối hạ áp trên không. Các kẹp này sẽ được móc vào bulông đuôi neo hoặc
bulông mốc hoặc bulông mắc cố định trên trụ bêtông để ngừng cáp LV-ABC
Tiêu chuẩn áp dụng: 


- TCVN 5408: Bảo vệ chống ăn mòn, lớp phủ mạ kẽm nóng, yêu cầu kỹ
thuật và phương pháp thử.
         - AS 3766: Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp.
Và các tiêu chuẩn liên quan; các tiêu chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

Thiết kế và lắp đặt:

- Loại: Kẹp néo (ngừng) cáp phải là loại bulông, có khả năng kẹp chặt cáp
nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV, loại cáp tự treo,
ký hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm:
            - Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có tăng cường sợi thuỷ tinh, bền với tia tử
ngoại, chống rạn nứt, lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt
đới, vùng biển, vùng ô nhiễm công nghiệp… đảm bảo không làm hư hỏng cách
điện cáp
             - Thân kẹp bên ngoài: gồm 2 thanh thép; một đầu có 1 bulông và chốt gài
bằng thép không gỉ hoặc 1 bulông và đai ốc khóa dùng để ngừng kẹp; đầu còn
lại có 2 bulông bao gồm đai ốc và vòng đệm vênh dùng để ép chặt cáp. Các chi
tiết kim loại làm bằng thép không gỉ hoặc làm bằng thép mạ kẽm nhúng nóng có
bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu 55µm
           - Các cạnh của các thanh kim loại phải được bo tròn nhằm giảm thiểu khả
năng hư hỏng cáp
           - Giữa các ngàm kẹp phải có lò xo để tự mở ra khi mở bulông siết nhằm
dễ dàng đặt cáp          

- Tiết diện cáp danh định


+ LV-ABC 4x70: 4x70mm2

 + LV-ABC 4x120: 4x120mm2

- Lực phá hủy tối thiểu của kẹp trong 1 phút ( theo AS 3766) 


+ LV-ABC 4x70: 33.2kN

 + LV-ABC 4x120: 57.1kN

- Độ bền giữa các phần mang điện trong 1 phút: 4 kVrms

- Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%
- Ghi nhãn: Kẹp phải được ghi nhãn theo tiêu chuẩn AS 3766 với các nội dung sau (Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền) 

- Nhãn hiệu /Tên sản xuất

- Số lõi, tiết diện mỗi lõi

- Bao gói: Kẹp phải được đóng gói để dễ dàng và thuận tiện cho việc bảo quản
trong kho cũng như vận chuyển.       
Yêu cầu về thử nghiệm:

Thử nghiệm xuất xưởng.

  - Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất
trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm
phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn
AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

          + Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

 
+ Đo kích thước

 
+ Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử nghiệm điển hình.

- Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm
độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm phù
hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu
chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
                  + Thử nghiệm tĩnh theo AS 3766

        + Thử nghiệm động theo AS 3766

        + Thử nghiệm chu kỳ nhiệt theo AS 3766

        + Thử nghiệm lực phá hủy theo AS 3766

        + Định danh nhựa cách điện và hàm lượng sợi thủy tinh

        + Thử nghiệm chiều dày lớp mạ

        + Thử nghiệm độ bền điện cách điện 

        - Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà
sản xuất; kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của
một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng
thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế
phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

       - Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên,
địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng
mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát
hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử
nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

	  TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	    1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	    2
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	   3
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	   4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng 
	
	Nêu cụ thể

	   5
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	TCVN 5408, AS3766 hoặc
tương đương hoặc cao hơn

	   6
	Loại 
	
	Kẹp ngừng cáp phải là loại
bulông, có khả năng kẹp chặt
cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2
lõi, 4 lõi, cách điện XLPE
0.6/1kV, loại cáp tự treo, ký
hiệu [LV-ABC], kẹp bao gồm:
- Ngàm kẹp: làm bằng nhựa có
tăng cường sợi thuỷ tinh, bền
với tia tử ngoại, chống rạn
nứt, lão hóa và ăn mòn, phù
hợp để vận hành tốt ở vùng
nhiệt đới, vùng biển, vùng ô
nhiễm công nghiệp… đảm
bảo không làm hư hỏng cách
điện cáp
- Thân kẹp bên ngoài: gồm 2
thanh thép; một đầu có 1
bulông và chốt gài bằng thép
không gỉ hoặc 1 bulông và
đai ốc khóa dùng để ngừng
kẹp; đầu còn lại có 2 bulông
bao gồm đai ốc và vòng đệm
vên dùng để ép chặt cáp. Các
chi tiết kim loại làm bằng
thép không gỉ hoặc làm bằng
thép mạ kẽm nhúng nóng có
bề dày lớp mạ kẽm tối thiểu
55 µm
- Các cạnh của các thanh kim
loại phải được bo tròn nhằm
giảm thiểu khả năng hư hỏng
cáp
Giữa các ngàm kẹp phải có lò
xo để tự mở ra khi mở bulông
siết nhằm dễ dàng đặt cáp


	    7
	Tiết diện danh định 
	mm2
	

	
	LV-ABC 4x70 
	
	4x70

	
	LV-ABC 4x120 
	
	4x120

	     8
	Lực phá hủy tối thiểu của kẹp
trong 1 phút (theo AS 3766)
	kN
	

	
	LV-ABC 4x70 
	
	33.2

	
	LV-ABC 4x120 
	
	57.1

	    9
	Độ bền điện áp giữa các phần
mang điện trong 1 phút 
	kVrms
	4

	  10
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	
	45 độ C

	   11
	Độ ẩm môi trường tương đối
cực đại
	
	100%

	   12
	Kiểm tra và thử nghiệm 
	
	Nêu cụ thể

	   13
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà
sản xuất thể hiện các kích
thước và thông số kỹ thuật
	
	Có

	   14
	Ghi nhãn 
	
	Kẹp phải được ghi nhãn theo
tiểu chuẩn AS 3766 với các nội
dung sau:
- Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
- Số lõi, tiết diện mỗi lõi…
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ
và bền

	   15
	Bao gói 
	
	Kẹp phải được đóng gói để dễ
dàng và thuận tiện cho việc bảo
quản trong kho cũng như vận
chuyển

	   16
	Thí nghiệm điển hình
	
	Có

	   17
	Thí nghiệm xuất xưởng
	
	Có

	  18
	Thí nghiệm nghiệm thu
	
	Có


4.2.10. Ống nối căng bọc cách điện cho cáp LV -ABC (Quyết định số 3446/QĐ -EVNHANOI ngày 01 tháng 06 năm 2021)

Yêu cầu chung:

- Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho ống nối căng bọc cách điện sử dụng
cho cáp nhôm vặn xoắn hạ áp cách điện XLPE 0.6/1kV, loại tự treo, ký hiệu
[LV-ABC], lắp đặt ngoài trời trên đường dây phân phối hạ áp trên không. 

Tiêu chuẩn áp dụng:


- AS 3376:  Phụ kiện cơ khí cho cáp bó trên không điện áp thấp


- AS 1154.1:  Cách điện và dây dẫn phụ kiện cho đường dây điện trên không.

          - HN 33-S-63:  Kết nối xuyên cách điện đối với lưới trên không điện áp thấp với dây dẫn cách điện. Và các tiêu chuẩn liên quan, các liên chuẩn tương đương hoặc cao hơn.
         
Thiết kế và lắp đặt:

- Loại: Ống nối căng bọc cách điện là loại 1 ống dùng cho các lõi riêng lẽ
của cáp nhôm vặn xoắn hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện XLPE 0.6/1kV ký hiệu
[LV-ABC], loại cáp tự treo, kẹp làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách
điện
            - Cách điện: làm bằng nhựa cách điện, bền với tia tử ngoại, chống rạn nứt,
lão hóa và ăn mòn, phù hợp để vận hành tốt ở vùng nhiệt đới, vùng biển, vùng ô
nhiễm công nghiệp… Lớp cách điện không bị hư hỏng khi ép nối. Bên trong
ống nhôm phải bơm sẵn keo điện chống oxy hóa              

- Loại đai ép: Đai ép hình lục giác   

          - Chống thấm nước: Sau khi lắp đặt, ống nối phải ngăn chặn sự thâm nhập
hơi ẩm vào trong ruột dẫn của cáp thông qua bất kỳ phần nào của mối nối dưới
các điều kiện mang tải điện và cơ. 

- Tiết diện mỗi ruột cáp danh định


+ LV-ABC 4x120: 120mm2

- Đường kính trong danh định của mỗi ống nối   


+ LV-ABC 4x120: 13.70mm

- Độ bền mỗi ống nối trong 1 phút (theo AS 3766).  


+ LV-ABC 4x120: 14.28kN

- Dòng định mức liên tục của mỗi ống nối: Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp tương ứng (A) 


+ LV-ABC 4x120: 320 (A)          

- Độ bền giữa các phần mang điện trong 1 phút: 4kVrms

- Nhiệt độ môi trường cực đại: 450C

- Độ ẩm môi trường tương đối cực đại: 100%
- Ghi nhãn: Ống nối phải được ghi nhãn theo tiêu chuẩn AS 3766 với nội dung sau: 

+ Nhãn hiệu /Tên sản xuất

+ Tiết diện cáp

+ Vị trí ép

+ Kích thước của đai ép…… ( Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền)

Yêu cầu về thử nghiệm:

        
Thử nghiệm xuất xưởng:

  
  - Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất
trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm
phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn
AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:

          + Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

 
+ Đo kích thước

 
+ Kiểm tra việc ghi nhãn 

        
 Thử nghiệm điển hình:

 - Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm
độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm phù
hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu
chuẩn AS 3766 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục:
                  + Thử nghiệm chu kỳ nhiệt

        + Thử nghiệm dòng ngắn mạch

        + Thử nghiệm độ bền cơ

        + Thử nghiệm độ bền cách điện

        + Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức

        - Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà
sản xuất; kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của
một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng
thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế
phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

       - Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên,
địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng
mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát
hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử
nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

                Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	   1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	   2
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	   3
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	   4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng 
	
	Nêu cụ thể

	   5
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	AS 3766, AS 1154.1, HN 33-S-
63 hoặc tương đương



	   6
	Loại 
	
	Ống nối căng bọc cách điện là
loại 1 ống dùng cho các lõi
riêng lẽ của cáp nhôm vặn xoắn
hạ áp có 2 lõi, 4 lõi, cách điện
XLPE 0.6/1kV ký hiệu [LV
ABC], loại cáp tự treo, kẹp có
cấu tạo như sau:
- Làm bằng nhôm hoặc hợp kim nhôm bọc cách điện

- Cách điện: làm bằng nhựa
cách điện, bền với tia tử
ngoại, chống rạn nứt, lão hóa
và ăn mòn, phù hợp để vận
hành tốt ở vùng nhiệt đới,
vùng biển, vùng ô nhiễm
công nghiệp… Lớp cách điện
không bị hư hỏng khi ép nối
Bên trong ống nhôm phải bơm
sẵn keo điện chống oxy hóa



	   7
	Loại đai ép
	
	Đai ép hình lục giáp

	   8 
	Chống thấm nước
	
	Sau khi lắp đặt, ống nối phải
ngăn chặn sự thâm nhập hơi ẩm
vào trong ruột dẫn của cáp
thông qua bất kỳ phần nào của
mối nối dưới các điều kiện
mang tải điện và cơ.



	   9
	Tiết diện mỗi ruột cáp danh định
	mm2
	

	
	LV-ABC 4x120
	
	120

	   10
	Đường kính trong danh định của mỗi ống nối
	Mm
	

	
	LV-ABC 4x120
	
	13.70

	  11
	Độ bền cơ của mỗi ống nối
trong 1 phút (theo AS 3766)

	kN
	

	
	LV-ABC 4x120
	
	14.28

	  12
	Dòng định mức liên tục của mỗi ống nôi

	A
	Lớn hơn hoặc bằng dòng định mức của cáp tương ứng

	
	LV-ABC 4x120
	
	320

	  13
	Độ bền điện áp giữa các phần mang điện trong 1 phút
	kVrms
	                 4

	  14
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	0C
	450C

	  15
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	%
	100%

	  16
	Kiểm tra và thử nghiệm
	
	Nêu cụ thể

	  17
	Catalogue / Bảng vẽ của nhà
sản xuất thể hiện các kích
thước và thông số kỹ thuật


	
	Có

	   18
	Ghi nhãn
	
	Ống nối phải được ghi nhãn
theo tiểu chuẩn AS 3766 với
các nội dung sau:
- Nhãn hiệu/tên nhà sản xuất
- Tiết diện cáp
- Vị trí ép
- Kích thước của đai ép…
Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ
và bền



	   19
	Bao gói
	
	Kẹp phải được đóng gói để dễ
dàng và thuận tiện cho việc bảo
quản trong kho cũng như vận
chuyển



	   20
	Thí nghiệm điển hình
	
	Nêu cụ thể

	   21
	Thí nghiệm xuất xưởng
	
	Nêu cụ thể

	  22
	Thí nghiệm nghiệm thu
	
	Nêu cụ thể


4.2.11. Cosse ép dùng cho cáp vặn xoắn (Quyết định số 3446/QĐ -EVNHANOI ngày 01 tháng 06 năm 2021)

Yêu cầu chung:



-Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho cosse ép để đấu nối với dây
dẫn vào bản cực đồng của MCCB, thiết bị… được lắp đặt trên đường dây hạ áp.    

Tiêu chuẩn áp dụng:


- TCVN 3624-81:  Các mối nối tiếp xúc điện. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp thử.


- AS 1154.1:  Cách điện và dây dẫn phụ kiện cho đường dây điện trên không.

 Và các tiêu chuẩn liên quan, các liên chuẩn tương đương hoặc cao hơn.

         Thiết kế và lắp đặt:

- Loại đai ép cho ống nối là loại lục giác            

- Điện trở của ống nối sau khi ép không vượt quá 75% của dây dẫn có chiều dài tương đương              

- Ghi nhãn: Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai
như sau:    

+ Tên sản xuất

+ Mã hiệu của sản phẩm, loại dây dẫn, tiết diện dây dẫn.

+ Có các vị trí ép phải được khắc chìm

a. Cosse ép đồng – nhôm

- Cosse ép là loại được thiết kế sử dụng cho mối nối đồng nhôm, bản cực đấu 
nối vào thiết bị bằng đồng, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, phần thân ống
được xử lý để có thể nối với cáp nhôm

- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.
- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.
- Bản cực đấu nối vào thiết bị phải làm toàn bộ bằng đồng, mối nối tiếp giáp
giữa đồng và nhôm được xử lý tại phần thân ống.
- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện
- Thân đầu cosse ép làm bằng nhôm, bản cực bằng đồng chịu lực cao, có tính
dẫn điện tốt.

b. Cosse ép đồng.

- Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiết, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt
- Cosse ép loại 01 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 16mm2 đến 150mm2.
- Cosse ép loại 02 lỗ bắt bu lông dùng cho cáp tiết diện từ 185mm2 đến 400mm2.
- Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện.
- Cosse ép làm bằng đồng chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt.
Yêu cầu về thử nghiệm:

  
  - Thử nghiệm phải thực hiện trên các mẫu lấy bất kỳ từ lô vật liệu được cung
cấp phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.


 - Thử nghiệm xuất xưởng: Các biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện
bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại nhà sản xuất để chứng minh
khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật hợp đồng sẽ được nộp cho người mua
khi giao hàng. Các thử nghiệm phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC, AS
1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương


          + Kiểm tra các kích thước

 
+ Kiểm tra các ký hiệu

- Thử nghiệm điển hình: Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi
một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình
trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của
đặc tính kỹ thuật này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn
IEC, AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:
                  + Đo điện trở tiếp xúc

        + Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức

        + Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp

        + Thử chu kỳ nhiệt gồm 250 chu kỳ

        - Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà
sản xuất; kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của
một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS…) hoặc phòng
thử nghiệm của nhà sản xuất đã được
công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu
chuẩn ISO/IEC tiêu chuẩn 

       - Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau: (i) Tên,
địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm; (ii) Sản phẩm thử nghiệm, hạng
mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát
hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử
nghiệm,...; (iii) Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

         Yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	    1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	    2
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Nêu cụ thể

	    3
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	   4
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng 
	
	Nêu cụ thể

	   5
	Tiêu chuẩn áp dụng 
	
	Nêu cụ thể

	   6
	Loại đai ép cho cosse ép
	
	Loại  lục giáp

	   7
	Tiết diện dây dẫn
	mm2
	

	
	A50
	
	50

	
	C-A70
	
	70

	
	C-A120
	
	120

	   8
	Khả năng chịu dòng điện liên tục
	A
	

	
	A50
	
	220

	
	C-A70
	
	270

	
	C-A120
	
	380

	   9
	Khả năng chịu dòng điện ngắn mạch
	kA/s
	

	
	A50
	
	Nêu cụ thể

	
	C-A70
	
	Nêu cụ thể

	
	C-A120
	
	Nêu cụ thể

	  10
	Điện trở của ống nối sau khi ép
	
	Nêu cụ thể

	  11
	Kiểm tra và thử nghiệm
	
	Nêu cụ thể

	  12
	Ghi nhãn
	
	Việc ghi nhãn phải đảm bảo rõ và bền

	   13
	Bao gói
	
	Phải được đóng gói để dễ dàng
và thuận tiện cho việc bảo quản
trong kho cũng như vận chuyển



	  14
	Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ chế tạo
	
	Có

	  15
	Biên bản thí nghiệm Type Test và Routine Test
	
	Có


4.2.12. Ống nhựa xoắn HDPE chịu lực (Áp dụng theo tiêu chuẩn TCVN 8699:2011; 7997: 2009 hoặc các tiêu chuẩn tương đương)

   1. Quy định tên và kích thước:

Ký hiệu: HDPEx;

Tên sản phẩm: HDPEx/dn (dn: Đường kính ngoài của ống HDPEx);

2. Kích thước ống nhựa HDPEx

Quy cách hình dáng ống nhựa HDPEx được thể hiện như Hình 5.


[image: image6]
Hình 5 - Quy cách cách hình dáng ống nhựa HDPEx



Các thông số quy định với ống HDPEx bao gồm: Đường kính ngoài (dn); Độ cao bước ren (h); độ dày thành ống (e), bước ren (a) và chiều dài hiệu quả (độ dài chế tạo ống -L). Bảng 6 quy định kích thước các loại ống nhựa HDPEx thông dụng sử dụng cho tuyến cáp ngầm.

Bảng 6 - Kích thước ống nhựa HDPEx

	Tên sản phẩm
	Đường kính ngoài (dn),mm
	    Độ cao bước   ren 
(h), mm
	Độ dày thành ống (a), mm
	Bước ren (a),mm
	Độ dài chế tạo (L),m

	HDPEx/32
	32 ± 2,0
	3 ( 0,5
	1,5 ± 0,3
	8 ( 0,5
	      1000/2000

	HDPEx/85
	85 ( 2,5
	10 ( 0,5
	2,0 ( 0,3
	21 ( 1,0
	     500/1000


3. Bộ nối ống nhựa HDPEx

Bộ nối ống xoắn được chế tạo là đoạn ống xoắn có cùng bước ren với loại ống nối để vặn vào đầu ống nối và quấn băng.

Kích thước cụ thể các bộ nối ống xoắn như Bảng 10

Bảng 10 - Kích thước bộ nối ống nhựa HDPEx
	Tên sản phẩm
	Đường kính ngoài (D1),mm
	Độ cao bước ren 
(h), mm
	Độ dày thành ống (e), mm
	Bước ren

(a),mm
	Độ dài chế tạo (L),mm

	HDPEx/32
	36 ± 2,0
	3 ( 0,5
	1,5 ± 0,3
	8 ( 0,5
	80

	HDPEx/85
	90 ( 2,5
	10 ( 0,5
	2,0 ( 0,3
	21 ( 1,0
	150


4. Các chỉ tiêu cơ học của ống HDPE

a. Độ biến dạng không vỡ của ống HDPE

Ống bị nén đến 60 % đường kính ngoài mà ống không bị vỡ, ống trở lại 90 % đường kính ban đầu sau 10 giờ.

b. Độ bền nén

Mẫu được thử phải không sinh ra sự nứt, vỡ. Cùng với tỷ lệ biến đổi đường kính ngoài phải nhỏ hơn 3,5 % tính theo công thức dưới đây:


[image: image7.wmf]100

´

-

=

d

n

s

n

d

d

d


Trong đó:

Δ: là độ biến dạng tương đối của đường kính ngoài (%);

dn: là đường kính ngoài trước khi nén (mm);

ds: là đường kính ngoài sau khi nén (mm).

c. Tính uốn cong

Các loại ống HDPE phải đạt được bán kính uốn cong nhỏ nhất bằng 10 lần đường kính ngoài.

d. Các chỉ tiêu lý hóa của ống

Các chỉ tiêu lý hóa của gồm: Nhiệt độ hóa mềm Vicat; Điện áp đánh thủng; Độ hấp thụ nước; Độ bền màu; Độ bền chịu ăn mòn hóa học; Khả năng khó cháy đáp ứng như chỉ tiêu quy định đối với ống PVC-U.

5. Các yêu cầu về chế tạo ống HDPE

e. Yêu cầu về vật liệu chế tạo ống

Vật liệu chế tạo ống và vật liệu nhựa PE tỷ trọng cao nguyên chất (Hight Density Polyethylene), có bổ sung các chất phụ gia để tăng khả năng chống oxy hóa, chống ảnh hưởng của tia tử ngoại, chất chống côn trùng xâm hại và tạo màu…

Được phép sử dụng các phế liệu trong quá trình sản xuất và thử nghiệm sản phẩm theo tiêu chuẩn này. Không được phép sử dụng vật liệu tái chế hay xử lý lại từ nguồn khác.

f. Yêu cầu về hình thức ngoại quan của ống

Bề mặt ống HDPEp; HDPEt cả trong và ngoài đều phải trơn nhẵn, không lồi lõm, méo và không có vết xước, nứt hoặc khuyết tật khác làm hại vỏ cáp.

Các đầu ống HDPEp; HDPEx; HDPEt phải cắt vuông góc với trục ống và phải thẳng nhẵn, không xờm, không sắc cạnh.

g. Màu sắc

Ống nhựa HDPE sử dụng trong công trình ngầm viễn thông được qui định là màu cam hoặc trắng.

Màu sắc của ống HDPE phải đồng nhất trên toàn bộ mặt ống, không biến màu theo thời gian và môi trường.

h. Ghi nhãn sản phẩm ống HDPE

Nhà sản xuất phải ghi các thông tin cần thiết trên thân ống ít nhất 1 lần trên 5 m chiều dài chế tạo.

Các thông tin gồm: Tên sản phẩm - ngày sản xuất - các thông tin về nhà sản xuất.

Ví dụ cách ghi nhãn sản phẩm: HDPEp(x/t)/32 - dd/mm/yyyy - Công ty AA.

dd/mm/yyyy - Ngày/ tháng/ năm sản xuất).

Ống phải được đánh số độ dài chế tạo theo mét (1 m/lần).

Hoặc ghi nhãn theo qui định của Nhà nước.

i. Các yêu cầu về đóng gói vào bảo quản

Ống được cuộn trong các bô-bin chuyên dụng với độ dài chế tạo, 2 đầu ống được nút kín (ống phẳng) hay đậy kín (ống xoắn và ống tổ hợp).

Ống phải được bảo quản tại nơi có mái che, đảm bảo không chịu tác động của mưa nắng.

Ghi chú:

+ Nhà thầu phải đệ trình catalog và tài liệu hướng dẫn vận hành, lắp đặt của ống chịu lực bằng tiếng Việt.

+ Các thông số kỹ thuật phải thể hiện rõ trên Catalogue hoặc trên Website chính thức của thiết bị chào thầu. 

+ Các ống chịu lực mới 100%, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

+ Tất cả các số liệu trên được xác nhận bởi nhà thầu

4.2.13. Xà giá và cấu kiện thép

* Quy cách mạ kẽm nhúng nóng:

Căn cứ văn bản số 3764EVN/ĐLHN-P04 ngày 1 tháng 8 năm 2004 về kiểm tra đảm bảo chất lượng lớp mạ kẽm nhúng nóng của vật tư, phụ kiện đư vào vận hành.

1. Phạm vi:

Yêu cầu kỹ thuật này áp dụng cho các chi tiết chế tạo bằng sắt và lớp mạ kẽm nhúng nóng trên bề mặt hệ thống các chi tiết trên đường dây và trạm biến áp; hệ thống tiếp địa đường dây và trạm biến áp; bu lông và đai ốc để bảo vệ chống ăn mòn do tác động của môi trường.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

- Tất cả các chi tiết chế tạo bằng sắt phải được chế tạo theo đúng bản vẽ kỹ thuật, đảm bảo về kích thước và trọng lượng của chi tiết, chiều cao đường hàn 6 ( 10mm

- Các chi tiết phải được chế tạo từ thép CT3.

- Trước khi nhúng vào kẽm nóng chảy, các chi tiết phải được làm sạch bề mặt để không còn vết dầu mỡ, sơn, lớp thép cán, rỉ… mà mắt thường có thể phát hiện được, sau đó được xử lý trong chất trợ dung.

- Việc làm sạch bề mặt và xử lý trong chất trợ dung phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

- Các lỗ bu lông, trục xuyên qua phải được gia công chính xác theo đường kính đã tính đến bề dày lớp phủ. Sau khi phủ không cho phép sửa lại lỗ.

- Kẽm dùng để phủ phải đạt chất lượng theo bảng 1:

Bảng 1:

	Thành phần hoá học (%)

	Hàm lượng kẽm không thấp hơn
	Hàm lượng tạp chất không lớn hơn

	
	Chì
	Cadimi
	Sắt
	Đồng
	Thiếc
	Asen
	Cộng

	98,5
	1,4
	0,2
	0,05
	0,02
	0,04
	0,01
	1,5


Hàm lượng kẽm nóng chảy trong bể khi nhúng không thấp hơn 98,3%.

- Quá trình phủ kẽm nhúng nóng phải thực hiện theo quy trình công nghệ đã được duyệt.

- Lớp phủ phải đều, liên tục và bám dính chắc vào kim loại nền. Không cho phép có các vết nứt, vết lồi nhọn, giọt bọt khí, vết đọng, xỉ kẽm và chất trợ dung, vết tích tụ, những chỗ bị dày thêm, các hạt kẽm cứng, vết lõm do làm hoặc kẹp để lại trên bề mặt lớp phủ.

- Tuỳ theo độ nhám và thành phần của kim loại nền, lớp phủ có thể có màu sắc từ bạc trắng đến xám. Bề mặt lớp phủ có thể nhẵn hoặc nhám.

Sự khác nhau về màu sắc và độ nhám của lớp phủ không bị coi là dấu hiệu của phế phẩm.


- Độ dầy trung bình lớp phủ tương ứng với khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt được quy định trong bảng 2:

Bảng 2:

	Loại chi tiết
	Độ dày trung bình (µm)
	Khối lượng kẽm trên một đơn vị diện tích bề mặt (g/m2)

	Chi tiết kết cấu có bề dày:
	
	

	   < 6mm
	100
	710

	   ≥ 6mm
	110
	781

	Chi tiết chôn dưới đất (cọc và dây tiếp địa)
	120
	825

	Bu lông, đai ốc, vòng đệm
	55
	390


Độ dày cục bộ nhỏ nhất của lớp phủ không được nhỏ hơn 90% độ dày quy định trong bảng 2.

Độ dày lớp phủ quy định trong bảng 2 có thể lớn hơn (trừ bu lông, đai ốc) nhưng không vượt quá 200µm.

- Bu lông phải được phủ sau khi gia công ren và không được ren lại sau khi phủ. Đai ốc được gia công ren lại sau khi phủ nhưng phưng phải tính toán sao cho sau khi phủ và ren lại đảm bảo khe hở giữa bu lông và đai ốc nằm trong giới hạn dung sai theo TCVN 1917-76.

- Khi lắp ráp tại hiện trường, các chỗ khuyết tật do vận chuyển phải được xử lý bằng sơn có hàm lượng bột kẽm cao hơn 80% với độ dày không nhỏ hơn 90 µm hoặc bằng cách phun kẽm với độ dày không nhỏ hơn 120 µm.

3. Đặc tính kỹ thuật và cam kết:

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Đề nghị và cam kết

	1
	Sắt chế tạo
	Đơn vị sản xuất
	
	

	2
	Yêu cầu sản phẩm
	Chủng loại, quy cách
	Đúng bản vẽ thiết kế
	

	3
	Bulông, êcu
	chế tạo theo TCVN
	Đáp ứng
	

	4
	Đơn vị gia công mạ
	
	
	

	5
	Thành phần hoá học:
	
	
	

	
	- Hàm lượng kẽm
	%
	≥ 98,5
	

	
	- Hàm lượng tạp chất
	
	
	

	
	+ Chì
	%
	≤ 1,4
	

	
	+ Cadimi
	%
	≤ 0,2
	

	
	+ Sắt
	%
	≤ 0,05
	

	
	+ Đồng
	%
	≤ 0,02
	

	
	+ Thiếc
	%
	≤ 0,04
	

	
	+ Asen
	%
	≤ 0,01
	

	6
	Độ dày trung bình của lớp mạ kẽm:
	
	
	

	
	- Chi tiết kết cấu có bề dày < 6mm
	µm
	100
	

	
	- Chi tiết kết cấu có bề dày  ≥ 6mm
	µm
	110
	

	
	- Chi tiết chôn dưới đất
	µm
	120
	

	
	- Bu lông, đai ốc, vòng đệm
	µm
	55
	

	
	- Độ dày trung bình lớn nhất (Trừ bu lông, đai ốc)
	µm
	< 200
	


Ghi chú:

- Nhà thầu phải ghi rõ loại thép chế tạo.

- Đơn vị cấp hàng cam kết phải là nhà sản xuất có khả năng mạ kẽm hoặc đơn vị được uỷ quyền (Có giấy tờ chứng minh và được sao y công chứng).

- Các chi tiết mới 100%, đồng bộ nguyên chiếc, được sản xuất trong vòng 2 năm tính đến thời điểm mở thầu.

- Tất cả các số liệu trên phải được xác nhận bởi nhà thầu.

4.2.14. Đai thép và khóa đai (Quyết định số 9871/QĐ -EVNHANOI ngày 27 tháng 11 năm 2020)

1. Yêu cầu chung

Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho Đai thép, khóa đai làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phấn phối, ống uPVC lên trụ bê tông .

2. Tiêu chuẩn áp dụng

- TCVN 197-2014 và các tiêu chuẩn tương đương

3. Yêu cầu khác

3.1. Yêu cầu thử nghiêm
Thử nghiệm xuất xưởng:

Phải có biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng. Biên bản này thực theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra ngoại quan (trơn nhẵn và không có khuyết tật)

- Đo kích thước

- Kiểm tra việc ghi nhãn

Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất (thử nghiệm xuất xưởng): Đo chiều dày và chiều rộng của đai... thực hiện bởi nhà sản xuất.

Thử nghiệm điển hình

Phải có biên bản thử nghiệm điển hình thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hồ sơ mời thầu. Biên bản này thực hiện theo tiêu chuẩn TCVN 197-2014 hoặc tương đương, bao gồm các hạng mục:

- Kiểm tra kích thước (Dimensions)

- Suất kéo đứt (Tensile strengh)

Trong trường hợp biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế (như KEMA, CESI, SGS...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận bởi đơn vị chứng nhận quốc tế phù hợp vơi tiêu chuẩn ISO/IEC 17025.

3.2. Yêu cầu về bao gói

- Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa.

- Khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển.

4. Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị đo
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu rõ

	2
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng
	
	ISO 9001

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 197-2014 hoặc tương đương

	4
	Đai thép
	
	

	4.1
	Mã hiệu
	
	

	
	Đai thép 20 x 0.4
	
	

	
	Đai thép 20 x 0.7
	
	

	4.2
	Loại
	
	Đai thép làm bằng thép không gỉ dùng để cố định hộp công tơ, hộp phân phối, ống uPVC lên trụ bê tông

	4.3
	Chiều rộng
	mm
	

	
	Đai thép 20 x 0.4
	
	20

	
	Đai thép 20 x 0.7
	
	20

	4.4
	Chiều dày
	mm
	

	
	Đai thép 20 x 0.4
	
	0.4

	
	Đai thép 20 x 0.7
	
	0.7

	4.5
	Suất kéo đứt
	N/mm2
	

	
	Đai thép 20 x 0.4
	
	700

	
	Đai thép 20 x 0.7
	
	700

	4.6
	Chiều dài mỗi cuộn
	m
	

	
	Đai thép 20 x 0.4
	
	50

	
	Đai thép 20 x 0.7
	
	25

	5
	Khóa đai
	
	

	5.1
	Khóa đai cho đai 20 x 0.4
	
	

	5.2
	Khóa đai cho đai 20 x 0.7
	
	

	5.3
	Loại
	
	Làm bằng thép không gỉ dùng để khóa đai thép

	5.4
	Kích thước
	
	Kích thước của khóa đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng

	5.5
	Bao gói
	
	Đai thép được cuộn tròn và cố định trên khung nhựa, khóa đai được đóng trong hộp để dễ dàng cho việc bảo quản trong kho cũng như vận chuyển

	5.6
	Catalog
	
	Có

	5.7
	Mẫu đai thép và khóa đai thép
	
	Có

	5.8
	Mẫu hàng chào
	
	Có


4.2.15. Đặc tính kỹ thuật biển báo tên cột, biển tên lộ, biển tên khách hàng, biển số hòm công tơ (Quyết định 45/QĐ-HĐTV về việc ban hành đề án “Chuẩn hóa lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV trong Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội”ngày 27/03/2025)  

· Biển tên cột hạ thế:
1. Trình tự đánh số cột như sau: 

+ Trên cột ĐDK hạ áp, ở độ cao cách mặt đất 2,0m đều phải ghi số thứ tự cột, tên trạm.

+ Đối với các vị trí cột nằm trong ngõ, khu vực hành lang giao thông chật hẹp hoặc các khu vực đặc biệt khác, nếu trên cột có lắp hộp phân dây thì biển tên cột được dán trên mặt của hộp phân dây

+ Biển tên cột nền màu vàng, viền đỏ, chữ màu đen, kích thước cao (mm) x rộng (mm): 230 x150.

+ Quy cách ghi thông tin trên cột như sau:

· Phần 1: Cao 5mm in logo EVN Ha Noi.

·  Phần 2: Cao 115mm gồm:

+ Tên trạm biến áp cao 20mm (Lưu ý: với trạm dài có thể viết tắt một số kỹ tự)

+ Số cột cao 60mm. Số cột được đánh theo số thự tự nhiên. Các vị trí cột được đánh số từ 1 đến hết theo vùng của lộ có phụ tải.

Chữ số thứ 1: Thứ tự lộ có phụ tải

Chữ số thứ 2: Thứ tự cột đường trục trong lộ

Chữ số thứ 3: Thứ tự cột nhánh A, B cấp 1 trong đường trục.

Chữ số thứ 4: Thứ tự cột nhánh A, B cấp 2 trong đường trục.

Chữ số thứ 5: Thứ tự cột nhánh A, B cấp 3 trong đường trục.

Nhánh A: phía bên tay trái tính từ đầu nguồn đến cuối nguồn

Nhánh B: phía bên tay phải tính từ đầu nguồn đến cuối nguồn

· Phần 3: Cao 60mm gồm số điện thoại (SĐT) liên hệ.

(Chi tiết xem bản vẽ thiết kế trong Tập II: Các bản vẽ)

· Biển tên lộ trên đường dây hạ thế:
      - Vật liệu biển: Aluminium hoặc Composit

- Kích thước: dài x rộng = (100 x150)mm, dày = 1,0-1,5mm.

- Cỡ chữ: 36mm màu vàng.

- Nền mặt chính: màu xanh da trời

- Chữ và biểu tượng được in màu bằng máy, cắt chữ decal

- Thẻ treo cáp được buộc bằng dây nhôm

- Các vị trí cột trên tuyến, cột rẽ nhánh trên tuyến được treo 01 thẻ cáp.

- Tên lộ được đặt trùng với tên của máy cắt hạ áp.

(Chi tiết xem bản vẽ thiết kế trong Tập II: Các bản vẽ)

· Biển tên khách hàng:
- Vật liệu biển: In trên giấy màu trắng

- Kích thước: dài x rộng = (80 x40)mm, dày = 1,0-1,5mm.

- Cỡ chữ: 5mm màu đỏ (trường hợp tên dài cỡ chữ có thể giảm xuống nhưng không nhỏ quá 3 mm để phù hợp với kích thước biển) 

- Nền mặt chính: màu trắng, viền màu đỏ

- Chữ và biểu tượng được in màu bằng máy, cắt chữ decal

- Tên khách hàng được ghi theo tên đăng ký mua điện trên hợp đồng.

- Tên khách hàng được in và dán lên hộp công tơ của từng hộ

(Chi tiết xem bản vẽ thiết kế trong Tập II: Các bản vẽ)

· Biển số hòm công tơ:
- Vật liệu biển: In trên giấy màu trắng

- Kích thước: R = 3 mm, dày = 1,0-1,5mm.

- Cỡ chữ: 15mm màu đỏ 

- Nền mặt chính: màu trắng, viền màu đỏ

- Chữ và biểu tượng được in màu bằng máy, cắt chữ decal

- Kí hiệu hộp công tơ là chữ: H

- Số hộp công tơ được đánh theo số tự nhiên từ 1, 2...... đến hết  (Ví dụ: H001, H002,.......H100)

- Số hộp công tơ được in trên giấy decal bằng máy và dán lên hộp công tơ.

(Chi tiết xem bản vẽ thiết kế trong Tập II: Các bản vẽ)

4.2.16.Băng dính cách điện (áp dụng cho TCVN 5630-1991)  

1. Yêu cầu kỹ thuật cho băng dính loại màng mỏng PVC

2. Băng dính cách điện có cấu tạo bao gồm: 1 lớp màng film PVC và 01 lớp keo hoặc đặc chủng

3. Chiều dày lên chọn băng trong khoảng từ 0,05 đến 0,1mm

Sai lệch chiều dày ± 15% hoặc 0,01 mm (chọn giá trị lớn hơn) 

4.Đặc tính kỹ thuật 

	Thông số
	Yêu cầu
	Thử theo TCVN 5631-91 điều

	1. Độ bền kéo đứt, N/1mm chiều rộng, không nhỏ hơn
	450 
	2.3

	2. Độ dãn tương đối khi kéo dứt ,%, không nhỉ hơn
	80
	2.3 

	3. Độ bám dính, N/10mm chiều rộng, không nhỏ hơn
	3,5
	2.4

	4. Độ bền điện, kV/mm, không nhỏ hơn:
	 
	 

	- ở nhiệt độ 23 ± 20C và độ ẩm tương đối 50 ± 5%
	100
	2.5

	- Sau 24h duy trì ở nhiệt độ 23 ± 20C và độ ẩm tương đối 93 ± 2%
	100
	2.5


4.2.17. Đặc tính kỹ thuật của vật liệu phần xây dựng

Các tiêu chuẩn và yêu cầu áp dụng chung đối với vật liệu xây dựng:

	 1
	Thép cốt bê tông cán nóng
	TCVN 1651-1985

	 2
	Thép cacbon cán nóng dùng trong xây dựng
	TCVN 5709-1993

	 3
	Xi măng poóclăng
	TCVN 2682-1992

	 4
	Cát xây dựng - yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 1770-1986

	 5
	Cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng. Hướng dẫn sử dụng
	TCXD 127:1985

	 6
	Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng
	TCVN 1771-1986

	 7
	Nước cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 4506-1987

	 8
	Kim loại - Phương pháp thử kéo
	TCVN 197-1985

	 9
	Kim loại - Phương pháp thử uốn
	TCVN 198-1995

	 10
	Xi măng - Phương pháp lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử
	TCVN 4787-1989

	 11
	Cát xây dựng - Phương pháp lấy mẫu
	TCVN 337-1986

	 12
	Cát xây dựng - Phương pháp thử
	TừTCVN 338-1986

đến TCVN 346-1986

	 13
	Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử
	TCVN 3105-1993


 Các yêu cầu chi tiết khác đối với vật liệu xây dựng:

a. Xi măng

Xi măng phải được bảo quản trong kho kín, đảm bảo không để đóng cục hay ẩm ướt trong suốt quá trình vận chuyển và lưu kho.

Khi xi măng giao dưới dạng bao thì phải còn nguyên niêm và nhãn trên bao. Số lượng xi măng phải có đủ tại công trường để đảm bảo quá trình thi công liên tục.

b. Cát

Cát phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp cát có phẩm chất đều đặn và đủ khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. 

Cát phải bảo quản tại sân bãi không để đất, rác hoặc tạp chất khác lẫn vào.

Cát dùng trộn bê tông xây phải đáp ứng các yêu cầu sau:

	Mô đun độ lớn
	> 2

	Khối lượng thể tích xốp (kg/m3)
	> 1300

	Sét, á sét, các tạp chất ở dạng cục
	Không

	Phần trăm khối lượng lượng hạt trên 5mm 
	< 10

	Phần trăm khối lượng lượng hạt dưới 0.14mm 
	< 10

	Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét
	< 3%


c. Đá dăm, sỏi dăm

Đá dăm, sỏi dăm phải được lấy từ nơi có khả năng cung cấp có phẩm chất đều đặn, đủ khối lượng theo tiến độ trong suốt quá trình thi công công trình. 

Đối với kết cấu bê tông cốt thép, kích thước hạt đá dăm, sỏi dăm lớn nhất không được vượt quá khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa các thanh cốt thép.

Đá, sỏi phải được rửa sạch, phân loại. Sân bãi để đá, sỏi phải sạch không để đất cũng như các loại rác, tạp chất khác lẫn vào.

	Đường biểu diễn thành phần hạt
	TCVN 1771:1987

	Cường độ
	( 400.105 N/m2

	Phần trăm hạt thoi dẹt
	( 35%

	Phần trăm hạt phong hóa, mềm yếu
	10%

	Phần trăm khối lượng cục sét
	< 0.25%

	Phần trăm khối lượng bùn, bụi, sét
	< 3%


d.Nước

Tất cả nước dùng để trộn bê tông phải là nước sạch, không ăn mòn đối với bê tông, không có dầu, axit, chất kiềm và những chất hữu cơ gây hại đến quá trình đông kết. 

e.Cốt thép

Cốt thép đưa vào sử dụng phải đảm bảo bề mặt sạch, không bị rỉ sét, vảy cán, không dính bùn đất, dầu mỡ, hay bất kỳ vật liệu khác ảnh hưởng đến độ bám dính của bê tông vào cốt thép hay làm phân rã bê tông. Nghiêm cấm việc sử dụng cốt thép xử lí nguội thay thế cốt thép cán nóng.

4.2.18. Dây thép bọc nhựa (TCVN 197:2002; 4392-1986)

- Dây thép bọc nhựa là loại dây thép đã qua xử lý mạ kẽm bề mặt của dây sắt trong bể kẽm nóng làm tăng tăng khả năng chống hoen rỉ và hao mòn của dây và đã được bọc 1 lớp PVC nhằm tăng độ bền, chống xoáy cốt thép, độ bám cáo, giảm vỡ nứt khi gia công, bền màu vì PVC có chứa hợp chất chống tia cực tím UV làm cho dây thép chắc chắn hơn, bền bỉ hơn. 

- Tiêu chuẩn áp dụng :


+ Tiêu chuẩn TCVN TCVC 197 : 2002.


+ Tiêu chuẩn ISO2008.


+ Mạ theo công nghệ mạ bóng, đạt tiêu chuẩn TCVN 4392 - 1986.


+ IEC 60227-3 ; 60227-5 ; 60228

	TTT
	Tiết diện (mm)
	Ø lõi thép
	Ø dây có bọc PVC

	71
	2,0 / 3,0
	2,0
	3,0


  - Tất cả các cuộn sản phẩm đều được bao gói, ghi nhãn mác của Công ty, thời gian sản xuất.

  - Có tem thương hiệu hàng hóa đăng ký bản quyền chống hàng giả.

CHƯƠNG 5: LIỆT KÊ, TỔNG KÊ VẬT TƯ – THIẾT BỊ

CHƯƠNG 6: PHỤ LỤC TÍNH TOÁN

6.1. Phụ lục tính toán phần điện

  6.1.1 Tính toán cơ lý dây dẫn

- Tính toán lựa chọn tiết diện dây dẫn: tiết diện cáp theo từng nhánh được chọn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép và kiểm tra lại điều kiện phát nóng lâu dài cho phép.

	        * Dây dẫn đ​ược chọn theo điều kiện tổn thất điện áp cho phép:

	[image: image21.wmf])

(

cos

.

.

3

max

A

U

P

I

dm

tt

tt

j

=



	

	Trong đó:

+ Li là tổng chiều dài tuyến đường dây.

+ r0 là tổng điện trở tuyến đường dây.

+ x0 là tổng điện kháng tuyến đường dây.

+ Uđm là điện áp định mức = 0,4kV

+ DUcp=5% trong trường hợp vận hành bình thường và bằng 10% trong chế độ sự cố


* Dây dẫn được chọn kiểm tra lại theo điều kiện phát nóng.

Icp ≥ I tt max
Trong đó:

+ Icp dòng điện làm việc lâu dài cho phép của dây dẫn.

+ Itt max dòng điện tính toán lớn nhất trên đường dây (tuyến chính) trong chế độ làm việc bình thường.

	[image: image22.png]




	

	        Trong đó:

+ Ptt là phụ tải tính toán.

+ Cos( = 0,85 là hệ số công suất.

+ Udm  = 0,4kV là điện áp định mức lưới điện.



Căn cứ vào kết quả tính toán và có tính đến khả năng phát triển phụ tải trong tương lai, chọn cáp vặn xoắn lõi nhôm sản xuất trong nước theo tiêu chuẩn TCVN 6447 - 1998; TCVN 5064-1994; IEC332-1 và các sản phẩm tương ứng của IEC-811. Hầu hết các tuyến đường dây hạ áp 0,4kV đi qua khu vực đông dân cư gần nhà cửa công trình công cộng. Vì vậy, sử dụng cáp vặn xoắn AL/XLPE.

Tiết diện dây dẫn của các tuyến đường dây là:

+ Đường trục sử dụng cáp  ALXLPE -4x120mm2.

+ Các nhánh rẽ sử dụng cáp ALXLPE-4x70mm2
Việc chọn cáp như trên là hoàn toàn phù hợp với điều kiện và quy mô của công trình.

  6.1.2 Tính toán hệ thống tiếp địa đường dây

- Trị số điện trở nối đất yêu cầu đạt được theo các quy định nêu trong ĐNT-QĐKT – 2006.

- Nối đất dùng các cọc tiếp địa, bộ phận dây nối từ cọc và tia lên cột phải được mạ kẽm nhúng nóng chiều dày lớp mạ  5mm.

- Trị số Rnđ phụ thuộc vào trị số điện trở suất của đất, qua tham khảo sơ bộ điều kiện địa chất công trình trong vùng cho thấy, điều kiện địa chất các lớp trên mặt của vùng dự án là lớp đất có đất =75*10^6 .m. Theo quy phạm, điện trở nối đất yêu cầu Rnđ  10.

- Tất cả sử dụng các bộ tiếp địa cọc dùng loại RC-1; Cọc tiếp địa bằng thép CT3 (L65x65x6) dài 2,5m.

6.2. Phụ lục tính toán phần xây dựng

  6.2.1  Phụ lục tính toán lựa chọn cột

- Cáp vặn xoắn được bố trí trên ngọn cột gồm 2 tầng, tầng trên cách ngọn cột 20cm tầng dưới cách tầng trên 30cm. (tại mỗi cột nếu có 03 lộ cáp vặn xoắn trở lên thì được lắp xà đỡ cáp) 

   - Để đảm bảo an toàn trong vận hành, tiết kiệm chi phí đầu tư​ tuyến đư​ờng dây hạ áp đư​ợc lựa chọn sử dụng cột bê tông ly tâm. 


- Cột bê tông ly tâm BTLT đư​ợc lựa chọn sử dụng cho tuyến đi qua địa hình đơn giản, khoảng cột nhỏ và trung bình, điều kiện giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển và lắp dựng cột BTLT.

- Căn cứ vào các áp lực gió tác dụng lên dây dẫn và áp lực gió tác động lên cột mà tính toán được lực tác dụng lên cột theo công thức sau:

Ptt = Pttqd * n

Trong đó: 

Ptt: Lực tính toán tác dụng lên cột Pttqd : Lực tính toán quy đổi

n : Hệ số an toàn (n = 1,5)

- Qua tính toán trên tuyến lựa chọn sử dụng các loại do các nhà máy có tư​ cách pháp nhân sản xuất  phù hợp với Thông báo số 1226/TB-EVN HANOI ngày 03/04/2014 về việc sử dụng loại xà lắp ghép, cột bê tông có lỗ.

Thông số kỹ thuật chủ yếu của các loại cột như​ sau: Cột sử dụng loại cột BTLT do nhà máy có tư cách pháp nhân trong nước sản suất. Các loại cột như sau:

+ Cột BTLT-NPC.I-7,5-190-4.3 loại LT7,5/4.3/190 có lực đầu cột là 4.3kN
+ Cột BTLT-NPC.I-7,5-190-6.0 loại LT7,5/6.0/190 có lực đầu cột là 6.0kN

+ Cột BTLT-NPC.I-8,5-190-4.3 loại LT8,5/4.3/190 có lực đầu cột là 4.3kN

+ Cột BTLT-NPC.I-8,5-190-5.0 loại LT8,5/5.0/190 có lực đầu cột là 5.0kN

6.2.2  Tính toán móng cột

a. Nội dung tính toán móng cột:

Căn cứ vào địa chất công trình, điều kiện thuỷ văn và tính ăn mòn bê tông của nước để tính toán lựa chọn móng thích hợp cho từng loại cột.

- Tính tải trọng tác dụng lên đỉnh móng do cột truyền xuống

- Tính toán khả năng chống nhổ của móng

- Tính toán kiểm tra ứng suất nền.

- Tính toán kiểm tra điều kiện đâm thủng của móng

b. Tính toán móng cột:

- Kiểm tra móng theo công thức

[image: image9.png]


                                             

Trong đó: 


+ Ntcnén:  Lực nén tính toán tác dụng lên móng

+ M: Mô men tác dụng lên móng

+ F: Diện tích đáy móng

W: Mô men kháng uốn của móng

- Kiểm tra điều kiện đâm thủng của móng được tính theo công thức:




Ntc ( 0,75 x Rk x ho x btb

Trong đó:

+ Rk: Cường độ chịu kéo của bê tông

+ btb: Trung bình cộng chu vi đáy trên và đáy dưới của tháp chọc thủng.

c. Kiểm tra móng

- Ứng suất dưới đáy móng:


 [image: image11.png]NEC MEC

0=""1"" <12R
-t




Trong đó:

+ Ntc: Lực thẳng đứng tiêu chuẩn (T)

+ T: Diện tích đáy móng (m2)

+ Mtc: Moment tiêu chuẩn tại đáy móng (Tm)

+W: Moment khảng của bản móng (m3)

+(: Ứng suất dưới đáy móng (T/m2)

+ R: Cường độ chịu lực của đất nền (T/m2)

- Khả năng chống lật móng:


  [image: image13.png]> [K]





- Kiểm tra độ lún nghiêng của móng:


tg[image: image15.png]



Trong đó:

+ tg(: Độ lún nghiêng 

+ (: Hệ số mở hông của đất nền

+ E0: Tổng modul biến dạng của đất

+ k: Hệ số phụ thuộc vào tỷ lệ giữa hai cạnh móng

+ Ptc: Lực thẳng đứng tiêu chuẩn

+ e: Độ lệch tâm

+ l: Chiều dài (rộng) của móng

+ Ptce = Mtc:
Moment tiêu chuẩn tại đáy móng


- Qua tính toán móng được chọn như sau:

- Dùng móng bê tông loại M-1 cho vị trí cột đơn loại 7,5m. M-2 cho vị trí cột đơn loại 8,5m; MĐ-1 cho vị trí cột kép loại 7,5m; MĐ-2 cho vị trí cột kép 8,5m. 
- Bê tông đúc móng mác M150 đổ tại chỗ.


- Móng cho từng vị trí cột được nêu trong bảng tổng kê.

CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

7.1. Qui định chung.



Kế hoạch bảo vệ môi trường áp dụng cho công trình đường dây có điện áp dưới 110kV và TBA có điện áp dưới 500kV. Đối với các hồ sơ “Thiết kế xây dựng cho lưới điện phân phối cấp điện áp đến 35kV” thì phải lập và xin xác nhận Kế hoạch bảo vệ môi trường (KHBVMT).


- Căn cứ luật số 55/2014/QH13 Luật bảo vệ môi trường của Quốc hội.


- Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.


- Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

7.2. Địa điểm thực hiện dự án.

    - Dự án xây dựng tại Huyện Phú Xuyên – Thành phố Hà Nội 

7.3. Quy mô dự án.


       Xem tại mục 1.3

7.4. Nhu cầu nguyên liệu, nhiên liệu sử dụng.



Nhu cầu nguyên liệu, vật liệu sử dụng trong quá trình thi công xây dựng : Xi măng, cát, sỏi, đất, thép các loại, dây thép, gạch….


Nhiên liệu sử dụng trong quá trình hoạt động : điện được cấp từ nguồn điện tự dùng có sẵn tại các trạm biến áp hoặc máy phát di động.



Nước sạch trộn bê tông móng

7.5. Các tác động xấu đến môi trường.

7.5.1  Tác động xấu đến môi trường do chất thải – khí thải.
a. Nước thải:


Nước thải phát sinh trong giai đoạn này gồm chủ yếu là nước thải sinh hoạt, các hoạt động xây dựng không nhiều, phương tiện thi công chủ yếu là xẻng, bay,...do đó nước thải từ quá trình xây dựng không đáng kể.

Trong quá trình thi công xây dựng:

· Nước thải thi công xây dựng:


Trong quá trình thi công xây dựng nước thải chủ yếu sử dụng cho quá trình trộn bê tông, vữa để xây dựng cải tạo trạm biến áp, lượng nước này gần như không thải ra môi trường. Do đó, nước thải phát sinh từ quá trình thi công xây dựng tác động đến môi trường là không đáng kể.

Nước mưa chảy tràn: 


Dự án được triển khai trong khuôn viên có sẵn, phần diện tích thi công nhỏ; thi công theo đoạn tuyến, hơn nữa với đặc trưng riêng của ngành điện là thi công trong ngày không mưa. Do đó tác động của nước mưa đến dự án là không đáng kể.

Trong quá trình hoạt động:


Trong quá trình hoạt động tuyến trung thế không sử dụng nước

Sau khi thực hiện dự án không làm phát sinh thêm nguồn nước sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trực tại các Công ty Điện lực.

b. Chất thải rắn:

Trong quá trình thi công xây dựng:

· Chất thải rắn xây dựng:


Chất thải rắn xây dựng phát sinh trong quá trình này chủ yếu là chất thải của các nguyên vật liệu xây dựng như: gạch vỡ, đất, cát, vỏ bao xi măng, đầu mẩu sắt thép, ống nhựa, đất thải từ quá trình đào mương cáp, hố móng ... trong quá trình thi công. Hầu hết các loại chất thải có giá trị sử dụng nên sẽ được chủ dự án tận thu để sử dụng lại hoặc bán cho các đơn vị có nhu cầu vì vậy các loại chất thải rắn này ít có khả năng phát sinh ra ngoài môi trường.

Trong quá trình hoạt động:


Trong quá trình hoạt động, chất thải rắn phát sinh chủ yếu từ quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy biến áp, cáp điện, hệ thống bảo vệ… Theo ước tính khối lượng các loại chất thải rắn này phát sinh không nhiều và không cố định. Ước tính hàng năm khối lượng chất thải này phát sinh tại trạm khoảng 120 kg/năm. 


Với tính chất cải tạo của dự án, sau khi hoàn thành không làm phát sinh thêm chất thải rắn ra ngoài môi trường.

c. Khí thải:

Trong quá trình thi công xây dựng:


Các nguồn phát sinh bụi và khí thải trong giai đoạn thi công xây dựng gồm các hoạt động như:

+ Bụi phát sinh từ quá trình đào móng cột,...

+ Bụi, khí thải phát sinh trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, thiết bị phục vụ thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị.

+ Bụi phát sinh từ hoạt động khác như hàn, sinh hoạt...

Quá trình thi công các hạng mục của dự án không nhiều, nhỏ lẻ, các tuyến sẽ được dọn dẹp hoàn trả ngay trong đêm nên ảnh hưởng của bụi và khí thải trong quá trình xây dựng ít.

Trong quá trình hoạt động:

Trong quá trình hoạt động tuyến đường dây trung thế thuộc dự án không phát sinh các nguồn khí thải gây ô nhiễm môi trường.

d. Chất thải nguy hại:

Trong quá trình thi công xây dựng:


Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công xây dựng do sử dụng chủ yếu nhiên liệu xăng dầu, mỡ bôi trơn cho các loại máy móc phương tiện vận chuyển,  thiết bị thi công; dầu thải từ quá trình bảo dưỡng, cải tạo nên phát sinh ra các loại chất thải nguy hại như giẻ lau dính dầu mỡ, dầu thải. Tuy nhiên, khối lượng chất thải nguy hại không nhiều và được thu gom về kho của Công ty để xử lý.

Trong quá trình hoạt động:


Khi dự án đi vào hoạt động có thể phát sinh một số loại chất thải nguy hại như dầu biến áp rò gỉ, giẻ lau dính dầu trong quá trình bảo dưỡng máy biến áp. Tuy nhiên khả năng phát sinh sự cố máy biến áp không nhiều; trong quá trình bảo dưỡng các loại chất thải nguy hại này phát sinh không nhiều.

Với tính chất cải tạo của dự án, sau khi hoàn thành không làm phát sinh thêm chất thải nguy hại ra ngoài môi trường.

7.5.2  Tác động xấu đến môi trường không do chất thải.
a. Tiếng ồn:

Trong quá trình thi công xây dựng:


Trong giai đoạn thi công xây dựng tiếng ồn phát ra từ động cơ và do sự rung động của các bộ phận xe, tiếng ồn từ ống xả, ống khói, tiếng ồn do đóng cửa xe, còi xe, tiếng rít phanh. tác động của tiếng ồn lại phụ thuộc rất nhiều vào khoảng cách từ nguồn gây ồn đến đối tượng chịu tác động, đặc điểm địa hình khu vực và thời điểm gây ồn…

Khả năng tiếng ồn tại khu vực thi công lan truyền tới các khu vực xung quanh được xác định bằng công thức:

[image: image16.png]— AL, — AL _(dBA)




Trong đó: 

Li: Mức ồn tại điểm tính toán cách nguồn ồn một khoảng các d(m); 

Lp: Mức ồn đo được tại nguồn gây ồn (cách 1,5m); 

ΔLd : Mức ồn giảm theo khoảng cách d ở tần số I.

[image: image17.png](2) |
><19| —

20

L=

AL,




Trong đó: 

r1: Khoảng cách tới nguồn gây ồn ứng với Lp (m); 

r2: Khoảng cách tính toán độ giảm mức ồn theo khoảng cách ứng với Li (m);

a: Hệ số hấp thụ riêng của tiếng ồn với địa hình mặt đất (a=0);  

ΔLc: Độ giảm mức ồn qua vật cản. Khu vực công trình có địa hình rộng thoáng và không có vật cản nên ΔLc = 0.


Theo các kết quả nghiên cứu của Bộ Y tế và Viện Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Bảo hộ Lao động - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thì tiếng ồn gây ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ của con người như gây mất ngủ, mệt mỏi, tạo tâm lý khó chịu gây giảm sức khỏe, năng suất lao động của cán bộ, công nhân viên. Tiếp xúc với tiếng ồn trong thời gian dài có thể làm cho thính lực giảm sút, dẫn tới bệnh điếc nghề nghiệp. Ngoài ra tiếng ồn cũng gây ảnh hưởng tới hầu hết các bộ phận trong cơ thể con người. Tác động của tiếng ồn được mô tả như trong bảng dưới đây. 

Bảng  Tác động của tiếng ồn ở các dải tần số

	Mức tiếng ồn (dBA)
	Tác động đến người nghe

	0
	Ngưỡng nghe thấy

	100
	Bắt đầu làm biến đổi nhịp đập của tim

	110
	Kích thích mạnh màng nhĩ

	120
	Ngưỡng chói tai

	130-135
	Gây bệnh thần kinh và nôn mửa. làm yếu xúc giác và cơ bắp

	140
	Đau chói tai, nguyên nhân gây bệnh mất trí, điên loạn

	145
	Giới hạn mà con người có thể chịu được đối với tiếng ồn

	150
	Nếu chịu đựng lâu sẽ bị thủng màng tai

	160
	Nếu tiếp xúc lâu sẽ gây hậu quả nguy hiểm cho sức khỏe



Nguồn: Kỹ thuật môi trường, Tăng Văn Đoàn, Trần Đức Hạ, NXB Giáo dục

Từ các công thức trên, có thể tính toán mức độ gây ồn của các loại thiết bị thi công trên công trường tới môi trường xung quanh ở khoảng cách 100m và 150m, kết quả được thể hiện trong bảng sau:

Bảng Tiếng ồn của một số loại máy móc thiết bị thi công (dBA)

	TT
	Thiết bị thi công
	Khoảng cách từ nguồn ra xung quanh (m)

	
	
	1,5
	100
	150

	1
	Máy ủi
	93
	57
	53

	2
	Máy nén Diezel
	80
	44
	40

	3
	Máy trộn bê tông
	75
	39
	35

	4
	Xe tải
	75
	39
	35

	5
	Máy đầm bê tông
	80
	44
	40

	QCVN 26:2010/BTNMT
	-
	70
	70


(Nguồn: Ủy ban bảo vệ môi trường U.S. Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và máy móc xây dựng NJID, 300.1, 31-12-1971)


Kết quả tính toán cho thấy, tiếng ồn sinh ra do các phương tiện giao thông vận tải, máy móc thiết bị thi công trên công trường đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân cư theo QCVN 26:2010 ở khoảng cách 100m - 150m từ nguồn gây ồn. Tuy nhiên khi các máy móc thiết bị cùng hoạt động sẽ có hiện tượng cộng hưởng làm cho mức ồn tăng cao có thể vượt quá quy chuẩn cho phép do đó cũng phải có những biện pháp phòng tránh và giảm thiểu mức ồn trong quá trình thi công.

Trong quá trình hoạt động:


Với nét đặc trưng riêng của ngành điện, khi dự án đi vào hoạt động hầu như không phát sinh tiếng ồn. Các máy biến áp là nguồn phát sinh chính nhưng được thiết kế không phát sinh ồn và được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ.

Sự cố cháy nổ và an toàn lao động:

Trong quá trình thi công xây dựng:


Đối với vấn đề an toàn lao động, khi thi công trên cao, lắp đặt tủ điện, vận chuyển, bốc dỡ và lắp đặt máy móc và thiết bị, sử dụng điện trong thi công… đều là những khả năng gây tác động lớn đến vấn đề an toàn lao động nếu không có biện pháp an toàn và phòng ngừa sự cố. Trong quá trình thi công có thể xảy ra sự cố cháy nổ do chập cháy dây điện; chập cháy do đấu nối thiết bị. Đặc biệt trong giai đoạn này, vấn đề an toàn lao động đáng quan tâm là quá trình cắt điện, lắp đặt tủ điện. Việc thi công các công đoạn này nếu không thao tác đúng theo quy trình sẽ gây mất an toàn lao động cho người thi công, đặc biệt là vấn đề hở điện, chập điện gây nguy hiểm đến tính mạng người thi công.

Trong quá trình hoạt động:


Trong quá trình hoạt động của các tuyến cáp ngầm, trạm biến áp sự cố có thể xảy ra do thao tác thiết bị điện, quá trình kiểm tra, bảo dưỡng hoặc các tác động do thiên tai dẫn đến hở, chập điện gây cháy nổ và mất an toàn lao động đối với cán bộ quản lý vận hành hệ thống trạm biến áp và người dân trong khu vực.

Với tính chất cải tạo của dự án, sẽ hạn chế các sự cố cháy nổ và đảm bảo an toàn hơn so với trước khi thực hiện dự án.

Tác động đến nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt và sản xuất:

Trong quá trình thi công xây dựng:


Khi tiến hành xây dựng, lắp đặt thiết bị, đấu nối thì yêu cầu bắt buộc là phải cắt điện hệ thống cấp điện trước khi vào trạm đang cung cấp điện cho khu vực lân cận.


Do đó, nếu việc thi công lắp đặt thiết bị diễn ra chậm, kéo dài sẽ gây mất điện cho khu vực, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân, đặc biệt là hoạt động sản xuất của các cơ sở sản xuất trên địa bàn. Vì vậy Tổng Công ty sẽ tiến hành thông báo cho các Công ty điện lực địa phương thời điểm tiến hành cắt điện thi công; bố trí thời gian thi công hợp lý; thi công an toàn, nhanh chóng, đảm bảo hạn chế đến mức tối thiểu thời gian thi công lắp đặt thiết bị.

Trong quá trình hoạt động:


Trong giai đoạn hoạt động tác động này mang tính tích cực do việc bố trí lắp đặt mới các tuyến cáp ngầm, cải tạo các trạm biến áp và đường dây hạ thế phân phối điện sẽ phục vụ tốt nhu cầu sử dụng điện của người dân. Giảm thiểu nguy cơ quá tải cho các phụ tải khu vực, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu điện tiêu dùng.

Tác động do từ trường:


Hiện nay chưa có quy định, quy chuẩn hay tiêu chuẩn nào quy định đến giá trị ngưỡng giới hạn cho phép đối với giá trị điện từ trường ở khu vực đường dây hạ áp (≤35kV).

Theo quy định tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật điện lực về an toàn điện thì ảnh hưởng của cường độ điện từ trường trong quá trình vận hành hệ thống lưới điện chỉ quy định đối với các Trạm biến áp và đường dây có cường độ dòng điện từ 220kV trở lên; các hoạt động của các trạm biến áp và đường dây dưới 110kV không phát sinh cường độ điện trường ảnh hưởng đến môi trường khu vực xung quanh.

7.6. Kế hoạch bảo vệ môi trường.

7.6.1. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải:

a. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải rắn:


- Trong giai đoạn thi công xây dựng: Để giảm thiểu tác động của chất thải rắn chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau:


+ Thu gom và đổ ra khu vực quy định của địa phương.


+ Bố trí dụng cụ thu gom chất thải.


+ Tận dụng các loại chất thải xây dựng như đất, đá, gạch để hạn chế việc thải nhiều loại đất thải ra môi trường. Đất đào hố móng, mương cáp được tận dụng tối đa để lấp hố móng sau khi lắp đặt. Đất thừa vận chuyển ra bãi rác thành phố.


-Trong giai đoạn hoạt động của dự án: Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình bảo dưỡng thiết bị trong trạm như thay thế sứ cách điện, thay thế cáp điện hỏng được cán bộ công nhân viên quản lý vận hành thu gom để tái chế, tái sử dụng, để bán hoặc thuê đơn vị có chức năng xử lý.

b.Giảm thiểu tác động xấu do bụi và khí thải:


Do khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt máy thiết bị, vật tại trạm không nhiều; thi công cáp ngầm theo đoạn, thời gian thi công dài và phân tán nên bụi và khí thải phát sinh không đáng kể. Trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống đường dây phân phối và trạm biến áp phát sinh không nhiều khí thải và ít ảnh hưởng đến môi trường.

Tuy nhiên, để đảm bảo môi trường không khí trong lành, giảm thiểu khí thải phát sinh chủ dự án sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu sau:

- Giảm thiểu bụi:


Để giảm ô nhiễm do bụi chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 


+ Có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tập trung kéo dài.


+ Xe vận tải chuyên chở vật liệu phải được phủ kín, tránh rơi vãi xi măng, cát sỏi, gạch ngói. 


+ Lên phương án tưới nước, rửa đường trong trường hợp lượng bụi phát sinh lớn.


- Giảm thiểu ô nhiễm khí: Khí thải trong giai đoạn này chủ yếu là khí thải của các phương tiện giao thông vận tải của các máy xây dựng. Biện pháp giảm thiểu như sau: 


+ Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định


+ Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm


+ Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị


+ Phân bố hợp lý các luồng giao thông chuyên chở nguyên vật liệu.


+ Xe không được chở quá trọng tải quy định.

c. Giảm thiểu tác động xấu do chất thải nguy hại:


Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thực hiện dự án không nhiều, chất thải nguy hại có thể phát sinh trong quá trình bảo dưỡng máy biến áp như dầu máy rò gỉ, giẻ lau dính dầu. Các Công ty Điện lực quận (huyện) sẽ thu gom và lưu giữ tạm thời tại thùng chứa có nắp đậy theo đúng quy định hiện hành tại kho lưu trữ chất thải nguy hại của Công ty và thuê đơn vị vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật.


Các loại chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống đường dây và trạm biến áp được các Công ty thu gom, phân loại và lưu trữ theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại. Các loại chất thải nguy hại được các Công ty lưu trữ bằng dụng cụ riêng, được dán nhãn, mã CTNH theo đúng hướng dẫn.

7.7. Cam kết.

Chúng tôi cam kết về việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường nêu trong Kế hoạch bảo vệ môi trường đạt các quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

Chúng tôi gửi kèm theo đây các văn bản có liên quan đến dự án. 

Chúng tôi bảo đảm về độ trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu trong bản Kế hoạch bảo vệ môi trường, kể cả các tài liệu đính kèm. Nếu có sai phạm, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của Việt Nam.

CHƯƠNG 8: PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

8.1. Phương thức quản lý dự án


Tổ chức thực hiện quản lý dự 


- Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng phải được đơn vị quản lý dự án thiết lập trước khi thực hiện mỗi hợp đồng và được cập nhập cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn để thống nhất giữa nhà thầu và đơn vị quản lý dự án làm cơ sở thực hiện.


- Thông báo cho nhau sơ đồ tổ chức quản lý hợp đồng, giám sát thi công và quản lý chất lượng công trình của mỗi bên, đối tượng và địa chỉ liên lạc của các đối tượng liên quan, danh mục và nội dung công việc, giai đoạn thi công, hạng mục công trình cần được chủ đầu tư/đơn vị quản lý dự án nghiệm thu.


- Nghiệm thu báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo phân cấp.


- Thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế theo quy định của Luật Xây dựng và theo phân cấp.


-Nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình.


- Quản lý nhà thầu: Tư vấn khảo sát, Tư vấn thiết kế, Tư vấn giám sát thực hiện đúng hợp đồng đã ký kết. 


- Tổ chức thực hiện và biện pháp kiểm soát chất lượng của nhà thầu khảo sát xây dựng.


- Đơn vị quản lý dự án kiểm tra và phê duyệt phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng. Đơn vị quản lý dự án có thể thuê đơn vị tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng làm cơ sở cho việc phê duyệt.


- Tùy theo quy mô và loại hình khảo sát, Đơn vị quản lý dự án có trách nhiệm tổ chức giám sát khảo sát xây dựng theo các nội dung sau:


+ Kiểm tra năng lực thực tế của nhà thầu khảo sát xây dựng bao gồm nhân lực, thiết bị khảo sát tại hiện trường, phòng thí nghiệm (nếu có) được sử dụng so với phương án khảo sát xây dựng được duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng;


+ Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện khảo sát xây dựng bao gồm: Vị trí khảo sát, khối lượng khảo sát, quy trình thực hiện khảo sát, lưu giữ số liệu khảo sát và mẫu thí nghiệm; kiểm tra thí nghiệm trong phòng và thí nghiệm hiện trường; kiểm tra công tác đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường trong quá trình thực hiện khảo sát.


+ Đơn vị quản lý dự án kiểm tra khối lượng công việc khảo sát xây dựng đã thực hiện, xem xét sự phù hợp về quy cách, số lượng và nội dung của báo cáo khảo sát so với quy định của nhiệm vụ khảo sát xây dựng, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng được chủ đầu tư phê duyệt và quy định của hợp đồng xây dựng.


+ Trường hợp báo cáo kết quả khảo sát xây dựng chưa đạt yêu cầu, Đơn vị quản lý dự án gửi nhà thầu khảo sát ý kiến không chấp thuận nghiệm thu bằng văn bản, trong đó nêu các nội dung chưa đạt yêu cầu mà nhà thầu khảo sát phải chỉnh sửa hoặc phải thực hiện khảo sát lại.


+ Đơn vị quản lý dự án được quyền đình chỉ công việc khảo sát khi phát hiện nhà thầu không thực hiện đúng phương án khảo sát đã được phê duyệt hoặc các quy định của hợp đồng xây dựng.


- Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình theo đúng quy định của pháp luật.


- Căn cứ hợp đồng xây lắp đã ký kết, căn cứ các hợp đồng cung cấp vật tư, lập tổng tiến độ thi công xây dựng công trình. Thông báo tổng tiến độ thi công xây dựng được thống nhất tới các nhà thầu xây lắp, nhà thầu cung cấp VTTB, nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình để phối hợp thực hiện đồng bộ.


- Hàng tháng, hàng quý căn cứ tình hình thi công, căn cứ các biến động làm ảnh hưởng tới tiến độ phải làm việc với các nhà thầu xây lắp để có điều chỉnh tiến độ cần thiết nhằm đảm bảo tiến độ đóng điện. Báo cáo Tổng công ty và thông báo kịp thời cho tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế về hiệu chỉnh tiến độ tổng thể, tiến độ từng giai đoạn và tiến độ thi công từng mục công trình để Tư vấn giám sát, tư vấn thiết kế kịp thời bố trí nhân lực và phối hợp thực hiện công tác giám sát. Việc chậm thông báo sẽ chịu trách nhiệm về tiến độ và chất lượng thi công.


- Cung cấp đầy đủ các bản vẽ thi công được phê duyệt, các tài liệu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật đối với từng hạng mục công trình tới Nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát phù hợp tiến độ thi công.


- Cung cấp đầy đủ VTTB (A cấp) tới nhà thầu xây lắp phù hợp với tiến độ thi công.


- Thông qua các nội dung công việc do nhà thầu xây lắp đệ trình gồm:


+ Kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc đo đạc các thông số của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.


+ Biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công, trong đó quy định cụ thể các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, máy móc, thiết bị công trình.

+ Kế hoạch kiểm tra, nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu giai đoạn, bộ phận công trình, nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng. Hình thức và nội dung về nhật ký thi công xây dựng công trình; quy trình và hình thức báo cáo Chủ đầu tư; trình tự, thủ tục phát hành và xử lý các văn bản; quy trình giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.


+ Các nội dung cần thiết khác theo yêu cầu của Chủ đầu tư/Đơn vị QLDA và quy định của hợp đồng xây dựng. 


- Xem xét, thống nhất biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu (sơ đồ tổ chức thi công, bố trí nhân lực và thiết bị thi công, các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện thiết bị được sử dụng cho công trình; biện pháp thi công…)


- Tổ chức bàn giao mặt bằng trạm, tuyến đường dây. 


- Thường xuyên kiểm tra hồ sơ quản lý chất lượng, khối lượng thi công trên công trường để kịp thời phát hiện các sai sót và đôn đốc về tiến độ, chất lượng. Tổ chức thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình, công trình xây dựng để phục vụ công tác tổ chức nghiệm thu của Chủ đầu tư hoặc khi vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị và chất lượng thi công công việc xây dựng có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật hoặc thiết kế. Chi phí thực hiện theo Khoản 4, Điều 29, NĐ 46.


- Đề xuất tổ chức nghiệm thu giai đoạn/bộ phận công trình hoặc tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng. Kiểm tra và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức nghiệm thu giai đoạn thi công/nghiệm thu bộ phận công trình, tổ chức nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình đưa vào sử dụng.


- Kiểm tra và thống nhất với đề xuất nguồn gốc, số lượng, chất lượng các chủng loại vật liệu, vật tư, cấp phối bê tông của nhà thầu xây lắp.


- Kiểm tra và xem xét chấp nhận các đơn vị thí nghiệm mà nhà thầu đề xuất.


- Tổ chức, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, chỉ dẫn kỹ thuật theo quy định.


- Phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh thiết kế khi phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết kế theo quy định.


- Chủ trì, phối hợp để giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng giữa các bên liên quan.


- Kiểm tra công tác chuẩn bị hồ sơ để tổ chức nghiệm thu bộ phận/giai đoạn, hoàn thành hạng mục công trình/công trình đưa vào sử dụng.


Chủ đầu tư: Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội


Nguồn vốn: Vốn vay tín dụng thương mại và vốn khấu hao cơ bản của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội


Đại diện chủ đầu tư: Công ty Điện lực Phú Xuyên.


Tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần tư vấn xây lắp Điện lực Hoàng Kỳ


Quản lý khai thác dự án: Công ty Điện lực Phú Xuyên. 


Ban A có trách nhiệm:


+ Ký hợp đồng với cơ quan tư vấn lập hồ sơ BCKT-KT, hồ sơ mời thầu, hồ sơ BCKTKT cho công trình


+ Xem xét trình Chủ đầu tư phê duyệt tài liệu thiết kế do cơ quan tư vấn lập. 


+ Tổ chức đấu thầu mua sắm vật tư, xây lắp công trình. 


+ Tổ chức giám sát thi công trong giai đoạn thi công các hạng mục công trình.


 + Tổ chức nghiệm thu, bàn giao và đưa công trình vào vận hành. 


+ Đôn đốc cơ quan liên quan thực hiện công trình theo đúng tiến độ. 

- Đơn vị tư vấn có nhiệm vụ: 


+ Lập hồ sơ BCKT-KT công trình theo kế hoạch của Chủ đầu tư. 


+ Lập các hồ sơ mời thầu, mua sắm vật tư thiết bị, hồ sơ mời thầu xây lắp sau khi hồ sơ BCKTKT được phê duyệt (nếu có).


+ Phối hợp với cơ quan quản lý dự án trong các khâu xét duyệt hồ sơ thầu, giám sát tác giả, tham gia hội đồng nghiệm thu theo quy định hiện hành

8.2. Kế hoạch đấu thầu

8.2.1. Phân chia gói thầu và kế hoạch đấu thầu

8.2.1.1. Phân chia gói thầu cung cấp:
Theo kế hoạch của Chủ đầu tư

8.2.1.2.  Các nguyên tắc cơ bản trong đấu thầu

Theo kế hoạch của Chủ đầu tư


Việc lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng nhằm chọn được nhà thầu có đủ điều kiện năng lực để cung cấp sản phẩm, dịch vụ xây dựng phù hợp, có giá dự thầu hợp lý, đáp ứng được yêu cầu của chủ đầu tư và các mục tiêu của dự án.

8.2.1.3. Kế hoạch đấu thầu

Theo kế hoạch của Chủ đầu tư

8.3. Tiến độ thực hiện

Theo kế hoạch của Chủ đầu tư

CHƯƠNG 9: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
9.1. Kết luận: 

Việc đầu tư xây dựng công trình Công trình “Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026” là một việc làm hết sức  cần thiết nhằm đáp ứng các mục đích sau:

- Giảm thiểu các vụ sự cố đường dây do giông sét, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

- Đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất kinh doanh cho nhân dân và các doanh nghiệp trong phạm vi cấp điện của các lộ nói trên.

- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội cho nhân dân trên địa bàn, nâng cao công tác sản xuất kinh doanh của Công ty Điện lực Phú Xuyên.
9.2. Kiến nghị: 

Để dự án sớm được thực hiện đề nghị các cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt dự án và cấp vốn xây dựng công trình.

CHƯƠNG 10: PHỤ LỤC VĂN BẢN PHÁP LÝ
- Quyết định số 711/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Hợp phần II Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung áp sau các trạm biến áp 110kV của Quy hoạch phát triển điện lực Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016- 2025 có xét đến năm 2035.

- Căn cứ Nhiệm vụ kỹ thuật và Dự toán chi phí giao đoạn chuẩn bị Dự án: Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026” do Công ty Điện lực Phú Xuyên lập;

· Căn cứ nhiệm vụ kỹ thuật số: 28/NVKT-BQLDA ngày 13/02/2025 đã được phê duyệt. 

· Căn cứ Quyết định số: 544/QĐ-PCPHUXUYEN ngày 20/02/2025 của Công ty Điện lực Phú Xuyên về việc phê duyệt Nhiệm vụ kỹ thuật và dự toán chi phí giai đoạn chuẩn bị dự án “ Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026” 

· Căn cứ hợp đồng số: 19/HĐ-PCPHUXUYEN ngày 19/04/2025 giữa Công ty Điện lực Phú Xuyên và Liên danh Công ty cổ phần tư vấn xây lắp Điện lực Hoàng Kỳ; Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và Xây dựng 289 Hà Nội. về việc Tư vấn lập BCKTKT các công trình ĐTXD năm 2026 đợt 1.

- Căn cứ kết quả khảo sát xây dựng công trình Nâng cao năng lực cấp điện lưới điện hạ áp xã Hồng Minh năm 2026” của Công ty cổ phần tư vấn xây lắp Điện lực Hoàng Kỳ.

- Văn bản và mặt bằng thỏa thuận tuyến đường dây với chính quyền địa phương ( xã, Huyện) theo danh mục đầu tư được Công ty Điện lực Phú Xuyên thống nhất.
� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3  ���





�EMBED Equation.3���





�EMBED Equation.3���








PAGE  
115                   

Công ty cổ phần tư vấn xây lắp Điện lực Hoàng Kỳ



[image: image23.png]= s

Lononi



[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


[image: image27.wmf]å

å

=

=

=

=

4

1

1

j

j

n

i

i

i

j

SAIDI

SAIDI

K

K

T

SAIDI

[image: image28.wmf]hc

pt

cp

k

I

I

³

[image: image29.wmf]j

cos

.

.

3

U

P

I

pt

=

[image: image30.emf]cp


dm


i


dm


i


td


U


U


L


Q


x


U


L


P


r


U


D


£


÷


÷


ø


ö


ç


ç


è


æ


+


=


D


å


å


%


100


.


.


.


2


1


.


0


2


1


.


0




cp

dm

i

dm

i td

U

U

L Q x

U

L P r

U  

















  

 

% 100 .

. .

2

1 .0

2

1 . 0

[image: image31.wmf])

(

cos

.

.

3

max

A

U

P

I

dm

tt

tt

j

=

_1404137114.unknown

_1446641543.unknown

_1802689599.unknown

_1446641541.unknown

_1171867103.unknown

_1171867008.unknown

