CHƯƠNG V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU

# Giới thiệu chung về dự án và gói thầu:

## Giới thiệu chung về dự án:

### Dự án

Tên dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý.

| - Chủ đầu tư | - : Công ty Truyền tải điện 2. |
| --- | --- |
| - Nguồn vốn | - : Vốn tự có của EVNNPT |
| - Tên gói thầu | - : Gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình. |

### Địa điểm:

Dự án Trang bị CSV các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) quản lý được thực hiện tại 14 trạm biến áp. Phạm vi Gói thầu số 3 thực hiện tại 04 trạm có trang bị chống sét van 24kV, cụ thể các trạm biến áp và địa điểm gồm:

| TT | Trạm biến áp | Địa chỉ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 220kV Hòa Khánh | Phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng |
| 2 | 220kV Ngũ Hành Sơn | Phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng |
| 3 | 220kV Thạnh Mỹ | Xã Thạnh Mỹ, TP Đà Nẵng |
| 4 | 220kV Dung Quất | Xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi |

### Quy mô:

#### Qui mô dự án:

Trang bị chống sét van tại đầu ngăn xuất tuyến 110kV đối với các ngăn lộ đường dây chưa trang bị chống sét van và cột đầu tuyến đường dây đấu nối vào trạm chưa lắp đặt lắp chống sét van;

Trang bị chống sét van tại thanh cái 22kV đối với các thanh cái chưa
được trang bị chống sét van thanh cái;

Xây dựng móng, trụ đỡ chống sét van 110kV lắp mới;

Thực hiện nối đất thiết bị lắp mới vào hệ thống nối đất hiện hữu của trạm, theo qui định.

#### Qui mô gói thầu số 03.

#### Trạm biến áp 220kV Ngũ Hành Sơn

Cung cấp và lắp đặt chống sét van 24kV cho thanh cái C41 và C42, vị trí lắp đặt trong tủ hợp bộ biến điện áp TUC41 và TUC42. Bao gồm 1 bộ đếm sét cho bộ 3 chống sét van được lắp mặt sau tủ.

Cung cấp và lắp đặt tấm mã thép, thép hình, bu lông để liên kết chống sét van vào tủ 24kV hiện hữu.

Cung cấp và lắp đặt bộ đếm sét được kéo dây đấu nối ra ngoài tủ, lắp mặt sau tủ.

Cung cấp và lắp đặt tấm cách điện 24kV, thanh đồng bọc cách điện 24kV, dây dẫn bọc 24kV và phụ kiện đấu nối hoàn thành đưa vào vận hành.

Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ kiện nối đất chống sét van 24kV vào hệ thống tiếp địa trạm.

#### Trạm biến áp 220kV Thạnh Mỹ

Cung cấp và lắp đặt chống sét van 24kV cho thanh cái C41, vị trí lắp đặt trong tủ hợp bộ biến điện áp TUC41. Bao gồm 1 bộ đếm sét cho bộ 3 chống sét van được lắp mặt sau tủ.

Cung cấp và lắp đặt tấm mã thép, thép hình, bu lông để liên kết chống sét van vào tủ 24kV hiện hữu.

Cung cấp và lắp đặt tấm cách điện 24kV, thanh đồng bọc cách điện 24kV, dây dẫn bọc 24kV và phụ kiện đấu nối hoàn thành đưa vào vận hành.

Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ kiện nối đất chống sét van 24kV vào hệ thống tiếp địa trạm.

#### Trạm biến áp 220kV Hoà Khánh

Cung cấp và lắp đặt chống sét van 24kV cho thanh cái C41 và C42, vị trí lắp đặt trong tủ hợp bộ biến điện áp TUC41 và TUC42. Bao gồm 1 bộ đếm sét cho bộ 3 chống sét van được lắp mặt sau tủ.

Cung cấp và lắp đặt tấm mã thép, thép hình, bu lông để liên kết chống sét van vào tủ 24kV hiện hữu.

Cung cấp và lắp đặt tấm cách điện 24kV, thanh đồng bọc cách điện 24kV, dây dẫn bọc 24kV và phụ kiện đấu nối hoàn thành đưa vào vận hành.

Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ kiện nối đất chống sét van 24kV vào hệ thống tiếp địa trạm.

#### Trạm biến áp 200kV Dung Quất

Cung cấp và lắp đặt chống sét van 24kV cho thanh cái C44 và C45, vị trí lắp đặt trong tủ hợp bộ biến điện áp TUC45 và TUC44. Bao gồm 1 bộ đếm sét cho bộ 3 chống sét van được lắp mặt sau tủ.

Cung cấp và lắp đặt tấm mã thép, thép hình, bu lông để liên kết chống sét van vào tủ 24kV hiện hữu.

Cung cấp và lắp đặt tấm cách điện 24kV, thanh đồng bọc cách điện 24kV, dây dẫn bọc 24kV và phụ kiện đấu nối hoàn thành đưa vào vận hành.

Cung cấp và lắp đặt vật tư phụ kiện nối đất chống sét van 24kV vào hệ thống tiếp địa trạm.

## Giới thiệu chung về gói thầu:

### Phạm vi công việc của gói thầu

Thực hiện cung cấp toàn bộ vật tư thiết bị và vật liệu, thi công lắp đặt hoàn thiện đưa vào vận hành và bảo hiểm xây dựng công trình cho gói thầu số 2 với quy mô như trên, thuộc dự án: Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý”.

### Thời hạn hoàn thành

20 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng và khởi công công trình.

# Yêu cầu về tiến độ thực hiện

20 ngày kể từ ngày bàn giao mặt bằng và khởi công công trình.

# Yêu cầu về kỹ thuât, chỉ dẫn kỹ thuật

Nhà thầu phải tuân thủ theo các yêu cầu kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật thể hiện trên bản vẽ thiết kế. Ngoài ra, nhà thầu còn phải thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng bao gồm:  Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình; Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát; Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử); Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt; Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn; Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có); Yêu cầu về vệ sinh môi trường; Yêu cầu về an toàn lao động; Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục; Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu.

## Yêu cầu kỹ thuật chung:

Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát thực tế tại các trạm biến áp (đảm bảo lắp đặt các thanh thép và các chống sét van phù hợp trong tủ điện hợp bộ 24kV); nghiên cứu kỹ các nội dung yêu cầu kỹ thuật và tài liệu kèm theo để cung cấp hàng hóa, phụ kiện, dịch vụ đầy đủ, phù hợp và đáp ứng các yêu cầu.

Nhà thầu/Nhà sản xuất thực hiện tạo và dán mã QR trên các VTTB trước khi giao hàng theo văn bản số 6522/EVNNPT-VTCNTT ngày 01/12/2024 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc hướng dẫn áp dụng cấu trúc, quy cách, vật liệu và dán mã QR trên các VTTB của EVNNPT.

Bảng giá chào thầu của nhà thầu được xem như đã đầy đủ chi phí để cung cấp đến địa điểm giao hàng theo yêu cầu nêu trên, bao gồm đầy đủ số lượng hàng hóa, phụ kiện, dịch vụ được mô tả trong phần yêu cầu kỹ thuật.

Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thực hiện được điều này Đơn vị xây lắp phải đảm bảo duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 hoặc ISO 9001-2015.

Trong trường hợp nhà thầu chào các vật liệu và phụ kiện mà nhà thầu không trực tiếp sản xuất hoặc chế tạo thì nhà thầu phải có giấy ủy quyền của nhà chế tạo cho phép họ được cung cấp các vật liệu và phụ kiện đó cho Dự án.

Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.

Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hoặc IEEE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.

Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Nhà thầu có trách nhiệm đề xuất đầy đủ các nội dung theo tiêu chuẩn đánh giá ở Mục 3 Chương III và có bảng cam kết đáp ứng yêu cầu kỹ thuật chi tiết ở Chương V để có cơ sở đánh giá hồ sơ dự thầu của Nhà thầu theo quy định.

### Nhãn mác và kí hiệu phân biệt:

Mỗi vật liệu và phụ kiện phải ghi thông số, ký hiệu và chủng loại, số sêri, năm sản xuất cùng với thông số và các điều kiện vận hành và bất kỳ thông tin nào khác theo khuyến nghị IEC cũng như các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật khác.

### Đóng gói:

Mọi vật liệu và phụ kiện phải được đóng gói và ghim chặt trong vỏ gỗ cứng để chống lại sự va đập, đảm bảo vật liệu và phụ kiện an toàn tuyệt đối khi di chuyển từ nơi sản xuất đến công trình. Ngoài ra cũng phải đưa ra các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý cho vật liệu và phụ kiện trong suốt thời gian lắp đặt và lưu kho tạm thời ngoài công trình ở điều kiện thời tiết quanh công trình.

Để tránh được những ảnh hưởng xấu gây ra bởi nước biển, độ ẩm hoặc các tác động bên ngoài thì tất cả các thiết bị phải được đóng gói kín trong các túi nhựa tổng hợp có độ bền cao. Ngoài ra, để tránh được sự ngưng tụ hơi nước trên bề mặt vật liệu và phụ kiện thì phải sử dụng các túi bằng silic hoặc có thể sử dụng các loại chất hút ẩm đạt yêu cầu.

Mỗi một thùng hàng phải được đóng số sê-ri riêng, tên người mua, số hợp đồng, tên Đơn vị xây lắp, tên văn phòng đại diện của Đơn vị xây lắp và địa chỉ liên lạc tại nước của người mua, trọng lượng thô và trọng lượng tịnh tính theo kg, bảng mô tả nội dung, kích thước của vỏ thùng, xuất xứ, cũng như tất cả những thông tin hướng dẫn cần thiết khác. Mỗi một thùng hàng phải có một bảng danh sách để trong phong bì kín chống thấm mô tả chi tiết, đầy đủ các gói có trong thùng.

### Kiểm tra và thử nghiệm:

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiến hành các kiểm tra cần thiết đối với vật liệu và phụ kiện cung cấp tại địa điểm do nhà thầu lựa chọn với chi phí của mình. Các kiểm tra này phải chứng minh được các vật liệu và phụ kiện cung cấp cho công trình này hoạt động tốt; Đồng thời nhà thầu cũng phải nộp kèm theo hồ sơ dự thầu các báo cáo kiểm tra của vật liệu và phụ kiện chào.

### Thiết bị, vật liệu và phụ kiện:

Tất cả các thiết bị, vật liệu và phụ kiện cung cấp cho công trình này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất và phải được chế tạo phải được chế tạo từ năm 2025 trở đi với seri và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

### Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn lắp đặt:

Tất cả những sản phẩm, hàng hóa cung cấp phải kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt, biên bản nghiệm thu kiểm tra. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh.

Các tài liệu kỹ thuật sẽ được in ra 05 bộ. Tất cả sẽ được gửi đến người mua 15 ngày trước khi các điều cam kết được thực hiện.

### Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hoá:

Nhà thầu nộp các tài liệu sau đây để chứng minh sự phù hợp của hàng hóa chào:

Thông tin về kinh nghiệm của nhà sản xuất.

Bảng kê khai (tóm tắt) các thông số kỹ thuật và xuất xứ VTTB theo mẫu quy định trong Hồ sơ mời thầu - tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư thiết bị.

Bản cam kết: (i) tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị; (ii) tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

Catalogue và/hoặc bản vẽ tổng thể của thiết bị chào.

Bản sao Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất.

Bản sao các biên bản thử nghiệm điển hình (Type test) cho hàng hóa chào (hoặc tương tự) theo yêu cầu tại Chương V của E-HSMT.

Trong trường hợp không cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin, tài liệu cũng như các yêu cầu khác được nêu trong hồ sơ mời thầu thì hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến bị loại do được đánh giá là không đáp ứng.

## Yêu cầu kỹ thuật cụ thể về VTTB phần Nhất thứ

Đối với thông số kỹ thuật của toàn bộ hàng hóa, vật tư thiết bị: Nhà thầu tham khảo thông số kỹ thuật trong E-HSMT này và đề xuất chủng loại vật tư thiết bị có thông số kỹ thuật phù hợp. Trên cơ sở đó nhà thầu đề xuất bảng xuất xứ hàng hóa, vật tư thiết bị cung cấp cho gói thầu (theo mẫu bảng đề xuất xuất xứ VTTB ở dưới đây (chủng loại hàng hóa, vật tư thiết bị phù hợp với gói thầu):

BẢNG ĐỀ XUẤT XUẤT XỨ VẬT TƯ THIẾT BỊ CUNG CẤP CHO GÓI THẦU

| STT | Mô tả | Yêu cầu kỹ thuật | Nhãn hiệu/ Xuất xứ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ghi chú: Đối với nhà thầu liên danh: Có thể nhà thầu đứng đầu thay mặt cho liên danh đề xuất hoặc mỗi thành viên trong liên danh căn cứ vào thông số kỹ thuật mà đề xuất xuất xứ vật tư thiết bị cho phù hợp với công việc tương ứng.

Đối với hàng hóa, vật tư thiết bị chính có “Bảng yêu cầu Thông số kỹ thuật” chi tiết đính kèm hồ sơ này, đề nghị Nhà thầu đề xuất đầy đủ các thông tin theo bảng yêu cầu.

### Chống sét van 22kV

Tuân  thủ  theo  Quyết  định  số  110/QĐ-HĐTV  ngày  21/9/2021  của  Tập  đoàn Điện lực Việt Nam về  việc “Ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật chống sét van 22, 35 và 110kV áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

#### Yêu cầu chung

##### Điều kiện vận hành của hệ thống điện

| Điện áp danh định của hệ thống (kV) | 22 |
| --- | --- |
| Sơ đồ nối | 3 pha/1pha |
| Chế độ nối đất trung tính | Trung tính nối đất trực tiếp |
| Điện áp làm việc lớn nhất của thiết bị (kV) | ≥ 24 |
| Điện áp chịu đựng xung sét (BIL) (kV) | ≥ 125 |
| Tần số (Hz) | 50 |

##### Chống sét van

Để đảm bảo chống sét van sử dụng cho trạm biến áp truyền tải và trạm biến áp/thiết bị đóng cắt phân phối có thể bảo vệ cả quá điện áp do sóng sét, quá điện áp thao tác thì yêu cầu phải sử dụng loại chống sét van không khe hở.

CSV có vỏ làm bằng vật liệu sứ (Porcelain) hoặc Polymer, bên trong có
các điện trở MO phi tuyến sử dụng loại ZnO. MO có trị số điện trở nhỏ khi quá
điện áp và có trị số lớn ở điện áp vận hành định mức của hệ thống điện. Nếu vỏ
bằng Polymer thì trong lõi phải có cấu tạo đảm bảo độ bền về cơ học (như thanh
sợi thủy tinh, thanh cách điện chịu lực v.v.) chống uốn cong, soắn, có khả năng
kháng nấm, không bị tổn thương khi xé hoặc va chạm, không bị rạn, nứt, thoái
hóa bởi môi trường và điện trường.

Có phần tự giải thoát áp lực trong các điều kiện vận hành quá tải đối với
chống sét van vỏ sứ.

##### Bố trí lắp đặt

CSV phải được thiết kế phù hợp cho việc gắn trực tiếp trên giá đỡ bằng thép lắp đặt bổ sung trong tủ hợp bộ hiện hữu.

CSV phải được trang bị đầy đủ các vật tư phụ kiện để đấu nối vào dây pha/trung
tính và hệ thống nối đất, bộ phụ kiện cách điện để lắp trên hệ thống giá đỡ kim
loại và bộ đếm sét.

##### Các yêu cầu về thí nghiệm

Chống sét van phải được thí nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60099-
4 hoặc tiêu chuẩn tương đương:

Biên bản thí nghiệm xuất xưởng (routine test): Gồm có các hạng mục thí
nghiệm theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60099-4, gồm tối thiểu các hạng mục:

Đo điện áp quy chuẩn Uref (Reference Voltage).

Đo điện áp dư (residual voltage).

Đo phóng điện cục bộ (internal partial discharge test).

Thí nghiệm điện áp tần số công nghiệp (Power- frequency voltage test).

Thí nghiệm điển hình (Type test):

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo
tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo
tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trong trạm biến áp 110 kV gồm
các hạng mục chính sau:

Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the
arrester housing).

Điện áp dư (Residual voltage).

Kiểm tra điều kiện vận hành lâu dài với Ucov (Tesst to verify long term
stability under continuos operation voltage).

Khả năng truyền nạp lặp lại Qrs (Repetive charge transfer withstand).

Khả năng hấp thụ nhiệt với mẫu thử (Heat dissipation behaviour
verifycation of test sample)

Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test)

Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage
versus time - TOV).

Thử nghiệm ngắn mạch (Short circuit test)

Thử nghiệm độ uốn (Bending test)

Đối với CSV cách điện polymer (Polymer-housed surge arresters): Thử
nghiệm lão hóa bởi thời tiết (Weather ageing test).

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt
gồm các hạng mục chính sau:

Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the
arrester housing).

Điện áp dư (Residual voltage)

Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage
versus time - TOV).

Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test)

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của
chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm
điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

##### Phụ kiện khác

Trang bị đi kèm với chống sét van bao gồm:

Các kẹp cực phù hợp để đấu nối dây dẫn/thanh dẫn và các kẹp cực chống sét van.

Các kẹp bu-lông phù hợp nối đất tương thích dây đồng.

Các bu-lông, đai ốc kèm theo tương ứng.

Đế lắp chống sét van.

Bộ đếm sét.

Dây dẫn đấu nối từ chống sét van đến bộ đếm sét (lắp mặt sau của tủ)

Disconector (áp dụng cho chống sét van trạm biến áp/thiết bị đóng cắt
phân phối.

##### Tài liệu kỹ thuật và bản vẽ mô tả

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

Bản vẽ mô tả cấu trúc chung của thiết bị.

Bản vẽ hướng dẫn lắp đặt.

Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị, phụ kiện.

Các tài liệu khuyến cáo về kiểm tra, bảo dưỡng, đại tu, cách xử lý các trục trặc hư hỏng thường gặp.

Các biên bản thí nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng.

##### Yêu cầu khác

Thiết bị mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (CO) rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

Chống sét van phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu
và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường
lắp đặt vận hành.

Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được
mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVNQLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

Trụ đỡ, xà, giá đỡ, tiếp địa, bu lông, đai ốc và các chi tiết bằng thép được
mạ kẽm nhúng nóng với bề dày lớp mạ tuân thủ Quyết định số 82/QĐ-EVNQLXD-TĐ ngày 07/01/2003.

Khi vận chuyển cho phép tháo và đóng gói từng bộ phận riêng và phải có bảng liệt kê số lượng vật tư trong từng kiện đóng gói.

#### Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật của chống sét van 22kV

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha |  | 1,4 |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp lắp đặt trong tủ hợp bộ, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |
| 2 | Cấp chống sét van |  | SL hoặc cao hơn |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | 21 |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | 16,8 |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Wth | kJ/kV*Ur | ≥ 4 |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 1 |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | 25 |
| 5 | Khả năng chịu đựng ngắn mạch | kA | ≥ 25 |
| 6 | Khả năng chịu lực tĩnh | kN | Nêu cụ thể |
| 7 | Khả năng chịu lực động | kN | Nêu cụ thể |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |
| 11 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò, bao gồm dây dẫn và phụ kiện lắp đặt đấu nối chống sét van đến bộ đếm sét. |  | Có (03 pha chung 01 bộ đếm sét) |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |
| 2 | Giá đỡ (thanh ray, thanh thép hình C, lắp bổ sung trong tủ hợp bộ để lắp chống sét van) |  | Yêu cầu |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |
|  | Kích thước |  | Phù hợp với tủ hợp bộ hiện hữu |
| 3 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với đấu nối |
|  | Kích thước |  | Phù hợp với đấu nối |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |
| 4 | Tấm cách điện 24kV tại các đầu cực chống sét van và tại điểm đấu nối không bọc được cách điện. |  | Yêu cầu |
| 5 | Thanh dẫn bọc cách điện 24kV, dây dẫn bọc 24kV và phụ kiện đấu nối các pha; dây dẫn và phụ kiện đấu nối từ chống sét van đến bộ đếm sét. |  | Yêu cầu |
| 6 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |
| 7 | Kiểm định an toàn thiết bị |  | Yêu cầu |

## Giải pháp nối đất

- Nối đất các chống sét van vào lưới nối đất hiện hữu, chi tiết như sau:

Lắp thanh đồng tiếp địa tại đầu mương cáp trung thế

Nối đất thanh đồng tiếp địa đên lưới nối đất hiện hữu sử dụng dây đồng bọc M120 và liên kết bằng mối hàn hoá nhiệt

Nối đất chống sét van đến thanh đồng tiếp địa sử dụng 02 dây đồng bọc M120 và liên kết bằng bu lông.

## Yêu cầu kỹ thuật xây dựng

### Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình

Nhà thầu phải cam kết thực hiện đúng các quy định luật pháp liên quan đến việc tổ chức thực hiện khối lượng trong hợp đồng. Các điều luật và quy định sau đây phải tuân theo:

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Nghị định số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Nghị định số 62/2025/NĐ-CP ngày 04/3/2025 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Thông tư 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ;

Thông tư số 02/2025/TT-BCT ngày 01/02/2025 của Bộ Công thương Quy định về bảo vệ công trình điện lực và an toàn trong lĩnh vực điện lực;

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện - tập 7 QCVN : QTĐ-7: 2009/BCT;

Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện cấp điện áp 110kV÷500kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

Các tiêu chuẩn và quy phạm hiện hành.

Tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương: nếu Yêu cầu Kỹ thuật có sự tham chiếu đến các tiêu chuẩn vật liệu, hàng hóa hay thi công cụ thể, các điều khoản hiện hành hoặc bổ sung mới nhất của các tiêu chuẩn đó sẽ được áp dụng trừ khi có sự quy định khác đi trong Hợp đồng. Khi sử dụng Tiêu chuẩn Việt Nam, hay của một nước hoặc một vùng cụ thể, các tiêu chuẩn phổ biến và có uy tín khác tương đương về cơ bản hoặc cao hơn sẽ được chấp nhận với sự đồng ý của Chủ nhiệm thiết kế.

Nhà thầu chịu trách nhiệm nghiên cứu và đảm bảo rằng các hồ sơ, tài liệu do Chủ đầu tư cung cấp là đầy đủ và đáp ứng tất cả công việc để hoàn thành công trình.

### Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát

Thực hiện thi công, giám sát theo các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành của nhà nước, của ngành và các quy định cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

Nhà thầu phải lập các phương án tổ chức thi công cho các giai đoạn hoặc toàn bộ phù hợp với quá trình thi công theo đúng các quy định của nhà nước và của ngành điện và yêu cầu cụ thể về tiến độ của dự án.

Công tác thi công, giám sát được thực hiện theo Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng, Quyết định số 34/QĐ-HĐTV ngày 21/02/2024 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia về việc ban hành Quy định về giám sát thi công và nghiệm thu công trình trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.

### Các giải pháp thiết kế, thông số kỹ thuật chính, yêu cầu kỹ thuật chi tiết phần xây dựng, lắp đặt

Chi tiết tại hồ sơ thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt đính kèm theo E-HSMT

### Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt

Nhà thầu phải lập phương án tổ chức thi công cho toàn bộ công trình hoặc từng giai đoạn thi công công trình; trong đó phải nêu rõ trình tự, các biện pháp tổ chức thi công, quản lý chất lượng thi công, như vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công xây lắp, lắp đặt thiết bị công trình theo các quy định và các yêu cầu cụ thể trong thiết kế kỹ thuật công trình được phê duyệt.

Do đặc điểm thi công của dự án là thực hiện trong điều kiện các trạm biến áp đang vận hành. Để đảm bảo việc thi công an toàn, cần có trình tự thi công hợp lý. Do đó việc tổ chức thi công và lắp đặt thiết bị được thực hiện tuần tự để bảo đảm nếu phải bắt buộc cắt điện thì chỉ cắt điện trong thời gian ngắn nhất.

### Yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm và nghiệm thu

Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ (các biên bản nghiệm thu kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại,...) cho từng giai đoạn của công tác nghiệm thu, như:

Nghiệm thu công việc thi công xây dựng,

Nghiệm thu giai đoạn thi công xây dựng,

Nghiệm thu đóng điện toàn bộ công trình đưa vào sử dụng.

Nhà thầu chỉ được chuyển bước thi công sau khi có kết luận của tư vấn giám sát, chủ đầu tư về chất lượng thi công các hạng mục công việc đảm bảo yêu cầu theo thiết kế được duyệt.

Nhà thầu phải khắc phục ngay các tồn tại (nếu có), trong thời hạn mà tư vấn giám sát và chủ đầu tư đã nêu ra trong biên bản nghiệm thu.

Ngay sau khi nghiệm thu đóng điện toàn bộ công trình đưa vào sử dụng, trong thời hạn không quá 15 ngày nhà thầu phải hoàn thiện toàn bộ hồ sơ hoàn công, bản vẽ hoàn công,.... để phục vụ cho công tác quyết toán công trình và công tác quản lý vận hành công trình.

### Yêu cầu về phòng chống cháy nổ

Trong quá trình thi công, Nhà thầu phải có biện pháp bố trí dụng cụ và thiết bị cần thiết để phòng chống cháy nổ đảm bảo cho sinh hoạt và thi công. Cần phải có các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy để dập tắt nhanh chống khi có cháy đảm bảo không gây cháy lan truyền đến các thiết bị khác, cũng như các khu vực lân cận. Phải tuân thủ chỉ thị 02/CT-BXD ngày 21/3/2011 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường thực hiện các quy định đảm bảo An toàn – Vệ sinh lao động và Phòng chống cháy nổ trong ngày xây dựng và các quy định khác về về phòng, chống cháy, nổ.

### Yêu cầu về vệ sinh môi trường

Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đảm bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường.

Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

Nhà thầu thi công xây dựng phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường xây dựng, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. Trường hợp Nhà thầu thi công xây dựng không tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường thì Chủ đầu tư, cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường có quyền đình chỉ thi công xây dựng và yêu cầu Nhà thầu thực hiện đúng biện pháp bảo vệ môi trường.

Nhà thầu có trách nhiệm dọn dẹp mặt bằng, dỡ bỏ từng phần thiết bị, phương tiện trong thời gian thi công và sau khi hoàn thành công việc, kể cả các lều lán không cần thiết, đảm bảo tổng thể mặt bằng công trình đáp ứng đúng bản vẽ thiết kế. Nhà thầu có trách nhiệm trong việc vận chuyển và thoả thuận với địa phương về nơi đổ vật liệu thừa, rác vụn sinh ra trong thi công, không gây ảnh hưởng đến môi trường chung.

Nhà thầu thi công xây dựng để xảy ra các hoạt động làm tổn hại đến môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của Nhà thầu gây ra.

Trong quá trình thi công các đơn vị thi công phải tuân thủ thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường, thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi  trường  quy  định  chi  tiết  thi  hành  một  số  điều  của  Luật  Bảo  vệ  môi trường, và các quy định khác về vệ sinh môi trường.

### Yêu cầu về an toàn lao động

Nhà thầu phải có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cho các quá trình thi công, như: vận chuyển, tập kết vật tư thiết bị, thi công đào, đúc móng, lắp dựng cột, rải căng dây, lắp đặt thiết bị, thu hồi vật tư,.... theo đúng các quy trình, quy phạm hiện hành của nhà nước và ngành điện và các yêu cầu cụ thể trong hồ sơ thiết kế công trình được duyệt.

### Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công

Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ trang thiết bị, phương tiện, vật tư, vật liệu và lao động cũng như bảo hộ, an toàn cần thiết cho thi công;

Trước khi thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho đại diện bên mời thầu đầy đủ, chi tiết về chương trình, kế hoạch thi công, bao gồm cả số lượng chủng loại thiết bị sẽ sử dụng;

Bên mời thầu có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

### Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục

Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết các hạng mục công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong Hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình được duyệt và điều kiện thực tế của công trình.

### Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

Nhà thầu phải nêu rõ các biện pháp để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng thi công công trình theo đúng các quy định của nhà nước, ngành điện và yêu cầu cụ thể trong hồ sơ thiết kế được duyệt.

## Yêu cầu về bảo hiểm xây dựng công trình

Nhà thầu phải mua bảo hiểm xây dựng công trình bằng tiền của nhà thầu theo quy định tại Nghị định  67/2023/NĐ-CP ngày 06/9/2023 của Chính phủ quy định về “Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng”. Việc mua bảo hiểm này được quy định cụ thể trong hợp đồng thi công xây dựng và được tính trong giá hợp đồng xây dựng.

Loại hình bảo hiểm: Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.

### Đối tượng bảo hiểm & quyền lợi bảo hiểm

#### Một số định nghĩa

“Người mua bảo hiểm” là Nhà thầu chính thực hiện gói thầu đang xét, có trách nhiệm mua bảo hiểm bắt buộc trong thời gian xây dựng công trình.

“Doanh nghiệp bảo hiểm” là Công ty Bảo hiểm thực hiện bảo hiểm dự án; là doanh nhiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật KDBH và các quy định khác của pháp luật có liên quan để kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm.

“Người được bảo hiểm” là các tổ chức, cá nhân sau đây:

Chủ đầu tư xây dựng: Công ty Truyền tải điện 2;

Nhà thầu trong hoạt động đầu tư xây dựng (nhà thầu chính và nhà thầu phụ);

Các tổ chức, cá nhân khác có quyền lợi và lợi ích liên quan đến công trình trong thời gian xây dựng (đối với bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng);

“Người thụ hưởng bảo hiểm”: Công ty Truyền tải điện 2.

“Phí bảo hiểm” là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Chi phí này đã được nhà thầu chào đầy đủ vào đơn giá dự thầu.

#### Đối tượng bảo hiểm

Bảo hiểm thiệt hại vật chất cho các tổn thất phát sinh từ mọi rủi ro của tất cả các công việc bao gồm các công trình, thiết bị tạm và vĩnh cửu liên quan đến xây dựng và lắp đặt các hạng mục công trình thuộc dự án Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý.

Các điều kiện và nội dung bảo hiểm công trình được thực hiện theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm (Có sự chấp thuận của Chủ đầu tư), Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016, Quy tắc bảo hiểm xây dựng (Phần trách nhiệm đối với bên thứ ba) do (Công ty Bảo hiểm) Ban hành và các tài liệu liên quan.

#### Quyền lợi bảo hiểm

##### Tổn thất vật chất trong quá trình xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc gói thầu số 3: Cung cấp VTTB nhất thứ 22kV bao gồm dịch vụ lắp đặt và bảo hiểm xây dựng công trình.

Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường cho các tổn thất của công trình xây dựng phát sinh từ mọi rủi ro do những nguyên nhân không bị loại trừ trong hợp đồng bảo hiểm, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

Toàn bộ các hạng mục công trình của dự án, máy móc/thiết bị trong quá trình lưu kho và trong quá vận chuyển từ kho công trình đến vị trí lắp đặt cùng với nguyên vật liệu, trang thiết bị kèm theo theo giá trị được kê khai trong phần giá trị bảo hiểm.

Chi phí dọn dẹp hiện trường là Chi phí cần thiết phát sinh bởi Người được bảo hiểm để di chuyển, giật đổ, dọn dẹp hiện trường, mảnh đổ vỡ, tài sản hoặc các chất khác sau khi xảy ra tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm (bao gồm nhưng không chỉ giới hạn trong việc di chuyển giật đổ hoặc dọn dẹp kể cả những phần không còn phù hợp với mục đích ban đầu) bao gồm cả việc tiến hành sửa chữa tạm thời và khôi phục lại các điều kiện làm việc ban đầu.

Chi phí chuyên gia, tư vấn, và chi phí cho kiến trúc sư, giám định viên, kỹ sư, chủ nhiệm điều hành dự án, Điều phối viên dự án, chi phí pháp lý và các chi phí khác phát sinh cho Người được bảo hiểm sau khi xảy ra tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm (bao gồm cả chi phí khảo sát, thiết kế, thay đổi thiết kế… để khôi phục các hạng mục bị tổn thất).

Chi phí giám định tổn thất sẽ do Nhà Bảo hiểm chịu.

##### Trách nhiệm đối với bên thứ ba:

Bảo hiểm trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm phát sinh gây ra thiệt hại về tính mạng, thương tật thân thể hay/và thiệt hại tài sản của Bên thứ 3 trong quá trình thi công các hạng mục công trình, thuộc dự án Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý.

Bên thứ 3 là bên không có tên trong HĐ bảo hiểm bị thiệt hại về người, tài sản từ một hoặc nhiều sự cố do những rủi ro thuộc phạm vi của HĐ bảo hiểm này.

### Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm chào cho gói thầu là giới hạn mức trách nhiệm cao nhất mà Đơn vị bảo hiểm phải trả trong trường hợp xảy ra tổn thất trong thời hạn bảo hiểm đối với Công trình thuộc dự án Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý.

#### Tổn thất vật chất

Số tiền bảo hiểm tổn thất vật chất được tính bằng giá trị các hạng mục xây lắp và cung cấp VTTB trước thuế (Không bao gồm chi phí bảo hiểm) do nhà thầu chào. Số tiền bảo hiểm tối thiểu đối với công trình trong thời gian xây dựng không được thấp hơn giá trị hợp đồng xây dựng, kể cả giá trị điều chỉnh, bổ sung (nếu có).

#### Trách nhiệm đối với người thứ ba

Là trách nhiệm pháp lý của người được bảo hiểm đối với người thứ ba phát sinh do việc thực hiện các công việc xây dựng/lắp đặt được bảo hiểm theo hợp đồng này tại công trường xây dựng hoặc môi trường thực hiện các công việc liên quan đến các hợp đồng được bảo hiểm do hành động có sai sót, lỗi hay khiếm khuyết của Người được bảo hiểm.

Giới hạn trách nhiệm bồi thường thực hiện theo Phụ lục 12 Bảng trả tiền bồi thường bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường ban hành kèm theo Thông tư 329/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài Chính.

### Thời hạn bảo hiểm

Thời hạn bảo hiểm công trình trong suốt quá trình xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình thuộc dự án " Trang bị chống sét van các ngăn xuất tuyến cấp điện áp 110kV trở xuống tại các TBA 220kV, 500kV do Công ty Truyền tải điện 2 quản lý " đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Trong trường hợp thời gian thi công bị chậm trễ so với tiến độ hoặc ngừng thi công và thi công lại (không vượt quá 48 tháng kể từ ngày khởi công và không tính thời gian bảo hành) (đối với công trình có thời gian thi công theo kế hoạch ban đầu căn cứ vào văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung (nếu có) không vượt quá 48 tháng), Bên mua bảo hiểm công trình sẽ thông báo cho Doanh nghiệp bảo hiểm bằng văn bản và Doanh nghiệp bảo hiểm phải gia hạn thời gian bảo hiểm theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm. Việc thay đổi này không làm phát sinh chi phí cho Bên mua bảo hiểm.

Trong trường hợp thời gian thi công bị chậm trễ so với tiến độ, hoặc ngừng thi công và thi công lại, thời gian xây dựng công trình bị kéo dài so với thời gian quy định tại văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư (bao gồm cả điều chỉnh, bổ sung (nếu có)) và/hoặc vượt quá 48 tháng kể từ ngày khởi công (không tính thời gian bảo hành), Bên mua bảo hiểm sẽ thông báo và Doanh nghiệp bảo hiểm phải gia hạn thời hạn bảo hiểm theo yêu cầu của Bên mua bảo hiểm. Bên mua bảo hiểm và Doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận phí bảo hiểm bổ sung áp dụng cho khoảng thời gian gia hạn này. Phí bảo hiểm bổ sung (nếu có) được tính căn cứ vào tỷ lệ phí quy định tại hợp đồng đã ký, tỷ lệ thời gian xây dựng kéo dài trên tổng thời gian xây dựng công trình theo văn bản của cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư khi giao kết hợp đồng bảo hiểm và các yếu tố rủi ro khác.

Hoặc: Nếu vượt quá 48 tháng thì hai bên cùng xem xét thống nhất trình cấp có thẩm quyền quyết định  mức phí bảo hiểm bổ sung.

Khi công trình hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày hoàn thành và bàn giao dự kiến (....), Bên mua bảo hiểm phải thông báo cho Doanh nghiệp bảo hiểm biết, hai bên sẽ ký biên bản hoàn thành giai đoạn bảo hiểm xây dựng và lắp đặt, và thống nhất chuyển sang giai đoạn bảo hiểm bảo hành. Nếu sau ngày hoàn thành dự kiến, công trình vẫn chưa hoàn thành và hai bên chưa ký biên bản hoàn thành giai đoạn bảo hiểm xây dựng và lắp đặt thì công trình được xem vẫn chưa chuyển sang giai đoạn bảo hiểm bảo hành.

Ghi chú: Các điều khoản chi tiết của phần bảo hiểm công trình sẽ phải trình chủ đầu tư thông qua trước khi ký hợp đồng mua bảo hiểm.

# Các bản vẽ

Chi tiết tại hồ sơ thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật (Tập 2 – Các bản vẽ) được duyệt đính kèm theo E-HSMT

### Ghi chú:

Toàn bộ khối lượng vật tư, thiết bị phục vụ thi công và khối lượng các hạng mục thi công xây lắp công trình như trong hồ sơ thiết kế, báo cáo kinh tế kỹ thuật được duyệt đính kèm trong hồ sơ mời thầu này chỉ mang tính nhất tham khảo cho nhà thầu. Trên cơ sở bản vẽ đính kèm hồ sơ mời thầu, nhà thầu có thể đi khảo sát hiện trường để bóc khối lượng từ bản vẽ và trên sơ cở thực tế tại hiện trường để chào giá cho phù hợp với yêu cầu của mục tiêu đầu tư.