Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật

### CHƯƠNG V.  PHẠM VI CUNG CẤP VÀ TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

### Mẫu số 01A (webform trên Hệ thống)

# PHẠM VI CUNG CẤP:

| STT | Danh mục hàng hóa | Ký mã hiệu | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Mô tả hàng hóa | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ### Hệ thống máy tính | ### HTMT1 | ### 1 | Hệ thống | ### Trọn bộ 01 hệ thống máy tính bao gồm: ### - Hệ thống phần cứng: ### + 02 máy tính Gateway ### + 01 Máy tính data server (hoặc SERVER/HMI/HIS, nghĩa là chức năng SERVER tích hợp thêm chức năng HMI và HIS). ### + 01 máy tính HMI/HIS (hoặc HMI/HIS/SERVER, nghĩa là chức năng HMI/HIS tích hợp thêm chức năng SERVER). ### + >= 04 Màn hình tinh thể lỏng >=27inches cho chức năng Data Server/HMI/HIS; ### + Loa cảnh báo. ### - Hệ thống phần mềm điều khiển máy tính bao gồm trọn gói phần mềm, giấy phép sử dụng và bản quyền phần mềm không giới hạn thời gian sử dụng: phần mềm thu thập, giám sát và điều khiển hệ thống, phần mềm giao diện người - máy (HMI), phần mềm xử lý, quản lý CSDL thời gian thực (real time database) và dữ liệu quá khứ (HIS), phần mềm kết nối SCADA, phần mềm giám sát hệ thống mạng,... |  |
|  | ### Hệ thống máy tính kỹ sư (Engineering) | ### HTMT2 | ### 1 | Hệ thống | ### Trọn bộ máy tính kỹ thuật (Engineering) bao gồm: ### - 01 Bộ máy tính kỹ thuật ### - Trọn bộ công cụ / phần mềm cấu hình và thử nghiệm (Test tool cho giao thức IEC 61850, GOOSE, IEC 60870-5-104/101, Modbus TCP/IP, Modbus RTU/RS485), phần mềm cấu hình và quản lý thiết bị mạng; phần mềm kiểm tra hệ thống,...và phần mềm quét virut có bản quyền không giới hạn thời gian sử dụng. ### - 01 Màn hình tinh thể lỏng >=27inches cho chức năng Engineering ### - 01 bộ KVM Switch dùng để share màn hình cho các máy tính Gateway, Log Collector khi cần thiết; |  |
|  | ### Hệ thống máy tính cho lớp mạng trung gian/DMZ | ### HTMT3 | ### 1 | hệ thống | ### Trọn bộ 01 Hệ thống máy tính Log Collector cho lớp mạng trung gian/DMZ bao gồm: ### - 01 Bộ máy tính chủ ### - Trọn bộ phần mềm có chức năng thu thập Log, Patch, AV, Backup/Restore |  |
|  | ### Máy in laser A3 | ### HTMT4 | ### 1 | máy | ### Trắng đen, > 1200dpi, > 6trang/phút |  |
|  | ### Các thiết bị ngoại vi phục vụ cho xuất dữ liệu để giao tiếp hệ thống khác | ### HTMT5 | ### 1 | Lô | ### Trọn bộ các Switch mạng LAN, thiết bị ngoại vi, các thiết bị lắp đặt cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn như liệt kê dưới đây: ### - Các Switch Access cho kết nối mạng LAN mức Station Bus IEC 61850: ### + Switch cho kết nối giữa các máy tính trung tâm và các IEDs, BCU, các hệ thống giám sát (bao gồm giám sát ắc quy, giám sát DC Online, giám sát chống sét, AC/DC, PCCC,...), máy in, hệ thống đồng bộ thời gian GPS,... ### + Switch cho kết nối giữa máy tính Gateway và thiết bị SCADA Firewall ### + Switch cho kết nối giữa các máy tính Server/HMI/HIS, Engineering và OT Firewall ### - Các thiết bị ngoại vi (hoặc các thiết bị cần thiết khác) cho kết nối, giao tiếp và truy xuất dữ liệu từ hệ thống máy tính đến hệ thống khác như PCCC (lưu ý nhà thầu phải có giải pháp phù hợp cho kết nối đến bộ báo cháy trung tâm (32 tín hiệu) và đưa tín hiệu PCCC lên hệ thống HMI tại trạm). ### Lưu ý: Các thiết bị cung cấp tại mục này phải đảm bảo kết nối nối đầy đủ cho toàn bộ TBA 220kV An Lão (bao gồm cả dự phòng cho các ngăn thuộc phạm vi TBA 220kV An Lão trong tương lai) và có khả năng kết nối các thiết bị TBA 500kV Hải Phòng thuộc gói thầu khác (Nhà thầu đề xuất quy cách kỹ thuật cho thiết bị TBA 500kV Hải Phòng đảm bảo kết nối được với hệ thống của TBA 220kV An Lão) |  |
|  | ### Hệ thống GPS | ### HTMT6 | ### 1 | Hệ thống | ### Hệ thống đáp ứng giao diện đồng bộ thời gian theo chuẩn giao thức IRIG-B và NTP/SNTP, nguồn DC/AC. ### Trọn bộ hệ thống bao gồm Time Server, anten, cáp anten, chống sét lan truyền tín hiệu, giá đỡ và phụ kiện lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống. |  |
|  | ### Hệ thống cáp mạng, cáp quang và vật tư, phụ kiện khác | ### HTMT7 | ### 1 | Lô | ### Trọn bộ cáp mạng (loại chống nhiễu), cáp quang và phụ kiện để lắp đặt, kết nối hoàn chỉnh hệ thống cho Trạm biến áp 220kV An Lão bao gồm nhưng không giới hạn như liệt kê dưới đây: ### - Cáp mạng chống nhiễu và cáp quang cho kết nối từ các máy tính trung tâm đặt tại tủ Server, các thiết bị IEDs, BCU tại tủ điều khiển bảo vệ, các thiết bị ngoại vi và các hệ thống khác (hệ thống AC/DC, hệ thống giám sát ắc quy, giám sát chạm đất, giám sát chống sét, PCCC,...) đến các thiết bị Switch ### - Trọn bộ phụ kiện: đầu nối cáp quang, ống nhựa HDPE xoắn bảo vệ cáp mạng, cáp quang ### - Trọn bộ Bàn và phụ kiện để các thiết bị của HTĐKMT trạm gồm nhiều bàn 1,2m ghép lại hoặc theo thiết kế đề xuất của Nhà thầu, hệ thống bàn phải có máng cáp đi dây cáp quang, cáp nguồn, các ổ cấm… hoàn tất đấu nối, cấp nguồn cho hệ thống máy, ghế cho các điều hành viên (số lượng đảm bảo theo yêu cầu của vận hành trạm). ### Lưu ý: khoảng không bàn dự trù lắp thêm màn hình camera, màn hình giám sát dầu online của các MBA lực, màn hình của hệ thống đọc công tơ đo đếm. ### - Bao gồm các tủ đặt các thiết bị của hệ thống máy tính... để hoàn tất đấu nối hệ thống |  |
| 9 | Tài liệu và bản vẽ |  |  |  |  |  |
|  | Tài liệu và bản vẽ phê duyệt | TL | 01 | Lô | Bao gồm (03 bộ): - Bản vẽ kích thước, hướng dẫn xây dựng và lắp đặt; - Sơ đồ cấu hình hệ thống điều khiển máy tính - Sơ đồ đấu dây nội bộ, nguyên lý đấu dây các thiết bị từ các IEDs của TBA 220kV An Lão, đề xuất kết nối cho TBA 500kV Hải Phòng, các thiết bị cung cấp của gói thầu đến các Switch mạng của dự án và các thiết bị của hệ thống cung cấp . - Bảng đấu nối & liệt kê, tổng kê cáp nguồn, cáp quang. - Catalogue thiết bị cung cấp. - Tài liệu và các file cấu hình theo tiêu chuẩn IEC 61850 theo mục 2.2 chương VII: Yêu cầu về mặt kỹ thuật. |  |
|  | Tài liệu và bản vẽ sau cùng | TL | 1 | Lô | Bao gồm (08 bộ): Bản vẽ: Tài liệu hướng dẫn thi công - Bản vẽ kích thước, hướng dẫn xây dựng và lắp đặt; - Sơ đồ cấu hình hệ thống điều khiển máy tính - Sơ đồ đấu dây nội bộ, nguyên lý đấu dây các thiết bị từ các IEDs của TBA 220kV An Lão, đề xuất kết nối cho TBA 500kV Hải Phòng, các thiết bị cung cấp của gói thầu đến các Switch mạng của dự án và các thiết bị của hệ thống cung cấp. - Bảng đấu nối & liệt kê, tổng kê cáp nguồn, cáp quang. - File mềm định dạng *.xls (EXCEL) và *.dwg (Auto CAD), PDF cho đấu nối, liệt kê cáp và tất cả các bản vẽ được cung cấp nêu trên. Tài liệu: - Catalog thiết bị. - Tài liệu và các file cấu hình theo tiêu chuẩn IEC 61850 theo mục 2: Yêu cầu về mặt kỹ thuật. - Sổ tay hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng thiết bị. - Phần mềm (có bản quyền) cài đặt rơ le, thiết bị đo lường, PLC… - Tài liệu hướng dẫn tính toán và cài đặt rơ le - File mềm định dạng *.pdf cho tất cả các tài liệu được cung cấp. |  |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải cung cấp bảng phạm vi cung cấp chi tiết trong E-HSDT thể hiện rõ mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của các vật tư, thiết bị chào cho gói thầu theo phạm vi cung cấp phía trên. Trường hợp nhà thầu không đề xuất cụ thể mã hiệu, nhãn hiệu, xuất xứ, hãng sản xuất của các vật tư, thiết bị chào thì E-HDT sẽ không được xem xét, đánh giá (Riêng đối với yêu cầu là 1 lô phụ kiện do thiết kế chưa xác định được chi tiết hàng hoá nên nội dung này sẽ được chuẩn xác trong giai đoạn phê duyệt bản vẽ final nếu nhà thầu được trúng thầu. Tuy nhiên, nhà thầu phải kê khai xuất xứ hàng hóa cho các phụ kiện dự kiến cung cấp).

- Nhà thầu cam kết chịu trách nhiệm cung cấp các phần mềm cần thiết để thay đổi/hoặc thêm tên các thiết bị (thiết bị cao áp, trung áp, hạ áp và các IED) cũng như tên ngăn lộ trên hệ thống điều khiển tích hợp. Do đó nhà thầu được yêu cầu cung cấp một gói phần mềm đầy đủ có bản quyền.

- Cấu hình hệ thống điều khiển tích hợp bao gồm phần cứng và phần mềm phải phù hợp cho các ngăn lộ trong giai đoạn này và các ngăn lộ lắp đặt trong tương lai của TBA 220kV An Lão và TBA 500kV Hải Phòng. Liesen của hệ thống điều khiển máy tính phải đảm bảo đủ dùng cho các TBA 220kV An Lão và TBA 500kV Hải Phòng (bao gồm cả các ngăn dự phòng trong tương lai và tín hiệu hệ thống giám sát DC online, ắc quy online) mà không phải nâng cấp, mua thêm liesen khi thực hiện mở rộng trạm. Chi tiết các ngăn lộ tương lai được thể hiện tại bản vẽ “Sơ đồ nối điện chính của TBA 220kV An Lão và TBA 500kV Hải Phòng”.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm lập cơ sở dữ liệu SCADA (datalist) để thỏa thuận với đơn vị điều độ. Nhà thầu chịu trách nhiệm phối hợp với các bên nghiệm thu point – to – point; hỗ trợ, phối hợp với các bên nghiệm thu cơ sở dữ liệu End – to – End với Trung tâm điều độ hệ thống điện miền Bắc (NSO) và B01 cho đến khi hoàn thành bao gồm cả các công việc liên quan đến thao tác xa với Trung tâm điều độ (liên quan đến thiết bị cung cấp cho gói thầu). Các chi phí này bao gồm trong giá gói thầu

- Hệ thống điều khiển máy tính nhà thầu cung cấp phải đảm bảo đưa tín hiệu dòng rò chống sét van đưa lên hệ thống máy tính.

- Hệ thống điều khiển tích hợp phải được thử nghiệm xuất xưởng (FAT) và thử nghiệm hiện trường (SAT) để chứng minh tính đáp ứng và phù hợp theo các yêu cầu của hệ thống theo các quy định hiện hành của EVN, EVNNPT. Đối với các ngăn lộ tương lai, hệ thống tích hợp yêu cầu kết nối đến thiết bị mô phỏng (DEMO) để kiểm tra năng lực và chức năng của hệ thống cho toàn trạm với sơ đồ nối điện hoàn thiện như thể hiện tại bản vẽ trong HSMT này.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với các bên nghiệm thu cơ sở dữ liệu End – to – End với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia, miền Bắc cho đến khi hoàn thành. Các chi phí này bao gồm trong giá gói thầu.

- Nhà thầu có trách nhiệm bảo hiểm cho quá trình vận chuyển, bốc dỡ, tháo lắp hàng hóa từ nơi sản xuất đến kho tại chân công trình.

- Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp phần mềm và phần cứng hệ thống điều khiển tích hợp đảm bảo tương thích để kết nối các IEDs (Rơ le, BCU…) theo tiêu chuẩn IEC 61850 được cung cấp trong gói thầu số 10 để đồng bộ và thực hiện đầy đủ chức năng điều khiển tích hợp theo yêu cầu của EVN, EVNNPT.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ các phần mềm, keys, liesen keys,… của tất cả các thiết bị cung cấp thuộc phạm vi gói thầu này và thực hiện đào tạo, chuyển giao công nghệ cho đơn vị vận hành. Thi công lắp đặt hoàn chỉnh để thực hiện cấu hình, đưa tín hiệu điều khiển, bảo vệ liên quan đến thiết bị cung cấp lên hệ thống máy tính.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm Phối hợp với nhà thầu thuộc gói thầu số 10 để kiểm tra cơ chế cấu hình hạ tầng mạng và bảo mật thông tin liên quan đến hệ thống máy tính nhà thầu cung cấp (bao gồm khắc phục tồn tại để hệ thống đảm bảo an toàn thông tin theo quy định)

3 - MỤC CÁC DỊCH VỤ LIÊN QUAN:

Bên mời thầu liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu theo bảng sau:

Mẫu số 01B (webform trên Hệ thống)

| STT | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vận chuyển toàn bộ hàng hóa cung cấp trong gói thầu đến chân công trình, bao gồm bảo hiểm và bốc dỡ tại điểm đến theo Webform. | 1 | Lô | Trạm biến áp 220kV An Lão đặt tại xã An Quang, TP Hải Phòng. | Phù hợp tiến độ chung của gói thầu |
|  | Lắp đặt, thí nghiệm và nghiệm thu các thiết bị cung cấp đưa vào vận hành (chi tiết công việc xem phần 2.1.3 tổng quan về gói thầu) | 1 | Lô | Trạm biến áp 220kV An Lão đặt tại xã An Quang, TP Hải Phòng. | Phù hợp tiến độ chung của gói thầu |
|  | Lắp đặt, thử nghiệm, khai báo cấu hình, cài đặt hệ thống điều khiển máy tính và đưa vào vận hành hệ thống điều khiển máy tính tại TBA 220kV An Lão và các đầu liên quan (Bao gồm cả cấu hình cơ sở dữ liệu SCADA để đưa tín hiệu lên đơn vị điều độ và cấu hình để đón tín hiệu hệ thống giám sát DC online, ắc quy online cả 220V và 48V; phối hợp nghiệm thu đưa vào sử dụng) | 1 | lô | TBA 220kV An Lão và đầu liên quan | Phù hợp tiến độ chung của gói thầu |
|  | Thực hiện đào tạo hướng dẫn vận hành, chuyển giao công nghệ, chuyển giao tài liệu, phần mềm, cơ sở dữ liệu (data base), mật khẩu (password), cần thiết cho công tác quản lý vận hành và sửa chữa bảo dưỡng và xử lý sự cố khiếm khuyết, nâng cấp mở rộng đối với thiết bị và hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm (chi tiết phần dịch vụ đào tạo như bên dưới): | 1 | Lô | Trạm biến áp 220kV An Lão đặt tại xã An Quang, TP Hải Phòng. | Phù hợp tiến độ chung của gói thầu |
| - | ### Đào tạo chuyển giao công nghệ: Đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho ít nhất 05 học viên của PTC1 đảm bảo đủ khả năng thực hiện được các nội dung công việc chính sau: - Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống: - Sao lưu toàn bộ hệ thống. - Khôi phục hệ thống - Khắc phục các lỗi trong quá trình vận hành của hệ thống - Khai báo cấu hình hệ thống : - Cho một trạm biến áp mới hoàn toàn. - Mở rộng thêm/bớt ngăn lộ tại Trạm Biến áp; - Cập nhật, nâng cấp phần mềm hệ thống ### (Chi tiết yêu cầu đào tạo chuyển giao công nghệ được quy định trong chương yêu cầu kỹ thuật). | 1 | lô | Tại nhà của nhà thầu, trạm (chi tiết sẽ thống nhất trong quá trình thực hiện hợp đồng). | Phù hợp tiến độ chung của gói thầu |
| - | ### Đào tạo vận hành: Đào tạo hướng dẫn vận hành hệ thống cho ít nhất 15 học viên của PTC đảm bảo thực hiện được các nội dụng công việc chính như sau: - Bật / Tắt hệ thống - Khởi động lại hệ thống - Thực hiện chức năng giám sát - Thực hiện chức năng điều khiển - Thực hiện chức năng báo cáo vận hành - Truy cập các thiết bị IEDs - Lấy các bản ghi sự cố. - Lọc các trình tự sự kiện, cảnh báo theo yêu cầu | 1 | lô | Trạm biến áp 220kV An Lão đặt tại xã An Quang, TP Hải Phòng. | Phù hợp tiến độ chung của gói thầu |

4-TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá như đã mô tả trong Bảng phạm vi cung cấp hàng hoá và các dịch vụ trong vòng 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả giao hàng và dịch vụ).

Chi tiết lịch giao hàng, tài liệu và bản vẽ như bảng bên dưới:

| STT | Danh mục hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Địa điểm cung cấp | Tiến độ cung cấp theo yêu cầu của bên mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vật tư thiết bị và phụ kiện | 1 | Lô | Trạm biến áp 220kV An Lão đặt tại xã An Quang, TP Hải Phòng. | 180 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |
|  | Bản vẽ thiết kế cơ sở (basic design) bao gồm: Cấu hình hệ thống điều khiển máy tính, logic điều khiển… | (Đã bao gồm) |  | NPMB/PECC3 | ≤15 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng) |
|  | Bản vẽ thiết kế chi tiết và tài liệu để phê duyệt | (Đã bao gồm) |  | NPMB/PECC3 | ≤30 ngày (kể từ ngày ký hợp đồng) |
|  | Bản vẽ và tài liệu sau cùng cho đấu nối, liệt kê cáp và tất cả các bản vẽ được cung cấp file đuôi *.pdf, autocad 2020 và *.xls ghi đĩa CD | (Đã bao gồm) |  | NPMB/PECC3 | ≤45 ngày |
|  | Các dịch vụ liên quan | (Đã bao gồm) |  | Trạm biến áp 220kV An Lão đặt tại xã An Quang, TP Hải Phòng. | Theo kế hoạch lắp đặt và lịch thí nghiệm sẽ được chủ đầu tư thông báo trong quá trình thực hiện hợp đồng. |

# MỤC 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

  - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN VÀ GÓI THẦU:

    - TÊN DỰ ÁN:

- Tên dự án: Trạm biến áp 220 kV An Lão và đấu nối.

- Chủ đầu tư: Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT)

- Nguồn vốn: EVNNPT

    - ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN:

- Địa điểm xây dựng trạm biến áp 220kV An Lão đặt tại xã An Quang, TP Hải Phòng.

    - TỔNG QUAN VỀ GÓI THẦU:

Mô tả sơ lược qui mô phạm vi dự án như sau:

- Cung cấp đầy đủ các thiết bị máy tính (như 02 máy tính Gateway, 01 Máy tính SERVER/HMI/HIS, 01 máy tính HMI/HIS/SERVER, 01 máy tính kỹ thuật, 01 máy tính lớp trung gian), các khóa mạng, cáp quang và phụ kiện, các thiết bị khác (cơ bản như phạm vi cung cấp) và phần mềm của hệ thống điều khiển máy tính (Sử dụng chung cho TBA 220kV An Lão và TBA 500kV Hải Phòng) trên cơ sở dựa trên “Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/07/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Qui định Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850” mà Nhà thầu đưa ra  giải pháp đề xuất kết nối hoàn tất các thiết bị điện tử (IEDs) lắp cho toàn TBA 220kV An Lão, TBA 500kV Hải Phòng thuộc gói thầu khác, các thiết bị của các ngăn lộ tương lai vào hệ thống điều khiển trạm (IEC61850).

Qui mộ các IEDs lắp cho toàn TBA 220kV An Lão, TBA 500kV Hải Phòng kể cả các ngăn dự phòng mô tả như sau:

Phần TBA 220kV An Lão giai đoạn 1:

- 02 máy biến áp lực 220/110/22kV (AT3, AT4);

- 02 ngăn lộ tổng 220kV của các máy biến áp AT3, AT4;

- 02 ngăn lộ tổng 110kV của các máy biến áp AT3, AT4;

- 01 ngăn lộ tổng 22kV của các máy biến áp AT3;

- 01 ngăn máy cắt liên lạc 220kV;

- 01 ngăn máy cắt vòng 220 kV;

- 04 ngăn lộ đường dây 220 kV;

- 01 hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái 220 kV;

- 01 hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái 110 kV;

- 01 ngăn máy cắt liên lạc 110kV;

- 01 ngăn máy cắt vòng 110 kV;

- 08 ngăn lộ đường dây 110 kV;

- Hệ thống điện tự dùng;

- Hệ thống TTLL, SCADA;

- Hệ thống camera TBA 220kV An Lão

- Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ

- Hệ thống giám sát accu, hệ thống giám sát chạm đất

- Hệ thống giám sát PCCC;

- Hệ thống giám sát dòng rò các chống sét van 220kV

Phần TBA 220kV An Lão giai đoạn tương lai:

- 11 ngăn lộ dự phòng cho lộ đường dây, phân đoạn thanh cái cho phía 220kV;

- 09 ngăn lộ dự phòng cho lộ đường dây, tụ bù, phân đoạn thanh cái cho phía 110kV;

- Hệ thống giám sát dòng rò các chống sét van 220kV

Phần TBA 500kV Hải Phòng giai đoạn 1:

- 01 máy biến áp lực 500kV (AT1);

- 01 ngăn lộ tổng 500kV AT1;

- 02 ngăn lộ đường dây 500kV;

- 02 hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái 500 kV;

- 01 ngăn lộ tổng 220kV của các máy biến áp AT1;

- 01 kháng hạn dòng thanh cái 220kV;

- 01 kháng hạn dòng thanh cái 110kV

- 02 ngăn lộ tổng 110kV của các máy biến áp AT3, AT4;

- 01 ngăn lộ tổng 22kV của các máy biến áp AT3;

- 01 ngăn máy cắt liên lạc 220kV;

- Hệ thống điện tự dùng;

- Hệ thống TTLL, SCADA;

- Hệ thống camera TBA 500kV Hải Phòng

- Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ

- Hệ thống giám sát PCCC;

- Hệ thống giám sát dòng rò các chống sét van 220kV, 500kV

Phần TBA 500kV Hải Phòng giai đoạn 2:

- 01 máy biến áp lực 500kV (AT2);

- 01 ngăn lộ tổng 500kV AT2;

- 01 ngăn lộ tổng 220kV của các máy biến áp AT2;

- Hệ thống giám sát dòng rò các chống sét van 220kV, 500kV

Phần TBA 500kV Hải Phòng giai đoạn tương lai:

- 04 ngăn lộ đường dây 500kV;

- Hệ thống giám sát dòng rò các chống sét van 220kV, 500kV

(Lưu ý Nhà thầu có thể tham khảo sơ đồ phương thức điều khiển bảo vệ TBA 220kV An Lão. TBA 500kV Hải Phòng –Sơ đồ một sợi để tham khảo các IEDs chính dự kiến đấu nối vào Hệ thống điều khiển máy tính cung cấp).

- Thi công lắp đặt, nghiệm thu, đưa vào vận hành hoàn chỉnh kết nối các Switch mạng LAN và trọn bộ cáp quang hoàn chỉnh, cáp nguồn, cáp nhị thứ cho các kết nối cụ thể như sau:

+ cho kết nối mạng LAN mức Station Bus IEC 61850;

+ cho kết nối giữa các máy tính trung tâm và các IEDs, BCU, các hệ thống giám sát (bao gồm giám sát ắc quy, giám sát DC Online, giám sát chống sét, AC/DC, PCCC,...), máy in, hệ thống đồng bộ thời gian GPS,...

+ cho kết nối giữa máy tính Gateway và thiết bị SCADA Firewall

+ cho kết nối giữa các máy tính Server/HMI/HIS, Engineering và OT Firewall

- Thi công lắp đặt, nghiệm thu, đưa vào vận hành hoàn chỉnh thiết bị ngoại vi (hoặc các thiết bị cần thiết khác) phục vụ cho kết nối hệ thống, giao tiếp và truy xuất dữ liệu từ hệ thống máy tính đến hệ thống khác như hệ thống PCCC

- Switch mạng LAN tại cho các phía 220kV, 110kV, 0,4kV…. ngoài nhà bay dự kiến sẽ lắp trong các tủ điều khiển bảo vệ thuộc gói thầu khác;

- Nhà thầu có trách nhiệm phát hành bảng vẽ thi công kết nối các thiết bị IEDs, bảng vẽ đấu nối cáp quang, hộp đấu nối cáp quang, cấp nguồn, cáp nhị thứ cho hệ thống… hoàn tất đưa hệ thống điều khiển máy tính vào vận hành.

- Lắp đặt, thí nghiệm và nghiệm thu cho các ngăn lắp mới của dự án (bao gồm thi công kéo cáp mạng, cáp quang, cáp nguồn và cáp nhị thứ cho hệ thống tích hợp);

- Cài đặt liên động mềm trên các BCUs cho tất cả các thiết bị nhất thứ như máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, dao nối đất, các MCB tổng…. (các thiết bị này đều được liên động thực hiện liên động trên 01 bộ điều khiển mức ngăn (BCU) được trang bị trên mỗi ngăn có giao thức IEC61850. Liên động toàn trạm cũng thực hiện 01 BCU được trang bị trên mỗi ngăn và giữa các BCU các ngăn sẽ truyền thông tin liên động theo giao thức GOOSE. Các logic điều khiển sẽ theo đúng sơ đồ nguyên lý nhằm tránh việc điều khiển, thao tác sai để đảm bảo cho người vận hành cũng như thiết bị).

- Cài đặt, cấu hình hệ thống phần mềm cho toàn bộ hệ thống điều khiển máy tính.

- Cài đặt phần mềm thu thập nhật ký ATTT (log agent) cho tất cả máy tính của hệ thống SAS bao gồm máy tính Log Collector.

- Cấu hình tất cả máy tính của hệ thống SAS bao gồm máy tính Log Collector để đảm bảo thu thập đầy đủ log, tập trung tại máy tính Log Collector và truyền về hệ thống SIEM tại PTCx thông qua kênh truyền kết nối được thiết lập trong phần thông tin liên lạc của dự án.

- Phối hợp với PTCx để đảm bảo hệ thống SIEM nhận được tập tin log đúng theo yêu cầu của vận hành (định dạng tập tin, thông tin ghi nhận,...)

- Các chương trình đào tạo theo yêu cầu của E-HSMT.

- Thiết kế các thiết bị trên màn hình giao diện, cấu trúc dữ liệu trên màn hình, HIS …. Cho điều khiển giám sát, thu thập dữ liệu  hoàn chỉnh cho phần lắp phần các ngăn lắp mới của dự án và sẵn sàng mở rộng cho phần tương lai theo qui định nghiệm thu;

- Hoàn tất các liên động mềm thuộc dự án;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu trên máy tính Server/HMI tại trạm;

- Xây dựng cơ sở dữ liệu SCADA trên máy tính Gateway tại trạm;

- Các chương trình đào tạo để phát triển khả năng tự bảo dưỡng hệ thống phần cứng và phần mềm cho đội bảo trì tại công trường.

  - YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

    - YÊU CẦU CHUNG:

      - CÁC TIÊU CHUẨN

- Tất cả những vật liệu và phụ kiện cung cấp, lắp đặt cho công trình này phải tuân theo những yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật cũng như những tiêu chuẩn quốc tế mới nhất và phải thích ứng với điều kiện khí hậu nhiệt đới. Để thực hiện được điều này nhà thầu phải đảm bảo duy trì được hệ thống kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Trong trường hợp nhà thầu chào các vật liệu và phụ kiện mà bản thân họ không trực tiếp sản xuất hoặc chế tạo thì nhà thầu phải có giấy ủy quyền của nhà chế tạo cho phép họ được cung cấp các vật liệu và phụ kiện đó cho Dự án Trạm biến áp 220 kV An Lão và đấu nối.

- Chỉ tiêu kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn được trích dẫn ở đây xác định các yêu cầu tối thiểu về chất lượng các loại vật liệu, sản phẩm cũng như toàn bộ hệ thống.

- Nếu không có tiêu chuẩn Việt Nam nào áp dụng thì phải tuân theo tiêu chuẩn của IEC hoặc IEEE và ngược lại trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn quốc gia như một tiêu chuẩn gốc thì người mua sẽ xem xét trên quan điểm tham khảo.

- Ngôn ngữ được sử dụng trong các quy định cũng như trong các tiêu chuẩn, thiết bị và các tài liệu kỹ thuật, các tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo dưỡng bắt buộc phải là tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

      - YÊU CẦU THIẾT KẾ:

Thiết kế phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:

- Thuận tiện trong kiểm tra và bảo dưỡng.

- Có khả năng tồn tại trong điều kiện khí hậu môi trường khắc nghiệt.

- Không bị ảnh hưởng bởi dao động mạnh.

      - MÃ MÁC VÀ KÝ HIỆU PHÂN BIỆT

- Mỗi vật liệu và phụ kiện phải ghi thông số, ký hiệu và chủng loại, số sêri, năm sản xuất cùng với thông số và các điều kiện vận hành và bất kỳ thông tin nào khác theo khuyến nghị IEC cũng như các yêu cầu về chỉ tiêu kỹ thuật khác.

      - ĐÓNG GÓI

- Mọi vật liệu và phụ kiện phải được đóng gói và ghim chặt trong thùng gỗ cứng để chống lại sự va đập, đảm bảo vật liệu và phụ kiện an toàn tuyệt đối khi di chuyển từ nơi sản xuất đến công trình. Ngoài ra cũng phải đưa ra các biện pháp bảo vệ về mặt vật lý cho vật liệu và phụ kiện trong suốt thời gian lắp đặt và lưu kho tạm thời ngoài công trình ở điều kiện thời tiết quanh công trình.

- Để tránh được những ảnh hưởng xấu gây ra bởi nước biển, độ ẩm hoặc các tác động bên ngoài thì tất cả các thiết bị phải được đóng gói kín trong các túi nhựa tổng hợp có độ bền cao. Ngoài ra, để tránh được sự ngưng tụ hơi nước trên bề mặt vật liệu và phụ kiện thì phải sử dụng các túi bằng silic hoặc có thể sử dụng các loại chất hút ẩm đạt yêu cầu.

- Mỗi một thùng hàng phải được đóng số sê ri riêng, tên người mua, số hợp đồng, tên nhà thầu, tên văn phòng đại diện của nhà thầu và địa chỉ liên lạc tại nước của người mua, trọng lượng thô và trọng lượng tịnh tính theo kg, bảng mô tả nội dung, kích thước của vỏ thùng, xuất xứ, cũng như tất cả những thông tin hướng dẫn cần thiết khác. Mỗi một thùng hàng phải có một bảng danh sách để trong phong bì kín chống thấm mô tả chi tiết, đầy đủ các gói có trong thùng.

      - GIÁ CHI TIẾT

- Các loại vật liệu và phụ kiện theo đơn hàng phải được liệt kê chi tiết, không chấp nhận nhà thầu chào giá tổng cho tất cả các vật liệu và phụ kiện.

      - KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm tiến hành các kiểm tra cần thiết đối với vật liệu và phụ kiện cung cấp tại địa điểm do nhà thầu lựa chọn với chi phí của mình. Các kiểm tra này phải chứng minh được các vật liệu và phụ kiện cung cấp cho công trình này hoạt động tốt; Đồng thời nhà thầu cũng phải nộp kèm theo hồ sơ dự thầu các báo cáo kiểm tra của vật liệu và phụ kiện chào.

      - VẬT LIỆU VÀ PHỤ KIỆN

- Tất cả các vật liệu và phụ kiện cung cấp theo hợp đồng này phải còn mới nguyên, có chất lượng cao nhất và phải được chế tạo từ năm 2019 trở đi với seri và thiết kế mới nhất và phải có khả năng chịu được các ứng suất tác động lên chúng do ảnh hưởng điện trường, cơ học và điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

      - TÀI LIỆU KỸ THUẬT, HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

- Tất cả những sản phẩm, hàng hóa cung cấp phải kèm theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt, biên bản nghiệm thu kiểm tra. Các tài liệu này phải được mô tả đơn giản, rõ ràng và minh họa bằng các bản vẽ, số liệu và hình ảnh.

- Các tài liệu kỹ thuật sẽ được in ra 08 bộ. Tất cả sẽ được gửi đến người mua 1 tháng trước khi các điều cam kết được thực hiện.

      - ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG:

- Nhiệt độ môi trường lớn nhất		:	450C

- Nhiệt độ môi trường trung bình		: 	250C

- Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất		:	140C

- Độ ẩm trung bình                     		:	85

- Độ ẩm lớn nhất                        		:	100

- Mức độ môi trường  ô nhiễm		: 	Trung bình

- Hệ số động đất                        		:	0,0676g

- Hệ số động đất lớn nhất                	:	0,15g

- Nhiệt đới hoá thiết bị	                     	:        	có

      - ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CỦA HỆ THỐNG:

| - Tần số | 50Hz |  |
| --- | --- | --- |
| - Tiêu chuẩn bảo vệ thiết bị | IP-55 (đối với thiết bị đặt ngoài trời) IP-41 (đối với thiết bị đặt trong nhà) |
| - Nguồn điện tự dùng | 380/220VAC – Xoay chiều 220VDC – Một chiều |

    - ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN

      - ĐẶC TÍNH CHUNG:

Dự án trang bị Hệ thống điều khiển tích hợp mức Station Bus phù hợp Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc quy định Hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV và 110kV và Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/07/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Qui định Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850. Dự án trang bị Hệ thống điều khiển tích hợp mức Station Bus đảm bảo kết nối tất các các thiết bị điện tử (IEDs) lắp cho toàn Trạm biến áp 220kV An Lão, Trạm biến 500kV Hải Phòng thuộc dự án khác. Lưu ý Nhà thầu có thể tham khảo sơ đồ phương thức điều khiển bảo vệ TBA 220kV An Lão. TBA 500kV Hải Phòng –Sơ đồ một sợi để tham khảo các IEDs chính dự kiến đấu nối vào Hệ thống điều khiển máy tính cung cấp).

Hệ thống điều khiển toàn trạm cho các ngăn lộ 500kV, 220kV, 110kV, 22kV được trang bị cho các mức độ như sau:

- Thiết bị: các thiết bị điện ngoài trời được trang bị tủ điều khiển tại chỗ nhằm điều khiển trong trường hợp bảo trì và khẩn cấp.

- Ngăn: có hệ thống điều khiển thiết bị bố trí tại các tủ điều khiển bảo vệ trong nhà điều khiển.

- Trạm: có hệ thống điều khiển tại hệ thống máy tính bố trí trong nhà điều hành.

- Mức hệ thống: từ Điều độ vùng (NSO, SSO) thông qua hệ thống SCADA và giám sát từ Trực ban Công ty Truyền tải điện 1 thuộc EVNNPT (B01).

- Hệ thống điều khiển máy tính phải sử dụng loại hệ thống mở, dùng mạng LAN Ethernet sử dụng tiêu chuẩn thông tin mới IEC 61850. Cụ thể như sau:

Hệ thống điều khiển tích hợp mức Station Bus phải thực hiện cơ bản như sau:

- Tất cả các máy cắt 500kV, 220kV, 110kV, 22kV được điều khiển tại chỗ và từ xa bằng các khoá đặt trên bộ truyền động điều khiển tại chỗ máy cắt, tại các bảng điều khiển tại tủ điều khiển bảo vệ của từng ngăn lộ, trên máy tính điều khiển trung tâm trong nhà điều hành hoặc từ Trung tâm Điều Độ NSO/SSO/từ Trung Tâm điều khiển xa thuộc EVNNPT.

- Tất cả các máy cắt, dao cách ly, dao nối đất đều được liên động thực hiện liên động trên 01 bộ điều khiển mức ngăn (BCU) được trang bị trên mỗi ngăn có giao thức IEC61850. Liên động toàn trạm cũng thực hiện 01 BCU được trang bị trên mỗi ngăn và giữa các BCU các ngăn sẽ truyền thông tin liên động theo giao thức GOOSE. Các logic điều khiển sẽ theo đúng sơ đồ nguyên lý nhằm tránh việc điều khiển, thao tác sai để đảm bảo cho người vận hành cũng như thiết bị.

- Cấu trúc hệ thống điều khiển các trạm biến áp 220 kV, 500kV có thể áp dụng lựa chọn cấu trúc mạng PRP (đề án đang mô tả bản vẽ theo cấu trúc này) hoặc HSR.

Cấu trúc PRP (hình 1 thuộc giai đoạn TBA 220kV An Lão):

Cấu trúc PRP (hình 1a thuộc giai đoạn TBA 500kV Hải Phòng bổ sung vào hệ thống TBA 220kV An Lão):

Cấu trúc HSR (hình 2):

Lưu ý trong mạng Station Bus theo cấu trúc HSR thì số lượng thiết bị trong một vòng HSR phải tuân thủ theo nguyên tắc:

  - Mỗi một vòng HSR chỉ bao gồm từ 03 đến 04 ngăn lộ.

  - Số lượng thiết bị IED trong một vòng HSR ≤ 15

Dựa trên cấu trúc hệ thống trên,  hệ thống điều khiển trạm bao gồm:

  - 01 Máy tính Server (hoặc SERVER/HMI/HIS, nghĩa là chức năng SERVER tích hợp thêm chức năng HMI và HIS);

  - 01 Máy tính HMI/HIS (hoặc HMI//HIS/SERVER, nghĩa là chức năng HMI/HIS tích hợp thêm chức năng SERVER);

  - 01 Máy tính kỹ sư EWS (Engineering);

  - 02 Máy tính Gateway;

  - 01 Máy tính cho lớp trung gian  có chức năng (Logger, Patch, AV, Bachup/Restore)

- (Lưu ý các chức năng Server, HMI, HIS có thể tích hợp như quy định)

  - Các máy tính trạm cần được bố trí trong tủ có kích thước 800mm x 800mm x 2200mm (Rộng x Sâu x Cao) đảm bảo đi dây gọn gàng, chống bụi bẩn (số lượng tủ sẽ tùy thuộc vào kích thước thiết bị thực tế).

Hệ thống có mạng LAN/Ethernet 100Mbits sử dụng tiêu chuẩn thông tin mới IEC-61850 Ed.2. Hệ thống điều khiển máy tính được trang bị một mạng LAN vòng hoạt động.

Các chức năng chính của hệ thống:

Bản quyền phần mềm được cung cấp bao gồm:

  - Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm cho dự án.

  - Khóa cứng USB cho bản quyền phần mềm hoặc License key.

Số lượng datapoint (tag) hỗ trợ đọc từ các IED cho trạm ≥ 15.000 (Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp số lượng datapoint cho gói thầu đảm bảo đủ dùng cho quy mô TBA 220kV An Lão, TBA 500kV Hải Phòng theo sơ đồ nối điện chính bao gồm cả các ngăn lộ dự phòng trong tương lai bao gồm cả việc kết nối đưa tín hiệu của hệ thống giám sát DC online và Ắc quy online).

Giao thức kết nối với IEDs/Gateways/các hệ thống giám sát/đồng bộ thời gian...

  - IEC 61850 Client.

  - Modbus RTU/TCP Master.

  - SNMP (v2, v3).

  - IEC 60870-5-104 Master.

  - Giao thức kết nối với hệ thống SCADA và Hệ thống thông tin vận hành.

  - IEC 60870-5-104 Slave.

  - SNTP/NTP; IRIG-B; IEEE 802.1Q, 802.1p, 802.3, 802.3ab, 802.1X (Ethernet LAN); Modbus TCP/IP; RS-485,...

Chức năng Rudundancy: khi máy chính bị lỗi thì máy tính dự phòng tự động thay thế, dự phòng cho giao thức truyền thông: IEC 60870-5-104.

Chức năng thu thập dữ liệu

  - Đối với giao thức IEC 61850: thực hiện theo cơ chế Report Control Block.

  - Đối với giao thức Modbus, IEC 60870-5-104: polling

  - Dữ liệu thu thập được gán nhãn thời gian tính đến miligiây (millisecond). Nhãn thời gian của dữ liệu là thời gian theo đồng hồ của các thiết bị IED.

Chức năng giao diện HMI

  - Hiển thị sơ đồ một sợi, từng cấp điện áp, chi tiết từng ngăn lộ và các thiết bị.

  - Hiển thị trạng thái của các thiết bị.

  - Hiển thị giá trị đo lường tức thời của các thông số vận hành. Những thông số vận hành được đo theo từng pha thì phải có khả năng hiển thị tất cả các pha.

    - Điện áp pha / Điện áp dây.

    - Điện áp 3U0.

    - Dòng điện.

    - Công suất tác dụng.

    - Công suất phản kháng.

    - Tần số.

    - Hệ số công suất.

    - Nhiệt độ dầu máy biến áp.

    - Nhiệt độ cuộn dây máy biến áp.

    - Chỉ thị nấc máy biến áp.

  - Hiển thị các thông tin về sự cố:

    - Chức năng bảo vệ tác động.

    - Dòng/áp sự cố các pha.

    - Tổng dòng sự cố tích lũy.

    - Khoảng cách đến điểm sự cố (đối với rơ le có chức năng fault locator).

  - Hệ thống thu thập đầy tín hiệu của hệ thống tự dùng một chiều, xoay chiều, tín hiệu F85, tín hiệu báo của hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống giám sát chống sét van...

  - Số lần thao tác đóng/cắt máy cắt, dao cách ly.

  - Giám sát tình trạng hoạt động của các IED, các thiết bị mạng LAN, GPS, thiết bị đầu cuối Gateway/RTU.

  - Hiển thị các tín hiệu cảnh báo, sự cố tại bảng Taplo gây chú ý trên màn hình gây chú ý theo quy ước như sau:

    - Tín hiệu tốt: màu xanh.

    - Tín hiệu có cảnh báo/sự cố và đang giữ, chưa trở về: màu đỏ nhấp nháy.

    - Tín hiệu có cảnh báo/sự cố đã trở về: màu vàng nhấp nháy.

  - Khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo hoặc sự cố thì phải kèm âm thanh đi kèm. Quy định sử dụng âm thanh khác nhau cho các tín hiệu:

    - Tín hiệu cảnh báo: cho các cảnh báo thông thường.

    - Tín hiệu sự cố: bảo vệ tác động, máy cắt cắt.

  - Cho phép người vận hành gắn, gỡ các biển báo mềm cấm thao tác, các chú ý trong vận hành.

  - Hiển thị đồ thị xu hướng các thông số vận hành trong ít nhất 60 phút

  - Ghi lại các thông số vận hành hàng giờ.

  - Ghi lại các sự kiện, cảnh báo, sự cố, các thao tác thiết bị, gắn, gỡ biển báo, thông tin đăng nhập người dùng kèm thời gian xảy ra. Việc ghi lại này được lưu vào file máy tính theo từng ngày. Các thông tin được có thể được lọc và xuất xa theo định dạng của Microsoft Excel.

  - Cho phép người vận hành thao tác điều khiển các thiết bị đóng cắt, chuyển nấc máy biến áp, Reset lockout, chuyển nhóm chỉnh định, điều khiển hệ thống làm mát máy biến áp … Khi thao tác đóng cắt thiết bị, chuyển nấc máy biến áp phải có kiểm tra điều kiện logic.

    - Điều khiển đóng/cắt thiết bị máy cắt/dao cách lý: thực hiện theo trình tự Select Before Operate (SBO).

    - Điều khiển tăng/giảm nấc máy biến áp, Reset Lockout, hệ thống làm mát máy biến áp, chuyển nhóm chỉnh định: thực hiện theo Direct Command hoặc Select Before Operate (SBO).

  - Phần mềm có chức năng thay đổi màu sắc tùy biến theo mục đích người sử dụng, có khả năng thể hiện trạng thái mất điện, có điện của hệ thống trên màn hình giao diện HMI.

  - Phần mềm có khả năng thiết lập phân quyền cho người dùng theo các nhóm như sau:

    - Viewer: chỉ được xem

    - Operator: được xem, điều khiển, gắn các biển báo, cảnh báo.

    - Administrator: được xem, điều khiển, gắn các biển báo, cảnh báo, bypass các liên động, truy cập ra ngoài hệ điều hành Windows.

  - Hệ thống cho phép cài đặt tính năng tự động đăng xuất tài khoản người dùng sau một thười gian đặt trước khi không có bất kỳ thao tác nào trong hệ thống.

Các chức năng khác

  - Phần mềm có chức năng lập trình tùy biến để thực hiện lập trình liên động mềm tùy theo mục đích người sử dụng.

  - Chức năng PLC theo IEC 61131-3 hoặc tương đương (bằng các ngôn ngữ lập trình bậc cao như VBScripts, C …).

  - Hệ thống cho phép cài đặt các giới hạn cảnh báo đối với các tín hiệu digital và anal`og.

  - Hỗ trợ khả năng chuyển đổi các dữ liệu thu thập từ IEDs sang các kiểu dữ liệu khác phù hợp khi kết nối với hệ thống SCADA:

  - Chuyển đổi giữa SPS và DPS.

  - Chuyển đổi giữa các giá trị đo lường Normalized value và Floating Value.

  - Chuyển đổi giữa Single Command và Regulating step command.

  - Phần mềm có khả năng nâng cấp để tương thích với phiên bản Windows mới hơn mà không phải làm lại database.

  - Phần mềm có khả năng hỗ trợ làm database nhanh trên Microsoft Excel thông qua định dạng *.csv hoặc *.xml để import và export vào, từ database.

Hệ thống tự động hóa TBA 220kV An Lão (Hệ thống OT) được trang bị thiết kế có phương án bảo đảm an toàn thông tin, cụ thể như sau:

  - Kiến trúc thiết kế theo nguyên tắc phân tầng và phòng thủ theo chiều sâu
(Defense in Depth) dựa theo các hướng dẫn IEC 62443, DHS ICS-CERT, được phân tầng từ thấp lên cao, các lớp càng thấp càng có mức bảo vệ cao, các lớp càng cao hơn càng có nguy cơ cao như sau:

Với Lớp lõi:

- Lớp 0: các thiết bị trường – Field devices.

- Lớp 1: các thiết bị điều khiển trường – Field controllers như BCU,…v.v.

- Lớp 3: lớp điều khiển – phòng điều khiển gồm các máy tính HMI, máy chủ điều khiển, máy chủ HIS, máy tính kỹ thuật EWS.

Lớp trung gian/gateway:

- Lớp 4: các vùng mạng trung gian, mạng giao tiếp với bên ngoài.

- Gateway: các Gateway giao tiếp, nhận và gửi số liệu với hệ thống điều khiển ngoài, tới TTĐKX.

- Mạng trung gian: các máy tính, máy chủ, thiết bị được triển khai mới ngoài hệ thống điều khiển như máy phục vụ giám sát và bảo vệ ATTT hệ thống điều khiển cần được đặt ở vùng mạng này, phân tách với các lớp mạng điều khiển vận hành TBA.

Mô hình thiết kế đảm bảo an toàn thông tin –tham khảo hình 1 - Cấu trúc PRP.

Giải pháp kỹ thuật sơ lược (chi tiết xem phần An toàn thông tin) như sau:

| STT | Yêu cầu chung | Vùng mạng | Giải pháp kỹ thuật yêu cầu | Mức ưu tiên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT-YC113 | OT.01 | Kiểm soát an ninh vật lý cho toàn bộ hệ thống DCS | Triển khai các biện pháp an ninh vật lý quản lý việc truy cập hệ thống SAS | Cao | Yêu cầu cũ |
| PT-YC114 | OT.01 | Lớp 0-1: Thiết bị trường/Điều khiển thiết bị trường | Kiểm soát an ninh vật lý như trên | Cao | Yêu cầu cũ |
| PT-YC115 | OT.10 | Lớp 3: Control Center | Tường lửa công nghiệp/Bảo mật hai chiều | Trung bình | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC116 | OT.02 |  | Phòng, chống mã độc/virus | Trung bình | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC117 | OT.03 |  | Giám sát thay đổi/đóng băng cấu hình | Thấp | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC118 | OT.10 | Lớp 4.1: SCADA/GW | Tường lửa công nghiệp/ Bảo mật hai chiều | Cao | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC119 | OT.02 |  | Phòng, chống mã độc/virus | Trung bình | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC120 | OT.10 | Lớp 4.2: Mạng Trung gian | Tường lửa công nghiệp/ Bảo mật hai chiều | Trung bình | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC121 | OT.02 |  | Phòng, chống mã độc/virus | Cao | Yêu cầu sửa đổi |
| PT-YC122 | OT.08 |  | Thu thập và quản lý nhật ký sự kiện an ninh | Thấp | Yêu cầu sửa đổi |

Đặc tính cơ bản của hệ thống theo bảng 1 sau:

| Cấu hình mạng LAN đơn, dạng mạng LAN | Mạng đơn |
| --- | --- |
| Tốc độ mang /tốc độ mạnh Ethernet | 100Mb/s |
| Chuẩn giao thức liên lạc giữa máy chủ và NIM (mô-đun giao diện mạng) hoặc phần tủ mức ngăn hoặc RTU | IEC 61850 |
| Giao thức truyền thông giữa các thiết bị điện tử thông minh (IED) và NIM hoặc phần tử mức ngăn hoặc RTU, rơ le bảo vệ…ngoại trừ công tơ | IEC 61850 |
| Số lượng tối thiểu điểm dữ liệu có thể kết nối vào hệ thống | Chọn hệ thống là > 15000 tag (Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp số lượng datapoint cho gói thầu đảm bảo đủ dùng cho quy mô TBA 220kV An Lão, TBA 500kV Hải Phòng theo sơ đồ nối điện chính bao gồm cả các ngăn lộ dự phòng trong tương lai bao gồm cả việc kết nối đưa tín hiệu của hệ thống giám sát DC online và Ắc quy online) |
| Số lượng các IEDs kết nối vào hệ thống | Theo giải pháp của hệ thống cáp thực tế và đảm bảo toàn bộ dự án cho TBA 220kV An Lão, TBA 500kV Hải Phòng. |
| Hệ thống vận hành | Window 10 Professional hoặc phiên bản mới nhất |
| Tường lửa cho điều khiển trạm và các chức năng vận hành khi truy nhập vào hệ thống tích hợp bởi người vận hành thông qua EVN. | Có |
| Phần mềm các ứng dụng được cấp với đầy đủ bản quyền và dịch vụ kỹ thuật liên quan. | Có |
| Loại hệ thống tự động hóa trạm (Tên hệ thống) / Nhà sản xuất/ xuất xứ |  |
| - MÁY TÍNH SERVER/GATEWAY/HMI, EWS |  |
| - Chủng loại | Máy tính công nghiệp hoặc Server |
| - Chống nhiễu điện từ | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |
| - Kiểu làm mát | Không có phần tử quay (Fanless) |
| - Cấp bảo vệ | IP30 |
| CPU | Là dòng cho máy tính công nghiệp hoặc Server là Intel® Xeon® |
| RAM |  |
| - Số khe cắm | ≥ 2 |
| - Dung lượng thực | ≥ 16 GB DDR4 ECC, 2133 MHz hoặc tương đương |
| SSD |  |
| - Chuẩn ổ cứng | SSD Enterprise |
| - Số lượng ổ cứng | ≥ 2 |
| - Dung lượng mỗi ổ cứng | ≥ 512 GB |
| - Hỗ trợ RAID cho SSD | RAID 1 |
| - Hỗ trợ Hot Swappable | Yêu cầu |
| Đồ họa |  |
| - Số cổng giao tiếp Displayport hoặc DVI-D hoặc HDMI hoặc tổ hợp giữa các loại cổng | ≥ 2 |
| - Độ phân giải hỗ trợ | ≥ 1920x1080 |
| Card mở rộng |  |
| PRP/HSR Card cho giao thức mạng | Yêu cầu |
| Cổng mạng Ethernet |  |
| - Loại cổng | Gigabit Ethernet |
| - Số lượng | ≥ 04 |
| Cổng Serial |  |
| -RS-232/422/485 loại cách ly quang | ≥ 2 |
| Cổng USB |  |
| -Trong Mainboard để cắm USB Dongle License | ≥ 1 |
| - Phía bên ngoài | ≥ 4 |
| Khe cắm PCIe cho mở rộng dự phòng | ≥ 2 |
| DVD | DVD+RW (có thể tách rời) |
| Nguồn cấp |  |
| - Số lượng | 02 nguồn |
| - Điện áp | 220 VDC |
| Hệ điều hành | Window 10 Professional hoặc phiên bản mới nhất |
| Các cổng khác | Audio, Alarm |
| Nhiệt độ môi trường | –5° đến +60°C |
| Chức năng tự giám sát tích hợp sẵn | Watch dog |
| Tiếp điểm (output) cho chuông còi khi máy tính có sự cố | ≥ 1 |
| Mức cách điện | ≥ 3000 Vdc |
| Nhiệt độ làm việc | Từ –40° to +60°C |
| Phụ kiện |  |
| -Màn hình | ≥27 inch LED |
| -Số lượng | >3 |
| - Kích thước |  |
| - Độ phân giải | ≥1920x1080 |
| - Cổng kết nối | VGA/HDMI |
| - Phụ kiện đi kèm | cáp kéo dài |
| - THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH SWITCH |  |
| Chủng loại | Switch công nghiệp, kiểu quản lý (Managed) |
| Số cổng Ethernet | phù hợp thực tế và có dự phòng 20% số cổng |
| Chống nhiễu điện từ | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |
| Giao thức hỗ trợ | IGMP snooping, VLANs, Multicast Control, SNMPv1, SNMPv2C, SNMPv3, SNTP, Jumbo Frame support; Modbus TCP/IP |
| Các tính năng Switch Layer 2 | IEEE Redundant Protocol (STP, RSTP, MSTP), VLANs. |
| Các tính năng cho bảo mật | • SSH / SSL |
|  | • Enable / disable ports |
|  | • SNMPv3 – encrypted |
|  | • HTTPS |
|  | • MAC address authentication |
|  | •RADIUS, Syslog |
| Đồng bộ thời gian | SNTP |
| - THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ | Các yêu cầu khác theo tính năng; phần yêu cầu ở đây chỉ viết cho truyền thông & cấu hình 61850 |
| Chuẩn truyền thông giao tiếp với máy chủ | IEC 61850 Edition 2 hoặc mới nhất |
| Giao thức giao tiếp với hệ thống mạng | PRP/HSR |
| Số lượng cổng giao tiếp mạng Station Bus | 2 |
| Cấu hình IEC 61850 – Common Data Class |  |
| - Tín hiệu trạng thái của thiết bị đóng cắt (máy cắt, dao cách ly, dao tiếp địa) | Double point status (DPS) |
| - Tín hiệu cảnh báo ngăn lộ | Single point status (SPS) |
| - Tín hiệu cho bảo vệ | Protection activation information (ACT) |
| - Tín hiệu bảo vệ có hướng | Direction protection activation information (ACD) |
| - Tín hiệu đo lường | Measured value (MV) |
| - Tín hiệu điều khiển đơn (ON/OFF) | Controllable Single Point (SPC) |
| - Tín hiệu điều khiển đóng cắt MC/DCL (Open/Close) | Controllable Double Point (DPC) |
| - Cấu hình IEC 61850 – Reporting |  |
| - Tín hiệu đo lường | Buffer Report hoặc Un-buffer Report |
| - Tín hiệu giám sát, cảnh báo | Buffer Report hoặc Un-buffer Report |
| - Số lượng Report client | ≥ 05 (đủ cho tất cả các Client trong trạm và đảm bảo số lượng dự phòng là 01) |
| - Cấu hình IEC 61850 – files cấu hình |  |
| - *.icd | Yêu cầu |
| - *.cid | Yêu cầu |
| - *.iid | Yêu cầu |
| - Cấu hình IEC 61850 – tài liệu |  |
| - Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) | Yêu cầu |
| - Model Implementation Conformance Statement (MICS) | Yêu cầu |
| - Protocol Implementation Extra Information for Testing (PIXIT) | Yêu cầu |
| - Technical Issues Conformance Statement (TICS) | Yêu cầu |
| - RED BOX |  |
| Chủng loại | Switch công nghiệp, kiểu quản lý (Managed) |
| Số cổng Ethernet | ≥ 6 |
| - Local | 2 (01 quang +01 điện) |
| - PRP/HSR A | 2 (01 quang +01 điện) |
| - PRP/HSR B | 2 (01 quang +01 điện) |
| Chống nhiễu điện từ | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |
| Chuẩn giao tiếp với hệ thống mạng | PRP/HSR |
| Quản lý | SSH/SSL encryption; Web-based, Telnet. |
| 5. HỆ THỐNG ĐỒNG BỘ THỜI GIAN |  |
| Kiểu lắp đặt | Rack 19inch |
| Input | IRIG-B |
| Output | IRIG-B, NTPv4, PTP |
| Chính xác | 1 PPS: ±40 ns average, ±100 ns peak Demodulated IRIG-B: ±40 ns average, ±100 ns peak Modulated IRIG-B: ±1 µs peak |
| Cổng LAN | 4 cổng RJ45 10/100 Mbps |
| Phụ kiện: | Trọn bộ hoàn tất |
| 6. OT FIREWALL (#1, #2, #3) |  |
| Số lượng cổng | Giao tiếp mạng LAN: + OT Firewall #1, 2: tối thiểu 6 cổng Ethernet RJ-45 10/100Mbps auto sense + OT Firewall #3: tối thiểu 8 cổng Ethernet RJ-45 10/100Mbps auto sense |
| Năng lực xử lý: | Firewall throughtput, IDS …: theo tính toán thực tế; |
|  | Maximum concurrent sestions: theo tính toán thực tế. |
| Chức năng Firewall: | Tường lửa kiểm soát đầy đủ trạng thái (Stateful Inspection Firewall) |
| Khả năng phát hiện nguy cơ: | Phát hiện dựa trên phân tích hành vi (behavior); |
|  | Phát hiện dựa trên tính hợp lệ của giao thức (protocol); |
|  | Phát hiện dựa trên mẫu tấn công khai thác điểm yếu (rule/signature). |
| Khả năng Routing (định tuyến): | Static, OSPF, RIP; |
|  | Static NAT, Dynamic NAT; |
|  | Policy based routing |
| Đáp ứng sẵn sàng cao | Đáp ứng |
| Cho phép 2 firewall cùng hãng có thể hoạt động ở chế độ active/standby (cluster) | Đáp ứng |
| Khả năng kiểm soát ứng dụng | Modbus, IEC-60870-5-104, IEC 60870-6 (ICCP), OPC DA & UA, DNP3, IEC 61850, SNTP; |
|  | VoIP; |
|  | Có khả năng hỗ trợ kiểm soát các lệnh điều khiển/giám sát ở mức chi tiết trong lĩnh vực SCADA |
| Tương thích yêu cầu quản lý | Có khả năng đẩy sự kiện an ninh và log về hệ thống quản lý thông tin an ninh và sự kiện qua giao thức syslog (SIEM); |
|  | Có khả năng lưu logs cục bộ trong ổ cứng hoặc thẻ nhớ; |
|  | Có khả năng đẩy SNMP counter, Netflow về hệ thống giám sát hiệu năng và chuẩn đoán mạng (NPMD) |
| Môi trường làm việc | Tiêu chuẩn trạm biến áp: IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 hoặc IEC 61000-6-2; Trường hợp chỉ đáp ứng IEC 61000-6-2 thì cần có phương án che chắn, cách ly các nguồn nhiễu điện từ; |
|  | Nhiệt độ: -100C +550C (IEC60068-2-1 và 60068-2-2); |
|  | Độ ẩm: 5 to 95%, không đọng sương; |
|  | Nguồn điện: AC, DC phù hợp vị trí lắp đặt |
| Yêu cầu trong quá trình triển khai thiết lập các chính sách tối thiểu như sau | Rule 1: Cho phép kết nối IEC 61850 và SNTP từ các máy tính Gateway, máy tính Engineer, máy tính Log Collector đi qua firewall đến hệ thống điều khiển máy tính tại trạm; Bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua OT firewall; |
|  | Rule 2: Cho phép các dữ liệu quản trị/giám sát: đẩy logs, read-only snmp counter, netflow đến IP của hệ thống SIEM, NPMD trong mạng điều khiển của EVNNPT; Bật tính năng IPS, App Control, Logs… với mọi traffic đi qua firewall; |
|  | (Các rule khác theo yêu cầu thực tế tại nơi lắp đặt); |
|  | Rule cuối cùng: Chặn tất cả các traffic không được phép còn lại và logs các gói tin và sự kiện bất thường |
| Tuân thủ tiêu chuẩn | ISA 99 hoặc IEC 62443 hoặc NERC CIP. |
| MTBF tối thiểu 250,000 giờ | Đáp ứng |
| Kích thước: | Tương thích dạng rack mount 19” |
| Nguồn cung cấp: | hỗ trợ 2 card nguồn: 48VDC ± 20% (dự phòng 1+1) |
| Có tiếp điểm cảnh báo có thể sử dụng để kết nối hệ thống cảnh báo bên ngoài | Đáp ứng |
| Bao gồm đầy đủ phụ kiện lắp đặt đi kèm, phần mềm cấu hình (có bản quyền) để đấu nối hoàn chỉnh | Đáp ứng |

Đặc tính chức năng Gateway theo qui định tuân thủ quy định 55/QĐ-ĐTĐL ngày 22/08/2017:

  - Có khả năng kết nối tương thích với hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ thông qua giao thức truyền tin IEC 60870-5-104.

  - Thời gian đáp ứng của tín hiệu

    - Đối với tín hiệu TSS, TSD: 10ms

    - Đối với giá trị đo lường TM: 2s

  - Sai số đo lường của hệ thống SCADA <1% trên toàn dải đo

  - Độ trễ của tín hiệu TSS, TSD, TM không vượt quá 4s

  - Độ phân giải bộ ADC: tối thiểu 11 bit và 1 bit dấu

  - Các thay đổi trạng thái đều phải được truyền từ thiết bị Gateway tới hệ thống SCADA/EMS Trung tâm Điều độ kèm theo nhãn thời gian để phản ánh chính xác thời gian diễn ra sự thay đổi trạng thái bao gồm đầy đủ thông tin năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây.

  - Phải có bộ nhớ trung gian (buffer) đủ lớn để có thể duy trì các thông tin thay đổi trạng thái trong trường hợp mất kết nối với các Trung tâm Điều độ trong thời gian ít nhất là 10 ngày. Các thông tin này sẽ được truyền đến các Trung tâm Điều độ sau khi kết nối được khôi phục.

  - Được đồng bộ thời gian thông qua thiết bị GPS hoặc đồng bộ với máy tính chủ của hệ thống SCADA/EMS Trung tâm Điều độ.

  - Trường hợp nguồn điện tự dùng của TBA gặp sự cố, nguồn điện cấp cho thiết bị đầu cuối Gateway phải được đảm bảo duy trì tối thiểu trong 10 giờ.

  - Bộ nhớ cơ sở dữ liệu Gateway phải đảm bảo duy trì tối thiểu 30 ngày trong điều kiện Gateway không được cung cấp điện để đảm bảo thiết bị Gateway khởi động lại mà không cần nạp lại CSDL.

  - Thiết bị đầu cuối Gateway phải đảm bảo mức độ sẵn sàng tối thiểu là 99,9%

  - Đáp ứng điều kiện vận hành trong môi trường trạm biến áp.

  - Cấu hình cổng giao diện truyền tin:

  - Cổng truyền tin giao thức IEC 60870-5-104: 4 cổng (01 cổng kết nối về A1; 01 cổng kết nối về Trung tâm vận hành tại EVNNPT tương lai; 01 kết nối Điều độ Điện lực (nếu có); 01 cổng dự phòng)

  - Có khả năng nhận dữ liệu từ hệ thống DCS/SAS và truyền dữ liệu thu thập được đến hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ theo giao thức IEC 60870-5-104.

  - Có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển và gửi đến hệ thống DCS/SAS tại trạm để thực hiện thao tác xa các thiết bị tại trạm.

- Có khả năng khai báo lại và khai báo thêm các tín hiệu khi cải tạo hoặc mở rộng trạm.

- Lược đồ giao diện HMI

      - YÊU CẦU MÔ TẢ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP

##### Yêu cầu về chức năng, thông số kỹ thuật của các thiết bị trong hệ thống

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| I | MÁY TÍNH SERVER/GATEWAY/HMI, EWS |  |
|  | Chủng loại | Máy tính công nghiệp hoặc Server |
|  | Chống nhiễu điện từ | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |
|  | Kiểu làm mát | Không có phần tử quay (Fanless) |
|  | Cấp bảo vệ | IP30 |
|  | CPU | Là dòng cho máy tính công nghiệp hoặc Server là Intel® Xeon® |
|  | RAM |  |
|  | - Số khe cắm | ≥ 2 |
|  | - Dung lượng thực | ≥ 32 GB DDR4 ECC, 2133 MHz hoặc tương đương |
|  | SSD |  |
|  | - Chuẩn ổ cứng | SSD Enterprise |
|  | - Số lượng ổ cứng | ≥ 2 |
|  | - Dung lượng mỗi ổ cứng | ≥ 960 GB |
|  | - Hỗ trợ RAID cho SSD | RAID 1 |
|  | - Hỗ trợ Hot Swappable | Yêu cầu |
|  | Đồ họa |  |
|  | - Số cổng giao tiếp Displayport hoặc DVI-D hoặc HDMI hoặc tổ hợp giữa các loại cổng | ≥ 2 |
|  | - Độ phân giải hỗ trợ | ≥ 1920x1080 |
|  | Card mở rộng |  |
|  | PRP/HSR Card cho giao thức mạng | Yêu cầu |
|  | Cổng mạng Ethernet |  |
|  | - Loại cổng | Gigabit Ethernet |
|  | - Số lượng | ≥ 04 |
|  | Cổng Serial |  |
|  | - RS-232/422/485 loại cách ly quang | ≥ 2 |
|  | Cổng USB |  |
|  | - Trong Mainboard để cắm USB Dongle License | ≥ 1 |
|  | - Phía bên ngoài | ≥ 4 |
|  | Khe cắm PCIe cho mở rộng dự phòng | ≥ 2 |
|  | DVD | DVD+RW (có thể tách rời) |
|  | Nguồn cấp |  |
|  | - Số lượng | 02 nguồn |
|  | - Điện áp | 220 VDC |
|  | Hệ điều hành | Window 10 Professional hoặc phiên bản mới nhất |
|  | Các cổng khác | Audio, Alarm |
|  | Nhiệt độ môi trường | –5° đến +60°C |
|  | Chức năng tự giám sát tích hợp sẵn | Watch dog |
|  | Tiếp điểm (output) cho chuông còi khi máy tính có sự cố | ≥ 1 |
|  | Mức cách điện | ≥ 3000 Vdc |
|  | Nhiệt độ làm việc | Từ –40° to +60°C |
|  | Tính đồng bộ, xuất xứ | Toàn bộ máy tính phải đồng bộ, nguyên bộ |
|  | Bảo hành nhà sản xuất | khai báo Nhà thầu khai báo công nghệ |
|  | Hàng hóa | Thời gian sản xuất không quá 1 năm từ lúc chào hàng |
|  | Công suất | Nhà thầu khai báo |
|  | Type test | Đáp ứng |
|  | Tương thích hoàn toàn với Hệ điều hành | Đáp ứng |
|  | Phụ kiện |  |
|  | Màn hình | ≥27 inch LED |
|  | Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nhà thầu khai báo |
|  | Mã thiết bị | Nhà thầu khai báo |
|  | Số lượng | >3 |
|  | Kích thước |  |
|  | Độ phân giải | ≥1920x1080 |
|  | Tỷ lệ màn hình |  |
|  | Cổng kết nối | VGA/HDMI |
|  | Phụ kiện đi kèm | cáp kéo dài |
| II | THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH SWITCH |  |
|  | Chủng loại | Switch công nghiệp, kiểu quản lý (Managed) |
|  | Số cổng Ethernet | phù hợp thực tế và có dự phòng 20% số cổng |
|  | Chống nhiễu điện từ | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |
|  | Giao thức hỗ trợ | IGMP snooping, VLANs, Multicast Control, SNMPv1, SNMPv2C, SNMPv3, SNTP, Jumbo Frame support |
|  | Các tính năng Switch Layer 2 | IEEE Redundant Protocol (STP, RSTP, MSTP), VLANs. |
|  | Các tính năng cho bảo mật | • SSH / SSL |
|  |  | • Enable / disable ports |
|  |  | • SNMPv3 – encrypted |
|  |  | • HTTPS |
|  |  | • MAC address authentication |
|  |  | •RADIUS, Syslog |
|  | Đồng bộ thời gian | SNTP |
| IV | THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN BẢO VỆ | Các yêu cầu khác theo tính năng; phần yêu cầu ở đây chỉ viết cho truyền thông & cấu hình 61850 |
|  | Chuẩn truyền thông giao tiếp với máy chủ | IEC 61850 Edition 2 hoặc mới nhất |
|  | Giao thức giao tiếp với hệ thống mạng | PRP/HSR |
|  | Số lượng cổng giao tiếp mạng Station Bus | 2 |
|  | Cấu hình IEC 61850 – Common Data Class |  |
|  | - Tín hiệu trạng thái của thiết bị đóng cắt (máy cắt, dao cách ly, dao tiếp địa) | Double point status (DPS) |
|  | - Tín hiệu cảnh báo ngăn lộ | Single point status (SPS) |
|  | - Tín hiệu cho bảo vệ | Protection activation information (ACT) |
|  | - Tín hiệu bảo vệ có hướng | Direction protection activation information (ACD) |
|  | - Tín hiệu đo lường | Measured value (MV) |
|  | - Tín hiệu điều khiển đơn (ON/OFF) | Controllable Single Point (SPC) |
|  | - Tín hiệu điều khiển đóng cắt MC/DCL (Open/Close) | Controllable Double Point (DPC) |
|  | - Cấu hình IEC 61850 – Reporting |  |
|  | - Tín hiệu đo lường | Buffer Report hoặc Un-buffer Report |
|  | - Tín hiệu giám sát, cảnh báo | Buffer Report hoặc Un-buffer Report |
|  | - Số lượng Report client | ≥ 05 (đủ cho tất cả các Client trong trạm và đảm bảo số lượng dự phòng là 01) |
|  | - Cấu hình IEC 61850 – files cấu hình |  |
|  | - *.icd | Yêu cầu |
|  | - *.cid | Yêu cầu |
|  | - *.iid | Yêu cầu |
|  | - Cấu hình IEC 61850 – tài liệu |  |
|  | - Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) | Yêu cầu |
|  | - Model Implementation Conformance Statement (MICS) | Yêu cầu |
|  | - Protocol Implementation Extra Information for Testing (PIXIT) | Yêu cầu |
|  | - Technical Issues Conformance Statement (TICS) | Yêu cầu |
| V | - Máy in A3/A4 |  |
|  | - Độ phân giải | 600 x 600 dpi |
|  | - Tốc độ | A4: up to 40 ppm A3: up to 20 ppm |
| VI | # RED BOX |  |
|  | # Chủng loại | Switch công nghiệp, kiểu quản lý (Managed) |
|  | # Số cổng Ethernet | ≥ 6 |
|  | - Local | 2 (01 quang +01 điện) |
|  | - PRP/HSR A | 2 (01 quang +01 điện) |
|  | - PRP/HSR B | 2 (01 quang +01 điện) |
|  | # Chống nhiễu điện từ | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |
|  | # Chuẩn giao tiếp với hệ thống mạng | PRP/HSR |
|  | # Quản lý | SSH/SSL encryption; Web-based, Telnet; Alarms, Critical Relay |

##### Yêu cầu về phần mềm hệ thống

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bản quyền phần mềm |  |
|  | - Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm cho dự án | Yêu cầu |
|  | - Khóa cứng USB cho bản quyền phần mềm hoặc License Key | Yêu cầu |
| 2 | Số lượng datapoint (tag) |  |
|  | - Số lượng datapoint (tag) cho trạm | ≥ 15000 (Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp số lượng datapoint cho gói thầu đảm bảo đủ dùng cho quy mô TBA 500kV Hải Phòng và TBA 220kV An Lão theo sơ đồ nối điện chính bao gồm cả các ngăn lộ dự phòng trong tương lai bao gồm cả việc kết nối đưa tín hiệu của hệ thống giám sát DC online và Ắc quy online). |
| 3 | Giao thức kết nối với IEDs/ Gateway |  |
|  | - IEC 61850 Client | Yêu cầu |
|  | + Single Point Status (SPS) |  |
|  | + Double Point Status (DPS) |  |
|  | + Protection activation information (ACT) |  |
|  | + Direction protection activation information (ACD) |  |
|  | + Measured value (MV) |  |
|  | + Controllable Single Point (SPC) |  |
|  | + Controllable Double Point (DPC) |  |
|  | + Static Dataset và Dynamic Dataset |  |
|  | - Modbus RTU/TCP Master | Yêu cầu |
|  | - SNMP (v2, V3) | Yêu cầu |
|  | - IEC 60870-5-104 Master | Yêu cầu |
| 4 | Giao thức kết nối SCADA và hệ thống B0x |  |
|  | - IEC 60870-5-104 Slave | Yêu cầu |
|  | Yêu cầu bổ sung cho chức năng Gateway: |  |
|  | Có khả năng kết nối tương thích với hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ thông qua giao thức truyền tin IEC 60870-5-104. | Đáp ứng |
|  | Thời gian đáp ứng của tín hiệu |  |
|  | Đối với tín hiệu TSS, TSD: 10ms | Đáp ứng |
|  | Đối với giá trị đo lường TM: 2s | Đáp ứng |
|  | Sai số đo lường của hệ thống SCADA 1% trên toàn dải đo | Đáp ứng |
|  | Độ trễ của tín hiệu TSS, TSD, TM không vượt quá 4s | Đáp ứng |
|  | Độ phân giải bộ ADC: tối thiểu 11 bit và 1 bit dấu | Đáp ứng |
|  | Các thay đổi trạng thái đều phải được truyền từ thiết bị Gateway tới hệ thống SCADA/EMS Trung tâm Điều độ kèm theo nhãn thời gian để phản ánh chính xác thời gian diễn ra sự thay đổi trạng thái bao gồm đầy đủ thông tin năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây. | Đáp ứng |
|  | Phải có bộ nhớ trung gian (buffer) đủ lớn để có thể duy trì các thông tin thay đổi trạng thái trong trường hợp mất kết nối với các Trung tâm Điều độ trong thời gian ít nhất là 10 ngày. Các thông tin này sẽ được truyền đến các Trung tâm Điều độ sau khi kết nối được khôi phục. | Đáp ứng |
|  | Được đồng bộ thời gian thông qua thiết bị GPS hoặc đồng bộ với máy tính chủ của hệ thống SCADA/EMS Trung tâm Điều độ. | Đáp ứng |
|  | Trường hợp nguồn điện tự dùng của TBA gặp sự cố, nguồn điện cấp cho thiết bị đầu cuối Gateway phải được đảm bảo duy trì tối thiểu trong 10 giờ. | Đáp ứng |
|  | Bộ nhớ cơ sở dữ liệu Gateway phải đảm bảo duy trì tối thiểu 30 ngày trong điều kiện Gateway không được cung cấp điện để đảm bảo thiết bị Gateway khởi động lại mà không cần nạp lại CSDL. | Đáp ứng |
|  | Thiết bị đầu cuối Gateway phải đảm bảo mức độ sẵn sàng tối thiểu là 99,9% | Đáp ứng |
|  | Đáp ứng điều kiện vận hành trong môi trường trạm biến áp. | Đáp ứng |
|  | Cấu hình cổng giao diện truyền tin: |  |
|  | Cổng truyền tin giao thức IEC 60870-5-104: 4 cổng (02 cổng kết nối về A2; 01 cổng kết nối về B04; 01 cổng dự phòng) | Đáp ứng |
|  | Yêu cầu kỹ thuật: |  |
|  | Có khả năng nhận dữ liệu từ hệ thống DCS/SAS và truyền dữ liệu thu thập được đến hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ theo giao thức IEC 60870-5-104. | Đáp ứng |
|  | Có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển và gửi đến hệ thống DCS/SAS tại trạm để thực hiện thao tác xa các thiết bị tại trạm. | Đáp ứng |
|  | Có khả năng khai báo Nhà thầu khai báo công nghệ lại và khai báo Nhà thầu khai báo công nghệ thêm các tín hiệu khi cải tạo hoặc mở rộng trạm. | Đáp ứng |
| 5 | Chức năng Redundancy - khi máy chính bị lỗi thì máy dự phòng tự động thay thế, được áp dụng cho: |  |
|  | - Server/ Gateway/HMI 1 và Server/ Gateway/HMI 2 | Yêu cầu |
| 6 | Chức năng thu thập dữ liệu |  |
|  | - Giao thức IEC 61850 | Dataset / Report Control Block |
|  | - Giao thức Modbus | Polling |
|  | - Độ phân giải của nhãn thời gian tín hiệu thu thập | Mi li giây (milisecond) |
| 7 | Chức năng giao diện HMI |  |
|  | - Hiển thị sơ đồ một sợi, từng cấp điện áp, chi tiết từng ngăn lộ và các thiết bị | Yêu cầu |
|  | - Hiển thị trạng thái của các thiết bị | Yêu cầu |
|  | - Hiển thị giá trị đo lường tức thời của các thông số vận hành. Những thông số vận hành được đo theo từng pha thì phải có khả năng hiển thị tất cả các pha | Yêu cầu |
|  | + Điện áp pha / Điện áp dây | Yêu cầu |
|  | + Điện áp 3U0 | Yêu cầu |
|  | + Dòng điện | Yêu cầu |
|  | + Công suất tác dụng | Yêu cầu |
|  | + Công suất phản kháng | Yêu cầu |
|  | + Tần số | Yêu cầu |
|  | + Hệ số công suất | Yêu cầu |
|  | + Nhiệt độ dầu máy biến áp | Yêu cầu |
|  | + Nhiệt độ cuộn dây máy biến áp | Yêu cầu |
|  | + Chỉ thị nấc máy biến áp | Yêu cầu |
|  | - Hiển thị các thông tin về sự cố | Yêu cầu |
|  | + Chức năng bảo vệ tác động | Yêu cầu |
|  | + Dòng/áp sự cố các pha | Yêu cầu |
|  | + Khoảng cách đến điểm sự cố (đối với rơ le có chức năng fault locator) | Yêu cầu |
|  | - Số lần thao tác đóng/cắt máy cắt, dao cách ly | Yêu cầu |
|  | - Giám sát tình trạng hoạt động của các IED, các thiết bị mạng LAN, GPS, thiết bị đầu cuối Gateway/RTU | Yêu cầu |
|  | - Hiển thị các tín hiệu cảnh báo, sự cố tại bảng Taplo gây chú ý trên màn hình gây chú ý theo quy ước như sau | Yêu cầu |
|  | + Tín hiệu tốt: Màu xanh | Yêu cầu |
|  | + Tín hiệu có cảnh báo/sự cố và đang giữ, chưa trở về: Màu đỏ kèm nhấp nháy | Yêu cầu |
|  | + Tín hiệu có cảnh báo/sự cố đã trở về: Màu vàng kèm nhấp nháy | Yêu cầu |
|  | - Khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo / sự cố thì phải kèm âm thanh đi kèm. Quy định sử dụng âm thanh khác nhau cho các tín hiệu: | Yêu cầu |
|  | + Tín hiệu cảnh báo: cho các cảnh báo thông thường | Yêu cầu |
|  | + Tín hiệu sự cố: Bảo vệ tác động, máy cắt cắt | Yêu cầu |
|  | - Cho phép người vận hành gắn/gỡ các biển báo mềm cấm thao tác, các chú ý trong vận hành. | Yêu cầu |
|  | - Hiển thị đồ thị xu hướng các thông số vận hành trong ít nhất 60 phút. Thông tin được xuất ra dưới dạng .pdf đối với hình ảnh hoặc Microsoft Exel đối với số liệu | Yêu cầu |
|  | - Ghi lại các thông số vận hành hàng giờ. Thông tin được xuất ra dưới định dạng Microsoft Excel | Yêu cầu |
|  | - Ghi lại các sự kiện, cảnh báo, sự cố, các thao tác thiết bị, gắn, gỡ biển báo, thông tin đăng nhập người dùng kèm thời gian xảy ra. Việc ghi lại này được lưu vào file máy tính theo từng ngày. Các thông tin được có thể được lọc và xuất xa theo định dạng của Microsoft Excel | Yêu cầu |
|  | - Cho phép người vận hành thao tác điều khiển các thiết bị đóng cắt, chuyển nấc máy biến áp, Reset lockout, chuyển nhóm chỉnh định, điều khiển hệ thống làm mát máy biến áp … Khi thao tác đóng cắt thiết bị, chuyển nấc máy biến áp phải có kiểm tra điều kiện logic. | Yêu cầu |
|  | + Điều khiển đóng/cắt thiết bị máy cắt/dao cách lý: thực hiện theo trình tự Select Before Operate (SBO) | Yêu cầu |
|  | + Điều khiển tăng/giảm nấc máy biến áp, Reset Lockout, Hệ thống làm mát máy biến áp, Chuyển nhóm chỉnh định: Thực hiện theo Direct Command hoặc Select Before Operate (SBO). | Yêu cầu |
|  | - Phần mềm có chức năng thay đổi màu sắc tùy biến theo mục đích người sử dụng, có khả năng thể hiện trạng thái mất điện, có điện của hệ thống trên màn hình giao diện HMI | Yêu cầu |
|  | - Phần mềm có khả năng thiết lập phân quyền cho người dùng theo các nhóm như sau: | Yêu cầu |
|  | + Viewer: Chỉ được xem | Yêu cầu |
|  | + Operator: Được xem; điều khiển; gắn các biển báo, cảnh báo | Yêu cầu |
|  | + Administrator: Được xem; điều khiển; gắn các biển báo, cảnh báo; Bypass các liên động; truy cập ra ngoài hệ điều hành Windows | Yêu cầu |
|  | - Hệ thống cho phép cài đặt tính năng tự động đăng xuất tài khoản người dùng sau một thười gian đặt trước khi không có bất kỳ thao tác nào trong hệ thống | Yêu cầu |
| 8 | Các chức năng khác |  |
|  | - Phần mềm có chức năng lập trình tùy biến để thực hiện lập trình liên động mềm tùy theo mục đích người sử dụng | Yêu cầu |
|  | - Chức năng PLC theo IEC 61131-3 hoặc tương đương (bằng các ngôn ngữ lập trình bậc cao như VBScripts, C …) | Yêu cầu |
|  | - Hệ thống cho phép cài đặt các giới hạn cảnh báo đối với các tín hiệu digital và analog | Yêu cầu |
|  | - Hỗ trợ khả năng chuyển đổi các dữ liệu thu thập từ IEDs sang các kiểu dữ liệu khác phù hợp khi kết nối với hệ thống SCADA | Yêu cầu |
|  | + Chuyển đổi giữa SPS và DPS | Yêu cầu |
|  | + Chuyển đổi giữa các giá trị đo lường Normalized value và Floating Value | Yêu cầu |
|  | + Chuyển đổi giữa Single Command và Regulating step command | Yêu cầu |
|  | - Phần mềm có khả năng nâng cấp để tương thích với phiên bản Windows mới hơn mà không phải làm lại database | Yêu cầu |
|  | - Phần mềm có khả năng hỗ trợ làm database nhanh trên Microsoft Excel thông qua định dạng *.csv hoặc *.xml để import và export vào/từ database | Yêu cầu |
|  | - Phần mềm có khả năng hỗ trợ đọc các biến từ IED online | Yêu cầu |
| 9 | Phần mềm phải tương thích với hệ điều hành | Window 10 Professional hoặc phiên bản mới nhất hoặc Windows Server mới nhất phù hợp phần mềm hệ thống |
| 10 | Yêu cầu phần mềm trên máy HIS |  |
|  | Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nhà thầu khai báo |
|  | Tên phần mềm | Nhà thầu khai báo |
|  | Bản quyền phần mềm/cơ sở dữ liệu | Đáp ứng |
|  | Phiên bản phần mềm/cơ sở dữ liệu | Đáp ứng |
|  | Hệ điều hành hỗ trợ | Nhà thầu khai báo |
|  | Có thể cài đặt được trên các máy tính phần cứng thuộc các nhà sản xuất khác nhau, dễ dàng thay thế, nâng cấp | Đáp ứng |
|  | Chức năng phần mềm: |  |
|  | Khoảng thời gian lưu trữ không giới hạn (chỉ phụ thuộc vào thiết bị phần cứng) | Tối thiểu 2 năm |
|  | Cho phép lưu dữ liệu cỡ 1s | Đáp ứng |
|  | Lưu dữ liệu toàn bộ trạng thái thiết bị, đo lường, alarm của các thiết bị nhất thứ và IED của toàn trạm | Đáp ứng |
|  | HIS hỗ trợ Playback cho phép xem lại trạng thái hoạt động của trạm tại các thời điểm trong quá khứ | Đáp ứng |

  - Yêu cầu về đào tạo:

Đào tạo chuyển giao công nghệ và đào tạo vận hành cho TBA 500kV Hải Phòng và TBA 220kV An Lão: Các chương trình đào tạo phải được cung cấp, tạo điều kiện cho người mua phát triển khả năng tự bảo dưỡng hệ thống phần cứng, phần mềm và có khả ngăn thực hiện mở rộng, cải tạo cho trạm trong giai đoạn sau bao gồm các chương trình đào tạo:

    - Yêu cầu về đào tạo chuyển giao công nghệ:

Đào tạo chuyển giao công nghệ cho đơn vị quản lý vận hành đảm bảo đủ khả năng thực hiện các nội dung công việc chính như sau:

- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống:

- Sao lưu toàn bộ hệ thống.

- Khôi phục hệ thống

- Khắc phục các lỗi trong quá trình vận hành của hệ thống

- Khai báo cấu hình hệ thống :

- Cho một trạm biến áp mới hoàn toàn.

- Mở rộng thêm/bớt ngăn lộ tại Trạm Biến áp;

- Cập nhật, nâng cấp phần mềm hệ thống.

(Thời gian đào tạo tối thiểu là 14 ngày, không tối đa thời gian đào tạo)

    - Yêu cầu về đào tạo vận hành:

Đào tạo  hướng dẫn vận hành cho dự kiến khoảng 15 học viên của công ty Truyền tải điện đảm bảo thực hiện các nội dung công việc chính như sau:

- Bật / Tắt hệ thống

- Khởi động lại hệ thống

- Thực hiện chức năng giám sát

- Thực hiện chức năng điều khiển

- Thực hiện chức năng báo cáo vận hành

- Truy cập các thiết bị IEDs

- Lấy các bản ghi sự cố.

- Lọc các trình tự sự kiện, cảnh báo theo yêu cầu

- Ngoài những nội dung trên, Nhà thầu phải thực hiện đào tạo, chuyển giao công nghệ:

- Tổng quan về hệ thống.

- Đào tạo những người sử dụng tại chỗ /từ xa.

- Bảo dưỡng phần mềm hệ thống.

- Bảo dưỡng phần cứng hệ thống.

- Tất cả các tài liệu trong các sổ tra cứu riêng rẽ được lưu giữ bởi người mua.

- Nhà cung cấp phải kèm theo một bản mô tả nội dung khoá đào tạo được yêu cầu, thời gian và mức độ kỹ thuật của các chỉ dẫn. Nhà cung cấp còn phải kèm theo một bản tóm tắt khoá đào tạo cho mỗi học viên.

- Nhà cung cấp phải mô tả khả năng về dịch vụ bảo dưỡng và dịch vụ tại nơi lắp đặt, Cung cấp bản tóm tắt các dịch vụ và bảo dưỡng đề nghị cho người mua.

- Nhà cung cấp hệ thống tích hợp phải cung cấp dịch vụ bảo hành và trợ giúp kỹ thuật trong và sau thời gian bảo hành khi có yêu cầu từ người mua.

- Nhà cung cấp phải chuyển giao các kỹ năng cơ bản hệ thống tích hợp trạm sau thời hạn kết thúc dịch vụ bảo hành và trợ giúp kỹ thuật.

- Nhà cung cấp phải chuyển giao đầy đủ công nghệ (phần mềm gốc, các bước cài đặt, cấu hình hệ thống, mật khẩu các mức, thủ tục kết nối các thiết bị trong trạm, khả năng thay đổi chức năng logic, thêm, bớt, sửa đổi các phần tử trong hệ thống…).

  - TÀI LIỆU CHỨNG MINH SỰ PHÙ HỢP CỦA HÀNG HÓA

Những tài liệu sau cần phải đệ trình cùng với dự thầu là bằng chứng tài liệu chứng minh sự phù hợp cho các thiết bị chính:

- Chứng nhận ISO – 9001:2008/2015 của nhà sản xuất hoặc tương đương.

- Điền đầy đủ các bảng kê khai thông số kỹ thuật.

- Đính kèm các tài liệu kỹ thuật các thiết bị chính

- Điền đầy đủ mã hiệu các thiết bị chính

- Giấy chứng nhận của hệ thống điều khiển tích hợp trạm được sản xuất theo tiêu chuẩn IEC61850.

- Cung cấp đầy đủ báo cáo thử nghiệm của thiết bị chào thầu hoặc tương tự thiết bị chào thầu đã thử nghiệm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Trong trường hợp không cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin, tài liệu cũng như các yêu cầu khác như được nêu trong hồ sơ mời thầu thì hồ sơ có thể dẫn đến bị loại do xem là không đáp ứng.

| QUY TẮC ĐẶT ĐỊA CHỈ IOA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/7/2020) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Chia nhỏ kết nối giữa các connections với driver, 1 driver 15 connections. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Địa chỉ IOA sử dụng 3 Oct (Dec: 16777215) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,000,000 ÷ 9,999,999 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  |
| BAY |  |  | DEVICE | SIGNAL |  |  |  |  |
| SP | x,xxx,000÷ x,xxx,499 |  |  |  |  |  |  |  |
| AI | x,xxx,500÷ x,xxx,699 |  |  |  |  |  |  |  |
| SC | x,xxx,700÷ x,xxx,799 |  |  |  |  |  |  |  |
| DP | x,xxx,800÷ x,xxx,899 |  |  |  |  |  |  |  |
| DC | x,xxx,900÷ x,xxx,999 |  |  |  |  |  |  |  |
| Số | Voltage level (đánh theo quy định EVN) |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0.4 | kV |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 110 | kV |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 220 | kV |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 500 | kV |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 22 | kV |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 35 | kV |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 6 | kV |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 10 | kV |  |  |  |  |  |  |
| Số | Devices |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | BCU 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | BCU 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thiết bị bảo vệ số 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thiết bị bảo vệ số 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Thiết bị bảo vệ số 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Thiết bị bảo vệ số 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Thiết bị bảo vệ số 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Thiết bị bảo vệ số 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Thiết bị bảo vệ số 7 |  |  |  |  |  |  |  |

Tham khảo áp dụng phụ lục 4 DANH SÁCH TÍN HIỆU VÀ ĐỊA CHỈ IOA (Ban hành kèm theo Quyết định số 127/QĐ-HĐTV ngày 14/7/2020)

BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT:

Nhà thầu được yêu cầu điền đầy đủ các thông tin theo yêu cầu cho các bảng dữ liệu kỹ thuật bên dưới đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh tính đúng đắn của các thông số do nhà thầu điền (tài liệu kỹ thuật, catalog, bảng cam kết của nhà sản xuất...). Việc thiếu các bảng điền thông tin trong bảng dữ liệu kỹ thuật có thể dẫn đến hồ sơ dự thầu của nhà thầu bị loại.

1.	CÁC YÊU CẦU QUAN TRỌNG	4

2.	HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP	7

3.	CÁP LỰC HẠ ÁP	21

4.	CÁP ĐIỀU KHIỂN NHIỀU LÕI	22

5.	BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN 220VDC/220VAC	22

# CÁC YÊU CẦU QUAN TRỌNG

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | ĐÁP ỨNG |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết kế và cung cấp phần cứng, phần mềm giao diện, hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cần thiết khác có bản quyền sử dụng. | Yêu cầu |  |
| 2 | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp một gói phần mềm đầy đủ có bản quyền và mã nguồn mở. Các phần mềm này đảm bảo để người mua có thể thay đổi/ hoặc thêm tên ngăn lộ, các thiết bị nhất thứ, nhị thứ, IEDs,.. trên hệ thống điều khiển tích hợp. | Yêu cầu |  |
| 3 | Nhà thầu cung cấp giải pháp (kèm trọn bộ các bản vẽ kết nối các IEDs với HTĐKMT) đề xuất chọn cấu trúc mạng PRP hoặc HSR hoặc cả 02 để kết nối hoàn tất các thiết bị điện tử (IEDs) lắp cho toàn TBA 220kV An Lão, TBA 500kV Hải Phòng thuộc gói thầu khác, các thiết bị của các ngăn lộ tương lai vào hệ thống điều khiển trạm (IEC61850). | Yêu cầu |  |
| 2 | Trên cơ sở giải pháp chọn mục 3, Nhà thầu phải chào đủ số lượng số lượng hệ thống máy tính, switch mạng, cáp quang, cáp nguồn, thiết bị khác của hệ thống tích hợp…. theo đúng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu | Yêu cầu |  |
| 4 | Hệ thống điều khiển tích trạm biến áp cung cấp tuân thủ Quyết định số 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc quy định Hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV và 110kV và Quyết định số 168/QĐ-EVN ngày 23/2/2023 của Tập đoàn điện lực Việt Nam V/v phê duyệt đề án “Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống thông tin của Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2023-2028” | Yêu cầu |  |
| 5 | Hệ thống điều khiển tích trạm biến áp cung cấp tuân thủ quyết định 127/QĐ-HĐTV ngày 14/07/2020 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc Gia về việc ban hành Qui định Yêu cầu kỹ thuật cơ bản hệ thống điều khiển TBA trên nền tảng tiêu chuẩn IEC 61850. | Yêu cầu |  |
| 6 | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm nghiên cứu quy mô của dự án, tính toán và cung cấp đủ chủng loại và số lượng cáp quang, cáp lực hạ áp, cáp điều khiển (với chủng loại phù hợp như quy định trong phần Phạm vi cung cấp) và phụ kiện đấu nối hoàn thiện cho toàn bộ dự án bao gồm cáp kết nối giữa các thiết bị cấp mới theo gói thầu và thiết bị cung cấp bởi gói thầu khác... để hoàn thiện toàn bộ hệ thống điều khiển máy tính phù hợp với sơ đồ cấu trúc của hệ thống máy tính trạm và hệ thống máy tính thu thập dữ liệu hệ thống đo đếm, những phát sinh trong quá trình thi công. | Yêu cầu cam kết |  |
| 7 | Tất cả các thiết bị, phần mềm cung cấp (có bản quyền) phải được bảo hành trong thời gian quy định trong hồ sơ mời thầu này kể từ ngày lắp đặt, cài đặt với dịch vụ hỗ trợ và bảo hành được cung cấp trong 24/24h. | Yêu cầu |  |
| 8 | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp một gói file cấu hình (ICD, SSD, SCD, CID, IID, SED) và các phần mềm đi kèm phần mềm đầy đủ có bản quyền và mã nguồn mở. Các phần mềm này đảm bảo để người mua có thể thay đổi/ hoặc thêm tên ngăn lộ, các thiết bị nhất thứ, nhị thứ, IEDs,. trên hệ thống điều khiển tích hợp. | Yêu cầu |  |
| 9 | Tài liệu: Chứng chỉ level A, B, các tài liệu về thiết bị và phần mềm sử dụng cấu hình theo IEC 61850 | Yêu cầu |  |
| 10 | Thiết kế đảm bảo an toàn hệ thống điều khiển máy tính phải tuân thủ theo Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 ban hành ngày 12/6/2018; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 ngày 19/11/2015; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12 tháng 8 năm 2022; TCVN 11930:2017 về Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Quyết định số 717/QĐ-EVN ngày 31/5/2025 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định Đảm bảo An ninh mạng và an toàn thông tin trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam”, Quyết định số 1936/QĐ-EVNNPT ngày 01/10/2025 của EVNNPT về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Viễn thông, Công nghệ thông tin, Tự động hóa và Bảo đảm An ninh mạng, An toàn thông tin mạng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia | Yêu cầu |  |
| 11 | Nhà thầu cam kết thực hiện các biện pháp đảm bảo An toàn thông tin (ATTT) tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại Phụ lục V của Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT và TCVN 11930:2017 đối với hệ thống thông tin cấp độ 5 và các hướng dẫn an toàn thông tin cụ thể của EVN/EVNNPT (ví dụ bộ quy tắc cấu hình ATTT, các cảnh báo/chỉ đạo về bảo mật từ Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, ...) khi triển khai công tác xây dựng/nâng cấp/mở rộng các HTTT (bao gồm HTTT Tự động hóa TBA), cam kết bảo mật thông tin đối với các dự án/công trình đang thực hiện do EVNNPT làm chủ đầu tư, không được cung cấp các thông tin của EVNNPT cho các bên thứ 3 nào khác”. Nhà thầu khai báo và cấu hình hệ thống đảm bảo kết nối hệ thống máy tính Trạm về Hệ thống SIEM của EVNNPT tại B01. | Yêu cầu |  |
| 12 | Nhà thầu cam kết cung cấp đầy đủ tài liệu các thiết lập, cấu hình hệ thống thực hiện các biện pháp đảm bảo An toàn thông tin (ATTT) tuân thủ theo yêu cầu kỹ thuật cơ bản tại Phụ lục V của Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT và TCVN 11930:2017 đối với hệ thống thông tin cấp độ 5 cùng với phương án thi công và biện pháp an toàn để thỏa hiệp với Đơn vị QLVH trước khi đưa hệ thống thông tin điều khiển máy tính vào vận hành | Yêu cầu |  |
| 13 | Bảng cài đặt cấu hình các thiết bị thuộc hệ thống điều khiển tích hợp trạm (như các phần mềm trên các máy tính,...) với các tính năng giám sát, điều khiển, phân tích dữ liệu trạm, lưu trữ dữ liệu, bảo trì bảo dưỡng, kết nối SCADA để hướng dẫn cài đặt các hệ thống cung cấp | Yêu cầu |  |
| 14 | Cung cấp tài liệu chứng minh hệ thống điều khiển tích hợp nhà thầu cung cấp đã được vận hành lâu dài, ổn định cho TBA từ 500kV trở lên (ít nhất 2 năm) (có xác nhận của người sử dụng hệ thống) | Yêu cầu |  |
| 15 | Hệ thống máy tính phải đưa được tín hiệu chống sét van (dòng rò); cảnh báo dòng so lệch tăng cao được đưa lên hệ thống máy tính. | Yêu cầu |  |
| 16 | Các tín hiệu giám sát điện áp DC thanh cái tổng, trạng thái các aptomat DC tổng của các ngăn lộ lên hệ thống điều khiển máy tính (theo văn bản số 4638/EVNNPT-KT ngày 26/12/2018). | Yêu cầu |  |
| 17 | Tuân thủ quy trình quản lý chất lượng do EVN ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-EVN ngày 03/01/2023 | Yêu cầu |  |
| 18 | Cung cấp tài liệu chứng minh hệ thống điều khiển tích hợp nhà thầu cung cấp đã được vận hành lâu dài, ổn định cho TBA từ 500kV trở lên (ít nhất 2 năm) (có xác nhận của người sử dụng hệ thống). | Yêu cầu |  |
| 19 | Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp hệ thống điều khiển tích hợp có cấu hình bao gồm phần cứng và phần mềm phù hợp cho các ngăn lộ trong giai đoạn này và các ngăn lộ lắp đặt trong tương lai. Chi tiết các ngăn lộ tương lai được thể hiện tại bản vẽ “Sơ đồ nối điện chính” đính kèm hồ sơ mời thầu này. | Yêu cầu |  |
| 20 | + Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị. Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu. | Yêu cầu |  |

# HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | ĐÁP ỨNG |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Yêu cầu về phần mềm hệ thống |  |  |
| 1 | Bản quyền phần mềm |  |  |
|  | - Giấy chứng nhận bản quyền phần mềm cho dự án | Yêu cầu |  |
|  | - Khóa cứng USB cho bản quyền phần mềm hoặc License Key | Yêu cầu |  |
| 2 | Số lượng kết nối |  |  |
|  | - Số lượng datapoint (tag) cho trạm | ≥ 15000 (Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp số lượng datapoint cho gói thầu đảm bảo đủ dùng cho quy mô TBA 500kV Hải Phòng và TBA 220kV An Lão theo sơ đồ nối điện chính bao gồm cả các ngăn lộ dự phòng trong tương lai bao gồm cả việc kết nối đưa tín hiệu của hệ thống giám sát DC online và Ắc quy online). |  |
|  | - Số lượng các IEDs nối vào hệ thống | Ghi rõ và số lượng phù quy mô TBA 220kV An Lão, TBA 500kV Hải Phòng (bao gồm cả các ngăn lộ dự phòng trong tương lại) |  |
| 3 | Giao thức kết nối với IEDs/ Gateway |  |  |
|  | - IEC 61850 Client | Yêu cầu |  |
|  | + Single Point Status (SPS) |  |  |
|  | + Double Point Status (DPS) |  |  |
|  | + Protection activation information (ACT) |  |  |
|  | + Direction protection activation information (ACD) |  |  |
|  | + Measured value (MV) |  |  |
|  | + Controllable Single Point (SPC) |  |  |
|  | + Controllable Double Point (DPC) |  |  |
|  | + Static Dataset và Dynamic Dataset |  |  |
|  | - Modbus RTU/TCP Master | Yêu cầu |  |
|  | - SNMP (v2, V3) | Yêu cầu |  |
|  | - IEC 60870-5-104 Master | Yêu cầu |  |
| 4 | Giao thức kết nối SCADA và hệ thống B0x |  |  |
|  | - IEC 60870-5-104 Slave | Yêu cầu |  |
|  | Yêu cầu bổ sung cho chức năng Gateway: |  |  |
|  | Có khả năng kết nối tương thích với hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ thông qua giao thức truyền tin IEC 60870-5-104. | Đáp ứng |  |
|  | Thời gian đáp ứng của tín hiệu |  |  |
|  | Đối với tín hiệu TSS, TSD: 10ms | Đáp ứng |  |
|  | Đối với giá trị đo lường TM: 2s | Đáp ứng |  |
|  | Sai số đo lường của hệ thống SCADA 1% trên toàn dải đo | Đáp ứng |  |
|  | Độ trễ của tín hiệu TSS, TSD, TM không vượt quá 4s | Đáp ứng |  |
|  | Độ phân giải bộ ADC: tối thiểu 11 bit và 1 bit dấu | Đáp ứng |  |
|  | Các thay đổi trạng thái đều phải được truyền từ thiết bị Gateway tới hệ thống SCADA/EMS Trung tâm Điều độ kèm theo nhãn thời gian để phản ánh chính xác thời gian diễn ra sự thay đổi trạng thái bao gồm đầy đủ thông tin năm, tháng, ngày, giờ, phút, giây, mili giây. | Đáp ứng |  |
|  | Phải có bộ nhớ trung gian (buffer) đủ lớn để có thể duy trì các thông tin thay đổi trạng thái trong trường hợp mất kết nối với các Trung tâm Điều độ trong thời gian ít nhất là 10 ngày. Các thông tin này sẽ được truyền đến các Trung tâm Điều độ sau khi kết nối được khôi phục. | Đáp ứng |  |
|  | Được đồng bộ thời gian thông qua thiết bị GPS hoặc đồng bộ với máy tính chủ của hệ thống SCADA/EMS Trung tâm Điều độ. | Đáp ứng |  |
|  | Trường hợp nguồn điện tự dùng của TBA gặp sự cố, nguồn điện cấp cho thiết bị đầu cuối Gateway phải được đảm bảo duy trì tối thiểu trong 10 giờ. | Đáp ứng |  |
|  | Bộ nhớ cơ sở dữ liệu Gateway phải đảm bảo duy trì tối thiểu 30 ngày trong điều kiện Gateway không được cung cấp điện để đảm bảo thiết bị Gateway khởi động lại mà không cần nạp lại CSDL. | Đáp ứng |  |
|  | Thiết bị đầu cuối Gateway phải đảm bảo mức độ sẵn sàng tối thiểu là 99,9% | Đáp ứng |  |
|  | Đáp ứng điều kiện vận hành trong môi trường trạm biến áp. | Đáp ứng |  |
|  | Cấu hình cổng giao diện truyền tin: |  |  |
|  | Cổng truyền tin giao thức IEC 60870-5-104: 05 cổng (02 cổng kết nối về NSO, 01 cổng kết nối về B01; 01 cổng kết nối về Bx; 01 cổng dự phòng) | Đáp ứng |  |
|  | Yêu cầu kỹ thuật: |  |  |
|  | Có khả năng nhận dữ liệu từ hệ thống DCS/SAS và truyền dữ liệu thu thập được đến hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm Điều độ theo giao thức IEC 60870-5-104. | Đáp ứng |  |
|  | Có khả năng nhận tín hiệu điều khiển từ hệ thống SCADA trung tâm của Cấp điều độ có quyền điều khiển và gửi đến hệ thống DCS/SAS tại trạm để thực hiện thao tác xa các thiết bị tại trạm. | Đáp ứng |  |
|  | Có khả năng khai báo cập nhật theo thực tế công nghệ lại và khai báo cập nhật theo thực tế công nghệ thêm các tín hiệu khi cải tạo hoặc mở rộng trạm. | Đáp ứng |  |
| 5 | Chức năng Redundancy - khi máy chính bị lỗi thì máy dự phòng tự động thay thế, được áp dụng cho: |  |  |
|  | - Server/ Gateway/HMI 1 và Server/ Gateway/HMI 2 | Yêu cầu |  |
| 6 | Chức năng thu thập dữ liệu |  |  |
|  | - Giao thức IEC 61850 | Dataset / Report Control Block |  |
|  | - Giao thức Modbus | Polling |  |
|  | - Độ phân giải của nhãn thời gian tín hiệu thu thập | Mi li giây (milisecond) |  |
| 7 | Chức năng giao diện HMI |  |  |
|  | - Hiển thị sơ đồ một sợi, từng cấp điện áp, chi tiết từng ngăn lộ và các thiết bị | Yêu cầu |  |
|  | - Hiển thị trạng thái của các thiết bị | Yêu cầu |  |
|  | - Hiển thị giá trị đo lường tức thời của các thông số vận hành. Những thông số vận hành được đo theo từng pha thì phải có khả năng hiển thị tất cả các pha | Yêu cầu |  |
|  | + Điện áp pha / Điện áp dây | Yêu cầu |  |
|  | + Điện áp 3U0 | Yêu cầu |  |
|  | + Dòng điện | Yêu cầu |  |
|  | + Công suất tác dụng | Yêu cầu |  |
|  | + Công suất phản kháng | Yêu cầu |  |
|  | + Tần số | Yêu cầu |  |
|  | + Hệ số công suất | Yêu cầu |  |
|  | + Nhiệt độ dầu máy biến áp | Yêu cầu |  |
|  | + Nhiệt độ cuộn dây máy biến áp | Yêu cầu |  |
|  | + Chỉ thị nấc máy biến áp | Yêu cầu |  |
|  | - Hiển thị các thông tin về sự cố | Yêu cầu |  |
|  | + Chức năng bảo vệ tác động | Yêu cầu |  |
|  | + Dòng/áp sự cố các pha | Yêu cầu |  |
|  | + Khoảng cách đến điểm sự cố (đối với rơ le có chức năng fault locator) | Yêu cầu |  |
|  | - Số lần thao tác đóng/cắt máy cắt, dao cách ly | Yêu cầu |  |
|  | - Giám sát tình trạng hoạt động của các IED, các thiết bị mạng LAN, GPS, thiết bị đầu cuối Gateway/RTU | Yêu cầu |  |
|  | - Hiển thị các tín hiệu cảnh báo, sự cố tại bảng Taplo gây chú ý trên màn hình gây chú ý theo quy ước như sau | Yêu cầu |  |
|  | + Tín hiệu tốt: Màu xanh | Yêu cầu |  |
|  | + Tín hiệu có cảnh báo/sự cố và đang giữ, chưa trở về: Màu đỏ kèm nhấp nháy | Yêu cầu |  |
|  | + Tín hiệu có cảnh báo/sự cố đã trở về: Màu vàng kèm nhấp nháy | Yêu cầu |  |
|  | - Khi xuất hiện các tín hiệu cảnh báo / sự cố thì phải kèm âm thanh đi kèm. Quy định sử dụng âm thanh khác nhau cho các tín hiệu: | Yêu cầu |  |
|  | + Tín hiệu cảnh báo: cho các cảnh báo thông thường | Yêu cầu |  |
|  | + Tín hiệu sự cố: Bảo vệ tác động, máy cắt cắt | Yêu cầu |  |
|  | - Cho phép người vận hành gắn/gỡ các biển báo mềm cấm thao tác, các chú ý trong vận hành. | Yêu cầu |  |
|  | - Hiển thị đồ thị xu hướng các thông số vận hành trong ít nhất 60 phút. Thông tin được xuất ra dưới dạng .pdf đối với hình ảnh hoặc Microsoft Exel đối với số liệu | Yêu cầu |  |
|  | - Ghi lại các thông số vận hành hàng giờ. Thông tin được xuất ra dưới định dạng Microsoft Excel | Yêu cầu |  |
|  | - Ghi lại các sự kiện, cảnh báo, sự cố, các thao tác thiết bị, gắn, gỡ biển báo, thông tin đăng nhập người dùng kèm thời gian xảy ra. Việc ghi lại này được lưu vào file máy tính theo từng ngày. Các thông tin được có thể được lọc và xuất xa theo định dạng của Microsoft Excel | Yêu cầu |  |
|  | - Cho phép người vận hành thao tác điều khiển các thiết bị đóng cắt, chuyển nấc máy biến áp, Reset lockout, chuyển nhóm chỉnh định, điều khiển hệ thống làm mát máy biến áp … Khi thao tác đóng cắt thiết bị, chuyển nấc máy biến áp phải có kiểm tra điều kiện logic. | Yêu cầu |  |
|  | + Điều khiển đóng/cắt thiết bị máy cắt/dao cách lý: thực hiện theo trình tự Select Before Operate (SBO) | Yêu cầu |  |
|  | + Điều khiển tăng/giảm nấc máy biến áp, Reset Lockout, Hệ thống làm mát máy biến áp, Chuyển nhóm chỉnh định: Thực hiện theo Direct Command hoặc Select Before Operate (SBO). | Yêu cầu |  |
|  | - Phần mềm có chức năng thay đổi màu sắc tùy biến theo mục đích người sử dụng, có khả năng thể hiện trạng thái mất điện, có điện của hệ thống trên màn hình giao diện HMI | Yêu cầu |  |
|  | - Phần mềm có khả năng thiết lập phân quyền cho người dùng theo các nhóm như sau: | Yêu cầu |  |
|  | + Viewer: Chỉ được xem | Yêu cầu |  |
|  | + Operator: Được xem; điều khiển; gắn các biển báo, cảnh báo | Yêu cầu |  |
|  | + Administrator: Được xem; điều khiển; gắn các biển báo, cảnh báo; Bypass các liên động; truy cập ra ngoài hệ điều hành Windows | Yêu cầu |  |
|  | - Hệ thống cho phép cài đặt tính năng tự động đăng xuất tài khoản người dùng sau một thười gian đặt trước khi không có bất kỳ thao tác nào trong hệ thống | Yêu cầu |  |
| 8 | Các chức năng khác |  |  |
|  | - Phần mềm có chức năng lập trình tùy biến để thực hiện lập trình liên động mềm tùy theo mục đích người sử dụng | Yêu cầu |  |
|  | - Chức năng PLC theo IEC 61131-3 hoặc tương đương (bằng các ngôn ngữ lập trình bậc cao như VBScripts, C …) | Yêu cầu |  |
|  | - Hệ thống cho phép cài đặt các giới hạn cảnh báo đối với các tín hiệu digital và analog | Yêu cầu |  |
|  | - Hỗ trợ khả năng chuyển đổi các dữ liệu thu thập từ IEDs sang các kiểu dữ liệu khác phù hợp khi kết nối với hệ thống SCADA | Yêu cầu |  |
|  | + Chuyển đổi giữa SPS và DPS | Yêu cầu |  |
|  | + Chuyển đổi giữa các giá trị đo lường Normalized value và Floating Value | Yêu cầu |  |
|  | + Chuyển đổi giữa Single Command và Regulating step command | Yêu cầu |  |
|  | - Phần mềm có khả năng nâng cấp để tương thích với phiên bản Windows mới hơn mà không phải làm lại database | Yêu cầu |  |
|  | - Phần mềm có khả năng hỗ trợ làm database nhanh trên Microsoft Excel thông qua định dạng *.csv hoặc *.xml để import và export vào/từ database | Yêu cầu |  |
|  | - Phần mềm có khả năng hỗ trợ đọc các biến từ IED online | Yêu cầu |  |
| 9 | Phần mềm phải tương thích với hệ điều hành | Window 10 Professional hoặc phiên bản mới nhất hoặc Windows Server mới nhất phù hợp phần mềm hệ thống |  |
| 10 | Yêu cầu phần mềm trên máy HIS |  |  |
|  | Nhà sản xuất / Xuất xứ | Cập nhật theo thực tế |  |
|  | Tên phần mềm | Cập nhật theo thực tế |  |
|  | Bản quyền phần mềm/cơ sở dữ liệu | Đáp ứng |  |
|  | Phiên bản phần mềm/cơ sở dữ liệu | Đáp ứng |  |
|  | Hệ điều hành hỗ trợ | Cập nhật theo thực tế |  |
|  | Có thể cài đặt được trên các máy tính phần cứng thuộc các nhà sản xuất khác nhau, dễ dàng thay thế, nâng cấp | Đáp ứng |  |
|  | Chức năng phần mềm: |  |  |
|  | Khoảng thời gian lưu trữ không giới hạn (chỉ phụ thuộc vào thiết bị phần cứng) | Tối thiểu 2 năm |  |
|  | Cho phép lưu dữ liệu cỡ 1s | Đáp ứng |  |
|  | Lưu dữ liệu toàn bộ trạng thái thiết bị, đo lường, alarm của các thiết bị nhất thứ và IED của toàn trạm | Đáp ứng |  |
|  | HIS hỗ trợ Playback cho phép xem lại trạng thái hoạt động của trạm tại các thời điểm trong quá khứ | Đáp ứng |  |
| II | Yêu cầu về chức năng, thông số kỹ thuật của các thiết bị trong hệ thống |  |  |
| II.1 | MÁY TÍNH SERVER/GATEWAY/HMI, EWS |  |  |
|  | Chủng loại | Máy tính công nghiệp hoặc Server |  |
|  | Chống nhiễu điện từ | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |  |
|  | Kiểu làm mát | Không có phần tử quay (Fanless) |  |
|  | Cấp bảo vệ | IP30 |  |
|  | CPU | Là dòng cho máy tính công nghiệp hoặc Server là Intel® Xeon® |  |
|  | RAM |  |  |
|  | - Số khe cắm | ≥ 2 |  |
|  | - Dung lượng thực | ≥ 32 GB DDR4 ECC, 2133 MHz hoặc tương đương |  |
|  | SSD |  |  |
|  | - Chuẩn ổ cứng | SSD Enterprise |  |
|  | - Số lượng ổ cứng | ≥ 2 |  |
|  | - Dung lượng mỗi ổ cứng | ≥ 960 GB |  |
|  | - Hỗ trợ RAID cho SSD | RAID 1 |  |
|  | - Hỗ trợ Hot Swappable | Yêu cầu |  |
|  | Đồ họa |  |  |
|  | - Số cổng giao tiếp Displayport hoặc DVI-D hoặc HDMI hoặc tổ hợp giữa các loại cổng | ≥ 2 |  |
|  | - Độ phân giải hỗ trợ | ≥ 1920x1080 |  |
|  | Card mở rộng |  |  |
|  | PRP/HSR Card cho giao thức mạng | Yêu cầu |  |
|  | Cổng mạng Ethernet |  |  |
|  | - Loại cổng | Gigabit Ethernet |  |
|  | - Số lượng | ≥ 04 |  |
|  | Cổng Serial |  |  |
|  | - RS-232/422/485 loại cách ly quang | ≥ 2 |  |
|  | Cổng USB |  |  |
|  | - Trong Mainboard để cắm USB Dongle License | ≥ 1 |  |
|  | - Phía bên ngoài | ≥ 4 |  |
|  | Khe cắm PCIe cho mở rộng dự phòng | ≥ 2 |  |
|  | DVD | DVD+RW (có thể tách rời) |  |
|  | Nguồn cấp |  |  |
|  | - Số lượng | 02 nguồn |  |
|  | - Điện áp | 220 VDC |  |
|  | Hệ điều hành | Window 10 Professional hoặc phiên bản mới nhất |  |
|  | Các cổng khác | Audio, Alarm |  |
|  | Nhiệt độ môi trường | –5° đến +60°C |  |
|  | Chức năng tự giám sát tích hợp sẵn | Watch dog |  |
|  | Tiếp điểm (output) cho chuông còi khi máy tính có sự cố | ≥ 1 |  |
|  | Mức cách điện | ≥ 3000 Vdc |  |
|  | Nhiệt độ làm việc | Từ –40° to +60°C |  |
|  | Tính đồng bộ, xuất xứ | Toàn bộ máy tính phải đồng bộ, nguyên bộ |  |
|  | Bảo hành nhà sản xuất | khai báo cập nhật theo thực tế công nghệ |  |
|  | Hàng hóa | Thời gian sản xuất không quá 1 năm từ lúc chào hàng |  |
|  | Công suất | Cập nhật theo thực tế |  |
|  | Type test | Đáp ứng |  |
|  | Tương thích hoàn toàn với Hệ điều hành | Đáp ứng |  |
|  | Phụ kiện |  |  |
|  | Màn hình | >= 27 inch LED |  |
|  | Nhà sản xuất / Xuất xứ | Cập nhật theo thực tế |  |
|  | Mã thiết bị | Cập nhật theo thực tế |  |
|  | Số lượng | ≥ 4 |  |
|  | Kích thước |  |  |
|  | Độ phân giải | ≥ 1920x1080 |  |
|  | Tỷ lệ màn hình |  |  |
|  | Cổng kết nối | VGA/HDMI |  |
|  | Phụ kiện đi kèm | cáp kéo dài |  |
| II.2 | THIẾT BỊ CHUYỂN MẠCH SWITCH |  |  |
|  | Chủng loại | Switch công nghiệp, kiểu quản lý (Managed) |  |
|  | Số cổng Ethernet | phù hợp thực tế và có dự phòng 20% số cổng |  |
|  | Chống nhiễu điện từ | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |  |
|  | Giao thức hỗ trợ | IGMP snooping, VLANs, Multicast Control, SNMPv1, SNMPv2C, SNMPv3, SNTP, Jumbo Frame support |  |
|  | Các tính năng Switch Layer 2 | IEEE Redundant Protocol (STP, RSTP, MSTP), VLANs. |  |
|  | Các tính năng cho bảo mật | • SSH / SSL |  |
|  | Nhiệt độ môi trường | • Enable / disable ports |  |
|  | Chức năng tự giám sát tích hợp sẵn | • SNMPv3 – encrypted |  |
|  | Tiếp điểm (output) cho chuông còi khi máy tính có sự cố | • HTTPS |  |
|  | Mức cách điện | • MAC address authentication |  |
|  | Nhiệt độ làm việc | •RADIUS, Syslog |  |
|  | Đồng bộ thời gian | SNTP |  |
|  | Nguồn nuôi | 220VDC |  |
| II.3 | Máy in A3/A4 |  |  |
|  | Độ phân giải | 600 x 600 dpi |  |
|  | Tốc độ | A4: up to 40 ppm A3: up to 20 ppm |  |
| II.4 | RED BOX |  |  |
|  | Chủng loại | Switch công nghiệp, kiểu quản lý (Managed) |  |
|  | Số cổng Ethernet | ≥ 6 |  |
|  | Local | 2 (01 quang +01 điện) |  |
|  | PRP/HSR A | 2 (01 quang +01 điện) |  |
|  | PRP/HSR B | 2 (01 quang +01 điện) |  |
|  | Chống nhiễu điện từ | Đáp ứng IEC 61000-6-5 hoặc IEC 61850-3 hoặc IEEE 1613 |  |
|  | Chuẩn giao tiếp với hệ thống mạng | PRP/HSR |  |
|  | Quản lý | SSH/SSL encryption; Web-based, Telnet; Alarms, Critical Relay |  |
| II.5 | Hệ thống đồng bộ thời gian |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | khai báo |  |
|  | Mã thiết bị | khai báo |  |
|  | Kiểu lắp đặt | Rack 19inch |  |
|  | Bộ thu tín hiệu GPS | GPS |  |
|  | Độ chính xác | <=100ns (nanosecond) so với UTC |  |
|  | Cổng mạng LAN | >= 2 cổng RJ45 10/100/1000 Mbps |  |
|  | Giao diện đồng bộ thời gian | Hỗ trợ: IRIG-B, NTP/SNTP |  |
|  | Cổng xuất tín hiệu IRIG-B | Tối thiểu 2 cổng BNC hoặc terminal block |  |
|  | Phụ kiện: |  |  |
|  | + Anten | Đáp ứng |  |
|  | + Cáp | Đáp ứng |  |
|  | + Lighting protection | Đáp ứng |  |
|  | Nhiệt độ | –5° đến +60°C |  |
|  | Nguồn (Dual Power Supplies) | 125–250 Vdc |  |
|  | Quản lý | HTTPS, SNMP, Syslog |  |
|  | Tiêu chuẩn | IEEE 1613, IEC 61850-3 |  |
|  | Bảo hành nhà sản xuất | khai báo |  |
| III | Cáp quang |  |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | khai báo |  |
|  | Tên | khai báo |  |
|  | Loại | như yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | Operating warelength | như yêu cầu kỹ thuật |  |
|  | Fiber counts | như yêu cầu kỹ thuật |  |
| IV | Tủ lắp máy tính Server |  |  |
|  | Số lượng | khai báo theo thiết kế hệ thống dự kiến |  |
|  | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | khai báo |  |
|  | Hệ thống quản lý chất lượng | khai báo |  |
|  | Cấp bảo vệ | khai báo |  |
|  | Kích thước | khai báo |  |
|  | + Cao | khai báo |  |
|  | + Rộng | khai báo |  |
|  | + Sâu | khai báo |  |
|  | Phương thức làm mát | khai báo |  |
|  | Màu sơn | khai báo |  |
|  | Kiểu sơn | khai báo |  |
|  | Cấu trúc tủ | khai báo |  |
|  | Góc mở của cửa | khai báo |  |
|  | Cửa có tay cầm | khai báo |  |
|  | Thiết bị và vật liệu bao gồm trong mỗi tủ: | khai báo |  |
|  | - Tên thiết bị 1 - số lượng/ Referrence no./ Nhà sản xuất/ Xuất xứ | khai báo |  |
|  | - Tên thiết bị 2 - số lượng/ Referrence no./ Nhà sản xuất/ Xuất xứ | khai báo |  |
|  | - Tên thiết bị 3 - số lượng/ Referrence no./ Nhà sản xuất/ Xuất xứ | khai báo |  |
|  | - Tên thiết bị 4 - số lượng/ Referrence no./ Nhà sản xuất/ Xuất xứ | khai báo |  |
|  | - Tên thiết bị 5 - số lượng/ Referrence no./ Nhà sản xuất/ Xuất xứ | khai báo |  |
|  | - Tên thiết bị 6 - số lượng/ Referrence no./ Nhà sản xuất/ Xuất xứ | khai báo |  |
| V | YÊU CẦU VỀ ĐÀO TẠO HỆ THỐNG (ĐÀO TẠO CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CHO NPTS) |  |  |
| 1 | Giới thiệu tổng quan về hệ thống |  |  |
| 1.1 | Giới thiệu về cấu trúc hệ thống (hệ thống đơn, hệ thống kép dự phòng ...) | Yêu cầu |  |
| 1.2 | Giới thiệu về cấu trúc phần cứng hệ thống (Server, Client, Gateway …) | Yêu cầu |  |
| 1.3 | Giới thiệu về cấu trúc phần mềm hệ thống (thu thập dữ liệu, database, variables, HMI …) | Yêu cầu |  |
| 1.4 | Giới thiệu về các chức năng của hệ thống | Yêu cầu |  |
| 1.5 | Bản quyền phần mềm | Yêu cầu |  |
| 1.6 | Yêu cầu phần cứng đi kèm | Yêu cầu |  |
| 1.7 | Các phiên bản khác nhau của phần mềm và các ghi chú phiên bản tương ứng | Yêu cầu |  |
| 1.8 | Kênh thông tin hỗ trợ, download tài liệu, cập nhật các phiên bản phần mềm | Yêu cầu |  |
| 2 | Đào tạo về cấu hình hệ thống |  |  |
| 2.1 | Cài đặt phần mềm cho toàn bộ hệ thống | Yêu cầu |  |
| 2.2 | Thiết lập các thông số kết nối trong hệ thống (Server, Client, Gateway …) | Yêu cầu |  |
| 2.3 | Giới thiệu tổng quan về giao diện của phần mềm, các thành phần của phần mềm. | Yêu cầu |  |
| 2.4 | Tạo một Project mới và thiết lập các tham số cơ bản | Yêu cầu |  |
| 2.5 | Khai báo giao thức kết nối với IEDs (IEC 61850; Modbus; IEC 60870-5-103 …) | Yêu cầu |  |
| 2.6 | Khai báo giao thức kết nối với hệ thống SCADA (IEC 60870-5-101/104) | Yêu cầu |  |
| 2.7 | Khai báo các thông số cho giao thức mạng SNMP | Yêu cầu |  |
| 2.8 | Thiết lập độ phân giải, cấu trúc các trang màn hình hiển thị | Yêu cầu |  |
| 2.9 | Thực hiện tạo, khai báo, hiệu chỉnh cấu hình kết nối với IEDs | Yêu cầu |  |
| 2.10 | Thu thập các biến trong IEDs | Yêu cầu |  |
| 2.11 | Thiết lập định dang biến trong cơ sở dữ liệu (database) của phần mềm tương ứng với các loại biến cơ bản như: | Yêu cầu |  |
| 2.11.1 | + Biến Single Point Status (SPS) | Yêu cầu |  |
| 2.11.2 | + Biến Double Point Status (DPS) | Yêu cầu |  |
| 2.11.3 | + Biến Protection Activation Information (ACT) | Yêu cầu |  |
| 2.11.4 | + Biến Direction Protection Activation Information (ACD) | Yêu cầu |  |
| 2.11.5 | + Biến Measured Value (MV) | Yêu cầu |  |
| 2.11.6 | + Biến Controlable Single Point (SPC) | Yêu cầu |  |
| 2.11.7 | + Biến Controlable Double Point (DPC) | Yêu cầu |  |
| 2.11.8 | + Biến Binary Controled Step Position Information (BSC) | Yêu cầu |  |
| 2.11.9 | + Biến Controlable Integer Status (INC) | Yêu cầu |  |
| 2.11.10 | + Tạo thuộc tính cho các biến trong cơ sở dữ liệu (database) để phục vụ cho hiển thị Alarm, Event | Yêu cầu |  |
| 2.12 | Thiết lập các đặc tính cho Alarm / Event trên hệ thống | Yêu cầu |  |
| 2.13 | Thiết lập cơ sở dữ liệu phục vụ cho Historian (Trend/Event/Thông số vận hành ...) | Yêu cầu |  |
| 2.14 | Liên kết các biến trong cơ sở dữ liệu với HMI, Gateway phục vụ cho Mapping | Yêu cầu |  |
| 2.15 | Thiết lập giao diện HMI : | Yêu cầu |  |
| 2.15.1 | + Giới thiệu về các công cụ để thiết lập giao diện HMI | Yêu cầu |  |
| 2.15.2 | + Cách thiết lập số trang màn hình hiển thị | Yêu cầu |  |
| 2.15.3 | + Thiết lập định dạng độ phân giải cho từng trang màn hình, cho Pop-Up (cửa sổ lệnh điều khiển, hiển thị …) | Yêu cầu |  |
| 2.15.4 | + Cách chuyển trang màn hình | Yêu cầu |  |
| 2.15.5 | + Thực hiện vẽ và mapping cho các tín hiệu SPS | Yêu cầu |  |
| 2.15.6 | + Thực hiện vẽ và mapping cho các tín hiệu DPS | Yêu cầu |  |
| 2.15.7 | + Thực hiện vẽ và mapping cho các tín hiệu ACT/ACD | Yêu cầu |  |
| 2.15.8 | + Thực hiện vẽ và mapping cho các tín hiệu MV | Yêu cầu |  |
| 2.15.9 | + Thực hiện vẽ và mapping cho các tín hiệu SPC | Yêu cầu |  |
| 2.15.10 | + Thực hiện vẽ và mapping cho các tín hiệu DPC | Yêu cầu |  |
| 2.15.11 | + Thực hiện vẽ và mapping cho các tín hiệu BSC | Yêu cầu |  |
| 2.15.12 | + Thực hiện vẽ và mapping cho các tín hiệu INC | Yêu cầu |  |
| 2.15.13 | + Thiết lập chế độ tự động chuyển đổi màu có điện / không điện trên giao diện HMI | Yêu cầu |  |
| 2.15.14 | + Thiết lập trang màn hình Alarm | Yêu cầu |  |
| 2.15.15 | + Thiết lập trang màn hình Event | Yêu cầu |  |
| 2.15.16 | + Thiết lập các cảnh báo bằng âm thanh (theo từng loại Alarm khác nhau) | Yêu cầu |  |
| 2.15.17 | + Thiết lập trang màn hình Trend | Yêu cầu |  |
| 2.15.18 | + Thiết lập trang tự động ghi thông số vận hành (01 tiếng 01 lần) | Yêu cầu |  |
| 2.15.19 | + Cách thực hiện lưu trữ thông số, tín hiệu, thông tin sự kiện vận hành trên Excel | Yêu cầu |  |
| 2.16 | Thiết lập chuyển quyền thao tác (STATION/SCADA) | Yêu cầu |  |
| 2.17 | Thiết lập phân quyền trong hệ thống và các bảo mật liên quan : | Yêu cầu |  |
| 2.17.1 | + Viewer | Yêu cầu |  |
| 2.17.2 | + Operator | Yêu cầu |  |
| 2.17.3 | + Administrator | Yêu cầu |  |
| 2.17.4 | + Engineer… | Yêu cầu |  |
| 2.17.5 | + Thiết lập tự động đăng xuất khỏi Account khi không sử dụng trong một khoảng thời gian | Yêu cầu |  |
| 2.18 | Xây dựng các ứng dụng cho người dùng tự thực hiện dựa trên các ngôn ngữ lập trình hệ thống hỗ trợ : | Yêu cầu |  |
| 2.18.1 | + Ứng dụng đặt biển báo, các thông tin trong vận hành cho người vận hành | Yêu cầu |  |
| 2.18.2 | + Ứng dụng nhóm các tín hiệu (nhiều tín hiệu cùng loại với nhau để tạo thành một tín hiệu chung, phục vụ mục đích cảnh báo) | Yêu cầu |  |
| 2.18.3 | + Interlocking trên phần mềm | Yêu cầu |  |
| 2.18.4 | + Thực hiện chuyển đổi qua lại giữa SPS và DPS … | Yêu cầu |  |
| 2.18.5 | + Thực hiện chuyển đổi qua lại giữa các giá trị đo lường Normalized Value và Float Value | Yêu cầu |  |
| 2.18.6 | + Thực hiện chuyển đổi qua lại giữa Single Command và Regulator Command (Tap Command) | Yêu cầu |  |
| 2.19 | Khai báo tín hiệu SCADA : | Yêu cầu |  |
| 2.19.1 | + Thiết lập, cài đặt các kênh SCADA theo IEC 60870-5-101/104 | Yêu cầu |  |
| 2.19.2 | + Cách mapping các tín hiệu cho SCADA: SP, DP, MV, SC, DC, RC … | Yêu cầu |  |
| 2.20 | Thực hiện giám sát và phân tích lỗi khi thực hiện cấu hình: | Yêu cầu |  |
| 2.20.1 | + Cách đọc, giám sát online các kết nối với IEDs, các biến trong hệ thống | Yêu cầu |  |
| 2.20.2 | + Thực hiện phân tích các lỗi thường gặp của hệ thống | Yêu cầu |  |
| 2.21 | Thực hiện Backup cho toàn bộ hệ thống bao gồm: | Yêu cầu |  |
| 2.21.1 | + Hệ thống thu thập dữ liệu và cơ sở dữ liệu (database) | Yêu cầu |  |
| 2.21.2 | + Hệ thống HMI | Yêu cầu |  |
| 2.21.3 | + Hệ thống SCADA (nếu có) | Yêu cầu |  |
| 2.22 | Thực hiện khôi phục hệ thống : | Yêu cầu |  |
| 2.22.1 | + Hệ thống bị lỗi, khôi phục lại hệ thống từ bản sao lưu cơ sở dữ liệu cuối cùng | Yêu cầu |  |
| 2.22.2 | + Cài đặt lại máy tính và khôi phục lại cơ sở dữ liệu khi thay máy tính | Yêu cầu |  |
| 2.23 | Cập nhật hệ thống, nâng cấp phần mềm: | Yêu cầu |  |
| 2.23.1 | + Quy trình thực hiện cập nhật hệ thống khi nâng cấp phần mềm | Yêu cầu |  |
| 2.23.2 | + Cách thức thực hiện khi nâng cấp phần mềm | Yêu cầu |  |
| 2.24 | Thực hiện cấu hình hệ thống chạy Redundant: | Yêu cầu |  |
| 2.24.1 | + Giới thiệu về nguyên lý Redundant của hệ thống | Yêu cầu |  |
| 2.24.2 | + Cách cấu hình hệ thống Redundancy | Yêu cầu |  |
| 2.24.3 | + Xây dựng, thử nghiệm các kiểu hệ thống chạy Redundant trong thực tế | Yêu cầu |  |
| 3 | Thực hành đào tạo |  |  |
|  | Thực hiện hướng dẫn chi tiết các bước kết nối tích hợp các IEDs của các hãng khác nhau vào hệ thống – đảm bảo hệ thống chạy ổn định tương thích với IEDs : | Yêu cầu |  |
| 3.1 | - Siemens | Yêu cầu |  |
| 3.2 | - ABB | Yêu cầu |  |
| 3.3 | - Toshiba | Yêu cầu |  |
| 3.4 | - Nari | Yêu cầu |  |
| 3.5 | - GE, ALSTOM | Yêu cầu |  |
| 3.6 | - Schneider | Yêu cầu |  |
| 3.7 | - SEL | Yêu cầu |  |
| 3.8 | - Các rơ le khác theo IEC 61850 (nếu có trong phạm vi gói nhị thứ dự án) | Yêu cầu |  |
| 4 | Thời gian đào tạo |  |  |
|  | - Thực hiện 02 tuần sau khi kí hợp đồng | Yêu cầu |  |
|  | - Thời gian thực hiện đào tạo ≥ 14 ngày đảm bảo thực hiện hết các nội dung yêu cầu và thực hành | Yêu cầu |  |

# CÁP LỰC HẠ ÁP

| 3.1.9.1 YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| 1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
| 2 | Cấu trúc cáp | Như qui định trong Phần Đặc tính kỹ thuật |  |
| 3 | Vật liệu làm dây dẫn | Dây đồng theo chuẩn IEC 60502, cấp 1, IEC60228 |  |
| 4 | Vật liệu cách điện | XLPE hoặc PVC |  |
| 5 | Bảo vệ chống cháy lan | Yêu cầu cho cáp cấp nguồn AC, DC IEC60332-1-1 |  |
| 6 | Cách nhận biết lõi | được nhận biết bằng màu hoặc đánh số |  |
| 7 | Điện áp định mức | 0,6/1,0kV |  |
| 8 | Điện áp thử nghiệm | 3,5kV |  |
| 9 | Nhiệt độ làm việc định mức | 700C |  |

# CÁP ĐIỀU KHIỂN NHIỀU LÕI

| 3.1.10.1 YÊU CẦU CHUNG |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| 1 | Hãng sản xuất/nước sản xuất | Yêu cầu mô tả |  |
| 2 | Cấu trúc cáp | Như qui định trong phần Đặc tính kỹ thuật |  |
| 3 | Vật liệu làm dây dẫn | Dây đồng theo chuẩn IEC 60502, IEC60228 |  |
| 4 | Loại vật liệu cách điện | XLPE hoặc PVC |  |
| 5 | Vật liệu chống nhiễu | Bằng đồng |  |
| 6 | Cách nhận biết lõi | đánh số |  |
| 7 | Điện áp định mức | 0,6/1,0kV |  |
| 8 | Điện áp thử nghiệm | 3,5kV |  |
| 9 | Nhiệt độ làm việc định mức | 700 C |  |

# BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN 220VDC/220VAC (NẾU CÓ SỬ DỤNG)

(Trong trường hợp bất kỳ các thiết bị cấp thuộc sử dụng nguồn 220VAC Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp 02 bộ chuyển nguồn)

| STT | MÔ TẢ | YÊU CẦU | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Nhà sản xuất / xuất xứ | Nhà thầu mô tả |  |
| 2 | - Mã sản xuất | Nhà thầu mô tả |  |
| 3 | - Công suất ngõ ra (liên tục) | 3000VA |  |
| 4 | - Điện áp ngõ vào DC | 220VDC ± 20% |  |
| 5 | - Dòng ngõ ra | ≥ 50A |  |
| 6 | - Hiệu suất (đầy tải) | > 90% |  |
| 7 | - Điện áp ngõ ra | Cách ly với điện áp ngõ vào |  |
| 8 | - Điện áp ngõ ra danh định | -220VAC ± 20% |  |
| 9 | - Hiển thị: | Dòng, áp,… |  |
| 10 | - Chế độ cảnh báo: | Cảnh báo quá áp/thấp áp, quá dòng |  |
| 11 | - Tiếp điểm cho cảnh báo hư hỏng thiết bị | Đáp ứng |  |
| 12 | - Chế độ bảo vệ: | Quá tải, ngắn mạch, đảo cực (cầu chì), quá áp/thấp áp, quá nhiệt |  |
| 13 | - Cổng giao tiếp máy tính: | RS-232 (option) |  |
| 14 | - Điều kiện vận hành: |  |  |
| 14.1 | Nhiệt độ môi trường làm việc | -50C +500C (IEC60068-2-1 và 60068-2-2). |  |
| 14.2 | Độ ẩm cực đại | 95% tại 400C (theo IEC60068-2-3) |  |
| 14.3 | Mức ồn | < 30dB |  |
| 15 | - Kiểu lắp đặt: | Dạng rack 19” hoặc dạng tự đứng lắp đặt trên sàn ( kèm giá đỡ tủ để lắp trên mương cáp tại trạm). |  |
| 16 | - Đầy đủ phụ kiện đi kèm: phần mềm kết nối và cáp nguồn, cáp tín hiệu,…. | Đáp ứng |  |

# PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN THÔNG TIN THEO CẤP ĐỘ 5 (YÊU CẦU KỸ THUẬT)

| STT | YÊU CẦU CỦA TCVN 11930:2017 CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN CẤP ĐỘ 5 | YÊU CẦU ĐÁP ỨNG CỦA DỰ ÁN | CUNG CẤP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Yêu cầu về thiết kế hệ thống |  |  |
|  | a) Thiết kế các vùng mạng trong hệ thống theo chức năng, các vùng mạng tối thiểu bao gồm: |  |  |
|  | - Vùng mạng nội bộ; | Đáp ứng |  |
|  | - Vùng mạng biên; | Đáp ứng |  |
|  | - Vùng DMZ; | Đáp ứng |  |
|  | - Vùng máy chủ nội bộ; | Đáp ứng |  |
|  | - Vùng mạng không dây (nếu có) tách riêng, độc lập với các vùng mạng khác; | Đáp ứng |  |
|  | - Vùng mạng máy chủ cơ sở dữ liệu; | Đáp ứng |  |
|  | - Vùng quản trị; | Đáp ứng |  |
|  | - Vùng quản trị thiết bị hệ thống. | Đáp ứng |  |
|  | b) Phương án thiết kế bảo đảm các yêu cầu sau: |  |  |
|  | - Có phương án quản lý truy cập, quản trị hệ thống từ xa an toàn; | Không áp dụng |  |
|  | - Có phương án quản lý truy cập giữa các vùng mạng và phòng chống xâm nhập; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án cân bằng tải, dự phòng nóng cho các thiết bị mạng; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án bảo đảm an toàn cho máy chủ cơ sở dữ liệu; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án chặn lọc phần mềm độc hại trên môi trường mạng; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án phòng chống tấn công từ chối dịch vụ; | Không áp dụng |  |
|  | - Có phương án giám sát hệ thống thông tin tập trung; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án giám sát an toàn hệ thống thông tin tập trung; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án quản lý sao lưu dự phòng tập trung; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án quản lý phần mềm phòng chống mã độc trên các máy chủ/máy tính người dùng tập trung; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án phòng, chống thất thoát dữ liệu; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án duy trì ít nhất 02 kết nối mạng Internet từ các ISP sử dụng hạ tầng kết nối trong nước khác nhau (nếu hệ thống buộc phải có kết nối mạng Internet); | Không áp dụng |  |
|  | - Có phương án bảo đảm an toàn cho mạng không dây (nếu có); | Không áp dụng |  |
|  | - Có phương án quản lý tài khoản đặc quyền; |  |  |
|  | - Có phương án dự phòng hệ thống ở vị trí địa lý khác nhau; | Đáp ứng |  |
|  | - Có phương án dự phòng cho kết nối mạng giữa hệ thống chính và hệ thống dự phòng. | Không áp dụng |  |
| 2 | Yêu cầu về thiết lập, cấu hình hệ thống |  |  |
| 2.1 | Bảo đảm an toàn mạng |  |  |
| 2.1.1 | Kiểm soát truy cập từ bên ngoài mạng |  |  |
|  | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập thông tin nội bộ hoặc quản trị hệ thống từ các mạng bên ngoài và mạng Internet; | Không áp dụng |  |
|  | b) Kiểm soát truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng dịch vụ, ứng dụng cụ thể; chặn tất cả truy cập tới các dịch vụ, ứng dụng mà hệ thống không cung cấp hoặc không cho phép truy cập từ bên ngoài; | Đáp ứng |  |
|  | c) Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi hệ thống không nhận được yêu cầu từ người dùng; | Đáp ứng |  |
|  | d) Phân quyền và cấp quyền truy cập từ bên ngoài vào hệ thống theo từng người dùng hoặc nhóm người dùng căn cứ theo yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu quản lý; | Không áp dụng |  |
|  | đ) Giới hạn số lượng kết nối đồng thời từ một địa chỉ nguồn và tổng số lượng kết nối đồng thời cho từng ứng dụng, dịch vụ được hệ thống cung cấp theo năng lực thực tế của hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | e) Có phương án ưu tiên, bảo đảm chất lượng dịch vụ (QoS) cho các ứng dụng, dịch vụ quan trọng. | Đáp ứng |  |
| 2.1.2 | Kiểm soát truy cập từ bên trong mạng |  |  |
|  | a) Chỉ cho phép truy cập các ứng dụng, dịch vụ bên ngoài theo yêu cầu nghiệp vụ, chặn các dịch vụ khác không phục vụ hoạt động nghiệp vụ theo chính sách của tổ chức; | Đáp ứng |  |
|  | b) Có phương án kiểm soát truy cập của người dùng vào các dịch vụ, các máy chủ nội bộ theo chức năng và chính sách của tổ chức; | Đáp ứng |  |
|  | c) Không cho phép hoặc giới hạn truy cập (theo chức năng của máy chủ) từ các máy chủ ra các mạng bên ngoài hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | d) Có phương án quản lý các thiết bị đầu cuối, máy tính người dùng kết nối vào hệ thống mạng (theo địa chỉ vật lý, địa chỉ logic), chỉ cho phép thiết bị đầu cuối, máy tính người sử dụng hợp lệ kết nối vào hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Triển khai hệ thống giám sát, phát hiện và ngăn chặn truy cập từ bên trong mạng đến các địa chỉ Internet bị cấm truy cập theo chính sách của tổ chức (nếu có); | Không áp dụng |  |
|  | e) Có phương án ưu tiên, bảo đảm chất lượng dịch vụ (QoS) cho các kết nối mạng quan trọng. | Đáp ứng |  |
| 2.1.3 | Nhật ký hệ thống |  |  |
|  | a) Thiết lập chức năng ghi, lưu trữ nhật ký hệ thống trên các thiết bị hệ thống (nếu hỗ trợ), bao gồm các thông tin sau: |  |  |
|  | - Thời gian kết nối; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin kết nối mạng (địa chỉ IP, cổng kết nối); | Đáp ứng |  |
|  | - Hành động đối với kết nối (cho phép, ngăn chặn); | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin các thiết bị đầu cuối kết nối vào hệ thống theo địa chỉ vật lý và logic; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin cảnh báo từ các thiết bị; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin hiệu năng hoạt động của thiết bị và tài nguyên mạng. | Đáp ứng |  |
|  | b) Sử dụng máy chủ thời gian trong hệ thống để đồng bộ thời gian giữa các thiết bị mạng, thiết bị đầu cuối và các thành phần khác trong hệ thống tham gia hoạt động giám sát; | Đáp ứng |  |
|  | c) Lưu trữ và quản lý tập trung nhật ký hệ thống thu thập được từ các thiết bị hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | d) Giới hạn tài nguyên cho chức năng ghi nhật ký trên thiết bị, để bảo đảm chức năng này không làm ảnh hưởng, gián đoạn hoạt động của thiết bị; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ liệu nhật ký quan trọng (nếu có); | Đáp ứng |  |
|  | e) Lưu trữ nhật ký hệ thống của thiết bị tối thiểu 12 tháng; | Đáp ứng |  |
|  | g) Phân quyền truy cập, quản lý dữ liệu nhật ký hệ thống đối với các tài khoản có chức năng quản trị hệ thống khác nhau. | Đáp ứng |  |
| 2.1.4 | Phòng chống xâm nhập | Đáp ứng |  |
|  | a) Có phương án phòng chống xâm nhập để bảo vệ các vùng mạng trong hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | b) Định kỳ cập nhật cơ sở dữ liệu dấu hiệu phát hiện tấn công mạng (Signatures); | Đáp ứng |  |
|  | c) Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp; | Đáp ứng |  |
|  | d) Hệ thống có phương án cân bằng tải và dự phòng nóng. | Đáp ứng |  |
| 2.1.5 | Phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng |  |  |
|  | a) Có phương án phòng chống phần mềm độc hại trên môi trường mạng; | Đáp ứng |  |
|  | b) Định kỳ cập nhật dữ liệu cho hệ thống phòng chống phần mềm độc hại; | Đáp ứng |  |
|  | c) Bảo đảm năng lực hệ thống đáp ứng đủ theo yêu cầu, quy mô số lượng người dùng và dịch vụ, ứng dụng của hệ thống cung cấp; | Đáp ứng |  |
|  | d) Hệ thống có phương án cân bằng tải và dự phòng nóng. | Đáp ứng |  |
| 2.1.6 | Bảo vệ thiết bị hệ thống |  |  |
|  | a) Cấu hình chức năng xác thực trên các thiết bị hệ thống để xác thực người dùng khi quản trị thiết bị trực tiếp hoặc từ xa; | Đáp ứng |  |
|  | b) Thiết lập cấu hình chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị thiết bị từ xa; | Không áp dụng |  |
|  | c) Không cho phép quản trị, cấu hình thiết bị trực tiếp từ các mạng bên ngoài, trường hợp bắt buộc phải quản trị thiết bị từ xa phải thực hiện gián tiếp thông qua các máy quản trị trong hệ thống và sử dụng kết nối mạng an toàn; | Không áp dụng |  |
|  | d) Hạn chế được số lần đăng nhập sai khi quản trị hoặc kết nối quản trị từ xa theo địa chỉ mạng; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Phân quyền truy cập, quản trị thiết bị đối với các tài khoản quản trị có quyền hạn khác nhau; | Đáp ứng |  |
|  | e) Nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin của thiết bị hệ thống trước khi đưa vào sử dụng; | Đáp ứng |  |
|  | g) Cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho hệ thống thiết bị hệ thống trước khi đưa vào sử dụng; | Đáp ứng |  |
|  | h) Xóa bỏ thông tin cấu hình, dữ liệu trên thiết bị hệ thống khi thay đổi mục đích sử dụng hoặc gỡ bỏ khỏi hệ thống. | Đáp ứng |  |
| 2.2 | Bảo đảm an toàn máy chủ |  |  |
| 2.2.1 | Xác thực |  |  |
|  | a) Thiết lập chính sách xác thực trên máy chủ để xác thực người dùng khi truy cập, quản lý và sử dụng máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | b) Thay đổi các tài khoản mặc định trên hệ thống hoặc vô hiệu hóa (nếu không sử dụng); | Đáp ứng |  |
|  | c) Thiết lập cấu hình máy chủ để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu sau: |  |  |
|  | - Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ. | Đáp ứng |  |
|  | d) Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với một tài khoản nhất định; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Thiết lập cấu hình để vô hiệu hóa tài khoản nếu tài khoản đó đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định; | Đáp ứng |  |
|  | e) Thiết lập hệ thống để chỉ cho phép đăng nhập vào hệ thống vào khoảng thời gian hợp lệ (theo quy định của tổ chức); | Đáp ứng |  |
|  | g) Sử dụng cơ chế xác thực đa nhân tố để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị vào các máy chủ trong hệ thống. | Đáp ứng |  |
| 2.2.2 | Kiểm soát truy cập |  |  |
|  | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị máy chủ từ xa; | Không áp dụng |  |
|  | b) Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi máy chủ không nhận được yêu cầu từ người dùng; | Đáp ứng |  |
|  | c) Thay đổi cổng quản trị mặc định của máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | d) Không cho phép quản trị, cấu hình máy chủ trực tiếp từ các mạng bên ngoài, trường hợp bắt buộc phải quản trị thiết bị từ xa phải thực hiện gián tiếp thông qua các máy quản trị trong hệ thống và sử dụng kết nối mạng an toàn; | Không áp dụng |  |
|  | đ) Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau trên máy chủ với người sử dụng/ nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau; | Đáp ứng |  |
|  | e) Cấp quyền tối thiểu (quyền truy cập, quản trị) cho tài khoản quản trị máy chủ theo quyền hạn; | Đáp ứng |  |
|  | g) Kiểm soát truy cập máy chủ theo khoảng thời gian hợp lệ (theo chính sách của tổ chức nếu có). | Đáp ứng |  |
| 2.2.3 | Nhật ký hệ thống |  |  |
|  | a) Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: |  |  |
|  | - Thông tin kết nối mạng tới máy chủ (Firewall log); | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin đăng nhập vào máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | - Lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin thay đổi cấu hình máy chủ; |  |  |
|  | - Thông tin truy cập dữ liệu và dịch vụ quan trọng trên máy chủ (nếu có). | Đáp ứng |  |
|  | c) Giới hạn đủ dung lượng lưu trữ nhật ký hệ thống để không mất hoặc tràn nhật ký hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | d) Quản lý và lưu trữ tập trung nhật ký hệ thống thu thập được từ máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Lưu nhật ký hệ thống trong khoảng thời gian tối thiểu là 12 tháng; | Đáp ứng |  |
|  | e) Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ liệu nhật ký quan trọng (nếu có); | Đáp ứng |  |
|  | g) Phân quyền truy cập, quản lý dữ liệu nhật ký hệ thống đối với các tài khoản có chức năng quản trị hệ thống khác nhau. | Đáp ứng |  |
| 2.2.4 | Phòng chống xâm nhập |  |  |
|  | a) Loại bỏ các tài khoản không sử dụng, các tài khoản không còn hợp lệ trên máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | b) Sử dụng tường lửa của hệ điều hành và hệ thống để cấm các truy cập trái phép tới máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | c) Vô hiệu hóa các giao thức mạng không an toàn, các dịch vụ hệ thống không sử dụng; | Đáp ứng |  |
|  | d) Có phương án cập nhật bản vá, xử lý điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Thực hiện nâng cấp, xử lý điểm yếu an toàn thông tin trên máy chủ trước khi đưa vào sử dụng; | Đáp ứng |  |
|  | e) Có biện pháp quản lý tập trung việc cập nhật và xử lý bản vá, điểm yếu an toàn thông tin cho hệ điều hành và các dịch vụ hệ thống trên máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | g) Thực hiện cấu hình tối ưu, tăng cường bảo mật cho máy chủ trước khi đưa vào sử dụng; | Đáp ứng |  |
|  | h) Có biện pháp phòng chống xâm nhập trên máy chủ và kiểm tra tính nguyên vẹn của các tập tin hệ thống. | Đáp ứng |  |
| 2.2.5 | Phòng chống phần mềm độc hại |  |  |
|  | a) Cài đặt phần mềm phòng chống mã độc (hoặc có phương án khác tương đương) và thiết lập chế độ tự động cập nhật cơ sở dữ liệu cho phần mềm; | Đáp ứng |  |
|  | b) Có phương án kiểm tra, dò quét, xử lý phần mềm độc hại cho các phần mềm trước khi cài đặt; | Đáp ứng |  |
|  | c) Quản lý tập trung (cập nhật, cảnh báo và quản lý) các phần mềm phòng chống mã độc cài đặt trên máy chủ và các máy tính người sử dụng trong hệ thống: | Đáp ứng |  |
|  | d) Có cơ chế kiểm tra, xử lý mã độc của các phương tiện lưu trữ di động trước khi kết nối với máy chủ; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Có cơ chế theo dõi, giám sát và cảnh báo khi có sự xuất hiện các tiến trình mới, các tập tin hệ thống trên máy chủ bị thay đổi, | Đáp ứng |  |
| 2.2.6 | Xử lý máy chủ khi chuyển giao |  |  |
|  | a) Có biện pháp chuyên dụng để xóa sạch thông tin, dữ liệu trên máy chủ khi chuyển giao hoặc thay đổi mục đích sử dụng: | Đáp ứng |  |
|  | b) Sao lưu dự phòng thông tin, dữ liệu trên máy chủ, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ trước khi thực hiện xóa dữ liệu, hệ điều hành; | Đáp ứng |  |
|  | c) Có biện pháp kiểm tra, bảo đảm dữ liệu không thể khôi phục sau khi xóa. | Đáp ứng |  |
| 2.3 | Bảo đảm an toàn ứng dụng |  |  |
| 2.3.1 | Xác thực |  |  |
|  | a) Thiết lập cấu hình ứng dụng để xác thực người sử dụng khi truy cập, quản trị, cấu hình ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | b) Lưu trữ có mã hóa thông tin xác thực hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | c) Thiết lập cấu hình ứng dụng để đảm bảo an toàn mật khẩu người sử dụng, bao gồm các yêu cầu sau: |  |  |
|  | - Yêu cầu thay đổi mật khẩu mặc định; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập quy tắc đặt mật khẩu về số ký tự, loại ký tự; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập thời gian yêu cầu thay đổi mật khẩu; | Đáp ứng |  |
|  | - Thiết lập thời gian mật khẩu hợp lệ. | Đáp ứng |  |
|  | d) Hạn chế số lần đăng nhập sai trong khoảng thời gian nhất định với tài khoản nhất định; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Mã hóa thông tin xác thực trước khi gửi qua môi trường mạng; | Đáp ứng |  |
|  | e) Thiết lập cấu hình ứng dụng để ngăn cản việc đăng nhập tự động đối với các ứng dụng, dịch vụ cung cấp và xử lý dữ liệu quan trọng trong hệ thống; | Đáp ứng |  |
|  | g) Vô hiệu hóa tài khoản nếu đăng nhập sai nhiều lần vượt số lần quy định; | Đáp ứng |  |
|  | h) Sử dụng cơ chế xác thực đa nhân tố để xác thực người sử dụng khi truy cấp, quản trị các dịch vụ quan trọng trong hệ thống. | Đáp ứng |  |
| 2.3.2 | Kiểm soát truy cập |  |  |
|  | a) Thiết lập hệ thống chỉ cho phép sử dụng các kết nối mạng an toàn khi truy cập, quản trị ứng dụng từ xa; | Không áp dụng |  |
|  | b) Thiết lập giới hạn thời gian chờ (timeout) để đóng phiên kết nối khi ứng dụng không nhận được yêu cầu từ người dùng; | Đáp ứng |  |
|  | c) Giới hạn địa chỉ mạng quản trị được phép truy cập, quản trị ứng dụng từ xa; | Không áp dụng |  |
|  | d) Phân quyền truy cập, quản trị, sử dụng tài nguyên khác nhau của ứng dụng với người sử dụng/ nhóm người sử dụng có chức năng, yêu cầu nghiệp vụ khác nhau; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Giới hạn số lượng các kết nối đồng thời (kết nối khởi tạo và đã thiết lập) đối với các ứng dụng, dịch vụ máy chủ cung cấp; | Đáp ứng |  |
|  | e) Cấp quyền tối thiểu (quyền truy cập, quản trị) cho tài khoản quản trị ứng dụng theo quyền hạn; | Đáp ứng |  |
|  | g) Thiết lập quyền tối thiểu (chỉ cấp quyền truy cập cơ sở dữ liệu) cho tài khoản kết nối cơ sở dữ liệu; | Đáp ứng |  |
|  | h) Thay đổi, tách biệt cổng quản trị ứng dụng với cổng cung cấp dịch vụ ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | i) Khóa tạm thời hoặc không cho phép quản trị ứng dụng trong khoảng thời gian ngoài giờ làm việc theo chính sách của tổ chức (nếu có). | Đáp ứng |  |
| 2.3.3 | Nhật ký hệ thống |  |  |
|  | a) Ghi nhật ký hệ thống bao gồm những thông tin cơ bản sau: |  |  |
|  | - Thông tin truy cập ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin đăng nhập khi quản trị ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động; | Đáp ứng |  |
|  | - Thông tin thay đổi cấu hình ứng dụng. |  |  |
|  | b) Quản lý và lưu trữ nhật ký hệ thống trên hệ thống quản lý tập trung; | Đáp ứng |  |
|  | c) Nhật ký hệ thống phải được lưu trữ trong khoảng thời gian tối thiểu là 12 tháng; | Đáp ứng |  |
|  | d) Lưu trữ dự phòng dữ liệu nhật ký hệ thống trên hệ thống lưu trữ riêng biệt, có mã hóa với những dữ liệu nhật ký quan trọng (nếu có); | Đáp ứng |  |
|  | đ) Phân quyền truy cập, quản lý dữ liệu nhật ký hệ thống đối với các tài khoản có chức năng quản trị hệ thống khác nhau. | Đáp ứng |  |
| 2.3.4 | Bảo mật thông tin liên lạc |  |  |
|  | a) Mã hóa thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trước khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng; sử dụng phương án mã hóa theo quy định về bảo vệ bí mật nhà nước đối với thông tin mật; | Đáp ứng |  |
|  | b) Sử dụng kết nối mạng an toàn, bảo đảm an toàn trong quá trình khởi tạo kết nối kênh truyền và trao đổi thông tin qua kênh truyền; | Đáp ứng |  |
|  | c) Sử dụng kết hợp các kết nối mạng an toàn hoặc biện pháp mã hóa để bảo đảm dữ liệu quan trọng được mã hóa 02 lần khi truyền qua môi trường mạng; | Đáp ứng |  |
|  | d) Sử dụng kênh vật lý riêng khi truyền đưa, trao đổi qua môi trường mạng đối với dữ liệu quan trọng; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Sử dụng thiết bị phần cứng chuyên dụng để phục vụ mã hóa và giải mã. | Đáp ứng |  |
| 2.3.5 | Chống chối bỏ |  |  |
|  | a) Sử dụng chữ ký số khi trao đổi thông tin, dữ liệu quan trọng; | Không áp dụng |  |
|  | b) Chữ ký số được cung cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số được cấp phép; | Không áp dụng |  |
|  | c) Có phương án bảo đảm an toàn trong việc quản lý và sử dụng chữ ký số; | Không áp dụng |  |
|  | d) Sử dụng thiết bị, phương tiện chuyên dụng để thực hiện ký và giải mã thông tin, dữ liệu khi gửi và nhận. | Không áp dụng |  |
| 2.3.6 | An toàn ứng dụng và mã nguồn |  |  |
|  | a) Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu vào trước khi xử lý; | Đáp ứng |  |
|  | b) Có chức năng kiểm tra tính hợp lệ của thông tin, dữ liệu đầu ra trước khi gửi về máy yêu cầu; | Đáp ứng |  |
|  | c) Có phương án bảo vệ ứng dụng chống lại những dạng tấn công phổ biến: SQL Injection, OS command injection, RFI, LFI, Xpath injection, XSS, CSRF; | Đáp ứng |  |
|  | d) Có chức năng kiểm soát lỗi, thông báo lỗi từ ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Không lưu trữ thông tin xác thực, thông tin bí mật trên mã nguồn ứng dụng; | Đáp ứng |  |
|  | e) Có chức năng tạo lập, duy trì và quản lý phiên làm việc an toàn. | Đáp ứng |  |
| 2.4 | Bảo đảm an toàn dữ liệu |  |  |
| 2.4.1 | Nguyên vẹn dữ liệu |  |  |
|  | a) Có phương án chuyên dụng để quản lý, lưu trữ dữ liệu trong hệ thống bảo đảm tính nguyên vẹn; | Đáp ứng |  |
|  | b) Có phương án giám sát, cảnh báo khi có thay đổi thông tin, dữ liệu lưu trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ; | Đáp ứng |  |
|  | c) Có phương án khôi phục tính nguyên vẹn của thông tin dữ liệu. |  |  |
| 2.4.2 | Bảo mật dữ liệu |  |  |
|  | a) Lưu trữ có mã hóa các thông tin, dữ liệu (không phải là thông tin, dữ liệu công khai) trên hệ thống lưu trữ/phương tiện lưu trữ; | Đáp ứng |  |
|  | b) Sử dụng các phương pháp mã hóa mạnh (chưa được các tổ chức quốc tế công bố điểm yếu an toàn thông tin) để mã hóa dữ liệu; | Đáp ứng |  |
|  | c) Có phương án chuyên dụng để quản lý và bảo vệ dữ liệu mã hóa và khóa giải mã; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Thiết lập phân vùng lưu trữ mã hóa, phân quyền truy cập chỉ cho phép người có quyền được truy cập, quản lý dữ liệu mã hóa. | Đáp ứng |  |
| 2.4.3 | Sao lưu dự phòng |  |  |
|  | a) Thực hiện sao lưu dự phòng các thông tin, dữ liệu cơ bản sau: tập tin cấu hình hệ thống, bản dự phòng hệ điều hành máy chủ, cơ sở dữ liệu; dữ liệu, thông tin nghiệp vụ; | Đáp ứng |  |
|  | b) Phân loại và quản lý các dữ liệu được lưu trữ theo từng loại/nhóm thông tin được gán nhãn khác nhau; | Đáp ứng |  |
|  | c) Có hệ thống/phương tiện lưu trữ độc lập để sao lưu dự phòng; | Đáp ứng |  |
|  | d) Phương án sao lưu dự phòng có tính sẵn sàng cao, cho phép khôi phục dữ liệu nóng khi một thành phần trong hệ thống xảy ra sự cố; | Đáp ứng |  |
|  | đ) Lưu trữ dự phòng các dữ liệu quan trọng trên hệ thống/phương tiện lưu trữ dự phòng ở vị trí địa lý khác nhau; bảo đảm môi trường bảo quản và phương pháp quản lý giống như với hệ thống chính; | Đáp ứng |  |
|  | e) Duy trì ít nhất 02 kết nối mạng từ hệ thống sao lưu dự phòng chính với hệ thống sao lưu dự phòng phụ. | Không áp dụng |  |

MỤC 3: BẢN VẼ

| STT | TÊN BẢN VẼ | SỐ BẢN VẼ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- |
| I. TBA 220kV An Lão |  |  |  |
|  | Sơ đồ đấu nối lưới điện khu vực | 424022F-TR-Đ1-LKV |  |
|  | Sơ đồ một sợi | 424022F-TR-Đ1-01 |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 1/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Điều khiển và bảo vệ ngăn lộ tổng | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 3/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Cho máy biến áp AT3 | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 2/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Điều khiển và bảo vệ ngăn máy cắt vòng | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 4/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Điều khiển và bảo vệ ngăn liên lạc 220kV | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 5/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Điều khiển và bảo vệ ngăn đường dây 220kV | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 6/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái 220kV | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 7/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Tủ điều khiển và bảo vệ ngăn đường dây 110kV | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 8/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Tủ điều khiển và bảo vệ ngăn lộ tổng 110kV | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 9/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Tủ điều khiển và bảo vệ ngăn liên lạc 110kV | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 10/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Tủ điều khiển và bảo vệ ngăn máy cắt vòng 110kV | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 11/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Hệ thống bảo vệ so lệch thanh cái 110kV | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 12/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Bảng mô tả thiết bị bảo vệ và điều khiển | 424022F-TR-Đ2-01 (tờ 13/13) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: của hệ thống máy tính | 424022F-TR-Đ2-04 |  |
|  | Hệ thống thu thập dữ liệu công tơ đo đếm: sơ đồ 1 sợi | 424022F-TR-Đ2-05 |  |
| II. TBA 500kV Hải Phòng |  |  |  |
|  | Sơ đồ lưới điện khu vực 500-220kV đến năm 2025 | 425009F-TR-Đ1-LKV (tờ 1/2) |  |
|  | Sơ đồ lưới điện khu vực 500-220kV đến năm 2030 | 425009F-TR-Đ1-LKV (tờ 2/2) |  |
|  | Sơ đồ 1 sợi | 425009F-TR-Đ1-01 |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Sơ đồ 1 sợi | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 1/15) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Ngăn 500kV B01, B02 | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 2/15) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Ngăn B01, B2 | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 3/15) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Cho MBA AT1 | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 4/15) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Ngăn 500kV B03, B04 | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 5/15) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Ngăn 500kV B03, B04 | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 6/15) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Cho Máy biến áp AT2500kV-B01 | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 7/15) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Ngăn 500kV B05, B06 | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 8/15) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Ngăn 500kV B05, B06 | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 9/15) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Ngăn 500kV B09, B10 | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 10/15) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Ngăn 500kV B09, B10 | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 11/15) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Ngăn lộ tổng 220kV | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 12/15) |  |
|  | Sơ đồ phương thức bảo vệ, điều khiển và đo lường: Ngăn đường dây 220kV | 425009F-TR-Đ2-01 (tờ 13/15) |  |