Chương V. Yêu cầu kỹ thuật

## Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật:

1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu

- Tên gói thầu: Gói thầu 1: Cung cấp VTTB - Hạng mục: Sửa chữa thay thế tủ MK

và cáp Nhị thứ TBA 110kV Kiến An, Đồ Sơn, HP96 Đồ Sơn, Việt Ý.

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Hải Phòng.

- Phạm vi công việc của gói thầu: Theo KHLCNT được phê duyệt.

- Nguồn vốn: SCL.

- Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.

- Địa điểm: TBA 110kV Kiến An, Đồ Sơn, HP96, Việt Ý – TP Hải Phòng.

1.2. Các yêu cầu về kỹ thuật

  - YÊU CẦU CHUNG:

    - Trách nhiệm của nhà thầu:

Nhà thầu cần phải đáp ứng các yêu cầu:

- Cung cấp các thiết bị kèm theo đầy đủ biên bản thí nghiệm xuất xưởng của nhà sản xuất.

- Giao hàng tại địa điểm theo yêu cầu.

- Các vật tư và thiết bị chào thầu phải đáp ứng yêu cầu:

- Đầy đủ các phụ kiện cho việc lắp đặt và kết nối.

- Các đáp ứng chi tiết và thông số kỹ thuật kỹ thuật thiết bị phải thống nhất giữa bản đáp ứng kỹ thuật của HSDT với tài liệu kỹ thuật kèm theo thiết bị.

- Các vật tư thiết bị phải mới 100%, chưa qua sử dụng và được sản xuất trong vòng 18 tháng kể từ thời điểm đóng thầu.

    - Thử nghiệm điển hình (Type test):

2.1. Nhà thầu phải cung cấp bản sao kết quả đã được chứng nhận hoặc chứng chỉ thử nghiệm cấp bởi đơn vị thử nghiệm độc lập hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất trong hồ sơ dự thầu. Các sản phẩm chào phải thực hiện đầy đủ các thử nghiệm để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt qua các yêu cầu kỹ thuật nêu trong yêu cầu này, các tiêu chuẩn yêu cầu là tiêu chuẩn IEC tương ứng hoặc các tiêu chuẩn tương đương. Các chứng chỉ thí nghiệm yêu cầu cho từng loại hàng hóa được quy định trong phần chi tiết của thiết bị cung cấp.

Trong trường hợp thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi chính phòng thử của nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm được chấp thuận với điều kiện các thử nghiệm phải được chứng kiến/chứng nhận bởi đại diện của một đơn vị thử nghiệm độc lập quốc tế về chứng nhận chất lượng ( ví dụ KEMA, CESI, SGS...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất được chứng nhận, bởi một cơ quan chứng nhận quốc tế, phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 (Yêu cầu chung về năng lực các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn)

Trong trường hợp thiết bị được sản xuất trong nước, chấp thuận biên bản thử nghiệm được thực hiện bởi đơn vị trong nước, trong đó yêu cầu đơn vị thử nghiệm phải là đơn vị độc lập có chức năng chuyên về thử nghiệm thực hiện, như:

- Các Trung tâm độc lập thuộc cơ quan quản lý Nhà nước có chức năng chuyên về thử nghiệm: các Trung tâm Thử nghiệm thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng (Quatest), Viện Đo lường Việt Nam (VMI),...

- Các đơn vị độc lập có chức năng chuyên về thử nghiệm: Nhà thầu phải cung cấp kèm theo biên bản thử nghiệm chứng chỉ phòng thử nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 còn hiệu lực.

2.2. Biên bản thử nghiệm điển hình xuất trình phải thực hiện trên sản phẩm tương tự sản phẩm chào thỏa mãn các điều kiện sau:

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có cùng nhà sản xuất, nước sản xuất và họ/chủng loại với sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu

Biên bản thử nghiệm điển hình phải được thực hiện trên sản phẩm có đặc tính kỹ thuật tương đương hoặc cao hơn so với đặc tính kỹ thuật của sản phẩm chào trong hồ sơ dự thầu.

2.3. Biên bản thử nghiệm điển hình phải trình bày các thông tin sau:

- Tên, địa chỉ, chữ ký/con dấu của phòng thí nghiệm;

- Sản phẩm thử nghiệm, hạng mục thử nghiệm, tiêu chuẩn áp dụng, khách hàng, ngày thử nghiệm, ngày phát hành, nơi thử nghiệm, chi tiết thử nghiệm, phương pháp thử nghiệm, kết quả thử nghiệm, sơ đồ mạch thử nghiệm...;

- Loại, nhà sản xuất, nước sản xuất của sản phẩm thử nghiệm.

Bản tóm tắt chỉ nêu hạng mục và kết quả thử nghiệm sẽ không được chấp thuận.

Nếu sản phẩm chào không đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm điển hình trên thì sản phẩm chào sẽ bị loại.

Danh sách các phòng thử nghiệm tham khảo

| Laboratory’s name | Country |
| --- | --- |
| KEMA | Netherlands |
| CESI | Italy |
| PEHLA | Germany |
| STLA | Sweden |
| LABEIN | Spain |
| ABB High Power Laboratory | Sweden |
| AREVA Energietechnik GmbH High-Voltage Institute Kassel | Germany |
| CERDA | France |
| SIEMENS AG, EV MNK TVM1 | Germany |
| SATS (Scandinavian Association for Testing of Electrical Power Equipment) | Norway |
| STRI AB | Sweden |
| ESEF | France |
| STLNA | North America |
| POWER TECH LAB | Canada |
| IPH | Germany |
| A2LA (American Association for Laboratory Accreditation) | USA |
| UKAS (United Kingdom Accreditation Service) | UK |

    - Thử nghiệm xuất xưởng (routine test):

- Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên (hay biên bản thử nghiệm xuất xưởng, routine test) thực hiện bởi nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm cung cấp tại nhà máy của nhà sản xuất để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn áp dụng tương ứng của sản phẩm.

    - Thử nghiệm nghiệm thu:

- Thử nghiệm nghiệm thu VTTB được thực hiện theo quy định quản lý chất lượng của Công ty Điện lực Hải Phòng nhằm đảm bảo sản phẩm đúng như cam kết trong E-HSDT

- Kết quả thử nghiệm là điều kiện để thực hiện chế độ bảo hành sản phẩm của bên cấp hàng đối với bên mua. Trường hợp thí nghiệm không đạt (bất kỳ một hạng mục nào đó không đạt) bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ phí tổn nào.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng, trường hợp Hội đồng nghiệm thu Công ty Điện lực Hải Phòng yêu cầu thử nghiệm VTTB cấp cho Dự án/Công trình các hạng mục thí nghiệm nằm ngoài phạm vi của các hạng mục: (i) Thí nghiệm xuất xưởng, (ii) Thí nghiệm mẫu VTTB, thì chi phí thí nghiệm các hạng mục này không nằm trong giá hợp đồng và sẽ do Chủ đầu tư tự bố trí chi trả.

    - Ngôn ngữ và hệ tọa độ

Tiếng Anh hoặc tiếng Việt được sử dụng trong tất cả các văn bản đối với tất cả các tài liệu và bản vẽ được chuẩn bị bởi Nhà thầu liên quan đến công việc, trừ khi được sự đồng ý của Chủ đầu tư.

Thiết kế tính năng của các thiết bị phải dựa trên hệ tọa độ SI.

    - Tiêu chuẩn tham chiếu

Tất cả vật tư thiết bị phải mới sản xuất chưa qua sử dụng, có công nghệ hiện đại, hiệu suất cao và phù hợp với yêu cầu công việc. Tất cả vật tư thiết bị phải tuân theo tiêu chuẩn quốc tế mới nhất về thử nghiệm vật liệu trừ trường hợp có quy định hoặc cho phép của Chủ đầu tư.

Tiêu chuẩn ISO và IEC được sử dụng trong yêu cầu kỹ thuật. Tất cả hàng hóa và thiết bị cung cấp theo yêu cầu kỹ thuật này phải phù hợp với tiêu chuẩn IEC phiên bản mới nhất trừ trường hợp có quy định khác. Những tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu chuẩn nhà sản xuất có thể được chấp thuận với điều kiện chúng tương đương hoặc cao hơn tiêu chuẩn IEC. Chi tiết các khác biệt ảnh hưởng đến thiết kế hay hiệu suất của thiết bị phải được ghi trong hồ sơ dự thầu và kèm theo chứng chỉ thử nghiệm điển hình của đơn vị thử nghiệm độc lập để chứng minh. Ngoài ra, bản sao mỗi tiêu chuẩn liên quan hoặc bộ phận của chúng bằng tiếng Anh, phải được cung cấp kèm theo hồ sơ dự thầu.

    - Đào tạo và hướng dẫn vận hành

Không áp dụng.

    - Đánh dấu phục vụ lắp ráp

Không áp dụng.

    - Ghi nhãn và mác hiệu

Tất cả thiết bị phải có nhãn mác rõ ràng chỉ rõ mục đích và vị trí sử dụng. Các pha của thiết bị xoay chiều và đầu cực của thiết bị một chiều cùng với bộ phận ghép nối phải được phân biệt dễ dàng về pha hoặc cực tính bằng màu tiêu chuẩn theo quy ước.

Nhãn mác và biển cảnh báo của thiết bị ngoài trời phải được làm bằng nhôm hoặc thép không rỉ.

  - YÊU CẦU VỀ CUNG CẤP TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRONG HSDT:

- Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO của nhà sản xuất.

- Bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật theo mẫu quy định trong hồ sơ mời thầu – tiêu chuẩn kỹ thuật của vật tư, thiết bị – mục E Chương này.

- Catalog, tài liệu kỹ thuật của vật tư, thiết bị dự thầu.

- Biên bản thử nghiệm của VTTB dự thầu.

- Văn bản xác nhận vận hành thành công với thời gian ít nhất 02 năm liên tục trên lưới điện, cho chủng loại hàng hóa tương tự hàng hóa chào trong Hồ sơ dự thầu.

- Văn bản cam kết bảo hành thiết bị (bảo hành ≥ 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa hàng hóa vào vận hành nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng, tùy theo điều kiện nào đến trước).

  - YÊU CẦU VỀ TÀI LIỆU KỸ THUẬT TRƯỚC KHI GIAO HÀNG:

Nhà thầu phải cung cấp cho Chủ đầu tư đầy đủ các tài liệu sau:

- Giấy chứng nhận chất lượng:

- Do chính nhà sản xuất ban hành, chứng nhận cho tất cả các sản phẩm cung cấp theo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật được quy định trong hợp đồng.

- Nhà cung cấp phải cung cấp cho Người mua giấy chứng nhận chất lượng trước ngày giao hàng để người mua xem xét và có ý kiến. Thời điểm cung cấp tài liệu cho người mua và phản hồi của người mua do người mua và người bán thoả thuận cụ thể trong hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên (routine test report), đáp ứng các yêu cầu sau:

- Do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

- Có đầy đủ các hạng mục thử nghiệm theo tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm tương ứng (được quy định trong hợp đồng), kết quả đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng.

Phải thể hiện rõ tên của Nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu, mã số xuất xưởng (nếu có) tương ứng với số VTTB của hợp đồng.

- Tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa vận hành thiết bị, đáp ứng các yêu cầu sau:

Tài liệu nhà sản xuất cung cấp để phục vụ công tác vận hành phải bao gồm ít nhất những nội dung sau:

- Tuổi thọ thiết kế trung bình của thiết bị, điều kiện về chế độ vận hành để đảm bảo được tuổi thọ thiết kế.

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; Cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện) các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; Thay thế linh phụ kiện; Sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang thiết bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu cung cấp.

  - YÊU CẦU ĐỐI VỚI THIẾT BỊ

    - Điều kiện môi trường (áp dụng cho thiết bị điện làm việc trực tiếp ngoài trời):

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh cao nhất | oC | 45 |
|  | Nhiệt độ môi trường bao quanh thấp nhất | oC | 0 |
|  | Độ cao trung bình so với mực nước biển | m | Đến 1000 |
|  | Độ ẩm tương đối cao nhất | % | 100 |
|  | Khí hậu |  | Nhiệt đới nóng ẩm |

    - Điều kiện vận hành của lưới điện:

| TT | Thông số | Đơn vị | Lưới điện |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 110kV | 35kV | 22kV | 0,4kV |
|  | Điện áp danh định | kV | 110 | 35 | 22 | 0,4 |
|  | Điện áp vận hành cao nhất | kV | 123 | 38,5/40,5 | 24 | 0,44 |
|  | Tần số danh định | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  | Chế độ nối đất điểm trung tính |  | trực tiếp | cách ly hoặc qua trở kháng | trực tiếp | trực tiếp |

  - YÊU CẦU ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT ĐỐI VỚI THIẾT BỊ

    - Tủ đấu dây ngoài trời MK và phụ kiện kèm theo:

  - Tủ MK:

|  | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ |  |
| 3 | Độ bảo vệ vỏ tủ | IP55 |  |
| 4 | Mức bảo vệ của tủ, các cơ cấu đóng cắt và điều khiển | IEC 144 |  |
| 5 | Kích thước tủ | Tham khảo phương án kỹ thuật và khảo sát hiện trạng (nếu cần). Để thuận lợi trong quá trình thi công, lắp đặt sau này, nhà thầu phải có trách nhiệm liên hệ, phối hợp với bộ phận thực hiện hợp đồng để gia công chế tạo kích thước tủ cho phù hợp với hiện trạng) |  |
| 6 | Yêu cầu về thiết kế | Đáp ứng theo mô tả trong Phương án kỹ thuật đính kèm. |  |
| 7 | Tài liệu kỹ thuật | Catalog, biên bản thử nghiệm |  |

  - Aptomat các loại:

- Yêu cầu chung:

1.1. Chứng chỉ chất lượng

Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất thiết bị. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.

Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v.

1.2. Yêu cầu về bản vẽ và tài liệu kỹ thuật thiết bị:

Thiết bị phải được cung cấp bản vẽ và tài liệu kỹ thuật sau:

a. Bản vẽ tổng thể cấu trúc thiết bị bao gồm kích thước và khối lượng.

b. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị.

c. Các biên bản thử nghiệm và giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

1.3. Yêu cầu khác:

a. Thiết bị cung cấp phải mới nguyên 100%, không có khiếm khuyết, có chứng nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa rõ ràng, hợp pháp và có chứng nhận chất lượng hàng hóa, kèm theo các tài liệu liên quan để chứng minh hàng hoá được cung cấp phù hợp với yêu cầu của thiết kế và quy định trong hợp đồng đã ký kết.

b. Thiết bị phải đáp ứng được độ bền đối với các điều kiện về khí hậu và môi trường tại Việt Nam: được nhiệt đới hóa, phù hợp với điều kiện môi trường lắp đặt vận hành.

- Các yêu cầu về thử nghiệm:

  - Đối với MCB:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Kiểm tra ngoại quan và ghi nhãn (Visual inspection and marking).

- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

- Thử nghiệm đặc tính cắt (Tripping tests).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60898 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A1:

- Ghi nhãn (Marking).

- Quy định chung (General).

- Cơ cấu truyền động (Mechanism).

- Độ bền không phai của nhãn (Indelibility of marking).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên ngoài) (Clearances and creepage distances (external parts only)).

- Tính không lắp lẫn (Non-interchangeability).

- Độ tin cậy của vít, các bộ phận mang dòng và các mối nối (Reliability of screws, current-carrying parts and connections).

- Độ tin cậy của các đầu nối dùng cho ruột dẫn bên ngoài (Reliability of screw-type terminals for external conductors).

- Bảo vệ chống điện giật (Protection against electric shock).

- Khe hở không khí và chiều dài đường rò (chỉ các bộ phận bên trong) (Clearances and creepage distances (internal parts only)).

- Khả năng chịu nhiệt (Resistance to heat).

- Khả năng chống gỉ (Resistance to rusting).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) A2:

- Khả năng chịu nhiệt không bình thường và chịu cháy (Resistance to abnormal heat and to fire).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) B:

- Kiểm tra điện trở cách điện của tiếp điểm mở và mức cách điện dưới điện áp xung trong điều kiện bình thường (Verification of resistance of the insulation of open contacts and basic insulation against an impulse voltage in normal conditions).

- Khả năng chịu môi trường ẩm (Resistance to humidity).

- Điện trở cách điện mạch chính (Insulation resistance of main circuit).

- Độ bền điện môi mạch chính (Dielectric strength of the main circuit).

- Điện trở cách điện và độ bền điện môi mạch phụ (Insulation resistance and dielectric strength of auxiliary circuit).

- Kiểm tra khoảng hở tiếp điểm với điện áp xung (Verification of clearances with the impulse withstand voltage) (áp dụng đối với trường hợp khoảng hở tiếp điểm bên trong MCB không thực hiện đo được hoặc giá trị đo được khi kiểm tra thấp hơn giá trị tối thiểu theo quy định trong tiêu chuẩn IEC 60898-1: 2015).

- Thử nghiệm độ tăng nhiệt (Temperature rise tests).

- Thử nghiệm 28 ngày (28-day test).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) C1:

- Độ bền cơ và độ bền điện (Mechanical and Electrical endurance).

- Tính năng ở dòng điện ngắn mạch giảm thấp (Performance at reduced short-circuit currents).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of the circuit- breaker after short-circuit tests).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D0:

- Đặc tính cắt (Tripping characteristic).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) D1:

- Khả năng chịu sốc cơ học và va đập (Resistance to mechanical shock and impact).

- Đặc tính ngắn mạch ở 1500A (Short-circuit performance at 1500 A).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E1:

- Khả năng ngắn mạch làm việc (Ics) (Service short-circuit capacity (Ics)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E2:

- Tính năng ở khả năng ngắn mạch tới hạn (Icn) (Performance at rated short- circuit capacity (Icn)).

- Kiểm tra áp tô mát sau thử nghiệm ngắn mạch (Verification of circuit- breaker after short-circuit tests).

- Trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) E3:

- Khả năng cắt và đóng ngắn mạch (Icn1) trên từng cực riêng lẻ (áp dụng đối với MCB có nhiều cực).

  - Đối với MCCB 3P các loại:

a. Thử nghiệm xuất xưởng (Routine test):

Thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện bởi Nhà sản xuất trên mỗi sản phẩm sản xuất ra tại Nhà sản xuất. Việc thử nghiệm xuất xưởng được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Thử nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation).

- Kiểm tra hiệu chuẩn bộ nhả (Verification of the calibration of overcurrent releases).

- Thử nghiệm đặc tính điện môi (Dielectric test).

b. Thử nghiệm điển hình (Type test):

Thử nghiệm điển hình phải được thực hiện và chứng nhận bởi phòng thử nghiệm độc lập (đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025) trên mẫu sản phẩm tương tự. Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tiêu chuẩn tương đương, theo các trình tự thử nghiệm (hoặc kiểm tra) tương ứng bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:

- Trình tự thử nghiệm – Các đặc tính hiệu năng chung (General performance characteristics):

- Giới hạn và đặc tính cắt (Tripping limits and characteristics).

- Đặc tính điện môi (Dielectric properties).

- Thao tác cơ khí và khả năng thực hiện thao tác (Mechanical operation and operational performance capability).

- Đặc tính quá tải (nếu có) (Overload performance (where applicable)).

- Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

- Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity):

- Khả năng cắt ngắn mạch làm việc danh định (Rated service short-circuit breaking capacity).

- Kiểm tra khả năng làm việc (Verification of operational performance capability).

- Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

- Kiểm tra độ tăng nhiệt (Verification of temperature rise tests).

- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch tới hạn danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity):

- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Khả năng cắt ngắn mạch lớn nhất danh định (Rated ultimate short-circuit breaking capacity).

- Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Trình tự thử nghiệm – Khả năng cắt ngắn mạch từng cực riêng lẻ (Individual pole short-circuit breaking capacity): Áp dụng đối với các áp tô mát dùng trong hệ thống pha-đất:

- Khả năng cắt ngắn mạch cực riêng rẽ (Individual pole short-circuit breaking capacity).

- Kiểm tra chịu điện môi (Verification of dielectric withstand).

- Kiểm tra nhả quá tải (Verification of overload releases).

- Bảng đáp ứng kỹ thuật MCB:

| TT | Mô tả | ĐVT | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào rõ |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue |  | Nhà thầu chào rõ (theo số lượng và chủng loại cần thiết lắp đặt trong tủ MK) và cung cấp catalogue trong HSDT |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60898-1:2002, hoặc tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Thiết bị dùng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch theo nguyên lý bảo vệ nhiệt và từ, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
|  | Số cực |  | 01 cực, 02 cực, 03 cực hoặc 04 cực (theo thực tế hiện trạng vận hành) |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực (đối với MCB có 02 cực trở lên) |  |
|  | Điện áp định mức của thiết bị (1 pha/ 3 pha) | V | 230/400 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icn) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch làm việc định mức (Ics) ở điện áp định mức | kA | ≥ 6 (Ics = 100% Icn) |  |
|  | Số lần thao tác ở dòng điện định mức | Lần | ≥ 4.000 |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 4 |  |
|  | Đặc tính cắt theo IEC 60898 |  | Loại C (Trên 5 In đến và bao gồm 10 In) |  |
|  | Độ bền điện môi mạch phụ trong 1 phút | kV | ≥ 2 |  |
|  | Dòng điện và thời gian quy ước không cắt |  | 1,13In trong thời gian t ≤ 1h (đối với MCB có In ≤ 63A) 1,13In trong thời gian t ≤ 2h (đối với MCB có In > 63A) |  |
|  | Đầu nối dây |  | Làm bằng vật liệu đồng hoặc hợp kim đồng, có khả năng đấu nối với cáp đồng tiết diện đến 25mm2 |  |
|  | Bề rộng của MCB | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Trọng lượng |  | nhà thầu chào |  |
|  | Ghi nhãn |  | Đáp ứng IEC 60898. Nhãn bao gồm các thông tin: - Tên nhà sản xuất - Mác hiệu - Điện áp làm việc định mức (V) - Dòng điện định mức (A) - Dòng cắt tới hạn (kA) - Tần số (Hz) - Loại đặc tính cắt |  |
|  | Đóng gói |  | Mỗi áp tô mát được đóng gói trong hộp carton riêng lẻ hoặc túi nilon đảm bảo các điều kiện lưu trữ. Bên ngoài có ghi các thông tin mác hiệu/hãng sản xuất và thông số kỹ thuật cơ bản. |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm: |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình: |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất: |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm thường xuyên kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản thử nghiệm thường xuyên do nhà sản xuất thực hiện. |  |
|  | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo mục 4 phần A |  |

- Bảng đáp ứng kỹ thuật MCCB:

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất |  | Nhà thầu chào rõ |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue |  | Nhà thầu chào rõ (theo số lượng và chủng loại cần thiết lắp đặt trong tủ MK) và cung cấp catalogue trong HSDT |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm |  | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60947-1, IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
|  | Chủng loại |  | Bảo vệ bằng nhiệt và từ hoặc điện tử, kiểu lắp đặt cố định (fixed type), đấu nối phía trước |  |
|  | Số cực |  | 03 cực |  |
|  | Thao tác đóng cắt |  | Việc đóng cắt phải được thực hiện đồng thời trên các cực |  |
|  | Khả năng điều chỉnh dòng làm việc định mức |  | Tùy nhu cầu sử dụng, đơn vị có thể lựa chọn MCCB có nút chỉnh dòng làm việc định mức với các mức điều chỉnh sau: - MCCB có In tới 315A: (0,7÷1) x In (hoặc dải điều chỉnh rộng hơn) - MCCB có In > 315A: (0,5÷1) x In (hoặc dải điều chỉnh rộng hơn) |  |
|  | Điện áp làm việc định mức của thiết bị (Ue) (1 pha/ 3 pha) | VAC | 230/400 |  |
|  | Điện áp cách điện định mức (Ui) | VAC | ≥ 690 hoặc ≥ 800 (tùy chọn theo nhu cầu sử dụng của đơn vị) |  |
|  | Mức chịu đựng điện áp xung định mức (Uimp) | kVp | ≥ 8 |  |
|  | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
|  | Dòng điện làm việc liên tục định mức (In): | A | Nhà thầu cung cấp catalogue có đường đặc tính điều chỉnh dòng điện làm việc định mức theo nhiệt độ. |  |
|  | Cấp phân loại chọn lọc |  | Cấp A (cắt nhanh) |  |
|  | Khả năng cắt dòng ngắn mạch tới hạn định mức (Icu) ở điện áp làm việc định mức: Ultimate breaking capacity |  |  |  |
|  | MCCB có In = 50-100A | kA | ≥ 25 |  |
|  | MCCB có In = 125-315A | kA | ≥ 36 |  |
|  | MCCB có In = 320-800A | kA | ≥ 50 |  |
|  | MCCB có In ≥ 1.000A | kA | ≥ 65 |  |
|  | Dung lượng cắt ngắn mạch vận hành tại Ue=380/415V (Ics): service breaking capacity | kA | Ics = 100% Icu |  |
|  | Số lần thao tác không cần bảo trì (độ bền cơ/điện) tối thiểu | lần | (không tải/có tải ở dòng định mức) |  |
|  | MCCB có In = 50-100A | lần | 8.500/1.500 |  |
|  | MCCB có In = 125-315A | lần | 7.000/1.000 |  |
|  | MCCB có In = 320-630A | lần | 4.000/1.000 |  |
|  | MCCB có 630 < In ≤ 2.500A | lần | 2.500/500 |  |
|  | MCCB có In ≥ 2.500A | lần | 1.500/500 |  |
|  | Ghi nhãn |  | Đáp ứng IEC 60947. Nhãn bao gồm các thông tin: - Tên nhà sản xuất - Mác hiệu - Điện áp làm việc định mức (V) - Dòng điện định mức (A) - Dòng cắt tới hạn (kA) - Tần số (Hz) - Loại đặc tính cắt |  |
|  | Phụ kiện kèm theo: |  |  |  |
|  | Đầu cực loại bu lông hoặc đinh ốc |  | Bao gồm |  |
|  | Nút nhấn cắt khẩn cấp màu đỏ |  | Bao gồm |  |
|  | Thanh nối dài và mở rộng đầu cực đấu nối bằng đồng mạ thiếc (spreaders) (tùy chọn theo nhu cầu thiết kế) |  | 06 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
|  | Vách ngăn cách điện giữa các pha (interphase barriers) |  | 04 miếng (đối với MCCB 3 cực) |  |
|  | Số lượng tiếp điểm phụ (tùy chọn việc trang bị theo yêu cầu thiết kế) |  | Nêu cụ thể |  |
|  | Bề rộng của MCCB | mm | Nêu cụ thể |  |
|  | Nhãn thiết bị |  | Theo tiêu chuẩn IEC 60947-2 hoặc tương đương |  |
|  | Đóng gói |  | Mỗi áp tô mát được đóng gói trong hộp carton riêng lẻ hoặc túi nilon đảm bảo các điều kiện lưu trữ. Bên ngoài có ghi các thông tin mác hiệu/hãng sản xuất và thông số kỹ thuật cơ bản . |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm: |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình: |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm điển hình trong hồ sơ dự thầu do một phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất: |  | Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm thường xuyên kèm theo sản phẩm (khi giao hàng). Biên bản thử nghiệm thường xuyên do nhà sản xuất thực hiện. |  |
|  | Thử nghiệm nghiệm thu |  | Theo quy định tại mục 4, phần A nêu trên |  |

## Hàng kẹp đấu dây các loại:

a. Yêu cầu chung:

+ Dùng loại hàng kẹp có ngàm kẹp dây được ép chặt bằng vít, vật liệu chống
cháy,theo tiêu chuẩn IEC 60112.
           + Hệ thống hàng kẹp đấu nối tại các tủ phải được bố trí thành dãy phân ra thành
từng nhóm theo chức năng bao gồm các hàng kẹp cho mạch dòng điện, mạch điện
áp, mạch điều khiển, mạch tín hiệu, mạch bảo vệ… Các hàng kẹp phải được đánh số
rõ ràng, có vách ngăn an toàn tránh gây chạm chập.
           + Hàng kẹp dòng phải phù hợp với dây có tiết diện 1-6mm2, có dòng định mức
≥50A, có cầu nối ở giữa để tách/nối dễ dàng, có lỗ cắm thí nghiệm (test socket) tại
hai đầu hàng kẹp, có cầu ngắn mạch ở một phía của hàng kẹp và có hàng kẹp nối đất
đi kèm. Các hàng kẹp mạch dòng phải có cách ly hai mặt.
           + Hàng kẹp mạch áp yêu cầu tương tự hàng kẹp dòng nhưng không có cầu ngắn
mạch, các hàng kẹp mạch áp phải có cách ly hai mặt. Có dòng định mức ≥30A.
           + Hệ thống hàng kẹp tín hiệu và các mạch chức năng khác phải là hàng kẹp kiểu
cách ly phù hợp với tiết diện dây dẫn 0.5-4mm2. Có dòng định mức ≥30A.
            + Riêng các hàng kẹp cấp nguồn có thể đấu nối được cho dây có tiết diện từ 1
đến 10mm2. Có dòng định mức ≥ 50A.
            + Hệ thống hàng kẹp phải được phân chia thành từng nhóm theo chức năng và
được đánh số rõ ràng bằng vật liệu không bị phai, mờ trong quá trình sử dụng.
            + Trong 1 dãy hàng kẹp có cả nguồn AC, DC đấu đến thì giữa chúng phải được
cách ly tối thiểu 1 hàng kẹp.
            + Các hàng kẹp mạch cắt tại tủ điều khiển bảo vệ, tủ trung gian phải được cách
ly ít nhất 01 hàng kẹp có nguồn dương.
            + Số lượng hàng kẹp lắp tại tủ phải đảm bảo đủ để đấu nối và dự phòng tối thiểu
20% số lượng hàng kẹp cho mỗi loại.

b. Bảng đáp ứng kỹ thuật:

b.1. Hàng kẹp mạch áp:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |  |
| 4 | Loại | Cầu đấu dây dạng vít Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch áp đo lường và bảo vệ. Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -6.0 mm2 |  |
| 5 | Khả năng mang dòng | ≥30A |  |
| 6 | Điện áp làm việc | 800 V |  |
| 7 | Màu sắc | Xám |  |
| 8 | Tài liệu kỹ thuật | Catalog |  |

b.2. Hàng kẹp nguồn:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |  |
| 4 | Loại | Cầu đấu dây dạng vít. Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch cung cấp nguồn. Có điểm đấu nối riêng biệt dùng cho các thiết bị thí nghiệm và thanh trượt liên kết giữa 2 điểm đấu nối Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 1 -10 mm2 |  |
| 5 | Khả năng mang dòng | ≥50A |  |
| 6 | Điện áp làm việc | 1000 V |  |
| 7 | Màu sắc | Xám |  |
| 8 | Tài liệu kỹ thuật | Catalog |  |

b.3. Hàng kẹp ĐK:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Nêu rõ |  |
| 2 | Mã hiệu (nếu có) | Nêu rõ |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60947-7-1 hoặc tương đương |  |
| 4 | Loại | Cầu đấu dây dạng vít. Có thể cài lên trên thanh DIN 35 x 7.5. Loại dùng cho hệ thống mạch điều khiển. Dây đấu vào chân cắm có tiết diện từ 0.5-4.0 mm2 |  |
| 5 | Khả năng mang dòng | ≥30A |  |
| 6 | Điện áp làm việc | 1000 V |  |
| 7 | Màu sắc | Xám |  |
| 8 | Tài liệu kỹ thuật | Catalog |  |

2. Cáp điều khiển các loại:

2.1. Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu:

Yêu cầu chung:

Nhà thầu cung cấp trong Hồ sơ dự thầu:

- Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất dây và cáp điện của nhà sản xuất

- Danh mục các máy móc thiết bị thí nghiệm của nhà sản xuất

- Nhà sản xuất phải có kinh nghiệm về sản xuất dây, cáp điện ít nhất 5 năm.

Yêu cầu về thử nghiệm nghiệm thu đối với dây, cáp điện:

Các loại dây, cáp điện cung cấp trong hợp đồng sẽ được thử nghiệm kiểm tra 3 bước phù hợp với văn bản số 5539 /EVN NPC-KT ngày 31/12/2015 của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về “ban hành và áp dụng yêu cầu kỹ thuật đối với dây và cáp điện”, cụ thể như sau:

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

Đối với dây, cáp điện:

+ Hàng hóa cung cấp sẽ được thử nghiệm bởi Đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Số lượng hàng mẫu và kích cỡ hàng mẫu phải theo quy định của Đơn vị thí nghiệm (NPCETC); mẫu để thử nghiệm sẽ được thực hiện tại kho của Nhà thầu trước sự chứng kiến của Chủ đầu tư và Nhà thầu. Tất cả các chi phí liên quan tới việc kiểm tra trên sẽ do Nhà thầu chịu cụ thể như sau:

+ Ngay sau khi ký hợp đồng, đơn vị mua hàng phải cung cấp bản sao hợp đồng mua sắm các thông số kỹ thuật và số lượng, chủng loại hàng hóa cho đơn vị thí nghiệm (NPCETC) theo quy định;

+ Chỉ được tiến hành lấy mẫu xác xuất khi bên bán đã tập kết đầy đủ 100% hàng hóa. Sau khi lấy mẫu các mẫu đều phải được dán tem niên phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm (NPCETC). Việc lấy mẫu, dán tem niêm phong do NPCETC trực tiếp thực hiện. Tem niên phong do NPCETC in ấn, phát hành và quản lý. Mẫu tem phải đảm bảo bền chức không bị bong tróc trong quá trình vận chuyển.

+ Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua các bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo TCVN, IEC.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

(+) Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

* Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô 2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu

* Đối với chủng loại cáp vặn xoắn có số lượng từ 24 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

* Với chủng loại hàng có số lượng ít Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiễm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

* Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong bảo vệ đảm bảo không bị hư hại tổn hao cho đến khi thí nghiệm.

+ Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm;

+ Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm.  Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

+ Bên mua hàng chỉ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng khi nhận được thông báo kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu tương ứng của NPCETC.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

- Tất cả các chi phí thí nghiệm mẫu, khối lượng cho phần lấy mẫu do nhà thầu chi trả và tự tổ chức thực hiện (chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu).

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, sẽ tiến hành kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

- Khuyến khích Bên B phối hợp để thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Trường hợp kết quả thử nghiệm không đạt (đã thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn), có sự sai khác với hợp đồng hay biên bản thí nghiệm mẫu, đơn vị thí nghiệm cần niêm phong lô hàng liên quan và báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý đúng quy định.

2.1. Bảng đáp ứng kỹ thuật

| TT | #### Mô tả | Yêu cầu | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nhà cấp hàng nêu cụ thể |  |
|  | Mã hiệu theo catalogue | Nhà cấp hàng nêu cụ thể |  |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm | ISO 9001 hoặc tương đương |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60502-1, IEC 60228 hoặc tương đương |  |
|  | Loại cáp | Cáp điều khiển 2 hoặc nhiều lõi, ruột đồng, cách điện PVC, vỏ bọc PVC, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng lớp băng kim loại, lắp đặt ở ngoài trời, dùng làm cáp tín hiệu dòng và áp cho đo lường và bảo vệ. Cáp có đặc tính chống cháy đáp ứng tiêu chuẩn IEC-332; chống được động vật và côn trùng gặm nhấm phá hoại cách điện |  |
|  | Lọai ruột dẫn | Lõi cáp làm bằng vật liệu đồng ủ, có thể để trần hay mạ thiếc, lõi có thể là dây nhiều sợi hay một sợi có điện trở và thiết kế theo cấp 2 của tiêu chuẩn IEC-228 và cường độ dòng điện phù hợp với tiêu chuẩn IEC-287. Các lõi cáp được đánh dấu bằng các màu hay đánh số để phân biệt giữa các lõi cáp |  |
|  | Điện áp định mức Uo/U(Umax) | 0,6/1(1,2) kV |  |
|  | Tiết diện danh định của mỗi lõi |  |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC 2x4mm2 0,6/1(1,2)kV | 2x4 mm2 |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC 4x4mm2 0,6/1(1,2)kV | 4x4 mm2 |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC 19x1,5mm2 0,6/1(1,2)kV | 19x1,5 mm2 |  |
|  | Cu/PVC/PVC/Fr-PVC - 4x2,5 - 0,6/1kV | 4x2,5 mm2 |  |
|  | Số sợi bện ruột dẫn | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60228 |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC-S 2x4mm2 0,6/1(1,2)kV | ≥ 6 |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC-S 4x4mm2 0,6/1(1,2)kV | ≥ 6 |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC-S 19x1,5mm2 0,6/1(1,2)kV | ≥ 6 |  |
|  | Cu/PVC/PVC/Fr-PVC - 4x2,5 - 0,6/1kV | ≥ 6 |  |
|  | Điện trở một chiều lớn nhất của mỗi ruột ở 20ºC | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60228 |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC-S 2x4mm2 0,6/1(1,2)kV | 4,61 /km |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC-S 4x4mm2 0,6/1(1,2)kV | 4,61 /km |  |
|  | Cu/PVC/Fr/PVC-S 19x1,5mm2 0,6/1(1,2)kV | 12,1 /km |  |
|  | Cu/PVC/PVC/Fr-PVC - 4x2,5 - 0,6/1kV | 7,41 /km |  |
|  | Lớp cách điện của lõi dẫn: | Lớp cách điện phải được bọc sao cho nó ôm sát vào lõi cáp. Độ dầy của lớp cách điện phải không được nhỏ hơn giá trị quy định dưới đây |  |
|  | Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 1,5mm2 đến 4mm2 | 0,8 mm |  |
|  | Đối với tiết diện danh định của lõi dẫn là 6mm2 đến 16 mm2 | 1,0 mm |  |
|  | Sợi độn | Kẽ giữa các lõi được điền đầy bằng vật liệu PP hoặc PVC |  |
|  | Lớp băng kim loại | Đáp ứng |  |
|  | Vỏ cáp | - Vỏ cáp được đùn ép thành một lớp trên bề mặt tập hợp các lõi cáp, vỏ không được dính vào các lõi cáp, giữa vỏ và các lõi cáp được cách ly bằng một lớp băng kim loại, độ dầy của vỏ cáp phải không được nhỏ hơn 1,5mm±0,1mm. - Vỏ bọc của cáp phải có độ bền cơ học và độ đàn hồi chịu được tình trạng chôn dưới đất trong điều kiện khí hậu nhiệt đới (nóng ẩm, mưa nhiều). |  |
|  | Nhiệt độ dây dẫn tối đa: |  |  |
|  | Vận hành bình thường | 70 ºC |  |
|  | Vận hành ngắn mạch 5 giây | 160 ºC |  |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút | 3,5 kV |  |
|  | Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ | 2,4 kV |  |
|  | Khả năng chống cháy của cáp | Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60331 Nhà thầu cung cấp biên bản thí nghiệm do một đơn vị thí nghiệm độc lập thực hiện. |  |
|  | Nhiệt độ môi trường cực đại | 45 ºC |  |
|  | Nhận dạng lõi cáp | Nhận dạng bằng màu (đối với cáp dưới 4 lõi) hoặc bằng số, khoảng cách giữa các số nhận dạng lõi từ 20-30cm |  |
|  | Yêu cầu về thử nghiệm: | Nhà thầu cung cấp các biên bản thử nghiệm để chứng minh cáp chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật hồ sơ mời thầu và hợp đồng. Biên bản này phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60502-1, IEC 60228 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc TCVN tương đương, nội dung thử nghiệm bao gồm: |  |
|  | Thử nghiệm điển hình: - Số sợi, - Đường kính ruột, - Điện trở 1 chiều ở 20ºC, - Bề dày cách điện, - Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường, - Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ vận hành bình thường 70ºC, - thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 4 giờ… - Suất kéo đứt và độ giãn dài cách điện... | Nhà thầu cung cấp các biên bản thử nghiệm để chứng minh cáp chào phù hợp với đặc tính kỹ thuật hồ sơ mời thầu và hợp đồng. Biên bản này phải phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60502-1, IEC 60228 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc TCVN tương đương, nội dung thử nghiệm bao gồm: |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên của nhà sản xuất | Đáp ứng |  |
|  | Thử nghiệm mẫu | Theo quy định nêu trên, cáp phải được sản xuất dư số lượng để phục vụ thí nghiệm mẫu với chi phí đã bao gồm trong giá dự thầu |  |
|  | Thử nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng mục 4 phần A |  |

3. Ống nhựa xoắn HDPE D50/65

| TT | Nội dung | Yêu cầu |  |  |  |  | Đáp ứng của nhà thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hãng sản xuất / Nước sản xuất | Nhà thầu chào |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng | ISO 9001:2008 hoặc tương đương |  |  |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | KSC 8455:2005:Corrugated hard polyethylene pipe TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông - Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 7997:2009 Cáp Điện lực đi ngầm trong đất – Phương pháp lắp đặt |  |  |  |  |  |
|  | Vật liệu | Nhựa PE tỷ trọng cao, nguyên chất (HDPE) có bổ sung các chất phụ gia để tăng cường khả năng chống oxy hóa, chống côn trùng xâm hại. Không sử dụng vật liệu tái chế. |  |  |  |  |  |
|  | Màu của ống nhựa: | Màu cam, màu của ống nhựa phải đồng nhất trên toàn bộ bề mặt ống, không biến đổi theo thời gian và môi trường. |  |  |  |  |  |
|  | Trên mặt ngoài của ống nhựa, dọc theo chiều dài của ống, in dòng chữ “CAP NGAM CAO THE, NGUY HIEM CHET NGUOI” bằng mực đen bền với điều kiện thời tiết ngoài trời ở Việt Nam và lập lại ở các vị trí cách khoảng 1m. Độ cao của chữ in: | Đáp ứng 15 mm |  |  |  |  |  |
|  | Mặt trong của ống phải trơn tru để không gây hỏng cáp khi thay đổi cũng như khi luồn vào. | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Mặt trong và ngoài phải không có các bề mặt bất thường như nứt, vỡ, … | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Mặt cắt vuông góc với trục của ống phải có hình tròn | Đáp ứng |  |  |  |  |  |
|  | Dây mồi để kéo cáp luồn ống: - Dây mồi phải lắp sẳn bên trong ống và được cố định vào 2 đầu của bành ống. - Dây mồi phải liên tục, không có mối nối - Kích thước dây mồi: | Đáp ứng Đáp ứng Dây thép 2,0mm được bọc nhựa dày ít nhất 0,3mm |  |  |  |  |  |
|  | Loại ống / Đường kính danh nghĩa của ống: | Đường kính ngoài dn [mm] | Độ cao bước ren (h), [mm] | Độ dày thành ống [mm] | Bước ren [mm] |  |  |
|  | HDPEx/65 | 65 2,0 | 7 0,5 | 1,7 0,3 | 17 1,0 |  |  |
|  | Độ bền nén: - Lực nén tối thiểu [N] - Tỉ lệ biến đổi đường kính ngoài trước và sau khi nén [%] | 17 x R với R = (D+d)/4 [cm] < 3,5 |  |  |  |  |  |
|  | Độ bền điện tối thiểu [kV/phút] | 10/1 |  |  |  |  |  |
|  | Độ bền đối với hóa chất ăn mòn: - Dung dịch NaCl 10% - Dung dịch H2SO4 30% - Dung dịch HNO3 40% - Dung dịch NaOH 40% - Dung dịch Ethyl Alcolhol 95% | Biến đổi khối lượng [g/m2] trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 1,0 trong phạm vi 0,5 trong phạm vi 4 |  |  |  |  |  |
|  | Khả năng chống cháy | Các tia lửa phải tắt một cách tự nhiên quy định theo IEC 61386-1 |  |  |  |  |  |
|  | Chiều dài ống xoắn | Nhà thầu chào rõ ( nhưng tối thiểu 50 mét) |  |  |  |  |  |
|  | Phụ kiện kèm theo |  |  |  |  |  |  |
|  | Măng sông dùng để nối thẳng ống nhựa xoắn với ống nhựa xoắn có kích thước bằng nhau. | 02 măng sông/100m ống |  |  |  |  |  |
|  | Nắp bịt đầu ống nhựa xoắn dùng để ngăn các dị vật lọt vào ống xoắn | 02 nắp bịt/100m ống |  |  |  |  |  |
|  | Băng keo sử dụng làm kín mối nối măng sông | 01 cuộn băng keo đủ sử dụng cho 02 măng sông/100m ống |  |  |  |  |  |
|  | Nút cao su chống thấm dùng để ngăn ngừa nước không xâm nhập vào đường ống | 01 nút cao su/500m ống |  |  |  |  |  |
|  | Thử nghiệm điển hình | nhà thầu cung cấp trong hồ sơ dự thầu biên bản thử nghiệm điển hình để chứng minh sản phẩm chào phù hợp với yêu cầu hồ sơ mời thầu. Các hạng mục thử nghiệm: - Thí nghiệm khả năng chịu lực - Thí nghiệm chống cháy - Thí nghiệm độ bền chống chịu ăn mòn dưới tác động của hóa chất |  |  |  |  |  |
|  | Thử nghiệm thường xuyên | Khi giao hàng, nhà thầu phải cung cấp cho bên mua biên bản thử nghiệm thường xuyên thực hiện bởi nhà sản xuất tại nhà máy. |  |  |  |  |  |