## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

  - Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Cải tạo, nâng cấp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị dự án

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

- Địa điểm thực hiện: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định -  Địa chỉ: Đường Phù Nghĩa, Phường Thiên Trường, Tỉnh Ninh Bình

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước qua mạng

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 	Tháng 11/2025

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11/2025

- Loại hợp đồng: Trọn gói

- Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày

- Tùy chọn mua thêm: Không

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

1.2.1 Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào thầu đúng và đầy đủ chủng loại, khối lượng hàng hóa nêu tại Mẫu số 01A - Phạm vi cung cấp hàng hóa và mẫu 1D thuộc Chương IV của E-HSMT.

- Thông số kỹ thuật yêu cầu: Tất cả các hàng hóa và vật liệu, vật tư sử dụng cho hàng hóa phải mới, chưa qua sử dụng, sử dụng toàn bộ các cải tiến mới nhất về thiết kế và vật liệu, trừ trường hợp có quy định cụ thể khác trong hợp đồng.

- Chất lượng hàng hóa: Các vật tư thiết bị thuộc hàng hóa chào thầu phải được sản xuất từ năm 2025 trở về sau, đảm bảo mới 100% chưa qua sử dụng, theo yêu cầu cụ thể tiêu chuẩn chất lượng các vật tư thiết bị quy định cụ thể tại Chương này.

- Đối với hàng hóa nhập khẩu nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau: Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin – CO) do cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp, chứng nhận chất lượng (CQ) là bản gốc hoặc công chứng, phải được dịch ra tiếng Việt và bản dịch phải được công chứng theo quy định hiện hành và tờ khai hải quan, (bản phô tô).

- Đối với hàng hóa sản xuất trong nước nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các giấy tờ sau: Chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc chứng nhận xuất xưởng của nhà sản xuất.

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa trong Hồ sơ dự thầu (E-HSDT): Nhà thầu phải cung cấp Catalogue hoặc tài liệu kỹ thuật do nhà sản xuất phát hành có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật chào thầu.

- Nhà thầu kê khai bảng đáp ứng kỹ thuật theo mẫu để phục vụ đánh giá về kỹ thuật hàng hóa chào thầu của nhà thầu. Yêu cầu nhà thầu phải điền đầy đủ và chính xác. Nhà thầu tự chịu trách nhiệm về hậu quả hoặc sự bất lợi nếu không làm đúng theo quy định. Việc nhà thầu cố tình kê khai thông tin không đúng với thông số kỹ thuật mà nhà sản xuất đã công bố trong tài liệu tham chiếu đính kèm E-HSDT nhằm mục đích vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật sẽ không được xem xét và bị loại.

| STT trong E-HSMT | Tên hàng hóa theo E-HSMT | Tên thương mại của hàng hóa dự thầu | Ký mã hiệu | Nhãn hiệu | Tên hãng sản xuất | Mã HS hàng hóa dự thầu (nếu có) | Xuất xứ | Năm sản xuất | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn theo E-HSMT | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn của hàng hóa dự thầu | Trang tham chiếu trong E-HSDT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (09) | (10) | (11) | (12) |

Ghi chú

- Cột 1, 2, 10: Nhà thầu ghi thông tin theo yêu cầu của E-HSMT;

- Cột 3,4,5,6,7,8,9,11: Nhà thầu ghi các thông tin của hàng hóa dự thầu;

1.2.2. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:

| Stt | Đặc điểm kinh tế - Kỹ thuật | Đvt | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải 150m3/ ngày đêm | HT | 01 |
| 1 | Hệ thống bình lọc áp lực - Hàng mới 100%. - Đặc điểm: - Chế tạo đồng bộ 02 bình nối tiếp nhau. - Kích thước mỗi bình (D1.000 x H2.300 x T2) mm, chỏm cầu chịu áp dày 3mm. - Vật liệu: Inox SUS304. - Công suất: 10-15 m3/h. | Cái | 02 |
| 2 | Đường ống công nghệ nội bộ trong cụm bình lọc áp lực - Hàng mới 100% chất lượng đảm bảo. - Chi phí nhân công, lắp đặt hoàn chỉnh. - Đặc điểm: - Đường ống uPVC-DN42; DN48: 60m. - Van nhựa uPVC DN42; DN48: 04 cái. - Rắc co uPVC DN42; DN48: 04 cái. - Ống thép mạ kẽm DN65 loại dày 2,8mm: 18m. - Phụ kiện: Van, đồng hồ áp lực, màng co, băng dính, keo... - Thi công lắp đặt: Thực hiện cắt, hàn gắn, lắp ráp, đấu nối hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống đường ống. - Kiểm tra độ kín, thử áp. - Vệ sinh hệ thống trước khi đưa vào vận hành, đảm bảo lưu lượng và áp lực nước ổn định. | HT | 01 |
| 3 | Máy thổi khí - Đặc điểm: - Công suất: 5,5kw. 3pha/380V/50Hz/4P, ∮ 65mm. - Lưu lượng: ≥ 1,4 m3/phút. - Áp suất: 5m. | Cái | 02 |
| 4 | Đĩa phân phối khí - Đặc điểm: - Đường kính: D250. - Chất liệu màng: EPDM có độ đàn hồi cao, chống ăn mòn hóa chất. - Phụ kiện đồng bộ kèm theo. | Cái | 60 |
| 5 | Bơm (nước thải, bơm xúc tác, bơm bùn tuần hoàn) đặt chìm. - Đặc điểm: - Qmax = 27,5m3/h. - Âp xuất: Hmax = 14,5m - Công suất: 1,1kw. - Điện áp: 380v. - Lưu lượng: (10 - 15) m3/h. - Nhiệt độ bơm: (0 – 30) oC. | Cái | 04 |
| 6 | Hệ thống đường ống công nghệ (không bao gồm đường ống thu và thoát nước thải trước và sau hệ thống xử lý) - Hàng mới 100% chất lượng đảm bảo. - Chi phí nhân công, lắp đặt hoàn chỉnh. - Đặc điểm: - Hệ thống đường ống đấu nối giữa các bể xử lý, kết nối các thiết bị trong hệ thống xử lý. - Không bao gồm đường ống thu và thoát nước thải trước và sau hệ thống xử lý. - Đường ống uPVC-DN42; DN48: 60m. - Van bướm DN32; DN42: 06 cái. - Ống thép mạ kẽm DN65 loại dày 2,8mm: 18m. - Phụ kiện: Van, đồng hồ áp lực, màng co, băng dính, keo... - Thi công lắp đặt: Thực hiện cắt, hàn gắn, lắp ráp, đấu nối hoàn chỉnh toàn bộ hệ thống đường ống. - Kiểm tra độ kín, thử áp. - Vệ sinh hệ thống trước khi đưa vào vận hành, đảm bảo lưu lượng và áp lực nước ổn định. | HT | 01 |
| 7 | Tấm lắng lamen - Hàng mới 100%. - Đặc điểm: - Vật liệu: Nhựa có độ dày (0,4 – 0,45)mm. - Chiều cao: (0,868 – 0,9) m. - Kích thước: 1.000 mm. - Nhiệt độ làm việc 45 oC, áp suất làm việc (1 – 1,5) bar. | M3 | 19 |
| 8 | Sàn đỡ tấm lắng Lamen và sàn đỡ đệm vi sinh yếm khí - Hàng mới 100%. - Đặc điểm: - Vật liệu: Thép. - Chế tạo đồng bộ bằng thép hộp và thép V. - Kính thước: (3.900 x 3.000) mm. | Cái | 03 |
| 9 | Máng thu nước - Hàng mới 100%. - Đặc điểm: - Vật liệu: Thép tấm. - Chế tạo đồng bộ bằng thép tấm. - Kích thước: (0,25 x 0,25 x 3) m. | Cái | 02 |
| 10 | Đệm vi sinh hiếu khí - Hàng mới 100%. - Đặc điểm: - Vật liệu dạng cầu nhựa HDPE. - Kích thước: D100. - Độ rỗng: Khoảng (95%). - Số lượng: Khoảng 600 quả/m³ (thể tích di động). - Nhiệt độ làm việc: (5 – 45 oC). - Màu sắc: Trắng trong hoặc đen. | M3 | 06 |
| 11 | Đệm vi sinh yếm khí - Hàng mới 100%. - Đặc điểm: - Chế tạo đồng bộ bằng nhựa APS, PE. - Kích thước: 1200m²/m³ | M3 | 12 |
| 12 | Vi sinh vật hiếu khí, vi sinh vật yếm khí dạng lỏng - Hàng mới 100%. - Đặc điểm: - Sinh khối dạng lỏng. - Bao gồm cả vi sinh vật hiếu khí (cần oxy để hoạt động) và yếm khí (hoạt động trong môi trường không có oxy). | Kg | 10 |
| 13 | Cát Thạch Anh - Hàng mới 100%. - Đặc điểm: - Kích thước hạt (1 - 2) mm. - Màu: Trắng. - Hạt đều và có độ tinh khiết cao. - Tỷ trọng: 1.400kg/m3. | M3 | 05 |
| 14 | Sỏi Thạch Anh - Hàng mới 100%. - Đặc điểm: - Kích thước hạt (2 - 4) mm. - Màu sắc: Trắng, vàng, nâu nhẹ. - Có khả năng lọc các tạp chất, cung cấp nước sạch. - Tỷ trọng: 1.400kg/m3. | M3 | 03 |
| 15 | Than hoạt tính - Hàng mới 100%. - Đặc điểm: Dạng que. | Kg | 500 |
| 16 | Hóa chất khử trùng - Hàng mới 100%. - Đặc điểm: - Clo. - Dạng viên khử trùng. | Kg | 20 |
| 17 | Hệ thống điện điều khiển tự động/bằng tay (không bao gồm dây nguồn cấp tới vị trí hệ thống xử lý) - Hàng mới 100%. - Đặc điểm: - Điều khiển 06 máy bơm. - Thông số kỹ thuật: - Tủ điều khiển: 01 cái. - Kích thước: D22. - Chất liệu: Nhựa. - Hệ thống điều khiển PLC: 01 hệ thống. - Mở rộng I/O: Cho phép kết nối tối đa module I/O (gồm DI, DO. AI. AO). - Gồm 2 loại SB: gắn trực tiếp trên CPU_hỗ trợ 1 slot. SM: gắn bên ngoài CPU, số lượng dựa vào dòng CPU. - Các tính năng: - Hỗ trợ phát xung PTO và PWM với tần số tối đa ≥ 100 kHz. - Có tối thiểu 03 ngõ vào High Speed Counter, tần số tối đa ≥ 100 kHz. - Tích hợp bộ điều khiển PID, cho phép tự động hiệu chỉnh (auto-tuning). - Hỗ trợ truyền thông PROFIBUS. - Hỗ trợ truyền thông PROFIBUS khi sử dụng module truyền thông - Tốc độ tối đa: ≥12Mbit/s. - Tích hợp truyền thông PROFINET. - Tích hợp cổng truyền thông PROFINET. PROFINET theo chuẩn I/O và RT. Không hỗ trợ chuẩn IRT. - Tốc độ tối đa ≥100Mbit/s. - Khoảng cách tối đa: ≥100m/cáp đồng. - Bảo mật: - Bảo vệ download/upload chương trình PLC bằng Password. - Bảo vệ các khối hàm OB, DB, FC, FB trong chương trình không cho phép truy cập, điều chỉnh bằng Password. - Web Server: - Cho phép lập trình giao diện web server qua wifi. - Hỗ trợ Nat Port. Cho phép kết nối từ xa giữa PC và CPU. - Vùng nhớ CPU bao gồm 3 vùng nhớ: - Load Memory: Lưu chương trình máy. Tối đa 4Mbyte. - Work Memory: Vùng nhớ làm việc khi CPU RUN. Tối đa 150Kbyte. - Retentive Memory: Vùng nhớ lưu dữ liệu khi mất điện. Tối đa 10Kbyte. - Memory Card: - Cho phép gắn memory card giúp tăng dung lượng vùng Load Memory. - Tối đa 32Gbyte. - Sử dụng phần mềm lập trình PLC chuyên dụng, cho phép lập trình, cấu hình và giám sát hệ thống điều khiển. Phần mềm hỗ trợ tối thiểu các ngôn ngữ lập trình FBD, LAD và SCL (hoặc tương đương). - Dây nối từ thiết bị đến hệ thống điều khiển: 200m. - Vật liệu dẫn: Đồng. - Chất liệu lớp cách điện bên trong: XLPE. - Chất liệu lớp cách điện bên ngoài: PVC. - Số dây và tiết diện của dây: (4 x 10) mm². - Cấu trúc Shield: Không có lớp chống nhiễu. - Phân loại dây dẫn: Lõi nhiều sợi. - Loại: Dây cáp điện. - Số dây: 4. - Tiết diện dây: 10mm². - Điện áp: 0,6/1KV. - Tiêu chuẩn: IEC 60502-1, TCVN 5935-1. - Thiết bị: - Rơ le: - Role trung gian : 24V/DC. - Công suất: 5A. - Điện áp: 24VDC. - Attomat: MCCB -3PHA – 300A. - Số cực: 3P. - Kích thước khung hình: 250AF. - Dòng định mức: 200A. - Dòng cắt ngắn mạch: 30kA. - Khởi động từ: MC32A;22A;18A. - Công suất: 32A. - Không bao gồm dây nguồn cấp tới vị trí hệ thống xử lý. | HT | 01 |
| II | Các yêu cầu khác |  |  |
| 1 | Chi phí vận chuyển - Bao gồm toàn bộ công tác vận chuyển vật tư, thiết bị và sản phẩm gia công sẵn phục vụ thi công hệ thống. - Phương tiện vận chuyển: Sử dụng xe tải, xe cẩu hoặc phương tiện chuyên dụng phù hợp khối lượng và kích thước từng loại vật tư. - Quãng đường: Từ nơi cung cấp đến chân công trình. - Số chuyến: Trọn gói thiết bị. | Gói | 01 |
| 2 | Chi phí lắp đặt hệ thống - Đặc điểm: - Nhân công thực hiện: 6 - 8 người. - Lắp đặt, kết nối hoàn thiện hệ thống theo thiết kế. - Lắp đặt các máy móc, thiết bị đảm bảo theo yêu cầu. - Chạy thử toàn bộ các thiết bị, hệ thống trước khi bàn giao. - Thi công hoàn thiện trọn gói. | Gói | 01 |
| 3 | Chi phí chuyển giao công nghệ - Đặc điểm: - Kỹ sư chủ chốt hướng dẫn lắp đặt vận hành chuyển giao công nghệ: 02 người. - Công nhân vận hành: 05 người. - Nội dung công việc: - Giới thiệu nguyên lý hoạt động của hệ thống, quy trình vận hành. - Hướng dẫn vận hành hệ thống, đào tạo chuyển giao cơ bản, quy trình khởi động – tắt thiết bị và phương án xử lý sự cố, hướng dẫn ghi chép, theo dõi thông số kỹ thuật trong quá trình vận hành. - Tài liệu hướng dẫn vận hành được bàn giao đầy đủ bằng bản in và file mềm. - Chạy thử hệ thống. - Bàn giao hoàn thiện chuyển giao công nghệ trọn gói. Đảm bảo chất lượng theo yêu cầu thiết kế, kỹ thuật. - Chi phí bao gồm toàn bộ công tác chuẩn bị, tài liệu. - Thiết bị minh họa. - Chi phí đi lại phục vụ công tác chuyển giao. - Chi phí bảo hành, bảo trì 12 tháng. | Gói | 01 |
| B | Hệ thống PCCC |  |  |
| 1 | Máy bơm chữa cháy động cơ điện - Đặc điểm: - Công suất động cơ: 110kW. - Công suất đầu bơm: 150HP / 110kW. - Lưu lượng (Q): 150 – 375 m³/h. - Cột áp (H): 110 – 60 m. - Điện áp: 380V/ 50Hz. - Chất liệu: Gang hoặc inox. - Vận chuyển lắp đặt máy. - Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | Máy | 01 |
| 2 | Máy bơm chữa cháy động cơ điezel - Đặc điểm: - Công suất động cơ: 125kW. - Công suất đầu bơm: 150HP / 110kW. - Lưu lượng (Q): 150 – 425 m³/h. - Cột áp (H): 109 – 65 m. - Điện áp: 380V/ 50Hz. - Chất liệu: Gang hoặc inox. - Vận chuyển lắp đặt máy. - Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | Máy | 01 |
| 3 | Máy bơm bù chữa cháy động cơ điện - Đặc điểm: - Công suất: 3Hp / 2,2kw. - Lưu lượng Q = 3,6 m3/h. - Cột áp H ≥ 55m. - Điện áp: 380V. - Vận chuyển lắp đặt máy. - Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | Máy | 01 |
| 4 | Bình tích áp 100l - Đặc điểm: - Dung tích: 100L. - Áp lực tối đa: 10 bar. - Vật liệu vỏ bình: Sắt. - Vật liệu ruột bình (màng): EPDM. - Dải nhiệt độ cho phép: 0° – 99°C. - Kiểu dáng: Đứng. - Họng kết nối: DN25. - Vận chuyển lắp đặt máy. - Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | Bình | 01 |
| 5 | Trung tâm xử lý tín hiệu báo cháy 60 kênh (gồm 02 tủ báo cháy 30 kênh) - Đặc điểm: - Trung tâm báo cháy 60 kênh: Gồm 02 tủ 30 kênh. - Thiết kế tích hợp nhiều chức năng, loại trừ báo giả gây ra do xung điện không ổn định hoặc do tín hiệu nhầm và sản xuất theo tiêu chuẩn UL và EN. - Mỗi zone có 2 đèn LED, một hiển thị tín hiệu báo cháy, một báo lỗi kết nối. - Nhãn chỉ định zone có thể di dịch dễ dàng. - Bo mạch có 11 công tắc điều khiển, 10 đèn hiển thị chức năng, và 6 đèn báo lỗi, cho thấy rõ ràng trạng thái hoạt động của panel. - Được thiết kế tích hợp nhiều chức năng, loại trừ báo giả gây ra do xung điện không ổn định hoặc do tín hiệu nhầm. - Đèn hiển thị nguồn có thể chọn chế độ mở/tắt lúc panel mất nguồn trong điều kiện bình thường (không có báo động), và sẽ chớp nháy trong trạng thái báo động. Điều này giúp tăng tuổi thọ của panel. - Có telephone, cho phép liên lạc với telephone bên ngoài khi còi buzzer và đèn telephone sáng lên. - Sản xuất theo tiêu chuẩn UL và EN hoặc tương đương - Thông số kỹ thuật trung tâm báo cháy - Điện áp ngõ ra 24VDC – 100 ~ 400mA. - Nguồn dự phòng: 24VDC – 1.2Ah - Số đầu báo nhiệt kết nối: không giới hạn. - Số đầu báo khói kết nối: 30 đầu/zone. - Độ tin cậy tối thiểu: 500.000 vòng. - Điện trở cuối tuyến: 10KΩ mỗi zone. - Vận chuyển lắp đặt máy. - Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | HT | 01 |
| 6 | Tủ điều khiển 3 bơm chữa cháy 2 chế độ tự động và trực tiếp (có bộ sạc ắc quy) - Đặc điểm: - Kích thước: (900 x 1.200 x 250) mm. - Công suất: 2 bơm chính, 1 bơm bù áp. - Bơm điện: 110kW - Bơm Diesel: 110kW - Bơm bù: 3kW - Vỏ tủ: chế tạo bằng thép sơn tĩnh điện, chống gỉ, chống bụi, đạt cấp bảo vệ IP54- IP65, có thể lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời. - Bộ điều khiển trung tâm: gồm bộ rơ le, timer, contactor, Aptomat và bộ hiển thị. Đây là phần quan trọng nhất, chịu trách nhiệm xử lý logic điều khiển cho từng bơm. - Mạch điều khiển Diesel: bao gồm bộ khởi động bằng ắc quy, bộ sạc tự động và hệ thống giám sát tình trạng động cơ. - Hệ thống báo hiệu: đèn báo, còi cảnh báo, đồng hồ hiển thị áp lực, giúp người vận hành dễ dàng theo dõi trạng thái hoạt động. - Có bộ sạc ác quy kèm theo. - Điều khiển tự động: Tủ sẽ tự động kích hoạt bơm khi nhận tín hiệu từ các thiết bị như công tắc áp lực, phao báo cháy, hoặc đầu báo khói/nhiệt, đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng hoạt động. - Điều khiển trực tiếp: Người dùng có thể điều khiển bơm bằng cách nhấn nút trên tủ trong trường hợp cần vận hành bằng tay, chẳng hạn như để kiểm tra hoặc khi có sự cố với chế độ tự động. - Bộ sạc ắc quy: Bộ sạc được tích hợp để liên tục duy trì dung lượng của ắc quy, đảm bảo nguồn điện dự phòng cho hệ thống khi mất điện lưới. - Bảo vệ bơm: Tủ thường có các chức năng bảo vệ như bảo vệ quá tải, mất pha, thấp áp, cao áp để kéo dài tuổi thọ của bơm. - Bảo vệ chống mất pha, điện áp thấp; cao; ngắn mạch … - Vận chuyển lắp đặt máy. - Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | Tủ | 01 |
| C | Thiết bị phụ trợ |  |  |
| 1 | Hệ thống thiết bị máy giữ xe tự động cổng trường - Hệ thống Bao gồm: - 200 thẻ từ. - Máy tính. - Đặc điểm: - Tối thiểu Intel core i5. - Ram ≥8GB. - SSD ≥256GB + 500GB HDD. - Camera chuyên dụng độ nét cao, chống chói biển số, chống ngược nắng. - Đặc điểm: - Độ phân giải hình ảnh: 1.080P (1.920 x 1.080), 960P, 720P, D1, CIF. - Cảm biến hình ảnh: 1/3" Progressive Scan CMOS. - Tỷ lệ nhận diện biển số: 97%. - Ống kính: 6mm cố định hoặc (2,8 – 12) mm zoom điện. - Đèn hỗ trợ: 4 đèn LED trắng công suất cao. - Định dạng nén video: H.264, MJPEG. - Nhiệt độ hoạt động: -35°C ~ +70°C. - Cấp bảo vệ: IP66. - Nguồn điện: AC220V. - Đầu đọc thẻ: 02 cái; - Đặc điểm: Đầu đọc thẻ tầm gần. - Phạm vi đọc: 5cm. - Thời gian đọc: ≤300ms. - Cổng đầu vào: Điều khiển bộ rung bên ngoài. - Cổng đầu ra: Wiegand 26bit hoặc 34bit có thể điều chỉnh. - Nguồn / Dòng điện: Điện áp hoạt động 7 - 13V DC. - Dòng điện rút ra: < 80mA. - Đèn LED: Xung. - Nhiệt độ hoạt động: -10 °C đến + 65 °C. - Âm thanh: Tiếng kêu bíp. - Tiêu chuẩn bảo vệ: IP65. - Phần mềm quẹt thẻ xe đầy đủ tính năng, hỗ trợ nhiều tính năng cao cấp, chống thất thoát nằng tính năng hộp đen, nhận dạng khuôn mặt: 01 bộ. - Đặc điểm: - Nhận dạng biển số tự động (ANPR): Sử dụng công nghệ AI để nhận diện biển số xe với độ chính xác cao, kết hợp với camera ghi lại toàn cảnh để tăng cường an ninh. - Nhận dạng khuôn mặt: Một số hệ thống có thể tích hợp công nghệ nhận dạng khuôn mặt để xác thực người gửi xe thay cho thẻ từ. - Chống thất thoát (tính năng "hộp đen"). - Quản lý linh hoạt: - Quản lý từ xa qua giao diện web hoặc ứng dụng di động. - Cho phép thiết lập các quy tắc thu phí đa dạng (theo giờ, theo tháng, theo loại xe) và tùy chỉnh phí linh hoạt. - Báo cáo và thống kê: - Tự động tạo báo cáo doanh thu chi tiết hàng ngày, có thể gửi qua email, SMS hoặc ứng dụng. - Thống kê doanh thu theo từng loại xe, đối tượng, nhóm xe cụ thể. - Cho phép lọc và tìm kiếm thông tin xe nhanh chóng bằng bộ lọc thông minh (theo thời gian, biển số, tên, số điện thoại, v.v.). - Tích hợp phần cứng: Tương thích với nhiều thiết bị ngoại vi như camera IP, đầu đọc thẻ từ, barrier tự động, hệ thống âm thanh cảnh báo. - Phần mền quản lý bãi xe. - Đặc điểm: - Kiểm soát xe ra/vào tự động: Sử dụng thẻ từ, nhận diện biển số xe (qua camera) hoặc mã QR để ghi nhận thông tin và cho phép xe vào/ra nhanh chóng, giảm ùn tắc. - Quản lý thông tin và hình ảnh: Lưu trữ hình ảnh xe, biển số, thời gian vào/ra và chủ phương tiện trong cơ sở dữ liệu, đảm bảo an toàn và dễ dàng tra cứu khi cần thiết. - Thống kê và báo cáo doanh thu: Cung cấp các báo cáo chi tiết về số lượng xe, doanh thu theo ngày/giờ/tháng một cách minh bạch, hỗ trợ quản lý thu chi hiệu quả. - Quản lý vé tháng/vé lượt: Cho phép đăng ký, gia hạn vé tháng cho khách hàng thường xuyên và quản lý vé lượt cho khách vãng lai. - Giám sát từ xa: Cho phép người quản lý theo dõi tình trạng bãi xe, kiểm tra dữ liệu và điều chỉnh các thiết lập từ xa thông qua giao diện phần mềm. - Tích hợp thanh toán không tiền mặt: Hỗ trợ các phương thức thanh toán điện tử, giảm thiểu rủi ro thất thoát tiền mặt. - Cảnh báo an ninh: Tự động phát hiện và cảnh báo các trường hợp bất thường như mất thẻ, biển số giả, hoặc xe ở quá giờ quy định. - Barrier tự động, sử dụng động cơ DC, chống nóng khi hoạt động ở công suất cao, tốc độ tuỳ chỉnh 1s... 6s: 01 cái. - Đặc điểm: - Nhiệt độ làm việc: -40°C đến +80°C. - Tốc độ mở/đóng: Điều chỉnh từ 1,5 giây đến 6 giây. - Công suất định mức: Tối đa 200W. - Phương thức điều khiển: Động cơ không chổi than DC - Khoảng cách điều khiển từ xa: ≤100m (trong điều kiện thời tiết nắng ráo). - Chiều dài thanh chắn: Tùy chọn đơn hoặc hai chiều. - Nguồn điện: AC 110-220V, 50/60Hz. - Cấp độ bảo vệ: IP54 (Chống bụi và chống nước). - Đèn LED chỉ báo: Có. - Trục chính: Tùy chọn trái hoặc phải. - Bộ đàm: 02 bộ. - Đặc điểm: - Khoảng cách từ 1 – 5 Km, trong toà nhà tương ứng 30 tầng. - Công suất 5W. - Pin Li-ion 1.200mAh. - Pin Li-ion, tiết kiệm pin. - Thời gian đàm thoại 16h liên tục , chờ 3 ngày. - Báo động khẩn cấp. - Tín hiệu báo pin yếu. - Thông báo kênh bằng giọng nói. - Ứng dụng: - Độ cao: Trên 30 tầng. - Khoảng cách liên lạc từ 1km – 5km tuỳ theo địa hình vật cản. - Pin công nghệ Li-ion mới cho phép sạc nhồi, chống chai pin. - Thời lượng sử dụng 14 giờ liên tục. - Thời gian chờ 2 – 3 ngày. - Âm thanh to, rõ, chống nhiễu tiếng ồn. - Hộp sản phẩm: Thân máy, pin, ăng-ten, bộ sạc, bát cài, dây đeo. - Vận chuyển, lắp đặt máy. Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | Bộ | 03 |
| 2 | Bơm nước sinh hoạt Q=20m3/h, H=50m - Đặc điểm: - Công suất: 10 HP (7,5 KW), điện áp 3 pha 380V. - Q = 20m3/h. - H = 50m. - Vật liệu thân bơm: Gang đúc. - Giá đỡ động cơ (foot bracket): Gang đúc. - Cánh bơm: Gang đúc / Đồng thiếc / Thép không gỉ. - Trục bơm: Inox AISI 304. - Kiểu bơm: Bơm ly tâm trục ngang, lắp trực tiếp động cơ. - Vận chuyển lắp đặt máy. - Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | Cái | 02 |
| 3 | Bơm tăng áp Đặc điểm: - Lưu lượng (Q): - Lưu lượng tối đa (Qmax): 9,6 m³/h - Lưu lượng làm việc: 8 m³/h - Cột áp (H): 15m (tại lưu lượng 8 m³/h). - Công suất: 1,1kW / 1,5HP. - Nguồn điện: 220V / 1p / 50Hz. - Họng hút xả: 40 – 32mm kẽm. - Nhiệt độ chất lỏng làm việc: Tối đa 40°C. - Vỏ moto hợp kim nhôm sơn lớp chống ăn mòn. - Vận chuyển lắp đặt máy. - Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | Cái | 04 |
| 4 | Bơm tăng áp - Đặc điểm: Qmax = 9.6m3/h, Hmax = 39m - Q = 5m3/h. - H = 15m. - Công suất: 1,1kW - Vận chuyển lắp đặt máy. - Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | Cái | 01 |
| 5 | Bình tích áp 50L - Dung tích: 50L. - Áp lực tối đa: 10 bar. - Vật liệu vỏ bình: Sắt. - Vật liệu ruột bình (màng): EPDM. - Dải nhiệt độ cho phép: 0° – 99°C. - Kiểu dáng: Đứng. - Họng kết nối: DN25. - Vận chuyển lắp đặt máy. - Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | Cái | 01 |
| 6 | Điều hòa cục bộ 1 chiều gắn tường 12.000 BTU/H - Đặc điểm: - Loại 1 chiều gắn tường. - Công suất: 12.000 BTU/H (1.5HP). - Gas: R32. - Nguồn điện: 1 pha, 220 – 240V, 50Hz. - Phạm vi hiệu quả: Từ 15m2 – 20m2. - Tiêu thụ điện: 1,15 kW/h. - Lọc bụi, kháng khuẩn, khử mùi: Màng lọc bụi mịn PM 2.5, màng lọc sơ cấp. - Làm lạnh nhanh, vận hành êm ái. - Chế độ gió: Tuỳ chỉnh điều khiển lên xuống tự động. Trái phải điều chỉnh tay. - Công nghệ làm lạnh nhanh: Jet Cool. - Tiện ích: - Đóng băng làm sạch dàn lạnh. - Điều khiển từ xa qua Wifi. - Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh. - Lớp phủ chống ăn mòn Gold Fin. - Chế độ ngủ. - Hẹn giờ bật tắt. - Tự khởi động lại khi có điện. - Tự chuẩn đoán lỗi. - Hút ẩm. - Vận chuyển lắp đặt máy. - Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | Cái | 26 |
| 7 | Điều hòa cục bộ 1 chiều gắn tường 9.000 BTU/H - Đặc điểm: - Loại 1 chiều gắn tường. - Công suất: 9.000 BTU/H. - Gas: R32. - Nguồn điện: 1 pha, 220 – 240V, 50Hz. - Phạm vi làm lạnh hiệu quả: Dưới 15m2 (từ 30 đến 45m3). - Chức năng tự chẩn đoán lỗi. - Công nghệ Gold-Fin chống ăn mòn. - Hẹn giờ bật, tắt. - Tự khởi động lại khi có điện. - Tiêu thụ điện: 0,92 kW/h. - Loại bỏ 90% bụi mịn với màng lọc PM 2.5. - Vận chuyển lắp đặt máy. - Chạy thử, nghiệm thu bàn giao máy tại công trình. | Cái | 23 |

Ghi chú:

Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, ký mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng tương đương hoặc ưu việt hơn so với các yêu cầu tối thiểu.

Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương hoặc ưu việt hơn nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng minh.

Tất cả các thông số kỹ thuật nêu trong E-HSMT dựa trên các tài liệu được chủ đầu tư cung cấp và được chủ đầu tư xét duyệt

Sai số về kích thước, trọng lượng (nếu có) cho phép không quá 5%

1.2.3 Yêu cầu Giải pháp kỹ thuật lắp đặt hàng hóa thiết bị

1. Yêu cầu về giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp Hệ thống xử lý nước thải, PCCC, Điều hòa, Hệ thống thiết bị máy giữ xe tự động cổng trường

a. Giải pháp kỹ thuật lắp đặt

Nhà thầu phải nêu được các nội dung sau:

- Quy trình lắp đặt Hệ thống xử lý nước thải, PCCC, Điều hòa, Hệ thống thiết bị máy giữ xe tự động cổng trường theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam hiện hành.

- Quy trình lắp đặt theo hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất đối với từng loại thiết bị chính của gói thầu.

- Phương pháp cố định thiết bị, căn chỉnh, hiệu chỉnh kỹ thuật khi lắp đặt.

- Biện pháp đảm bảo an toàn về điện, cơ khí, PCCC trong quá trình lắp đặt.

b. Giải pháp vận hành thử nghiệm

Nhà thầu phải nêu đầy đủ các nội dung:

- Trình tự vận hành thử sau lắp đặt.

- Các thông số kỹ thuật cần đạt theo catalog/hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Biện pháp xử lý lỗi phát sinh trong quá trình chạy thử.

c. Giải pháp bảo vệ thiết bị

Nhà thầu phải nêu được

- Biện pháp chống ẩm, chống ăn mòn, bảo quản thiết bị trước khi lắp đặt.

- Biện pháp đảm bảo thiết bị không bị hư hỏng do điều kiện môi trường, vận hành.

2. Yêu cầu về Biện pháp tổ chức cung cấp và lắp đặt các thiết bị trong gói thầu

a. Biện pháp tổ chức cung cấp hàng hóa phải nêu được

Nhà thầu phải nêu được các nội dung:

- Kế hoạch cung cấp và giao hàng, thời gian giao hàng.

- Phương án vận chuyển, phương tiện vận chuyển phù hợp khối lượng và đặc tính thiết bị.

- Biện pháp bảo quản hàng hóa trước khi lắp đặt.

b. Biện pháp tổ chức lắp đặt phải nêu cụ thể:

- Phương án huy động nhân lực, máy móc, thiết bị thi công (nếu có).

- Biện pháp đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn PCCC trong quá trình thi công.

c. Biện pháp đảm bảo tiến độ của gói thầu bao gồm:

- Biện pháp ứng phó khi chậm tiến độ.

- Biện pháp phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

Lưu ý: Tất cả các giải pháp, biện pháp nhà thầu đưa ra phải phù hợp với gói thầu và tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành.

1.3. Các yêu cầu khác:

1.3.1. Nhà thầu phải có bản cam kết đầy đủ các nội dung sau đây:

- Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy cách đóng gói của nhà sản xuất.

- Cam kết hàng hóa dự thầu được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép sử dụng và lưu hành trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Phẩm chất, chất lượng đúng theo các chỉ tiêu do nhà sản xuất đưa ra và có đủ giấy tờ về chất lượng, xuất xứ.

- Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy tờ như sau khi thực hiện hợp đồng và khi có yêu cầu của Chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận chất lượng (CQ), vận đơn, tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu). Đối với hàng hóa chào thầu sản xuất trong nước phải có giấy hoặc phiếu xuất xưởng do nhà sản xuất phát hành,...

- Cam kết đảm bảo cung cấp vật tư, phụ tùng thay thế các thiết bị chính trong ít nhất là 08 năm sau khi thực hiện hợp đồng. Có bảng báo giá bảo trì thiết bị và cam kết ký hợp đồng bảo trì, bảo dưỡng thiết bị sau khi hết thời gian bảo hành.

- Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, không có ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường. Nhà thầu cam kết đề xuất biện pháp giải quyết hợp lý nếu hàng hóa có ảnh hưởng đến môi trường.

- Cam kết thời gian bảo hành Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng kể từ
ngày nghiệm thu bàn giao. Đối với các thiết bị, hàng hóa có thời gian bảo hành >12 tháng theo nhà sản xuất thì cam kết thời gian bảo hành theo nhà sản xuất;

- Cam kết thực hiện chế độ bảo trì định kỳ tối thiểu mỗi 6 tháng một lần trong thời gian bảo hành và trong suốt thời gian bảo hành

- Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên nhân không do lỗi của Bên mua. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện).

- Cam kết đóng gói, vận chuyển, bảo quản hàng hóa: đảm bảo chất lượng đúng theo tiêu chuẩn của Nhà sản xuất.

- Cam kết có đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật có khả năng đáp ứng trong vòng 48 giờ kể từ khi có yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Cam kết có đủ nhân sự và thiết bị thực hiện gói thầu đảm bảo tiến độ chất lượng theo đúng quy định của pháp luật.

- Cam kết các nội dung về Đào tạo chuyển giao công nghệ:

+ Đào tạo đầy đủ về sử dụng và vận hành thiết bị mới, cách xử lý các sự cố liên quan an toàn thiết bị cho đơn vị sử dụng.

+ Đào tạo kỹ sư về bảo trì và sửa chữa cơ bản cho thiết bị.

+ Cam kết cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì, sửa chữa thiết bị trước khi nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Cam kết tuân thủ đầy đủ điều kiện kinh doanh theo quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP, nghị định số 50/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 136/2020/NĐ-CP. Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu không đảm bảo điều kiện kinh doanh phương tiện PCCC theo quy định của pháp luật.

- Cam kết không vi phạm, không bị cấm tham gia đấu thầu ở bất kỳ địa phương nào trên toàn quốc.

- Cam kết Từ ngày 01/01/2022, nhà thầu chưa từng vi phạm các nội dung quy định về uy tín của nhà thầu thông qua việc tham dự thầu tại Khoản 1, Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP và nhà thầu chưa từng bị chủ đầu tư kết luận là vi phạm hợp đồng hoặc bị chấm dứt hợp đồng và bị công khai nội dung vi phạm kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Cam kết bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư nếu chậm trễ tiến độ hợp đồng do lỗi của nhà thầu, gồm: thực hiện chi trả các chi phí liên quan đến công tác tư vấn giám sát, công tác quản lý dự án đối với gói thầu nhà thầu thực hiện.

- Cam kết có năng lực tự thực hiện các nghĩa vụ bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng theo yêu cầu của E-HSMT.

- Cam kết nếu trúng thầu sẽ nộp 01 bộ Hồ sơ dự thầu bản gốc để phục vụ công tác lưu trữ và thanh kiểm tra.

1.3.2. Yêu cầu về bàn giao, nghiệm thu hàng hóa:

Trước khi bàn giao hàng hóa, nhà thầu phải có văn bản thông báo cho Chủ đầu tư. Hàng hóa sẽ được các bên có liên quan tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao đúng và đủ, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật như quy định của hợp đồng. Quy định về số lần và số lượng hàng hóa bàn giao như sau:

+ Tổng số lần nghiệm thu, bàn giao hàng hóa là 01 lần.

+ Nghiệm thu, bàn giao một lần là toàn bộ hàng hóa thuộc gói thầu.

Địa điểm bàn giao hàng hóa: Tại Trường đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định.

1.3.3. Yêu cầu về bảo hành hàng hóa: Theo quy định mục 23.3 chương VII, E-HSMT

Mục 2. Bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ như file đính kèm.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:

# + Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ tài liệu cần thiết và phối hợp với Chủ đầu tư trong công tác kiểm tra, kiểm định chất lượng của hàng hóa, phục vụ công tác nghiệm thu theo quy định hiện hành.

# + Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm: Mọi chi phí cho việc kiểm tra, thử

# nghiệm hàng hóa đều do nhà thầu chịu trách nhiệm.

# * Cách thức xử lý đối với hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm:

# - Nếu hàng hóa không đúng theo tiêu chuẩn kỹ thuật như yêu cầu thì Chủ đầu

# tư sẽ từ chối nghiệm thu và đồng thời yêu cầu nhà thầu phải cung cấp lô hàng khác

# đảm bảo chất lượng đúng như hợp đồng đã ký. Mọi quy trình kiểm tra, thử nghiệm như lần đầu và mọi chi phí do nhà thầu chịu.

# - Trong trường hợp nhà thầu không thể cung cấp được lô hàng hóa khác đảm bảo chất lượng đúng như hợp đồng đã ký thì Nhà thầu phải hoàn trả khoản tạm ứng hợp đồng cho Chủ đầu tư và chịu các chi phí phát sinh khác.