Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- Giới thiệu về gói thầu

Tên Gói thầu: Gói thầu số 8: Sửa chữa lớn các đường dây, thiết bị khu vực Hải Hà, Móng Cái năm 2026 đợt 1.

Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Quảng Ninh

Nguồn vốn: Chi phí SCL năm 2026 – Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Địa điểm xây dựng: Tỉnh Quảng Ninh.

- Phạm vi công việc của gói thầu:

1.1 Cung cấp vật tư thiết bị, nhân lực, máy và thiết bị thi công xây dựng công trình theo đúng E-HSMT và hồ sơ thiết kế được phê duyệt.

1.1.1 Hạng mục: Sửa chữa tiếp địa đường dây 471E5.19:

- Củng cố 11 bộ tiếp địa R4C tại các vị trí TBA có điện trở tiếp địa không đạt: các TBA Quảng Long 2, 8, 9, 11,12, Quảng Sơn 1, 3,4, 6, 11.
* Đường dây trục chính từ cột 1 đến cột 195:
- Củng cố 09 bộ tiếp địa R4C và 09 bộ dây dòng tiếp địa tại các vị trí có tiếp địa gốc cột bị vùi lấp

- Củng cố 185 bộ tiếp địa R4C tại các vị trí có tiếp điạ gốc cột bị han rỉ, bị đứt, trị số điện trở tiếp địa cột không đạt

* Nhánh rẽ cột 19 vào TBA Quảng Sơn 7, 8:
- Củng cố 16 bộ tiếp địa R4C và 16 bộ dây dòng tiếp địa tại các vị trí có tiếp điạ gốc cột bị vùi lấp

- Củng cố 154 bộ tiếp địa R4C tại các vị trí có tiếp điạ gốc cột bị han rỉ, bị đứt, trị số điện trở tiếp địa cột không đạt

* Nhánh rẽ cột 38 vào TBA Quảng Long 7:
- Củng cố 01 bộ tiếp địa R4C và 01 bộ dây dòng tiếp địa tại các vị trí có tiếp điạ gốc cột bị vùi

- Củng cố 11 bộ tiếp địa R4C tại các vị trí có tiếp điạ gốc cột bị han rỉ, bị đứt, trị số điện trở tiếp địa cột không đạt

* Nhánh rẽ cột 72 vào TBA Quảng Long 9:
- Củng cố 09 bộ tiếp địa R4C tại các vị trí có tiếp địa gốc cột bị han rỉ, bị đứt, trị số điện trở tiếp địa cột không đạt

* Nhánh rẽ cột 81 vào TBA Quảng Sơn 1:
- Củng cố 03 bộ tiếp địa R4C tại các vị trí có tiếp địa gốc cột bị han rỉ, bị đứt, trị số điện trở tiếp địa cột không

* Nhánh rẽ cột 85 vào TBA Quảng Sơn 6:
- Củng cố 03 bộ tiếp địa R4C và 03 bộ dây dòng tiếp địa tại các vị trí có tiếp điạ gốc cột bị vùi lấp

- Củng cố 21 bộ tiếp địa R4C tại các vị trí có tiếp điạ gốc cột bị han rỉ, bị đứt, trị số điện trở tiếp địa cột không đạt

* Nhánh rẽ cột 128 vào TBA Quảng Sơn 12:
- Củng cố 27 bộ tiếp địa R4C tại các vị trí có tiếp điạ gốc cột bị han rỉ, bị đứt, trị số điện trở tiếp địa cột không đạt

* Nhánh rẽ cột 154 vào TBA Quảng Sơn 11:
- Củng cố 34 bộ tiếp địa R4C tại các vị trí có tiếp điạ gốc cột bị han rỉ, bị đứt, trị số điện trở tiếp địa cột không đạt

1.1.2 Hạng mục: Sửa chữa đường dây 371 E5.19

a. Cách điện:
- Thay thế 197 cách điện đứng 35kV tiêu chuẩn dòng rò thấp băng gốm đã cũ,
bề mặt cách điện có hiện tượng rạn nứt bong tróc lớp men cách điện, có nhiều vết
bẩn không rửa sạch được, ty sứ bị han mọt băng 197 quả cách điện đứng 35kV băng
gốm (bao gồm cả phụ kiện) tại các vị trí: (danh sách bảng kê chi tiết kèm theo)
- Thay thế 880 chuỗi sứ néo 35kV polymer sử dụng lâu ngày, màu sắc bạc so
với màu gốc, cách điện bị suy giảm do cách điện bị lão hóa theo thời gian, có nguy
cơ gây sự cố, phụ kiện ô xi hóa, han rỉ được băng 880 chuỗi cách điện néo 35kV
băng thuỷ tinh (bao gồm cả phụ kiện) tại các vị trí: (danh sách bảng kê chi tiết kèm
theo)
- 04 chuỗi sứ néo 35kV thủy tinh đã cũ, suy giảm cách điện, có vết bẩn rửa
không sạch, phụ kiện bị han rỉ được băng 04 chuỗi cách điện néo 35kV băng thuỷ
tinh (bao gồm cả phụ kiện) tại các vị trí: (danh sách bảng kê chi tiết kèm theo)
b.Xà:
- Thay 1 bộ xà XHC bị bong tróc lớp sơn, han rỉ, rỗ bề mặt băng 1 xà đỡ XHC
mạ kẽm nhúng nóng tại các vị trí cột số: 10
- Thay 4 bộ xà đỡ CSV 35kV bị bong tróc lớp sơn, han rỉ, rỗ bề mặt băng 4 bộ
xà đỡ CSV 35kV mạ kẽm nhúng nóng tại các vị trí cột số: 54, 60-3, 92, 126.

1.1.3 Hạng mục: Sửa chữa đường dây 472 E5.7 đoạn từ cột 34 đến cột 107 và các nhánh rẽ

a. Thiết bị:
-Thay 01 bộ DPT 22kV (3pha) bị han rỉ, vận hành lâu năm, khó thao tác tại vị trí cột 40-1/472E5.7 bằng 01 bộ DCL 22kV-630A chém ngang (3 pha) mới
b. Dây dẫn:
- Thay thế 28.849 m dây AC70 từ cột 34÷107 và các nhánh rẽ (tính cho 3pha, chưa bao gồm hao hụt độ võng) đã cũ ải, bị oxi hóa, nhiều mối nối bằng 28.849 m
dây AC70/11 mới.
- Kéo dải lại 309m dây AC70 (tính cho cả 3 pha) từ cột 33 đến cột 34/472E5.7.

- Kéo dải lại 462m dây AC120 (tính cho cả 3 pha) từ cột 40 đến TBA Hải Hòa 1.
c. Cách điện:
- Thay thế 753 quả sứ đứng VHĐ 22kV loại sứ gốm bề mặt cách điện bị ố vàng, rạn nứt, ty sứ bị han mọt bằng 753 quả sứ pinpost 22kV kèm đế và ty rời (600mm) mới.
- Thay thế 01 quả sứ đứng polymer 22kV tán sứ bị bạc màu, lão hóa cách điện bằng 01 quả sứ pinpost 22kV kèm đế và ty rời (600mm) mới.
- Thay thế 31 chuỗi néo cách điện polymer 22kV bề mặt cách điện có vết ố bẩn rửa không sạch, bị lão hóa, bạc màu, phụ kiện chuỗi sứ bị han rỉ bằng 31 chuỗi néo cách điện thủy tinh 22 kV kèm phụ kiện mới.
- Thay thế 69 chuỗi néo cách điện thuỷ tinh 22kV bề mặt cách điện bị rạn nứt, có vết ố bẩn rửa không sạch, phụ kiện chuỗi sứ bị han rỉ 69 chuỗi néo cách điện thủy tinh 22 kV kèm phụ kiện mới.
d. Xà:
- Thay thế 02 bộ ghế cách điện bị cũ, han mọt, không đảm bảo an toàn bằng 02 bộ ghế cách điện mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 02 bộ thang trèo cũ, han rỉ, mọt, không đảm bảo an toàn bằng 02 bộ thang trèo mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 02 bộ xà XII-3A vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 02 bộ xà XII-3A mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 01 bộ xà XII-3.1A vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 01 bộ xà XII-3.1A mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 01 bộ xà XĐII-DCL-3.1 vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 01 bộ xà XĐII-DCL-3.1 mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 01 bộ xà XII-2 vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 01 bộ xà XII-2 mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 02 bộ xà XII-2.6 vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 02 bộ xà XII-2.6 mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 02 bộ xà XII-3 vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 02 bộ xà XII-3 mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 01 bộ xà XNΔ-2T-22C vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 01 bộ xà XNΔ-2T-22C mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 66 bộ xà XN-1T-22D vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 66 bộ xà XN-1T-22D mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 02 bộ xà XN-1T-22C vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 02 bộ xà XN-1T-22C mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 02 bộ xà XNKD-1T-22C vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 02 bộ xà XNKD-1T-22C mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 02 bộ xà XNKN-1T-22D vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 02 bộ xà XNKN-1T-22D mạ kẽm nhúng nóng mới.

- Thay thế 16 bộ xà XNKD-1T-22D vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 16 bộ xà XNKD-1T-22D mạ kẽm nhúng nóng.
- Thay thế 26 bộ xà XĐT-22 vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận bằng 26 bộ xà XĐT-22 mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 02 bộ xà XĐV-1T-22D vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 02 bộ xà XĐV-1T-22D mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 06 bộ xà XQ22-6Đ vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 06 bộ xà XQ22-6Đ mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 02 bộ xà XQ22-4Đ vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 02 bộ xà XQ22-4Đ mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 02 bộ xà XQ22-2Đ vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 02 bộ xà XQ22-2Đ mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 04 bộ xà XQKN-4Đ vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 04 bộ xà XQKN-4Đ mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 01 bộ xà XPKD-2 vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 01 bộ xà XPKD-2 mạ kẽm nhúng nóng mới.
- Thay thế 02 bộ xà XP-1 vận hành trong thời gian dài, bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 02 bộ xà XP-1 mạ kẽm nhúng nóng mới.
e. Tiếp địa:
- Củng cố 11 vị trí tiếp địa bị vùi lấp, không đảm bảo vận hành bằng 11 bộ tiếp địa R4C kèm dây leo tiếp địa dọc thân cột.
- Bổ sung 08 bộ dây leo tiếp địa thân cột do điểm bắt gốc tiếp địa bu long bị han mọt, gẫy bằng 08 bộ dây leo tiếp địa thân cột mới.
- Thay thế 44 bộ dây leo tiếp địa thân cột bị han rỉ, điểm tiếp xúc bắt dây tiếp địa han rỉ, bulong han mọt bằng 44 bộ dây leo tiếp địa mới
f. Dây néo
- Thay thế 14 dây néo cột han rỉ, điểm giáp nối bu lông han mọt không đảm bảo cho hãm giữ cột bằng 14 dây néo mới

1.1.4 Hạng mục: Sửa chữa đầu cáp ngầm, thiết bị và phần sắt trên lưới điện trung áp khu vực Móng Cái năm 2026

* Đường dây 472 E5.7:
a. Thiết bị:
- Thay thế 01 bộ dao phụ tải (3 pha) tại cột 20 vận hành lâu năm, phần cơ khí bị kẹt, khó thao tác bằng 01 bộ dao cách ly chém ngang ngoài trời (3 pha) kèm bộ truyền động mới
- Thay thế 03 quả chống sét van 22 kV tại cột số 19 vận hành lâu năm, tán cách điện bạc màu, cách điện bị suy giảm bằng 03 quả chống sét van 22 kV mới
b. Dây dẫn:
- Thay thế 07 đầu cáp ngầm 24kV-3x240 mm2 tại các vị trí cột 18; 20; 21; 30; 31; 40-16; 40-17 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 07 đầu cáp ngầm 24kV-3x240 mm2 loại co nguội mới.
- Thay thế 03 đầu cáp ngầm 24kV-3x120 mm2 tại các vị trí cột 19; 20 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 03 đầu cáp ngầm 24kV-3x120 mm2 loại co nguội mới.
c. Cách điện:
- Thay thế 07 quả sứ VHĐ 24 kv tại cột số 20 loại sứ gốm bề mặt cách điện bị ố vàng, rạn nứt, ty sứ bị han bằng 07 quả sứ pinpost kèm đế và ty rời (600) mới.
d. Xà:
- Thay thế 01 bộ xà XĐ-DCL-CSV-A tại cột số 20 bị han mọt không đảm bảo vận hành bằng 01 bộ xà XĐ-DCL-CSV-A mới.
- Thay thế 01 bộ ghế cách điện GCĐ-22 tại cột số 20 bị han mọt không đảm bảo an toàn vận hành bằng 01 bộ ghế cách điện GCĐ-22 mới.
- Thay thế 01 bộ thang trèo TT-22 tại cột số 20 bị han mọt không đảm bảo an toàn vận hành bằng 01 bộ thang trèo TT-22 mới.
- Bổ sung 05 bộ cô dê CDCN-115 tại các vị trí cột 18; 30; 31; 40-16; 40-17 để đỡ đầu cáp ngầm 22 kV

- Bổ sung 03 bộ cô dê CDCN-150 tại các vị trí cột 19; 20 để đỡ đầu cáp ngầm 22 kV
- Bổ sung 06 bộ xà phụ XP1-1 kèm sứ đứng pinpost 22 kV tại các cột 18; 30; 40-16 để đỡ lèo dây dẫn
e. Tiếp địa:
- Củng cố 11 bộ tiếp địa đầu cáp ngầm 22 kV đang bắt trực tiếp vào xà tại cột 18, 19, 20, 21, 30, 31, 40-16, 40-17 bằng cách bổ sung dây tiếp địa dòng xuống gốc cột
- Củng cố 08 bộ tiếp địa chống sét van 22 kV chưa tách riêng từng pha tại các vị trí cột 18, 19, 20, 21, 30, 31, 40-16, 40-17 bằng cách tách các pha ra riêng rẽ, dòng xuống gốc cột
3.2.2. Đường dây 473 E5.7:
a. Dây dẫn:
- Thay thế 01 đầu cáp ngầm 24kV-3x240 mm2 tại các vị trí tủ MC 473 E5.7 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 01 đầu cáp ngầm ngầm 24kV-3x240 mm2 loại co nguội mới.
3.2.3. Đường dây 475 E5.7:
a. Thiết bị:
- Thay thế 01 bộ dao cách ly 22 kV chém đứng tại cột 22-2 vận hành lâu năm, phần cơ khí bị kẹt, khó thao tác, các điểm tiếp xúc bị mòn bằng 01 bộ dao cách ly 22 kV chém ngang ngoài trời mới.
b. Dây dẫn:
- Thay thế 02 đầu cáp ngầm 24kV-3x240 mm2 tại tủ MC 475 E5.7, cột số 22-2/475 E5.7 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 02 đầu cáp ngầm 24kV-3x240 mm2 loại co nguội.
- Thay thế 01 đầu cáp ngầm 24kV-3x120 mm2 tại cột số 7/475 E5.7 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu, bằng 01 đầu cáp ngầm 24kV-3x120 mm2 loại co nguội.
c. Cách điện:
- Thay thế 04 quả sứ đứng VHĐ 24kV tại cột số 22-2 loại sứ gốm bề mặt cách điện bị ố vàng, rạn nứt, ty sứ bị han rỉ bằng 04 quả sứ pinpost kèm đế và ty rời (600)
mới.
d. Xà:
- Thay thế 01 bộ xà đỡ dao XĐ-DCL-CSV-B tại cột 22-2 bị han rỉ, không đảm bảo an toàn khi thao tác bằng 01 bộ xà XĐ-DCL-CSV-B mới
- Thay thế 01 bộ ghế cách điện GCĐ-22 tại cột 22-2 bị han rỉ, không đảm bảo an toàn khi thao tác bằng 01 bộ ghế cách điện GCĐ-22 mới
- Thay thế 01 bộ thang trèo TT-22 tại cột 22-2 bị han rỉ, không đảm bảo an toàn khi thao tác bằng 01 bộ thang trèo TT-22 mới
- Bổ sung 01 bộ cô dê CDCN-115 tại cột số 7 để đỡ đầu cáp ngầm 22 kV
- Bổ sung 02 bộ xà phụ XP1-1 kèm sứ đứng pinpost 22 kV tại cột số 7 để đỡ
lèo dây dẫn
e. Tiếp địa:
- Củng cố 02 bộ tiếp địa đầu cáp ngầm 22 kV tại các vị trí cột 7; 22-2 đang bắt trực tiếp vào xà bằng cách bổ sung dây tiếp địa dòng xuống gốc cột.
- Củng cố 02 bộ tiếp địa chống sét van tại các vị trí cột 7, 22-2 chưa tách tiêng từng pha bằng cách tách riêng từng pha riêng rẽ, dòng xuống gốc cột.
3.2.4. Đường dây 476 E5.7
a. Thiết bị:
- Thay thế 03 quả chống sét van 22 kV tại cột 28 vận hành lâu năm, tán cách điện bạc màu, cách điện bị suy giảm bằng 03 quả chống sét van 22 kV mới
- Lắp đặt lại 01 bộ cầu dao phụ tải (3pha) tại cột số 28
b. Dây dẫn:
- Thay thế 03 đầu cáp ngầm 24kV-3x240 mm2 tại các vị trí: tủ MC 476 E5.7, cột số 28; 29 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 03 đầu cáp ngầm 24kV-3x240 mm2 mới.
- Thay thế 01 đầu cáp ngầm 24kV-3x150 mm2 tại cột số 1 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 01 đầu cáp ngầm 24kV-3x150 mm2 loại co nguội
c. Cách điện:
- Thay thế 04 quả sứ VHĐ 24 kV tại cột số 28 loại sứ gốm bề mặt cách điện bị ố vàng, rạn nứt, ty sứ bị han bằng 04 quả sứ pinpost kèm đế và ty rời (600) mới.
d. Xà:
- Thay thế 01 bộ xà XĐ-DCL-CSV-B tại cột số 28 bị han mọt không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 bộ xà bộ xà XĐ-DCL-CSV-B mới
- Thay thế 01 bộ ghế cách điện GCĐ-22 tại cột 28 bị han mọt không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 bộ ghế cách điện GCĐ-22 mới
- Thay thế 01 bộ thang trèo TT-22 tại cột số 28 bị han mọt không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 bộ thang trèo TT-22 mới
e. Tiếp địa:
- Củng cố 03 bộ tiếp địa đầu cáp ngầm 22 kV tại các vị trí cột 1; 28; 29 đang bắt trực tiếp vào xà bằng cách bổ sung dây tiếp địa dòng xuống gốc cột

- Củng cố 03 bộ tiếp địa chống sét van tại các vị trí cột 1; 28; 29 chưa tách riêng từng pha bằng cách tách riêng rẽ từng pha, dòng xuống gốc cột
3.2.5. Đường dây 477 E5.7:
a. Dây dẫn:
- Thay thế 08 đầu cáp ngầm 22kV-3x240 mm2 tại các vị trí tủ MC 477 E5.7; cột số 8; 11; TBA Hòa Lạc 1; cột số 15; 15-2; 15-3 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 08 đầu cáp ngầm 22kV-3x240 mm2 loại co nguội.
- Thay thế 02 đầu cáp ngầm 22kV-3x50 mm2 tại các vị trí 15-2; 15-2-1 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 02 đầu cáp ngầm 22kV-3x50 mm2 loại co nguội
b. Xà:
- Bổ sung 08 bộ cô dê CDCN-115 tại các vị trí cột 8; 11; 15; 15-2; 15-2-1; 15- 3; TBA Hòa Lạc 1 để đỡ đầu cáp ngầm 22 kV
- Bổ sung 10 bộ xà phụ XP1-1 kèm sứ đứng pinpost 22 kV tại các vị trí cột số 8; 11; 15; 15-2; 15-3 để đỡ lèo dây dẫn
c. Tiếp địa:
- Củng cố 09 bộ tiếp địa đầu cáp ngầm 22 kV tại các vị trí cột số 8; 11; TBA Hòa Lạc 1; cột số 15; 15-2; 15-2-1; 15-3 bằng cách bổ sung dây tiếp địa dòng xuống gốc cột
- Củng cố 06 bộ tiếp địa chống sét van 22 kV tại các vị trí cột số 8; 11; 15; 15- 2; 15-3 chưa tách riêng từng pha bằng cách tách riêng rẽ từng pha, dòng xuống gốc cột.
3.2.6. Đường dây 479 E5.7:
a. Thiết bị:
- Thay thế 01 bộ cầu dao phụ tải (3 pha) tại cột 32-7 vận hành lâu năm, tán cách điện bạc màu, các tiếp điểm bị ăn mòn, phần cơ khí bị kẹt, khó thao tác bằng 01 bộ dao cách ly 22 kV (3 pha) mới.
- Thay thế 06 quả chống sét van 22 kV tại cột 28; 32-7 vận hành lâu năm, tán cách điện bạc màu, suy giảm cách cách điện bằng 06 quả chống sét van 22 kV mới
- Lắp đặt lại 01 bộ dao phụ tải 22 kV tại cột số 28
b. Dây dẫn:
- Thay thế 02 đầu cáp ngầm 22kV-3x240 mm2 tại các vị trí tủ MC 479 E5.7, cột số 28; là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 02 đầu cáp ngầm 22kV-3x240 mm2 loại co nguội.
- Thay thế 01 đầu cáp ngầm 22kV-3x150 mm2 tại cột số 1 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 01 đầu cáp ngầm 22kV-3x150 mm2 loại co nguội.
- Thay thế 01 đầu cáp ngầm 22kV-3x120 mm2 tại cột số 32-7 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 01 đầu cáp ngầm 22kV-3x120 mm2 loại co nguội.
c. Xà:
- Thay thế 01 bộ xà XĐ-DCL-CSV-B tại cột số 28 bị han mọt không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 bộ xà XĐ-DCL-CSV-B
- Thay thế 01 bộ xà XĐ-DCL tại cột số 32-7 bị han mọt không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 bộ xà XĐ-DCL mới
- Thay thế 01 bộ ghế cách điện GCĐ-22 tại cột 28 bị han mọt không đảm bảo vận hành an toàn bằng 01 bộ ghế cách điện mới
d. Cách điện:
- Thay thế 04 quả sứ VHĐ 24 kV tại cột số 28 loại sứ gốm bề mặt cách điện bị ố vàng, rạn nứt, ty sứ bị han bằng 04 quả sứ pinpost kèm đế và ty rời (600) mới.
e. Tiếp địa:
- Củng cố 03 bộ tiếp địa đầu cáp ngầm tại các cột số 1; 28; 32-7 đang bắt trực tiếp vào xà bằng cách bổ sung dây tiếp địa dòng xuống gốc cột
- Củng cố 03 bộ tiếp địa chống sét van 22 kV tại cột số 1, 28, 32-7 chưa được tách riêng từng pha bằng cách tách riêng rẽ và dòng xuống gốc cột
3.2.7. Đường dây 481 E5.7:
a. Dây dẫn:
- Thay thế 01 đầu cáp ngầm 22kV-3x150 mm2 tại các vị trí tủ MC 481 E5.7 là loại nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 01 đầu cáp ngầm 22kV-3x150 mm2 loại co nguội.
3.2.8. Đường dây 482 E5.7:
a. Dây dẫn:
- Thay thế 01 đầu cáp ngầm 22kV-3x240 mm2 tại cột 36 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 01 đầu cáp ngầm 22kV-3x240 mm2 loại co nguội.
b. Xà:
- Bổ sung 01 bộ cô dê CNCN-150 tại các vị trí cột 36 để đỡ đầu cáp ngầm 22 kV
c. Tiếp địa:
- Củng cố 01 bộ tiếp địa đầu cáp ngầm 22 kV tại các vị trí cột số 36 đang bắt trực tiếp vào xà bằng cách bổ sung dây tiếp địa dòng xuống gốc cột
- Bổ sung 01 bộ tiếp địa chống sét van 22 kV tại các vị trí cột số 36 chưa được tách riêng từng pha bằng cách tách riêng rẽ và dòng xuống gốc cột.
3.2.9. Đường dây 488 E5.7:
a. Dây dẫn:
- Thay thế 02 đầu cáp ngầm 22kV-3x240 mm2 tại các vị trí TBA Trần Phú 3; cột số 14 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 02 đầu cáp ngầm 22kV-3x240 mm2 loại co nguội.
- Thay thế 01 đầu cáp ngầm 22kV-3x95 mm2 tại cột số 5-9 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 01 đầu cáp ngầm 22kV-3x95 mm2 loại co nguội.
- Thay thế 04 đầu cáp ngầm 22kV-3x70 mm2 tại các vị trí TBA Trần Phú 3; Thắng Lợi; Trần Phú 17 là loại co nhiệt, vận hành lâu năm, màu sắc bạc so với màu gốc, cách điện bị suy giảm do vật liệu cách điện bị lão hóa theo thời gian, bề mặt đầu cáp bị biến màu bằng 04 đầu cáp ngầm 22kV-3x70 mm2 loại co nguội.
b. Xà:
- Bổ sung 02 bộ xà phụ XP1-1 kèm sứ đứng pinpost 22 kV tại các vị trí cột số 5-9 để đỡ lèo dây dẫn
c. Tiếp địa:
- Củng cố 07 bộ tiếp địa đầu cáp ngầm 22 kV tại các cột số 5-9; 14; TBA Trần Phú 3, Thắng Lợi, Trần Phú 17 đang bắt trực tiếp vào xà bằng cách bổ sung dây tiếp địa dòng xuống gốc cột.

- Củng cố 02 bộ tiếp địa chống sét van 22 kV tại cột số 5-9; 14 chưa được tách riêng từng pha bằng cách tách riêng rẽ và dòng xuống cột.

1.2. Đối với các vật tư tận dụng lại, nhà thầu thực hiện việc tháo và lắp đặt lại theo thiết kế, đảm bảo công tác tháo dỡ không làm ảnh hưởng đến chất lượng vật tư thiết bị.

Toàn bộ vật tư thiết bị thu hồi đã sửa chữa, thay thế lắp đặt của gói thầu. Nhà thầu có trách nhiệm thu hồi nhập kho vật tư của Công ty Điện lực Quảng Ninh theo quy định.

* Vật tư thu hồi tạm tính:

1.2..1 Hạng mục: Sửa chữa đường dây 371E5.19

| TT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thu hồi Sứ đứng 35kV | quả | 197 |
| 2 | Thu hồi Chuỗi néo Polymer 35kV + phụ kiện | bộ | 880 |
| 3 | Thu hồi Chuỗi néo thủy tinh 35kV + phụ kiện (chuỗi 4 bát) | bát | 16 |
| 4 | Xà đỡ CSV | bộ | 4 |
| 5 | Xà hãm 6 chuỗi néo XH-C | bộ | 1 |
| 6 | Kẹp cáp nhôm | Cái | 421 |

    - Hạng mục: Sửa chữa đường dây 472 E5.7 đoạn từ cột 34 đến cột 107 và các nhánh rẽ

| TT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GCĐ-22 | Bộ | 2 |
| 2 | TT-22 | Bộ | 2 |
| 3 | XII-3A | Bộ | 2 |
| 4 | XII-3.1A | Bộ | 1 |
| 5 | XĐII-DCL-3.1 | Bộ | 1 |
| 6 | XII-2 | Bộ | 1 |
| 7 | XII-2.6 | Bộ | 2 |
| 8 | XII-3 | Bộ | 2 |
| 9 | XNΔ-2T-22C | Bộ | 1 |
| 10 | XN-1T-22D | Bộ | 66 |
| 11 | XN-1T-22C | Bộ | 2 |
| 12 | XNKD-1T-22C | Bộ | 2 |
| 13 | XNKN-1T-22D | Bộ | 2 |
| 14 | XNKD-1T-22D | Bộ | 16 |
| 15 | XĐT-22D | Bộ | 26 |
| 16 | XĐV-1T-22D | Bộ | 2 |
| 17 | XQ22-6Đ | Bộ | 6 |
| 18 | XQ22-4Đ | Bộ | 2 |
| 19 | XQ22-2Đ | Bộ | 2 |
| 20 | XQKN-4Đ | Bộ | 4 |
| 21 | XPKD-2 | Bộ | 1 |
| 22 | XP-1 | Bộ | 2 |
| II | Dây dẫn, thiết bị, cách điện, dây néo, tiếp địa, phụ kiện |  |  |
| 1 | Chuỗi sứ hãm polymer 22kV + Phụ kiện | Chuỗi | 31 |
| 2 | Sứ đứng polymer 22 kV | Quả | 1 |
| 3 | Chuỗi sứ hãm thủy tinh 22kV + Phụ kiện | Chuỗi | 69 |
| 4 | Sứ VHĐ 24kV + ty sứ | Quả | 753 |
| 5 | Kẹp cáp nhôm 3 bulong 25-150 | Cái | 1316 |
| 6 | Cầu dao phụ tải 22 kV | Bộ (3pha) | 1 |
| 7 | Dây néo | Bộ | 14 |
| 8 | Dây leo tiếp địa Φ10 | Mét | 448 |
| 9 | Dây ACSR 70/11 | Mét | 28849 |

1.2.3 Hạng muc: Sửa chữa đầu cáp ngầm, thiết bị và phần sắt trên lưới điện trung áp khu vực Móng Cái năm 2026

| TT | Tên vật tư | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Thiết bị |  |  |
| 1 | Cầu dao phụ tải 22 kV | Bộ (3 pha) | 2 |
| 2 | Cầu dao cách ly chém đứng 22 kV | Bộ (3 pha) | 1 |
| 3 | Chống sét van | Quả | 12 |
| II | Phần xà, sắt |  |  |
| 1 | Xà XĐ-DCL | Bộ | 1 |
| 2 | Xà XĐ-DCL-CSV-A | Bộ | 1 |
| 3 | Xà XĐ-DCL-CSV-B | Bộ | 3 |
| 4 | Ghế cách điện GCĐ-22 | Bộ | 4 |
| 5 | Thang trèo TT-22 | Bộ | 3 |
| III | Cách điện, phụ kiện |  |  |
| 1 | Sứ VHĐ 24 kV | Quả | 19 |
| 2 | Kẹp cáp 3BL 25-150 | Cái | 6 |

- Yêu cầu về tiến độ thực hiện:

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sửa chữa tiếp địa đường dây 471E5.19 | Ngày hợp đồng có hiệu lực | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | Sửa chữa đường dây 371 E5.19 | Ngày hợp đồng có hiệu lực | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 3 | Sửa chữa đường dây 472 E5.7 đoạn từ cột 34 đến cột 107 và các nhánh rẽ | Ngày hợp đồng có hiệu lực | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 4 | Sửa chữa đầu cáp ngầm, thiết bị và phần sắt trên lưới điện trung áp khu vực Móng Cái năm 2026 | Ngày hợp đồng có hiệu lực | 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

3.1. Chỉ dẫn kỹ thuật về vật tư thiết bị sử dụng cho gói thầu.

3.1.1 Cam kết về xuất xứ vật tư thiết bị:

Bảng 01: Cam kết vật tư thiết bị

| STT | Tên VTTB | Nhà sản xuất | Xuất xứ (1) | Mã hiệu (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A |  |  |  |
|  | Chống sét van cho đường dây 22kV |  |  |  |
|  | Dây dẫn: ACSR, ACSR-XLPE/HDPE |  |  |  |
|  | Dây TK |  |  |  |
|  | Cách điện thủy tinh |  |  |  |
|  | Cách điện đứng 22kV, 35kV |  |  |  |
|  | Đầu cáp ngầm trung áp |  |  |  |
|  | Cặp cáp nhôm 3 bu lông |  |  |  |
|  | Đầu cốt các loại |  |  |  |
|  | Ống nối dây AC |  |  |  |
|  | Dây composite buộc sứ |  |  |  |
|  | Đai thép không gỉ + khóa đai |  |  |  |
|  | Xà, tiếp địa các loại |  |  |  |
|  | Đơn vị mạ thép nhúng nóng |  |  |  |

Ghi chú:

(1) Ở cột xuất xứ:

- Nhà thầu chỉ cam kết 1 nguồn gốc xuất xứ. Trong trường hợp đề xuất nhiều hơn 1 loại nguồn gốc xuất xứ, nhà thầu phải chỉ rõ phương án chính. Bên mời thầu chỉ xem xét đánh giá đối với phương án chính, các phương án khác chỉ được xem xét khi thương thảo nếu nhà thầu được kiến nghị trúng thầu.

- Trường hợp nhà thầu đề xuất nhiều hơn 1 loại nguồn gốc xuất xứ mà không chỉ rõ phương án chính, bên mời thầu sẽ đánh giá theo nguồn gốc xuất xứ nhà thầu kê khai đầu tiên.

(2): Nhà thầu phải điền đủ thông tin vào cột này.

Bảng 02: Cam kết vật liệu xây dựng

| STT | Tên vật liệu xây dựng | Nhà sản xuất | Xuất xứ |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Thép xây dựng |  |  |
|  | Cát |  |  |
|  | Đá |  |  |
|  | Xi măng |  |  |

3.1.2 Tài liệu chứng minh đáp ứng yêu cầu vật tư thiết bị:

Bảng số 03: Tài liệu chứng minh tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu

| STT | Tên chủng loại vật tư thiết bị | Tính đáp ứng của vật tư thiết bị chào thầu |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Giấy phép bán hàng, giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc giấy cam kết hỗ trợ kỹ thuật, bảo hành của nhà sản xuất hoặc của đại lý phân phối hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương | 2. Chứng chỉ ISO 9001 hoặc tài liệu tương đương của nhà sản xuất | 3. Biên bản thí nghiệm điển hình của hàng hóa theo tiêu chuẩn áp dụng nêu trong E-HSMT do đơn vị thử nghiệm độc lập thực hiện (*) | 4. Xác nhận vận hành thành công của Đơn vị quản lý vận hành trên lưới điện Việt Nam trong thời gian tối thiểu 02 năm cho hàng hóa chào thầu hoặc hàng hóa tương đương |
| 1 | Máy biến áp phân phối | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 2 | Tủ RMU | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 3 | Recloser | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 4 | LBS | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 5 | Tủ máy cắt xuất tuyến | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 6 | Chống sét van | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 7 | Dao cách ly, dao phụ tải | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 8 | Cầu chì tự rơi và cầu chì tự rơi cắt tải | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 9 | Tủ phân phối điện hạ thế, tủ tụ bù, tủ công tơ | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 10 | Đầu cáp trung thế, hộp nối cáp | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 11 | Dây dẫn, cáp điện | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 12 | Cách điện đứng | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 13 | Cách điện treo | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 14 | Phụ kiện cách điện | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 15 | Áp tô mát | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 16 | Đầu cốt | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 17 | Kẹp cáp, ghíp, móc treo, đai thép không gỉ | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 18 | Tụ bù, contactor, bộ điều khiển tụ bù | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 19 | Ống nhựa HDPE | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |
| 20 | Cột bê tông ly tâm | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu |
| 21 | Xà, tiếp địa các loại (ghi rõ nguồn gốc thép, đơn vị gia công, đơn vị mạ kẽm nhúng nóng) | Không yêu cầu | Có yêu cầu | Có yêu cầu | Không yêu cầu |

(*) Trong trường hợp thử nghiệm điển hình chỉ được thực hiện bởi phòng thí nghiệm thử nghiệm của chính nhà sản xuất, kết quả thử nghiệm có thể được chấp nhận với điều kiện thử nghiệm được chứng kiến hoặc chứng nhận bởi một đại diện được ủy quyền từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (ví dụ như KEMA, CESI, SGS, vv...) hoặc phòng thử nghiệm của nhà sản xuất đã được công nhận hợp lệ, bởi một cơ quan công nhận quốc tế, để thực hiện theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 tiêu chuẩn (Yêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn).

3.2. Yêu cầu về thông số kỹ thuật vật tư, thiết bị cho gói thầu:

. Cầu dao liên động 3 pha 22kV ngoài trời đường dây (chém ngang) - 630A

Thí nghiệm điển hình (Type test)

Biên bản thí nghiệm điển hỉnh: Biên bản thí nghiệm điển hình của Dao cách ly phải đo đơn vị thí nghiệm độc lập, gồm các hạng mục chính sau:

- Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests).

- Đo lường điện trở của mạch chính (Measurement of the resistance of the main).

- Thí nghiệm dòng làm việc liên tục (Continuous current test).

- Thí nghiệm khả năng chịu đựng dòng điện ngắn mạch và dòng điện đỉnh (Short time withstand current and peak current withstand tests).

- Thí nghiệm truyền động cơ khí (Mechanical endurance test).

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  |  |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 62271-102 |  |
| 5 | Chủng loại |  | 3 pha kiểu quay ngang, lắp đặt ngoài trời |  |
| 6 | Kiểu truyền động |  | Theo thiết kế |  |
| 7 | Vật liệu chính làm tiếp điểm chính |  | Hợp kim đồng hoặc hợp kim nhôm mạ bạc/ niken |  |
| 8 | Bộ truyền động |  | Cần thao tác bằng tay |  |
| 9 | Điện áp làm việc định mức | kV | 24 |  |
| 10 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn, 1 phút | kVrms | 50 |  |
| 12 | Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s (BIL) | kVpeak | 125 |  |
| 13 | Dòng điện định mức | A | ≥630 |  |
| 14 | Dòng điện ngắn mạch định mức | kArms | 25 |  |
| 15 | Thời gian chịu đựng ngắn mạch định mức | giây | ≥ 01 |  |
| 16 | Dòng đóng, cắt MBA không tải | A | 2,5 |  |
| 17 | Dòng đóng, cắt đường dây không tải | A | 10 |  |
| 18 | Trụ đỡ cách điện DCL |  |  |  |
| 18.1 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60273 hoặc tương đương |  |
| 18.2 | Chiều dài đường rò qua bề mặt cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 18.3 | Vật liệu |  | Sứ gốm |  |
| 18.4 | Khoảng cách không khí | mm | ≥ 330 |  |
|  | - Pha – đất |  |  |  |
|  | - Pha - Pha |  |  |  |
| 19 | Số lần đóng cắt cơ khí không cần bảo dưỡng | Lần | 10000 |  |
| 20 | Cơ cấu truyền động |  | Bằng tay |  |
| 21 | Vật liệu |  | Sứ gốm |  |
| 22 | Phụ kiện đi kèm |  |  |  |
|  | -Giá đỡ dao cách ly |  | Bằng thép hình mạ kẽm nhúng nóng, đảm bảo khả năng chịu lực trong các chế độ vận hành, đảm bảo không bị rung. |  |
|  | - Cần thao tác bằng tay |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Trục truyền động ngang |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Trục truyền động dọc 34 (dài 6m có khớp khuỷu chuyển hướng) |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng |  |
|  | - Kẹp cực dùng để nối cực của thiết bị với dây dẫn |  | Hợp kim nhôm/đồng |  |
|  | - Bu lông kẹp cực |  | Thép không gỉ |  |
|  | - Nhãn mác: |  | Bằng tấm thép không gỉ hoặc tấm nhôm bắt cố định vào đế dao cách ly từng pha và khung đỡ ba pha. Cách ghi nhãn: Theo IEC 60129, gồm các thông số: tên nhà sản xuất, xuất xứ, mã hiệu, số thiết bị (serial number), điện áp, dòng điện, khả năng chị ngắn mạch, điện áp xung, điện áp tần số công nghiệp. |  |
| 23 | Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |

. Chống sét van cho đường dây (chưa gồm đếm sét) 22kV:

Thí nghiệm điển hình (Type test)

Đối với chống sét van phải được thực hiện bởi phòng thí nghiệm đạt theo tiêu chuẩn ISO hoặc phòng thí nghiệm của nhà sản xuất nhưng kết quả thử nghiệm phải được chứng kiến từ các cơ quan kiểm tra quốc tế độc lập (có chứng chỉ ISO) như: KEMA, CESI v.v.

Biên bản thí nghiệm điển hình cho CSV trạm phân phối/thiết bị đóng cắt gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra cách điện vỏ chống sét van (insulation withstand test on the arrester housing).

- Điện áp dư (Residual voltage).

- Đặc tính điện áp tần số công nghiệp với thời gian (Power frequency voltage versus time - TOV).

- Kiểm tra chịu đựng vận hành (Operation duty test).

Ngoài ra, tùy theo đặc thù vị trí lắp đặt và mục đích sử dụng, cấu tạo của chống sét van các đơn vị có thể lựa chọn thêm một số các hạng mục thí nghiệm điển hình (Type test) theo tiêu chuẩn IEC 60099-4.

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu |  | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Thông tin chung nhà sản xuất |  |  |  |  |
| 1 | Hãng sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 2 | Nước sản xuất/Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | IEC 60099-4 |  |  |
| II | Thông tin về chế độ lưới điện |  |  |  |  |
| 1 | Điện áp làm việc lớn nhất | kV | 24 |  |  |
| 2 | Tần số định mức | Hz | 50 |  |  |
| 3 | Chế độ làm việc của lưới điện |  | Trung tính trực tiếp nối đất |  |  |
| 4 | Hệ số quá điện áp cho phép khi chạm đất một pha đối với lưới 3 pha 3 dây |  | 1,4 |  |  |
| 5 | Chế độ đấu nối chống sét van |  | Pha – đất |  |  |
| III | Thông số kỹ thuật của chống sét |  |  |  |  |
| 1 | Chủng loại |  | ZnO, không khe hở, lắp ngoài trời, đáp ứng tiêu chuẩn sử dụng CSV trong trạm biến áp theo tiêu chuẩn IEC |  |  |
| 2 | Cấp chống sét van |  | DH |  |  |
| 3 | Điện áp định mức Ur | kV | ≥ 18 |  |  |
| 4 | Điện áp làm việc liên tục COV | kVrms | ≥ 13,97 hoặc phù hợp với cấu trúc lưới và ứng dụng cũng như trị số tính toán theo thiết kế |  |  |
| 5 | Điện áp quá áp tạm thời kèm theo đường cong đặc tính TOV | kVrms | Nhà sản xuất chào đáp ứng cấu hình lưới điện |  |  |
| 6 | Dòng điện phóng định mức | kA | ≥ 10 |  |  |
| 7 | Dòng điện phóng đỉnh | kApeak | ≥ 100 |  |  |
| 8 | Năng lượng nhiệt định mức Qth | C | ≥ 1,1 |  |  |
| 9 | Khả năng phóng lặp lại - Qrs | C | ≥ 0,4 |  |  |
| 10 | Hệ số phối hợp cách điện |  | ≥ 1,4 |  |  |
| IV | Thông số kỹ thuật của vỏ chống sét van |  |  |  |  |
| 1 | Vật liệu vỏ |  | Vật liệu tổng hợp loại Silicon rubber (SR) hoặc sứ đúc nguyên khối |  |  |
| 2 | Điện áp chịu đựng xung sét của cách điện (1,2/50μs) - Bil | kV | ≥ 125 |  |  |
| 3 | Điện áp chịu đựng tần số nguồn của cách điện (50Hz/1 phút) | kVrms | ≥ 50 |  |  |
| 4 | Chiều dài đường rò của cách điện | mm/kV | ≥ 25 |  |  |
| V | Các phụ kiện khác |  |  |  |  |
| 1 | Bộ đếm sét có bộ hiện thị dòng rò |  | (nếu có) |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Dải đo dòng rò: 0 - 30mA |  | Đáp ứng |  |  |
|  | Số chữ số của bộ đếm sét |  | ≥ 5 |  |  |
|  | Độ nhạy với xung sét | A | ≤ 200 |  |  |
|  | Khả năng chịu đựng xung dòng điện (4/10 μs) | kA | ≥ 100 |  |  |
|  | Cấp bảo vệ của vỏ đếm sét |  | IP54 |  |  |
| 2 | Bộ chị thị sự cố disconector (nếu có) |  | Cùng hãng chế tạo chống sét van |  |  |
| 3 | Giá đỡ (nếu có) |  |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Vật liệu |  | Thép mạ kẽm nhúng nóng với bề dầy lớp mạ tối thiểu 80μm |  |  |
| 4 | Kẹp cực |  | 01 kẹp cực/01 chống sét |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |  |
|  | Vật liệu |  | Phù hợp với dây dẫn |  |  |
|  | Kích thước |  | phù hợp với dây dẫn |  |  |
|  | Bulông kẹp cực |  | Bằng thép không rỉ hoặc mạ kẽm nhũng nóng |  |  |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật thể hiện rõ các thông số chào thầu, bản vẽ kích thước, hướng dẫn lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng |  | Có |  |  |

. Dây nhôm lõi thép ACSR

Thử nghiệm điển hình:

- Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

- Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

- Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

- Lực kéo đứt của dây dẫn

- Đường cong ứng suất - biến dạng

- Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm lõi thép

- Số lần bẻ gập của sợi nhôm

- Mối nối trong các sợi nhôm

- Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

- Cơ tính của sợi nhôm (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt)

Đối với dây có điền mỡ có thêm các hạng mục:

- Khối lượng mỡ/km trong dây dẫn

- Nhiệt độ chảy giọt của mỡ

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5064/SĐ1 1995, TCVN 8090:2009, TCVN 6483:1999, IEC 61089 |  |
| 6 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |  |
| 7 | Mặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) |  | 70/11 |  |
| 8 | Điện trở suất của sợi nhôm | nΩ.m | ≤ 28,264 |  |
| 9 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn | mm2 | “Bảng 1” |  |
| 10 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
| 11 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |  |
| 12 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | “Bảng 2” |  |
| 13 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± “Bảng 3” |  |
| 14 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | Đáp ứng Bảng 2 |  |
| 15 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ± “Bảng 4” |  |
| 16 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ “Bảng 2” |  |
| 17 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ “Bảng 2” |  |
| 18 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 3” |  |
| 19 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | “Bảng 3” |  |
| 20 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 4” |  |
| 21 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | “Bảng 4” |  |
| 22 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép |  | “Bảng 4” |  |
| 23 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | “Bảng 4” |  |
| 24 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | /km | ≤ “Bảng 2” |  |
| 25 | Khối lượng mỡ trên 1 km | kg | ≥ “Bảng 5” |  |
| 26 | Nhiệt độ chảy giọt của mỡ | C | ≥ 105 |  |
| 27 | Quy định về điền mỡ trung tính cho dây ACSR |  | - Đối với dây dẫn có 1 lớp nhôm: Điền mỡ trừ bề mặt ngoài của lớp nhôm. - Đối với dây dẫn có 2 lớp nhôm trở lên: Điền mỡ toàn bộ trừ lớp nhôm ngoài cùng. - Lớp mỡ phải đồng đều, không có chỗ khuyết trong suốt chiều dài dây dẫn, không chứa các chất độc hại cho môi trường. |  |
| 28 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ “Bảng 2” |  |
| 29 | Dòng điện định mức dây dẫn | A | Nêu cụ thể |  |
| 30 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| 31 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| 32 | Trọng lượng dây | kg/km | Nêu cụ thể |  |
| 33 | Đường kính lô quấn dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| 34 | Bề rộng của lô quấn dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| 35 | Chất liệu lô quấn dây |  | Nêu cụ thể |  |
| 36 | Nhận diện thương hiệu |  | Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau: 1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC: EVNNPC. - Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”. - Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0 2. Trên lô quấn dây: - Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC. - Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm. - Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên. |  |

Bảng 1: Bội số bước xoắn của dây nhôm lõi thép

| Số sợi |  | Phần lõi thép |  |  |  |  |  |  |  | Phần nhôm tính từ trong ra |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhôm | Thép | 6 sợi |  | 12 sợi |  | 18 sợi |  | 24 sợi |  | Lớp 1 |  | Lớp 2 |  | Lớp 3 |  |
|  |  | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất | Nhỏ nhất | Lớn nhất |
| 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 18 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 24 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 24 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 15 | - | - | - | - |
| 26 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 30 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 42 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 48 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 7 | 14 | 28 | - | - | - | - | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 19 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 16 | 10 | 15 |
| 54 | 37 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | - | - | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |
| 54 | 61 | 14 | 28 | 13 | 26 | 12 | 25 | 11 | 24 | 10 | 18 | 10 | 15 | - | - |

Bảng 2: Đặc tính kỹ thuật của các loại dây nhôm lõi thép theo tiết diện

| Tiết diện danh định (Nhôm/thép) (mm²) | Cấu trúc phần nhôm (wire × mm) | Cấu trúc phần thép (wire × mm) | Tiết diện tính toán phần nhôm (mm²) | Tiết diện tính toán phần thép (mm²) | Điện trở DC ở 20°C (Ω/km) | Lực kéo đứt tối thiểu (N) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 / 4,2 | 6 × 2,30 | 1 × 2,30 | 24,9 | 4,2 | 1,1521 | 9.296 |
| 35 / 6,2 | 6 × 2,80 | 1 × 2,80 | 36,9 | 6,2 | 0,7774 | 13.524 |
| 50 / 8,0 | 6 × 3,20 | 1 × 3,20 | 48,3 | 8 | 0,5951 | 17.112 |
| 70 / 11 | 6 × 3,80 | 1 × 3,80 | 68 | 11,3 | 0,4218 | 24.130 |
| 70 / 72 | 18 × 2,20 | 19 × 2,20 | 68,4 | 72,2 | 0,4194 | 96.826 |
| 95 / 16 | 6 × 4,50 | 1 × 4,50 | 95,4 | 15,9 | 0,3007 | 33.369 |
| 95 / 141 | 24 × 2,20 | 37 × 2,20 | 91,2 | 141 | 0,3146 | 180.775 |
| 120 / 19 | 26 × 2,40 | 7 × 1,85 | 117,6 | 18,8 | 0,244 | 41.521 |
| 120 / 27 | 30 × 2,20 | 7 × 2,20 | 114 | 26,6 | 0,2531 | 49.465 |
| 150 / 19 | 24 × 2,80 | 7 × 1,85 | 147,8 | 18,8 | 0,2046 | 46.307 |
| 150 / 24 | 26 × 2,70 | 7 × 2,10 | 148,9 | 24,2 | 0,2039 | 52.279 |
| 150 / 34 | 30 × 2,50 | 7 × 2,50 | 147,3 | 34,4 | 0,2061 | 62.643 |
| 185 / 24 | 24 × 3,15 | 7 × 2,10 | 187 | 24,2 | 0,154 | 58.075 |
| 185 / 29 | 26 × 2,98 | 7 × 2,30 | 181,3 | 29,1 | 0,1591 | 62.055 |
| 185 / 43 | 30 × 2,80 | 7 × 2,80 | 184,7 | 43,1 | 0,1559 | 77.767 |
| 185 / 128 | 54 × 2,10 | 37 × 2,10 | 187 | 128,2 | 0,1543 | 183.816 |
| 240 / 32 | 24 × 3,60 | 7 × 2,40 | 244,3 | 31,7 | 0,1182 | 75.050 |
| 240 / 39 | 26 × 3,40 | 7 × 2,65 | 236,1 | 38,6 | 0,1222 | 80.895 |
| 240 / 56 | 30 × 3,20 | 7 × 3,20 | 241,3 | 56,3 | 0,1197 | 98.253 |
| 300 / 39 | 24 × 4,00 | 7 × 2,65 | 301,6 | 38,6 | 0,0958 | 90.574 |
| 300 / 48 | 26 × 3,80 | 7 × 2,95 | 294,9 | 47,8 | 0,0978 | 100.623 |
| 300 / 66 | 30 × 3,50 | 19 × 2,10 | 288,6 | 65,8 | 0,1 | 117.520 |
| 300 / 67 | 30 × 3,50 | 7 × 3,50 | 288,6 | 67,3 | 0,1 | 126.270 |
| 300 / 204 | 54 × 2,65 | 37 × 2,65 | 297,8 | 204,1 | 0,0968 | 284.579 |
| 330 / 30 | 48 × 2,98 | 7 × 2,30 | 334,8 | 29,1 | 0,0861 | 88.848 |
| 330 / 43 | 54 × 2,80 | 7 × 2,80 | 332,5 | 43,1 | 0,0869 | 103.784 |
| 400 / 18 | 42 × 3,40 | 7 × 1,85 | 381,3 | 18,8 | 0,0758 | 85.600 |
| 400 / 22 | 76 × 2,57 | 7 × 2,00 | 394,2 | 22 | 0,0733 | 95.115 |
| 400 / 51 | 54 × 3,05 | 7 × 3,05 | 394,5 | 51,1 | 0,0733 | 120.481 |
| 400 / 64 | 26 × 4,37 | 7 × 3,40 | 390 | 63,6 | 0,0741 | 129.183 |
| 400 / 93 | 30 × 4,15 | 19 × 2,50 | 405,8 | 93,3 | 0,0711 | 173.715 |

Bảng 3: Đặc tính cơ lý sợi dây nhôm tròn

| Đường kính sợi nhôm (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| từ 1,50 đến 1,85 | ± 0,02 | 190 | 1,5 |
| từ hơn 1,85 đến 2,00 | ± 0,03 | 185 | 1,5 |
| từ hơn 2,00 đến 2,30 | ± 0,03 | 180 | 1,5 |
| từ hơn 2,30 đến 2,57 | ± 0,03 | 175 | 1,5 |
| từ hơn 2,57 đến 2,80 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 2,80 đến 3,05 | ± 0,04 | 170 | 1,6 |
| từ hơn 3,05 đến 3,40 | ± 0,04 | 165 | 1,7 |
| từ hơn 3,40 đến 3,80 | ± 0,04 | 160 | 1,8 |
| từ hơn 3,80 đến 4,50 | ± 0,05 | 160 | 2,0 |

Bảng 4: Đặc tính kỹ thuật của sợi thép mạ kẽm

| Đường kính danh định (mm) | Sai lệch cho phép lớn nhất (mm) | Suất kéo đứt nhỏ nhất (N/mm²) | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% (N/mm²) | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất (%) | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn (g/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,50 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,65 | ±0,04 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 1,85 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,00 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,10 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,30 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 190 |
| 2,40 | ±0,06 | 1.313 | 1.166 | 4 | 230 |
| 2,50 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,65 | ±0,06 | 1.313 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,80 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 2,95 | ±0,07 | 1.274 | 1.137 | 4 | 230 |
| 3,05 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,20 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,40 | ±0,07 | 1.274 | 1.098 | 4 | 230 |
| 3,60 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 3,80 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |
| 4,50 | ±0,08 | 1.176 | 1.098 | 4 | 250 |

Bảng 5: Định mức khối lượng mỡ một số loại dây ACSR thông dụng

| Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) | Mặt cắt danh định (mm2) | Khối lượng mỡ (kg/km) |
| --- | --- | --- | --- |
| 35/6.2 | 3,6 | 185/29 | 18,9 |
| 50/8,0 | 4,7 | 185/43 | 22,5 |
| 70/11 | 6,6 | 185/128 | 42,2 |
| 70/72 | 19,2 | 240/32 | 24,1 |
| 95/16 | 9,3 | 240/39 | 25,2 |
| 95/141 | 30,7 | 240/56 | 29,4 |
| 120/19 | 12,2 | 300/39 | 29,3 |
| 120/27 | 13,9 | 300/48 | 31,2 |
| 150/19 | 14,2 | 300/66 | 36,1 |
| 150/24 | 15,8 | 330/43 | 45,0 |
| 150/34 | 17,9 | 400/51 | 53,4 |
| 185/24 | 18,4 | 500/64 | 67,5 |

.  Dây ACSR-XLPE/HDPE

Thử nghiệm điển hình:

- Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu của đặc tính kỹ thuật này.

- Các thử nghiệm điển hình gồm các hạng mục sau:

+ Kiểm tra bề mặt, các kích thước, số lượng

+ Bội số bước xoắn và chiều xoắn từng lớp

+ Đường kính sợi dẫn, đường kính ruột dẫn

+ Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20C

+ Lực kéo đứt của dây dẫn

+ Thử nghiệm độ bám dính và hàm lượng lớp mạ kẽm

+ Số lần bẻ gập của sợi nhôm

+ Chiều dày lớp bán dẫn trong

+ Chiều dày lớp cách điện XLPE

+ Chiều dày lớp vỏ ngoài HDPE

+ Độ giãn dài tương đối của cách điện

+ Suất kéo đứt của cách điện

+ Độ giãn dài tương đối của cách điện sau lão hóa 135C trong 168 giờ

+ Suất kéo đứt của cách điện sau lão hóa 135°C trong 168 giờ

+ Thử nghiệm nóng (hot-set): (i) Độ giãn dài tương đối khi có tải; (ii) Độ giãn dài sau khi làm nguội

+ Thử nghiệm các đặc tính cơ của lớp vỏ bọc HDPE (trước và sau lão hóa)

+ Xác định hàm lượng carbon trong lớp HDPE

+ Thử nghiệm chịu điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

(i) Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 22kV

(ii) Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

Bảng yêu cầu thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 hoặc tương đương của nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 5 | Tiêu chuẩn sản xuất |  | TCVN 5935-2:2013, TCVN 5064/SĐ1 1995, IEC60502-2 |  |
| 6 | Điện áp hệ thống cao nhất | kV | 24 đối với lưới 22kV 38,5 đối với lưới 35kV |  |
| 7 | Vật liệu dẫn điện |  | Nhôm kéo cứng |  |
| 8 | MặMặt cắt danh định (tiết diện phần nhôm/ tiết diện phần thép) | mm2 | 95/16; 150/24 |  |
| 9 | Điện trở suất của sợi nhôm |  | ≤ 28,264 nΩ.m |  |
| 10 | Bội số bước xoắn các lớp xoắn |  | “Bảng 1” |  |
| 11 | Các sợi thép của dây nhôm lõi thép phải được mạ kẽm chống gỉ |  | Đáp ứng |  |
| 12 | Đường kính ngoài của ruột dẫn điện |  | Nêu rõ |  |
| 13 | Số sợi/đường kính sợi nhôm | mm | “Bảng 2” |  |
| 14 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi nhôm | mm | ± “Bảng 3” |  |
| 15 | Số sợi/đường kính sợi thép | mm | “Bảng 2” |  |
| 16 | Sai lệch cho phép lớn nhất của đường kính sợi thép | mm | ± “Bảng 4” |  |
| 17 | Tiết diện tính toán phần nhôm | mm2 | ≥ “Bảng 2” |  |
| 18 | Tiết diện tính toán phần thép | mm2 | ≥ “Bảng 2” |  |
| 19 | Suất kéo đứt của sợi nhôm, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 3” |  |
| 20 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi nhôm | % | “Bảng 3” |  |
| 21 | Suất kéo đứt của sợi thép, không nhỏ hơn | N/mm2 | “Bảng 4” |  |
| 22 | Ứng suất nhỏ nhất khi giãn 1% | N/mm² | “Bảng 4” |  |
| 23 | Độ giãn dài tương đối nhỏ nhất của sợi thép |  | “Bảng 4” |  |
| 24 | Khối lượng lớp mạ kẽm không nhỏ hơn | g/m² | “Bảng 4” |  |
| 25 | Điện trở 1 chiều dây dẫn ở 20°C | /km | ≤ “Bảng 2” |  |
| 26 | Lực kéo đứt tối thiểu | N | ≥ “Bảng 2” |  |
|  | #### B. Màn chắn ruột dẫn |  |  |  |
| 27 | Vật liệu cấu tạo |  | Bán dẫn |  |
| 28 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn trực tiếp kiểu đứng, điền kín và ôm sát lớp ngoài cùng của ruột dẫn - Mặt ngoài của lớp bán dẫn phải tròn đều, đồng tâm với lớp cách điện - Có thể lột bỏ dễ dàng khỏi ruột dẫn |  |
| 29 | Chiều dày nhỏ nhất lớp bán dẫn trong, tại điểm nhỏ nhất | mm | ≥ 0,3 |  |
| 30 | Điện trở suất lớp bán dẫn không được vượt quá | Ωm | 1.000 |  |
|  | C. Cách điện |  |  |  |
| 31 | Vật liệu cấu tạo |  | XLPE màu tự nhiên |  |
| 32 | Yêu cầu chế tạo |  | - Đùn cùng lúc với lớp màn chắn ruột dẫn - Mặt ngoài và mặt trong phải tròn đều và đồng tâm |  |
| 33 | Độ dày danh nghĩa của lớp cách điện XLPE | mm | 2,5 cho lưới điện 22kV 4,3 cho lưới điện 35kV |  |
| 34 | Độ dày tối thiểu của lớp cách điện XLPE tại 1 điểm bất kỳ | mm | ≥ 2,2 cho lưới điện 22kV ≥ 3,8 cho lưới điện 35kV |  |
|  | D. Vỏ bọc ngoài HDPE |  |  |  |
| 35 | Vật liệu cấu tạo |  | Nhựa cao phân tử HDPE màu đen bền với tia tử ngoại |  |
| 36 | Yêu cầu chế tạo |  | Định hình bằng phương pháp đùn |  |
| 37 | Hàm lượng tro (carbon) |  | ≥ 2% |  |
| 38 | Độ dày danh nghĩa | mm | 1,8 |  |
| 39 | Độ dày tại điểm mỏng nhất | mm | ≥ 1,4 |  |
|  | E. Các chỉ tiêu chung |  |  |  |
| 40 | #### Dòng điện định mức dây bọc | #### A | Nêu cụ thể |  |
| 41 | Nhiệt độ tối thiểu yêu cầu - Nhiệt độ làm việc liên tục - Nhiệt độ khi sự cố (tối đa 5 giây) |  | 90°C 250°C |  |
| 42 | Khả năng chịu điện áp tần số công nghiệp ngắn hạn của dây bọc | kV 1 phút | 22kV cho lưới điện 22kV 40kV cho lưới điện 35kV |  |
| 43 | Các thử nghiệm xuất xưởng |  | Cung cấp biên bản xuất xưởng lô hàng tương tự có cùng hạng mục thử nghiệm |  |
| 44 | Các thử nghiệm điển hình |  | Cung cấp biên bản điển hình của đơn vị độc lập trên mẫu dây cùng thiết kế |  |
| 45 | Đường kính ngoài tối đa của dây dẫn (kể cả lớp bọc) |  | Nêu cụ thể |  |
| 46 | Trọng lượng dây bọc | kg/km | Nêu cụ thể |  |
|  | F. Lô quấn dây |  |  |  |
| 47 | Đường kính lô dây |  | ≤ 2,5 m (Nêu cụ thể) |  |
| 48 | Bề rộng của lô dây |  | ≤ 1,4 m (Nêu cụ thể) |  |
| 49 | Chất liệu |  | Nêu cụ thể |  |
|  | G. Nhận diện thương hiệu |  | Tất cả các loại hàng hóa do EVNNPC và các đơn vị trực thuộc mua sắm đều phải có các nhận diện thương hiệu được quy định như sau: 1. Mẫu nhận diện thương hiệu của EVNNPC: EVNNPC. - Cấu trúc gồm phần logo hình sao 4 cánh và phần chữ “EVNNPC”. - Mẫu chi tiết logo và chữ nhận diện thương hiệu có thể tải từ đường link https://npc.com.vn/Assets/images/logo.svg?v=1.0.0 2. Trên vỏ ngoài cùng của dây bọc: - Trước các thông số của dây bọc in trên vỏ ngoài cùng nêu tại khoản 3 điều 6, phải in thêm nhận diện thương hiệu của EVNNPC như khoản 1 điều này. - Tùy theo công nghệ in của nhà sản xuất, có thể in màu hoặc đen/trắng, yêu cầu in rõ ràng sắc nét và không phai trong quá trình sử dụng. - Kích cỡ phần chữ nhận diện thương hiệu tương đương cỡ chữ in thông tin dây bọc. Kích cỡ của phần logo có đường kính từ 1,5 đến 2,5 lần cỡ chữ - Trường hợp số lượng mua sắm nhỏ lẻ (dưới 300m) có thể không áp dụng yêu cầu này. 3. Trên lô quấn dây: - Trên cả 2 mặt của phần tang trống lô quấn dây yêu cầu sơn màu để nhận diện thương hiệu EVNNPC. - Kích cỡ phần logo đường kính từ 10÷15cm, phần chữ cao từ 5÷7cm. - Có thể sơn trực tiếp lên lô quấn dây hoặc in lên tấm nhãn gắn lên. |  |

Ghi chú: Bảng 1, bảng 2, bảng 3, bảng 4 xem mục dây nhôm lõi thép trần ACSR

. Dây TK

| STT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Xuất xứ |  |  |  |
|  | Nhà sản xuất |  |  |  |
|  | Mã hiệu |  |  |  |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5064:1994 và TCVN 5064-1994/SĐ1:1995. |  |
|  | Vật liệu dây dẫn |  | Thép trần xoắn mạ kẽm |  |
|  | Tiết diện danh định | mm2 |  |  |
|  | TK-35 | “ | 35 |  |
|  | TK-50 | “ | 50 |  |
|  | TK-70 | “ | 70 |  |
|  | TK-95 | “ | 95 |  |
|  | Số sợi /đường kính sợi | Sợi/mm |  |  |
|  | TK-35 | “ | 7/2,5 |  |
|  | TK-50 | “ | 1x1,90+18 x1,80 |  |
|  | TK-70 | “ | 1x2,30+18 x2,20 |  |
|  | TK-95 | “ | 1x2,50+18 x2,40 |  |
|  | Lực kéo đứt của dây |  |  |  |
|  | TK-35 | N | ≥ 48.425 |  |
|  | TK-50 | “ | ≥ 74.018 |  |
|  | TK-70 | “ | ≥ 10.4673 |  |
|  | TK-95 | “ | ≥ 131.438 |  |
|  | Chiều dài chế tạo | m | ≥1500 |  |
|  | Ghi nhãn, bao gói, vận chuyển và bảo quản |  | TCVN 4766-89. Dây dẫn phải được quấn vào cuộn chắc chắn, đảm bảo yêu cầu vận chuyển và thi công; Lớp dây dẫn ngoài cùng cùng phải được bảo vệ chống va chạm mạnh. Hai đầu dây dẫn phải được bọc kín và gắn chặt vào tang chống. Ghi nhãn như sau: - Tên cơ sở sản xuất/ ký hiệu hàng hóa; - Ký hiệu dây; - Chiều dài dây (m); - Khối lượng(kg); - Tháng, năm sản xuất; - Mũi tên chỉ chiều lăn khi vận chuyển. |  |
|  | Thử nghiệm |  | 1. Thử nghiệm điển hình hoặc thử nghiệm mẫu cung cấp trong hồ sơ chào thầu gồm các hạng mục: Kiểm tra số sợi thép, số lớp xoắn, chiều xoắn lớp ngoài cùng, bội số bước xoắn, đường kính sợi thép, ứng suất khi giãn 1% của sợi thép, độ giãn dài tương đối của sợi thép, ứng suất kéo đứt sợi thép, độ bền chịu uốn sợi thép, thử nhúng trong dung dịch CuSO4, lực kéo đứt toàn bộ sợi TK 2. Thử nghiệm thông thường của nhà sản xuất: Thực hiện theo tiêu chuẩn IEC hoặc TCVN 5064:1994/SĐ1:1995. 3. Thử nghiệm nghiệm thu: Được thực hiện bởi ETC1, mẫu thử lấy từ lô hàng, các hạng mục theo các hạng mục thử nghiệm điển hình. Ngoài ra, PC …….. sẽ kiểm tra và thử nghiệm một số hạng mục cơ bản trước khi nhận hàng bao gồm: Kiểm tra số sợi thép, số lớp xoắn, chiều xoắn lớp ngoài cùng, bội số bước xoắn, đường kính sợi thép. |  |

. Cách điện thủy tinh

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật theo tiêu chuẩn TCVN 7998-2, TCVN 7998-1, IEC 60383-2, IEC 60383-1, IEC 60305 hoặc các tiêu chuẩn tương đương, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test).

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ điện (Electro-mechanical failing load test) cho cách điện Ceramic material.

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-2, IEC 60305, IEC 60471, IEC 60120, IEC 60383-2, IEC 60383-1 hoăc các tiêu chuẩn tương đương |  |
| 4 | Đặc tính của 01 bát cách điện |  |  |  |
| 4.1 | Kiểu khớp nối |  | Lựa chọn theo thiết kế, là kiểu Khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket, IEC 60120) |  |
| 4.2 | Vật liệu cách điện |  | Thủy tinh cường lực (hoặc thủy tinh cường lực an toàn) |  |
| 4.3 | Kích thước: |  | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng CĐTT-1.1) |  |
| 4.4 | Độ bền điện: |  |  |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái khô) | kVrms | > 70 |  |
|  | Điện áp chịu đựng tần số nguồn 50Hz, 1 phút (trạng thái ướt) |  | > 40 |  |
|  | Điện áp chịu đựng xung sét | kVpeak | > 100 |  |
|  | Điện áp đánh thủng nhỏ nhất | kVrms | > 120 |  |
| 4.5 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng CĐTT-1.1) |  |
| 4.6 | Độ bền cơ (tải trọng phá hủy) | kN | Theo thiết kế, phù hợp với bảng đặc tính kỹ thuật của cách điện (bảng CĐTT-1.1) |  |

Bảng CĐTT-1.1: Giá trị xác định của các đặc tính cơ khí và kích thước cho các phần tử chuỗi cách điện có khớp nối kiểu móc treo đầu tròn (Ball and Socket).

| Ký hiệu | Tải trọng phá hủy cơ khí hoặc cơ điện | Đường kính danh định lớn nhất của phần cách điện | Khoảng cách danh định | Chiều dài dòng rò danh định nhỏ nhất | Khớp nối tiêu chuẩn theo IEC 120 | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | D-mm | P-mm | mm | d1 |  |
| U 40 B | 40 | 175 | 110 | 190 | 11 |  |
| U 40 BP | 40 | 210 | 110 | 295 | 11 |  |
| U 70 BS | 70 | 255 | 127 | 295 | 16 |  |
| U 70 BL | 70 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 70 BLP | 70 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |
| U 100 BS | 100 | 255 | 127 | 295 | 16 |  |
| U 100 BL | 100 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 100 BLP | 100 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |
| U 120 B | 120 | 255 | 146 | 295 | 16 |  |
| U 120 BP | 120 | 280 | 146 | 440 | 16 |  |
| U 160 BS | 160 | 280 | 146 | 315 | 20 |  |
| U 160 BSP | 160 | 330 | 146 | 440 | 20 |  |
| U 160 BL | 160 | 280 | 170 | 340 | 20 |  |
| U 160 BLP | 160 | 330 | 170 | 525 | 20 |  |
| U 210 B | 210 | 300 | 170 | 370 | 20 |  |
| U 210 BP | 210 | 330 | 170 | 525 | 20 |  |
| U 300 B | 300 | 330 | 195 | 390 | 24 |  |
| U 300 BP | 300 | 400 | 195 | 590 | 24 |  |
| U 400 B | 400 | 380 | 205 | 525 | 28 |  |
| U 530 B | 530 | 380 | 240 | 600 | 32 |  |

. Phụ kiện chuỗi cách điện

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Loại sản phẩm |  | Móc treo U, gu dông, vòng treo đầu tròn, mắt nối, khoá néo, khoá đỡ. |  |
| 3 | Áp dụng |  | Cho dây nhôm lõi thép trần tiết điện từ 50 đến 150 |  |
| 4 | Hình dáng, kích thước |  | Theo bản vẽ |  |
| 5 | Vật liệu chế tạo |  | - Móc treo U, gu dông, vòng treo đầu tròn, mắt nối, chốt ngang được chế tạo bằng thép CT45, S45C trở lên hoặc tương đương. |  |
|  |  |  | - Riêng các chi tiết mỏng và nhỏ như chốt chữ M, chốt chẻ, … phải được làm bằng vật liệu không rỉ. Tính đàn hồi, độ dẻo của các chi tiết này phải phù hợp để đảm bảo có thể tháo lắp, sử dụng nhiều lần mà không bị hư hại. |  |
|  |  |  | - Khoá néo, khoá đỡ chế tạo bằng hợp kim nhôm đúc. |  |
| 6 | Mạ kẽm | µm | Nhúng nóng, bề dày ≥ 80 |  |
| 7 | Giới hạn kéo phá hủy | kN | ≥ 70 (không thấp hơn lực phá hủy của cách điện) |  |
| 8 | Ghi nhãn |  | Mỗi phụ kiện của chuỗi cách điện phải được đánh dấu tên, chữ viết tắt hoặc dấu thương hiệu của nhà sản xuất, năm sản xuất. Việc ghi nhãn phải dễ đọc, bền và không tẩy xóa được. |  |
| 9 | Thử nghiệm |  | Biên bản thử nghiệm điển hình của sản phẩm chào được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, với các hạng mục thử sau: - Kiểm tra chất lượng thép và bề dày lớp mạ - Thử nghiệm lực kéo phá huỷ. |  |

. Cách điện đứng 22kV.

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).

Bảng thông số kỹ thuật

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 2 | Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |  |
| 3 | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 24 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 85 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 65 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 hoặc lựa chọn theo tính toán thiết kế |  |
| 13 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 14 | Đường kính ty sứ | mm | ≥ 16 |  |
| 15 | Bán kính cong của cổ cách điện đỡ | mm | Nêu rõ |  |
| 16 | Bán kính cong rãnh đặt dây trên đỉnh sứ | mm | Nêu rõ |  |
| 17 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 18 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 19 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

. Cách điện đứng 35kV

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Biên bản thí nghiệm điển hình được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 để chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bao gồm các hạng mục chính sau:

- Kiểm tra kích thước của cách điện (Verification of the dimensions).

- Thí nghiệm lực phá hủy cơ học khi uốn (Mechanical failing load test).

- Thí nghiệm tính năng nhiệt - cơ (Thermal-mechanical performance test) theo TCVN 7998-1.

- Thí nghiệm điện áp chịu đựng xung sét (Lightning impulse voltage tests).

- Thí nghiệm chịu đựng điện áp ở tần số nguồn ở trạng thái ướt (Wet powerfrequency voltage tests).

Bảng thông số kỹ thuật:

| TT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất |  |  |  |
| 2 | Nước sản xuất |  |  |  |
| 3 | Mã hiệu |  |  |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 7998-1, IEC 60383-1 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại |  | Sứ tráng men, cấu trúc theo kiểu Line Post/Pin Post |  |
| 6 | Điện áp làm việc cực đại | kVrms | ≥ 38,5 |  |
| 7 | Chiều dài đường rò trên bề mặt tối thiểu | mm/kV | ≥ 25 |  |
| 8 | Lực phá hủy cơ học của cách điện khi chịu uốn | kN | ≥ 12,5 |  |
| 9 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/1 phút ở trạng thái khô | kVrms | ≥ 110 |  |
| 10 | Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/10 giây ở trạng thái ướt | kVrms | ≥ 85 |  |
| 11 | Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs) | kVpeak | ≥ 150 |  |
| 12 | Điện áp đánh thủng | kV | ≥ 200 |  |
| 13 | Chiều dài ty đoạn gắn vào xà | mm | 140-150 |  |
| 14 | Chiều dài phần ren ty sứ | mm | ≥ 100 |  |
| 15 | Đường kính ty sứ | mm | ≥ 16 |  |
| 16 | Các phụ kiện đi kèm ty |  | 2 đai ốc, 1 đệm phẳng và 1 đệm vênh bằng thép không rỉ hoặc thép mạ kẽm nhúng nóng. |  |
| 17 | Điều kiện lắp đặt, môi trường làm việc |  | Ngoài trời, nhiệt đới hóa. |  |
| 18 | Bản vẽ và tài liệu kỹ thuật |  | Có |  |

. Đầu cáp ngầm trung áp ngoài trời.

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Thử nghiệm điển hình được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 59354:2013):

A. Trình tự thử 1:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/5 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô và ướt (AC or DC voltage test and AC (wet) test).

2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).

3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).

4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).

5. Thử ngâm nước (immersion test).

6. Thử phóng điện cục bộ ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature).

7. Thử điện áp xung (Impulse).

8. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

9. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

B.  Trình tự thử 2:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi cáp (Thermal short circuit (conductor)).

4. Thử điện áp xung (Impulse).

5. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút  (AC voltage).

6. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

C.  Trình tự thử 3:

1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/ 15 phút) ở điều kiện khô (AC or DC voltage).

2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).

Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.

4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).

5. Thử điện áp xung (Impulse).

6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).

7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

8.  D. Trình tự thử 4:

1. Thử điện áp ở 1,25Uo/1000h trong môi trường sương muối (Salt fog).

2. Kiểm tra ngoại quan (Examination).

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nước sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 2 | Nhà sản xuất |  | Nêu rõ |  |
| 3 | Cấu trúc |  | Loại: Co nguội, sử dụng ngoài trời. |  |
|  |  |  | Hộp đầu cáp có thể dùng để đấu nối cả hai loại cáp ngầm cách điện XLPE hay EPR đến thanh cái đồng, đường dây trên không và cáp ngầm. |  |
|  |  |  | Hộp đầu cáp bao gồm: |  |
|  |  |  | a. Tất cả các vật tư cần thiết để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn lõi, cách điện, màn chắn của cách điện, lớp bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần đầu cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối. |  |
|  |  |  | b. Chiều dài của phần dây tiếp địa tối thiểu là 600mm. Tổng tiết diện của các dây tiếp địa tối thiểu bằng tổng tiết diện màn chắn đồng của các lõi. |  |
|  |  |  | c. Các vải làm sạch và dung môi làm sạch. |  |
|  |  |  | Đầu cáp sau khi lắp đặt có thể vận hành ngay sau khi hoàn tất lắp đặt. |  |
|  |  |  | Mỗi hộp đầu đáp được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt đầu cáp. |  |
| 5 | Độ bền điện áp ở điều kiện khô 4,5Uo/ 05phút và/ hoặc 4Uo/ 15phút | kV | - Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 57 kVAC/05phút và/hoặc 51 kVDC/15phút. - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 90 kVAC/05phút và/hoặc 80 kVDC/15phút.≤ |  |
| 6 | Độ bền điện áp xung | kV | - Đối với cáp 12,7(Uo)/22kV: 125kV. - Đối với cáp 20(Uo)/35kV: 180kV. |  |
| 7 | Phóng điện cục bộ |  | Tối đa 10 pC ở điện áp 1,73Uo |  |
| 8 | Khả năng ổn định nhiệt trong 1s (nhiệt độ lõi trước ngắn mạch là 23oC và nhiệt độ lõi ở cuối quá trình ngắn mạch là 250oC, nhiệt độ môi trường từ 10oC đến 30oC) |  | Theo tiêu chuẩn VDE 0278-1 hoặc tương đương |  |
| 9 | Khoảng cách rò tối thiểu | mm/kV | 25 mm/kV hoặc 31 mm/kV |  |
| 10 | Đầu cáp có thể vận hành ở vị trí ướt |  | Có |  |
| 11 | Phụ kiện |  | - Số lượng đầu cosses: theo loại cáp và tiết diện cáp |  |
|  |  |  | - Nhà sản xuất hộp đầu cáp phải xác nhận chất lượng đầu cosse cung cấp kèm theo hộp đầu cáp đảm bảo chất lượng, có thể sử dụng với hộp đầu cáp cung cấp. |  |
|  |  |  | - Người mua có thể quy định cụ thể loại đầu cosse (loại ép, loại xiết bứt đầu bu lông v.v.), số lỗ bắt bu lông và khoảng cách giữa 2 lỗ bắt bu lông tại bản cực (phù hợp với thiết bị đóng cắt mua sắm) và đường kính trong/ngoài phù hợp với lõi cáp ngầm sử dụng |  |
| 12 | Tiêu chuẩn chế tạo |  | Nêu cụ thể |  |
| 13 | Thử nghiệm điển hình |  | Được thực hiện theo IEC 60502-4:2010 (TCVN 5935- 4:2013) |  |
| 14 | Catalouge, tài liệu kỹ thuật. |  | Có |  |

. Cặp cáp nhôm 3 bu lông:

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Bảng thông số kỹ thuật:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. |  |
|  | - Thân kẹp | Thân kẹp rẽ nhánh làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. |  |
|  | - Bu lông | Có 03 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |  |
| 10 | Dòng điện định mức tương ứng với tiết diện cáp: |  |  |
|  | A50 | 220A |  |
|  | A70 | 270A |  |
|  | A95 | 320A |  |
|  | A120 | 380A |  |
|  | A150 | 440A |  |
|  | A185 | 500A |  |
|  | A240 | 590A |  |
| 11 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 12 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | < = 800C |  |
| 13 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch tương ứng với tiết diện cáp: | kA/2s |  |
|  | A50 | 3,1 |  |
|  | A70 | 4,3 |  |
|  | A95 | 5,9 |  |
|  | A120 | 7,4 |  |
|  | A150 | 9,3 |  |
|  | A185 | 11,5 |  |
|  | A240 | 14,9 |  |
| 14 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

.  Đầu cốt đồng:

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |  |
| 11 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện của dây dẫn |  |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |  |
|  | C 35 | 220 |  |
|  | C 50 | 270 |  |
|  | C 70 | 340 |  |
|  | C 95 | 340 |  |
|  | C 120 | 420 |  |
|  | C 150 | 540 |  |
|  | C 185 | 540 |  |
|  | C 240 | 630 |  |
|  | C 300 | 630 |  |
| 12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |  |
|  | C 35 | 3,6 |  |
|  | C 50 | 5,6 |  |
|  | C 70 | 7,3 |  |
|  | C 95 | 9,9 |  |
|  | C 120 | 12,5 |  |
|  | C 150 | 15,6 |  |
|  | C 185 | 19,2 |  |
|  | C 240 | 24,9 |  |
|  | C 300 | 31,2 |  |
| 13 | Điện trở của đầu cosse sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |  |
| 15 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |  |
| 16 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |  |

. Ống nối nhôm.

Thử nghiệm điển hình (Design/type test):

Các biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên các sản phẩm tương tự phải được đệ trình trong hồ sơ dự thầu để chứng minh khả năng đáp ứng hoặc cao hơn yêu cầu của đặc tính kỹ thuật  này. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương:

1) Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

2) Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3) Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test)

Bảng thông số kỹ thuật

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tên nhà sản xuất | Khai báo |  |
| 2 | Xuất xứ | Khai báo |  |
| 3 | Mã hiệu | Khai báo |  |
| 4 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |  |
| 5 | Loại | Ống nối ép là loại ống nối nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các ống phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện |  |
| 6 | Đường kính trong của ống nhôm [mm] |  |  |
|  | A50 | 9,3011,00 |  |
|  | A70 | 11,3012,20 |  |
|  | A95 | 13,2014,10 |  |
|  | A120 | 14,6016,00 |  |
|  | A150 | 16,8018,00 |  |
|  | A185 | 18,5019,70 |  |
|  | A240 | 21,0022,20 |  |
| 7 | Lực kéo đứt tối thiểu của dây nhôm [N] | Đáp ứng tiêu chuẩn TCVN |  |
| 8 | Lực kéo cơ học yêu cầu | Lực kéo đứt của ống nối sau khi ép không nhỏ hơn 90% lực kéo đứt của dây dẫn. |  |
| 9 | Điện trở của ống nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |  |
| 10 | Các ký mã hiệu | Mỗi ống phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn, loại đai ép tham chiếu. Có các vị trí ép phải được khắc chìm |  |

. Đặc tính kỹ thuật đai thép không gỉ + khóa đai:

| STT | Mô tả | Yêu cầu | Nhà thầu cam kết |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất / Xuất xứ | Nêu rõ |  |
|  | Đai thép |  |  |
| 2 | Vật liệu | Thép không gỉ |  |
| 3 | Độ bền kéo đứt | ≥ 790N/mm2 |  |
| 4 | Lực kéo tuột | ≥ 7,8kN |  |
|  | Khoá đai |  |  |
| 5 | Vật liệu | Thép không gỉ |  |
| 6 | Kích thước | Kích thước của khoá đai phải phù hợp cho đai thép tương ứng |  |

. Xà, tiếp địa, bu lông mạ kẽm.

-	Thép được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn 18 TCN-04-92.

-	Lớp kẽm không bị tróc, dộp hoặc không có xỉ kẽm trên bề mặt.

-	Không được phép hàn thép đã mạ trừ những nơi được chỉ ra trong Các bản vẽ hoặc Kỹ sư hướng dẫn.

-	Các mối nối cần được làm đầy, làm đều hoặc cắt gọt đánh bóng, nếu cần để bảo đảm liên kết kín và hoàn hảo. Tất cả các khung cần được cấp cùng với các liên kết giằng néo thích hợp. Tất cả các khung cần được cung cấp với việc giằng néo thích hợp để bảo đảm cố định hình dạng khi vận chuyển.

-	Tất cả mọi mối hàn phải là liên tục theo đường tiếp xúc, trừ những mối đinh bấm cấm hàn. Mọi mối hàn lộ cần phải mài cho trơn nhẵn.

-	Việc mạ và kiểm tra cần tuân theo các yêu cầu của ASTM A123.

-	Vật liệu sẽ được mạ sau khi việc chế tạo, mài đánh bóng, và các công việc trong xưởng đã hoàn thiện, trừ khi được quy định khác đi trong tài liệu này.

-	Trước khi mạ, mọi vảy hàn rơi vãi, các vết hàn xù xì thô nhám, hoặc các vết sắc nhọn nhô ra sẽ phải tẩy sạch bằng cách đục bỏ và đánh bóng. Sau đó tất cả các đường hàn sẽ được làm sạch bằng phun thổi cát. Các bề mặt khác sẽ được làm sạch khỏi mọi vảy bụi, dầu, mỡ và các vảy hàn còn đọng lại căn cứ theo SSPC- SP6 - Làm sạch bằng Phun thổi Thương mại. Sau khi làm sạch, các mối hàn cần phải có một bề mặt liên tục, đều đặn, không bị bất cứ một vết rỗ nào và kín nước tuyệt đối.

-	Lớp mạ cần sạch sẽ, trơn nhẵn, đồng nhất và không có khuyết tật. Các chỗ rỗng, những chỗ lớp mạ bị gồ ghề và đọng thành các giọt mà có thể bị vỡ khi động chạm đến, sẽ không được Kỹ sư chấp nhận. Nếu trên 5% vật liệu bị loại bỏ, thì việc sản xuất sẽ phải ngừng lại và sửa đổi sao cho đạt đến được một sự thỏa mãn về công việc.

-	Việc mạ các bulông, ecu và các vòng đệm cần phải căn cứ theo ASTM A394. Các ecu sẽ được tiện ren sau khi mạ và các mối ren của ecu là trái chiều theo ASTM A394.

-	Nếu không có quy định khác thì tất cả sắt, thép sử dụng cho công trình và các khung thép ngoài trời sẽ được mạ kẽm nhúng nóng sau khi hoàn tất việc sản xuất. Kẽm mạ ngoài phải đồng bộ, sạch sẽ, mịn và tránh tối đa trang kim.

-	Ngoài các dây kim loại ra thì tất cả các vật bằng sắt, thép cũng sẽ được mạ kẽm nhúng nóng và có trọng lượng kẽm mạ trung bình tối thiểu là 500g/m2 đối với các bộ phận làm bằng thép và 350g/m2 đối với các bulông, đai ốc và vượt qua các cuộc thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 1460 hoặc tiêu chuẩn tương tự.

-	Việc chuẩn bị mạ kẽm và quá trình mạ kẽm không được làm méo hoặc ảnh hưởng xấu đến tính chất cơ học của vật liệu.

-	Nếu phát hiện bất kỳ phần nào mạ chưa hoàn thiện thì phần đó sẽ phải được thay thế. Toàn bộ chi phí liên quan đến việc thay thế đó sẽ do Nhà thầu thanh toán.

-	Nếu khi phát hiện các bề mặt đã được mạ kẽm có hiện tượng bong mạ trong khi vận chuyển hay trong quá trình lưu kho trên hiện trường thì Tư vấn sẽ phê duyệt phương pháp cọ rửa hoặc sơn bảo vệ tại hiện trường hoặc ra lệnh thay thế bằng nguyên liệu mới.

- Các chi tiết bằng thép phải được mạ kẽm nhúng nóng yêu cầu cụ thể:

*) Các chi tiết bằng thép hình không quay ly tâm (Xà, giá đỡ, cọc tiếp địa...):

+ Có chiều dày ≥ 6mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 70m; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 80m.

+ Có chiều dày < 6mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 60m; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 70m.

*) Các chi tiết bằng thép tròn (Dây tiếp địa, giá đỡ sàn thao tác, phụ kiện chuỗi...):

+ Có đường kính ≥ 3mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 45m; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 55m.

+ Có đường kính < 3mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 35m; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 45m.

*) Các chi tiết bu lông, ốc vít (Có thể mạ điện):

+ Có đường kính ≥ 20mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 45m; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 55m.

+ Có đường kính ≥ 6mm đến 20 mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 35m; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 45m.

+ Có đường kính < 6mm yêu cầu chiều dày lớp phủ cục bộ ≥ 20m; chiều dày lớp phủ trung bình ≥ 25m.

IV. Yêu cầu về thí nghiệm mẫu.

Việc thử nghiệm mẫu được thực hiện theo quy định tại văn bản số 5539/EVNNPC-KT ngày 31/12/2015, văn bản số 4048/EVN NPC-KT ngày 16/9/2019, văn bản số 955/EVN NPC-KT ngày 6/3/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

Số lượng mẫu dùng cho thử nghiệm không bao gồm trong số lượng được cung cấp trong bảng phạm vi cung cấp của hồ sơ mời thầu/hợp đồng. Chi phí thử nghiệm mẫu (bao gồm cả chi phí mẫu (nếu có) và chi phí thử nghiệm mẫu) nhà thầu phân bổ trong đơn giá dự thầu.

  - Đối với dây dẫn và cáp các loại

Nhà thầu phải cung cấp các nội dung sau:

- + Nhà sản xuất, xuất xứ của dây, cáp điện.

- + Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm (TCVN, IEC)

- + Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001 đúng ngành nghề sản xuất dây, cáp điện của Nhà sản xuất.

- + Bảng thông số kỹ thuật chi tiết từng chủng loại.

- + Các biên bản thí nghiệm mẫu từng chủng loại dây dẫn, có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ.

Yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

Tất cả các chủng loại dây và cáp điện được trải qua 3 bước kiểm tra thử nghiệm sau đây:

Bước 1: Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các dây dẫn, cáp điện đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo.

Bước 2: Thử nghiệm mẫu đối với hàng hóa trong hợp đồng:

Sau khi bên bán tập kết xong hàng hóa, tiến hành thử nghiệm mẫu như sau:

- Tổ chức lấy mẫu ngẫu nhiên theo nguyên tắc:

- Mỗi chủng loại dây, cáp có số lượng lô ≤2 lô: lấy ít nhất 01 mẫu.

- Đối với chủng loại có số lượng từ 2÷4 lô lấy 02 mẫu, từ 5 lô trở lên lấy 03 mẫu (Hoặc lấy mẫu theo quy định của cơ quan thử nghiệm).

- Với chủng loại hàng có số lượng ít (Cáp ≤100m, dây nhôm lõi thép ≤300kg) có thể miễn thử nghiệm mẫu, sử dụng biên bản thử nghiệm mẫu cùng chủng loại của các đơn hàng trước cùng nhà sản xuất.

- Lập biên bản lấy mẫu tại hiện trường, ít nhất phải có đủ 3 thành phần tham gia lấy mẫu: Bên mua, bên bán, bên thí nghiệm. Các mẫu được niêm phong và bảo vệ để đảm bảo không bị hư hại hao tổn cho đến khi thí nghiệm.

- Đơn vị thử nghiệm mẫu là cơ quan đo lường chất lượng Nhà nước hoặc đơn vị thí nghiệm có uy tín, được bên mua chấp thuận.

- Các chỉ tiêu về thử nghiệm mẫu căn cứ các TCVN và IEC liên quan từng chủng loại cáp. Một số chỉ tiêu quan trọng được nêu chi tiết trong Phần II đối với từng chủng loại dây và cáp điện.

- Biên bản thử nghiệm mẫu là một phần của hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng.

Bước 3: Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

  - Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản.

  - Tùy theo năng lực của đơn vị mua hàng, khuyến khích thực hiện kiểm tra thêm các hạng mục khác theo các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

  - Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

  - - Các lô (cuộn) dây và cáp phải đảm bảo liền sợi liên tục, chất lượng đồng đều. Mỗi lô chỉ được cuộn 1 chủng loại dây/cáp. Các đoạn ngắn được miễn thí nghiệm theo quy định có thể cuộn chung sau khi đã kiểm đếm.

  - - Sau khi lấy mẫu và niêm phong đúng theo quy định, có thể tiến hành việc vận chuyển và giao nhận tạm thời đến kho/công trình của đơn vị mua sắm. Việc giao nhận chính thức, bóc gỡ niêm phong, bàn giao cho đơn vị thi công chỉ được tiến hành sau khi có thông báo thí nghiệm đạt yêu cầu của đơn vị thí nghiệm.

  - - Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

Một số chỉ tiêu quan trọng khi thử nghiệm mẫu đối với dây bọc XLPE:

+ Tiết diện các sợi nhôm, thép.

+ Bội số bước xoắn của các lớp.

+ Chiều dày lớp mạ kẽm của lõi thép.

+ Cơ tính của sợi thép (Độ giãn dài, ứng suất kéo đứt, ứng suất 1% …).

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn ở 200C.

+ Số lần bẻ cong của sợi nhôm.

+ Độ giãn dài của sợi nhôm.

+ Chiều dày và cơ tính của lớp cách điện chính XLPE.

+ Chỉ tiêu thử nghiệm điện áp xoay chiều tần số 50Hz (1 phút):

.Đối với dây bọc cho ĐDK 22kV: Điện áp thử nghiệm 20kV

.Đối với dây bọc cho ĐDK 35kV: Điện áp thử nghiệm 40kV

- Các hạng mục cần kiểm tra khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt (bước thử nghiệm theo Điểm 3c. Mục I.3.):

+ Tiết diện các sợi lõi (Bằng Panme, thước kẹp chuyên dùng, …)

+ Chiều dày các lớp cách điện (Bằng thước kẹp)

+ Điện trở 1 chiều ruột dẫn (Bằng cầu đo, đo 1m và/hoặc cả cuộn)

+ Cách điện (Megaôm, máy thử cao áp, hoặc tùy điều kiện của ĐV thí nghiệm)

+ Kiểm tra độ mới của sợi lõi (Bằng mắt, yêu cầu sáng đều, không han rỉ hay lẫn tạp chất).

  - Đối với cách điện các loại

Hàng hóa phải được thử nghiệm mẫu cụ thể như sau:

| Vật liệu cách điện Hạng mục thử | Sứ gốm | Polymer |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra khuyết tật bề mặt | x | x |
| Đo chiều dài dòng rò | x | x |
| Thử nghiệm điện áp chịu xung sét | x | x |
| Thử nghiệm điện áp đánh thủng | x | x |
| Thử nghiệm phóng điện khô | x | x |
| Thử nghiệm phóng điện ướt | x | x |
| Đo chiều dày lớp mạ của phần kim loại, phụ kiện mạ | x | x |

Các lô sứ cách điện phải được lấy mẫu xác suất để thử nghiệm điển hình các hạng mục bắt buộc sau đây:

+ Cho phép áp dụng biện pháp thí nghiệm lặp lại gấp đôi đối với hạng mục thí nghiệm không đạt, nếu vẫn có mẫu không đạt sẽ đánh giá toàn bộ lô hàng là không đạt.

+ Mẫu thử xác suất lưu tại đơn vị thí nghiệm mẫu mỗi chủng loại 01 mẫu duy nhất. Số còn lại hoàn trả cho đơn vị mua sắm sau khi dán tem thử nghiệm để tiếp tục sử dụng cho dự án (theo Quy định tại VB 955/EVN NPC-KT ngày 06/03/2020 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc)

Sau khi lấy mẫu, toàn bộ lô hàng còn lại được bao gói, dán niêm phong và có thể giao nhận tạm thời.

Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà thầu cấp hàng thay thế và các bên tiến hành lấy mẫu thử nghiệm xác suất lại từ đầu đối với mặt hàng thay thế.

Số lượng lấy mẫu cách điện theo mỗi chủng loại như bảng sau:

| Số lượng mỗi chủng loại cách điện | Đơn vị tính | Số lượng lấy mẫu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Dưới 100 | Không yêu cầu lấy mẫu |  |  |
| Từ 100 đến 300 | - Đối với cách điện đứng, cách điện polymer tính theo cái - Đối với cách điện chuỗi tính theo bát | 3 (5) | Cách điện đứng, polymer lấy 3 cái. Cách điện chuỗi lấy 5 bát |
| Từ trên 300 đến 2000 |  | 7 |  |
| Từ trên 2000 đến 5000 |  | 12 |  |
| Từ trên 5000 đến 10000 |  | 18 |  |
| Trên 10000 |  | 24 |  |

  - Đối với các loại phụ kiện (đầu cốt, ghíp, kẹp...)

Số lượng mẫu thử như sau:

| Số lượng mẫu thử (p) | Số lượng của một lô (n) | Hạng mục thử |
| --- | --- | --- |
| p=1 | n < 50 | i |
| p=1 | 50 n < 100 | i ii, iii |
| p=2 | 100 n < 200 | i ii, iii |
| p = 3 | 200 n < 500 | i, ii, iii |
| p = 4 | 500 n | i, ii, iii |

Nếu có hai hoặc hơn hai mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu coi như lô hàng không đạt yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu và bên mua sẽ có quyền từ chối không nhận hàng mà không chịu bất kỳ một phí tổn nào.

Nếu chỉ một mẫu thử không đạt yêu cầu, thì việc lấy mẫu thử nghiệm lại sẽ được thực hiện lại trên các mẫu mới với số lượng gấp đôi số lượng lần lấy đầu tiên.

Nếu có một hoặc hơn một mẫu thử nào đó không đạt yêu cầu sau lần thử nghiệm lại thì coi như lô hàng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

Các hạng mục thử nghiệm bao gồm như sau:

1.Kiểm tra ngoại quan, đo kích thước

2.Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise)

3.Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance)

4.4. Quy định kiểm soát chất lượng và lấy mẫu thử nghiệm đối với chống sét van (CSV):

- Đối tượng và phạm vi áp dụng: Tất cả các dự án, công trình có lắp đặt CSV trung/cao áp trên đường dây, trạm biến áp và các loại chống sét khác có chức năng thoát quá điện áp sét lan truyền trên đường dây.

- Số lượng lấy mẫu:

+ 10% số lượng mua sắm đối với các loại chống sét lắp đặt trên đường dây trung/cao áp, TBA trung gian và phân phối. Tối thiểu phải chọn 01 đơn vị (quả, cái) cho mỗi chủng loại chống sét.

- Hạng mục bắt buộc: Thử nghiệm xung sét và đo điện áp dư.

4.5. Quy định về thử nghiệm lặp lại và xử lý khi thử nghiệm không đạt:

4.5-1. Quy ước về thử nghiệm lặp lại:

- Trong quá trình thử nghiệm mẫu điển hình một số chủng loại VTTB, khi gặp trường hợp có duy nhất một hạng mục thử nghiệm không đạt (trên một mẫu duy nhất), cho phép chủ đầu tư và đơn vị thử nghiệm lựa chọn xác suất thêm 02 mẫu khác cùng lô hàng đã tập kết ban đầu, để tiến hành lại hạng mục thử nghiệm không đạt đó. (1) Trường hợp vẫn có mẫu không đạt hạng mục này thì lập biên bản thử nghiệm kết luận hạng mục thử nghiệm VTTB này không đạt tiêu chuẩn; (2) Trường hợp cả hai mẫu thử nghiệm lặp lại đều đạt thì có thể kết luận hạng mục thử nghiệm này đạt tiêu chuẩn, tuy nhiên vẫn phải đổi trả sản phẩm có hạng mục không đạt ban đầu. Sản phẩm đổi trả phải được thử nghiệm đầy đủ các hạng mục theo quy định.

(Chi tiết áp dụng quy ước thử nghiệm lặp lại xem tại điểm 4. 5-2 dưới đây)

- Trường hợp một mẫu VTTB lựa chọn xác suất có hơn một hạng mục thử nghiệm không đạt, hoặc có từ hai mẫu trở lên đều có hạng mục không đạt, thì không được áp dụng quy ước này mà phải kết luận không đạt tiêu chuẩn.

4.5-2. Chủng loại VTTB áp dụng thử nghiệm lặp lại và định hướng xử lý khi có kết quả thử nghiệm không đạt:

| STT | Chủng loại VTTB | Hạng mục thử nghiệm | Thử nghiệm lặp lại | Xử lý khi kết quả cuối cùng không đạt | Thử nghiệm VTTB thay thế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Dây và cáp các loại | Các hạng mục quy định | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 2 | Cách điện | Các hạng mục quy định | Áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |
| 3 | Chống sét | Xung sét, điện áp dư | Không áp dụng | Trả lại chủng loại sản phẩm có mẫu thử không đạt | Lấy mẫu xác suất thí nghiệm lại chủng loại thay thế |

Lưu ý: Khi có kết quả thử nghiệm mẫu VTTB không đạt, chỉ cho phép nhà thầu cung cấp đổi trả lại một lần. Mọi chi phí thử nghiệm VTTB cấp lại (như cột 6 tại bảng trên) và các phát sinh khác do nhà thầu chịu trách nhiệm. Trường hợp lô VTTB cấp lại vẫn có hạng mục thử nghiệm không đạt sẽ không được áp dụng bước thử nghiệm lặp lại, đồng thời tiến hành các thủ tục hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

4.6. Đối với việc mua sắm, lắp đặt mới FCO, LBFCO và dây chảy của cầu chì (Sau đây gọi tắt là FCO và dây chì):

I-1. Quy định về số lượng lấy mẫu xác suất và các hạng mục thử nghiệm kiểm soát chất lượng:

Bảng 1: Áp dụng đối với mỗi chủng loại FCO trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | Từ 1÷6 cái | Từ 7÷18 cái | Từ 19÷60 cái | >60 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng, các kích thước | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Thao tác cơ khí | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Chiều dày lớp mạ | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | Điện áp tăng cao tần số công nghiệp (khô và ướt) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Độ tăng nhiệt | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | Xung sét |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 1 | 2 | 3 | 4 |

Ghi chú:

+ Mỗi cái bao gồm: [Thân/bệ đỡ ống chì + Cần cầu chì + Lõi đồng làm ngắn hồ quang] của 1 pha.

+ Có thể lấy mẫu nhiều hơn số lượng trên để thử nghiệm đồng thời các hạng mục trên các mẫu khác nhau, nhằm giảm thời gian thử nghiệm (nếu cần).

+ Các mẫu FCO sau khi thử nghiệm đạt yêu cầu được trả lại đơn vị mua hàng để đối chứng với cả lô hàng khi giao nhận và tiếp tục lắp đặt sử dụng. Trường hợp thử nghiệm không đạt phải lưu lại tại đơn vị thử nghiệm đến khi giải quyết xong các thủ tục đổi trả hàng hóa hoặc hủy hợp đồng theo quy định.

Bảng 2: Áp dụng với mỗi chủng loại theo dòng điện định mức dây chì trong từng đợt giao hàng

| STT | Hạng mục | <1000 cái | Từ 1000÷ 2000 cái | >2000 cái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kiểm tra ngoại dạng và các kích thước | 5 | 10 | 15 |
| 2 | Thử nghiệm cơ khí dây chì (tĩnh và động) | 5 | 10 | 15 |
| 3 | Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện (*) | 18 | 36 | 54 |
|  | Số lượng lấy mẫu tối thiểu | 25 | 45 | 65 |

Ghi chú:

+ (*) Giai đoạn trước mắt chưa đủ điều kiện thực hiện đầy đủ hạng mục Thử nghiệm đặc tính thời gian – dòng điện, có thể thực hiện thử nghiệm hạng mục này ở bước thử trước hồ quang theo tiêu chuẩn.

+ Các mẫu dây chì được lưu tại đơn vị thử nghiệm.

I-2. Đánh giá khi có hạng mục thử nghiệm không đạt:

a) Đối với FCO:

Khi có bất kỳ hạng mục thử nghiệm nào không đạt, toàn bộ lô hàng chủng loại FCO đó được đánh giá không đạt.

b) Đối với dây chì:

- Nếu trong cùng 1 loại Iđm không đạt từ 2 sợi trở lên ở bước thử bất kỳ, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó được đánh giá là không đạt.

- Trường hợp trong số sợi mẫu của cùng một loại Iđm chỉ có 01 sợi không đạt ở 01 bước thử, cho phép thử lặp lại thêm 03 sợi cùng loại ở cùng bước thử đó. Nếu đạt cả 3 sợi ở bước lặp lại, vẫn được đánh giá đạt ở bước thử này. Trường hợp thử lặp lại vẫn có 1 sợi không đạt trở lên, toàn bộ chủng loại dây chì ở Iđm đó sẽ được đánh giá là không đạt.

c) Khi có chủng loại FCO, dây chì nào được đánh giá không đạt thì Nhà cung cấp được thay thế toàn bộ chủng loại đó để lấy mẫu thử nghiệm lại từ đầu và chịu mọi chi phí phát sinh. Tuy nhiên Nhà cung cấp chỉ được thay thế hàng hóa một lần, nếu vẫn không đạt phải tiến hành xử lý theo quy định.

IV. Yêu cầu về quản lý an toàn lao động, môi trường xây dựng, an ninh công trường (HSES)

Trước khi tiến hành các công việc thi công xây dựng trên công trường, NTXD có trách nhiệm lập kế hoạch tổng thể quản lý HSES chung cho các nội dung công việc đã ký hợp đồng với CĐT, trình cho TVGS xem xét và hoàn thiện chỉnh sửa theo ý kiến của TVGS. TVGS kiểm tra hồ sơ HSES do NTXD đệ trình trước khi trình ĐVQLDA xem xét chấp thuận. Tài liệu này bao gồm nhưng không hạn chế mô tả các nội dung công việc nhà thầu sẽ thực hiện theo hợp đồng, nhận diện chung về các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, mất an toàn lao động, ảnh hưởng đến môi trường, an ninh công trường, các biện pháp chung quản lý HSES sẽ được áp dụng nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguy cơ xảy ra sự cố mất an toàn, môi trường, an ninh, sơ đồ tổ chức nhân sự HSES của NTXD và các cam kết của nhà thầu

Các biện pháp chung quản lý và kế hoạch tổng hợp HSES phải bao gồm nhưng không hạn chế các nội dung sau:

a) Tổ chức nhân sự thực hiện công tác HSES phải đảm bảo theo quy định của Nghị định 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Quyết định số 1221/QĐ-EVN ngày 9/9/2021 của Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành quy định công tác an toàn trong Tập đoàn điện lực Việt Nam và Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ xây dựng về việc quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

b) Tổ chức thực hiện theo nội dung giấy phép môi trường được cơ quan quản lý nhà nước về môi trường cấp phép đối với các dự án đầu tư phải có giấy phép môi trường được quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020.

c) Các nguyên tắc cơ bản về quản lý an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường; các quy định của pháp luật; lập kế hoạch, phổ biến và tổ chức thực hiện.

d) Sơ đồ tổ chức của bộ phận quản lý an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường; trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

e) Quy định về việc tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường (Bồi dưỡng huấn luyện cho các đối tượng là người phụ trách công tác an toàn lao động môi trường và an ninh công trường, người làm công tác an toàn lao động, người lao động; kế hoạch huấn luyện định kỳ, đột xuất).

f) Quy định về quy trình làm việc hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hoặc định kỳ đối với các công việc có yêu cầu cụ thể đảm bảo an toàn lao động, môi trường và an ninh công trường.

g) Các yêu cầu về đảm bảo an toàn trong tổ chức mặt bằng công trường (Các yêu cầu chung; đường đi lại và vận chuyển; xếp liệu, nhiên liệu, cấu kiện thi công và các yêu cầu tổ chức mặt bằng công trường khác có liên quan).

h) Quy định về các biện pháp đảm bảo an toàn lao động cụ thể trên công trường (Các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến rơi, ngã; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến vật bay, vật rơi; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến sập đổ kết cấu; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng công trình; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến điện, hàn; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công trên mặt nước, dưới mặt nước; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến thi công công trình ngầm; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến cháy, nổ; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình lân cận; các biện pháp ngăn ngừa tai nạn giao thông và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động khác có liên quan).

i) Quy định về trang bị, cung cấp, quản lý và sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân (Mũ bảo hộ; đai, áo an toàn; phương tiện bảo vệ cho mắt, tai, mặt, tay, chân; áo phao; mặt nạ thở, phòng độc; hộp sơ cứu và các dụng cụ, phương tiện khác có liên quan).

j) Tổ chức đảm bảo an toàn giao thông khi thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (phương án tổ chức giao thông hoặc biện pháp tổ chức thi công; biển báo, rào chắn công trường…).

k) Quản lý sức khỏe và môi trường lao động (Hệ thống quản lý sức khỏe, vệ sinh lao động, quan trắc môi trường lao động và các hệ thống khác có liên quan đến quản lý sức khỏe và môi trường lao động).

l) Quy định về ứng phó, ứng cứu với tình huống khẩn cấp ( bao gồm sơ đồ tổ chức, phân cấp trách nhiệm, mạng lưới thông tin liên lạc và báo cáo cơ quan có thẩm quyền, các quy trình ứng phó với tình huống khẩn cấp có liên quan, nguồn lực để huy động ứng cứu có hiệu quả…).

m) Quy định các nguyên tắc cơ bản về công tác PCTT&TKCN (phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiểu quả, thể hiện rõ đây là trách nhiêm chung tất cả tập thể, các nhân; theo sự phân cấp phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và phù hợp với cấp độ rủi ro thiên tai…).

n) Quy định chi tiết về công tác PCTT&TKCN (công tác chuẩn bị, nguồn lực, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm và sự phối hợp thông tin liên lạc giữa các lực lượng, thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN bao gồm các đơn vị tham gia ĐVQLDA, NTXD, TVGS và có phân công nhiệm vụ chi cụ thể, phân cấp trách nhiệm và phối hợp ứng phó phù hợp với các cấp độ rủi ro thiên tai trong công tác PCTT&TKCN, …)

o) Quy trình thực hiện việc theo dõi, báo cáo công tác quản lý an toàn lao động định kỳ, đột xuất (Theo dõi và báo cáo việc thực hiện kế hoạch tổng thể về an toàn lao động; báo cáo về tình hình tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; chia sẻ thông tin về tai nạn, sự cố để nâng cao nhận thức của người lao động).

p) Kế hoạch đảm bảo an ninh bao gồm: Công tác làm rào chắn, kiểm soát người ra vào khu vực thi công xây dựng; Công tác lắp đặt các biển báo, biển tuyên truyền, chỉ dẫn, khẩu hiệu, áp phích trên công trường.

q) Đối với các công việc đòi hỏi người lao động phải có chứng chỉ hành nghề, phương tiện thi công phải được kiểm định thì các tài liệu chứng chỉ hành nghề, phiếu kiểm định còn thời hạn phải được tập hợp trong biện pháp thi công.

r) Các biện pháp bảo vệ môi trường cụ thể nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường nước, đất, không khí, độ ồn, độ rung trong công trường xây dựng và khu vực xung quanh phải được mô tả chi tiết.

s) Xác định rõ vùng nguy hiểm, mối nguy, cận nguy (có yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại như thi công bên cạnh thiết bị điện đang vận hành, thi công kéo dây dẫn và cáp quang song song với mạch đang mang điện, đấu nối nhị thứ thiết bị đang vận hành, bọc hotline…) phải nêu rõ và có biện pháp phòng tránh. Nếu xét thấy cần thiết phải có biện pháp cụ thể chi tiết được kiểm tra và phê duyệt riêng từng trường hợp cụ thể.

t) Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh môi trường (vận hành thiết bị nâng hạ, vận hành cầu trục, xử lý chất thải nguy hại, …) thì người lao động phải có giấy chứng nhận huấn luyện và được cấp chứng chỉ.

Tất cả các máy móc phục vụ thi công xây dựng có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải còn hiệu lực kiểm định trước khi đưa vào sử dụng.

Đối với các nhà thầu chỉ thực hiện một nội dung công việc xây dựng trên công trường, nhà thầu không phải lập kế hoạch tổng hợp quản lý HSES chung và chỉ cần lập hồ sơ biện pháp thi công và phương án HSES cho công việc mình thực hiện.

- Đấu thầu bền vững: Không.

- Các bản vẽ: Xem tập các bản vẽ.