CHƯƠNG V

YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

- Dự án: Trang bị 02 hợp bộ thử nghiệm đa năng cho các trạm trung gian.

- Gói thầu số 11/2026 “Trang bị 02 hợp bộ thử nghiệm đa năng cho các trạm trung gian”.

- Yêu cầu về cung cấp hàng hóa thuộc gói thầu, thời gian thực hiện gói thầu như sau:

| STT | Danh mục hàng hóa | Khối lượng mời thầu | Đơn vị | Địa điểm cung cấp | Tiến độ cung cấp của bên mời thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hợp bộ thử nghiệm đa năng cho các trạm trung gian (Bao gồm các chi phí liên quan: vận chuyển, lắp đặt, đào tạo, thử nghiệm nghiệm thu …) | 02 | Bộ | Kho Công ty Thí nghiệm điện lực Tp.HCM, địa chỉ: B84A Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, Tp.HCM | 180 ngày từ ngày hợp đồng có hiệu lực kể cả nghiệm thu |

- YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

- PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy cách kỹ thuật này áp dụng cho hợp bộ thử nghiệm đa năng cho các trạm trung gian.

- TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT VÀ THỬ NGHIỆM:

Thiết bị được sản xuất hoặc thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế IEC/IEEE. Nếu trên catalog không thể hiện tiêu chuẩn, nhà thầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận của nhà sản xuất.

- MÔ TẢ ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT:

- Yêu cầu chung:

Thiết bị có đầy đủ các chức năng thử nghiệm các thiết bị nhất thứ như biến dòng điện, biến điện áp, máy biến áp…

Thiết bị có thể điều khiển trực tiếp trên thiết bị kèm màn hình hiển thị hoặc điều khiển qua máy tính (phần mềm).

Thiết bị có các phụ kiện mở rộng có chức năng để thử các hạng mục:

- Tổn hao điện môi cho các biến dòng điện, biến điện áp, máy biến áp, máy phát, động cơ điện (điện áp thử lên đến 15kV).

- Bộ điều áp dưới tải OLTC MBA lực.

- Thông số đường dây.

- Đáp ứng các phương pháp thử nghiệm các thiết bị nhất thứ theo tiêu chuẩn IEC 60076, IEC 61869.

- Đặc tính kỹ thuật:

- Nhiệt độ vận hành: Từ ≤ -10 độ C đến ≥ 50 độ C.

- Độ ẩm: > 85%

Thiết bị chính:

- Ngõ ra:

- Dòng điện AC: ≥ 3 cổng

- I ≥ 800A

- I ≥ 6A

- I ≥ 2000A (booster)

- Điện áp AC: ≥ 2 cổng

- U ≥ 2000V

- U ≥ 130V

- Dòng điện DC: ≥ 2 cổng

- I ≥ 100A

- I ≥ 6A

- Ngõ vào:

- Dòng điện AC: I ≥ 10A

- Điện áp AC: U ≥ 250V

- Dòng điện DC: I ≥ 10A

- Điện áp DC: U ≥ 10V

- Chức năng đo tổn hao điện môi – Tandelta (dùng module mở rộng):

- Điện áp thử: U ≥ 15kV

- Cấp chính xác (CCX) tandelta < 0,5% of reading + 0,02%

- Điện dung:

- Tầm đo ≥ 3µF

- CCX < 0,2% of reading + 0,1pF

- CCX tổn hao công suất < 0,5% of reading + 0,02%

- Chức năng đo thông số đường dây (dùng module mở rộng):

- Nguồn cấp: U ≥ 50V, I ≥ 100A

- Tầm đo: 0,05 - 300Ω, CCX < 1%

- Phần mềm:

- Điều khiển mọi chức năng của thiết bị.

- Lập chương trình thử nghiệm.

- Hỗ trợ phân tích, so sánh kết quả đo.

- Hỗ trợ xuất báo cáo (report).

- Tương thích với các hệ điều hành từ Windows 10 trở lên.

- Phụ kiện và dịch vụ:

Cung cấp phần mềm kèm theo license không giới hạn thời gian sử dụng và cập nhật mới.

Cung cấp đầy đủ phụ kiện, tối thiểu đạt mức tiêu chuẩn (standard) theo công bố của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm, đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ các chức năng.

Máy tính có cấu hình đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành các chức năng và phần mềm của thiết bị, tối thiểu: vi xử lý Intel core i7 hoặc AMD Ryzen 7 thế hệ n hoặc n-1; bộ xử lý đồ họa GPU nVidia GeForce RTX 3050/4 GB hoặc tương đương; bộ nhớ RAM 16 GB; ổ cứng 512 GB SSD NVMe.

Thùng cứng cho thiết bị và phụ kiện.

- BẢNG ĐÁP ỨNG KỸ THUẬT:

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Nước sản xuất | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Mã hiệu | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Các tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm: - Thiết bị được sản xuất và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC/IEEE hoặc các tiêu chuẩn quốc tế phù hợp khác. - Nhà thầu phải phát biểu tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm thiết bị, nếu trên catalog không thể hiện tiêu chuẩn, nhà thầu phải cung cấp bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy xác nhận của nhà sản xuất. | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Các tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất, tối thiểu có ISO 9001 hoặc tiêu chuẩn khác được công nhận. | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Tổ chức chứng nhận quản lý chất lượng phải độc lập với đơn vị được chứng nhận | Nhà thầu chào cụ thể |
|  | Trong trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải đáp ứng các điều kiện sau: - Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa của bên mua hàng. - Lắp đặt, vận hành thiết bị và huấn luyện cho nhân viên vận hành thiết bị của Chủ đầu tư theo yêu cầu sau: - Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị. - Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt. - Lắp đặt, chạy thử và hiệu chuẩn thiết bị do cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo đảm nhiệm. - Chuyên gia của nhà sản xuất hoặc cán bộ kỹ thuật của nhà thầu đã được hãng sản xuất đào tạo thực hiện đào tạo sử dụng thiết bị cho các nhân viên của bên mua. | Đáp ứng |
|  | Yêu cầu chung: - Thiết bị có đầy đủ các chức năng thử nghiệm các thiết bị nhất thứ như biến dòng điện, biến điện áp, máy biến áp… - Thiết bị có thể điều khiển trực tiếp trên thiết bị kèm màn hình hiển thị hoặc điều khiển qua máy tính (phần mềm). - Thiết bị có các phụ kiện mở rộng có chức năng để thử các hạng mục: - Tổn hao điện môi cho các biến dòng điện, biến điện áp, máy biến áp, máy phát, động cơ điện (điện áp thử lên đến 15kV). - Bộ điều áp dưới tải OLTC MBA lực. - Thông số đường dây. - Đáp ứng các phương pháp thử nghiệm các thiết bị nhất thứ theo tiêu chuẩn IEC 60076, IEC 61869 | Đáp ứng |
| Thông số kỹ thuật: |  |  |
|  | Nhiệt độ vận hành: Từ ≤ -10 độ C đến ≥ 50 độ C | Đáp ứng |
|  | Độ ẩm: > 85% | Đáp ứng |
|  | Ngõ ra: - Dòng điện AC: ≥ 3 cổng - I ≥ 800A - I ≥ 6A - I ≥ 2000A (booster) - Điện áp AC: ≥ 2 cổng - U ≥ 2000V - U ≥ 130V - Dòng điện DC: ≥ 2 cổng - I ≥ 100A - I ≥ 6A | Đáp ứng |
|  | Ngõ vào: - Dòng điện AC: I ≥ 10A - Điện áp AC: U ≥ 250V - Dòng điện DC: I ≥ 10A - Điện áp DC: U ≥ 10V | Đáp ứng |
|  | Chức năng đo tổn hao điện môi – Tandelta (dùng module mở rộng): - Điện áp thử: U ≥ 15kV - Cấp chính xác (CCX) tandelta < 0,5% of reading + 0,02% - Điện dung: - Tầm đo ≥ 3µF - CCX < 0,2% of reading + 0,1pF - CCX tổn hao công suất < 0,5% of reading + 0,02% | Đáp ứng |
|  | Chức năng đo thông số đường dây (dùng module mở rộng): - Nguồn cấp: U ≥ 50V, I ≥ 100A - Tầm đo: 0,05 - 300Ω, CCX < 1% | Đáp ứng |
|  | Phần mềm: - Điều khiển mọi chức năng của thiết bị. - Lập chương trình thử nghiệm. - Hỗ trợ phân tích, so sánh kết quả đo. - Hỗ trợ xuất báo cáo (report). - Tương thích với các hệ điều hành từ Windows 10 trở lên. | Đáp ứng |
| Phụ kiện và dịch vụ: |  |  |
|  | Cung cấp phần mềm kèm theo license không giới hạn thời gian sử dụng và cập nhật mới. | Đáp ứng |
|  | Cung cấp đầy đủ phụ kiện, tối thiểu đạt mức tiêu chuẩn (standard) theo công bố của nhà sản xuất đối với dòng sản phẩm, đảm bảo thiết bị hoạt động đầy đủ các chức năng. | Đáp ứng |
|  | Máy tính có cấu hình đảm bảo đáp ứng yêu cầu vận hành các chức năng và phần mềm của thiết bị, tối thiểu: vi xử lý Intel core i7 hoặc AMD Ryzen 7 thế hệ n hoặc n-1; bộ xử lý đồ họa GPU nVidia GeForce RTX 3050/4 GB hoặc tương đương; bộ nhớ RAM 16 GB; ổ cứng 512 GB SSD NVMe | Đáp ứng |
|  | Thùng cứng cho thiết bị và phụ kiện | Đáp ứng |

- CÁC YÊU CẦU KHÁC

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật trong hồ sơ dự thầu:

- Bảng đáp ứng kỹ thuật theo mẫu qui định ở Quy cách kỹ thuật.

- Bản sao Catalog của thiết bị chào thầu.

- Bản sao Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất.

- Cung cấp hoặc cam kết cung cấp Giấy phép hoặc Giấy ủy quyền bán hàng của nhà sản xuất, đại lý phân phối hoặc Giấy chứng nhận quan hệ đối tác hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương (*).

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) hoặc giấy chứng nhận kiểm định hoặc giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng / kiểm định / hiệu chuẩn phải đáp ứng điều kiện: Mẫu thử nghiệm phải cùng hiệu với thiết bị chào thầu và kiểu của mẫu thử có các tính năng chính tương tự với thiết bị chào thầu.

- Văn bản xác nhận vận hành thành công (có đầy đủ thông tin chính thức của đơn vị, cơ quan xác nhận: số điện thoại, email, người liên hệ v.v…) chứng minh thiết bị chào thầu (cùng mã hiệu và tính năng) đã được sử dụng thành công ở Việt Nam hoặc trên thế giới (với thời gian vận hành ít nhất 01 năm).

- Văn bản cam kết thời gian bảo hành tối thiểu 36 tháng kể từ ngày đồng ý nghiệm thu đưa vào sử dụng.

Ghi chú: (*) Theo tiêu chí đánh giá số 5 – Chương III – Đánh giá về kỹ thuật.

- Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật trước khi giao hàng (ít nhất 7 ngày):

- Bản sao biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng). Các hạng mục và số liệu trong biên bản phải được thể hiện rõ, đầy đủ các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật chính của thiết bị.

- Bản sao giấy chứng nhận chất lượng và số lượng cho hàng hóa trong hợp đồng.

- Bản sao của catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản sao giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản sao tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

- Yêu cầu về cung cấp tài liệu kỹ thuật đi kèm theo mỗi sản phẩm khi giao hàng:

- Bản chính biên bản thử nghiệm thường xuyên (biên bản thử nghiệm xuất xưởng) như đã nêu tại mục II.

- Bản chính giấy chứng nhận chất lượng và số lượng của loại thiết bị giao hàng hoặc bản sao y được nhà sản xuất hoặc đại diện hợp pháp của nhà sản xuất xác nhận.

- Bản chính catalog của thiết bị bao gồm đầy đủ các thông số kỹ thuật.

- Bản chính giấy chứng nhận bảo hành do nhà thầu phát hành.

- Bản chính tài liệu hướng dẫn sử dụng và bảo trì bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Mục 2. Bản vẽ:

Không có bản vẽ.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:

- Yêu cầu về dịch vụ kèm theo, lắp đặt, chạy thử, huấn luyện đào tạo và nghiệm thu:

- Nhà thầu phải cung cấp bản chính biên bản thử nghiệm, giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho chính thiết bị giao hàng do đơn vị độc lập, hợp pháp tại Việt Nam ban hành, tối thiểu đáp ứng các hạng mục như sau:

| STT | Hạng mục bắt buộc thực hiện | Biên bản/ Giấy chứng nhận hiệu chuẩn/ kiểm định/ đo thử nghiệm phải thể hiện | Yêu cầu về kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguồn phát dòng điện | Dòng xoay chiều AC: ≥ 800A Dòng một chiều DC: ≥ 100A | Đạt |
| 2 | Nguồn phát điện áp xoay chiều AC | Thiết bị chính: ≥ 2kV Thiết bị và phụ kiện đo tổn hao điện môi: ≥ 15kV | Đạt |
| 3 | Cấp chính xác đo điện trở | <1% trong khoảng từ 0,05 đến 300Ω | Đạt |
| 4 | Cấp chính xác đo điện dung | < 0,2% giá trị đọc + 0,1pF | Đạt |
| 5 | Cấp chính xác đo tổn hao điện môi | < 0,5% giá trị đọc + 0,02% | Đạt |

- Nhà thầu phải lắp đặt hoàn chỉnh thiết bị.

- Tiến hành vận hành thử đầy đủ các tính năng chính của thiết bị đã ghi trong Bảng đáp ứng kỹ thuật với kết quả đạt yêu cầu sau khi lắp đặt.

- Huấn luyện, đào tạo cho các nhân viên của Chủ đầu tư sử dụng thành thạo thiết bị.

- Mọi chi phí trong quá trình nghiệm thu, vận hành chạy thử, huấn luyện, đào tạo do nhà thầu chi trả.

- Yêu cầu về bảo hành thiết bị:

- Thời gian bảo hành: 36 tháng kể từ ngày nghiệm thu.

- Trong thời gian bảo hành, nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tư vấn về mặt sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa theo yêu cầu của chủ đầu tư.

- Nhà thầu phải cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/24h và 7 ngày/tuần.

- Khi có phát sinh các lỗi của thiết bị, trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được thông báo chính thức bằng văn bản của chủ đầu tư, nhà thầu phải cử cán bộ kỹ thuật, đánh giá mức độ hư hỏng và xử lý.

- Nhà thầu phải bảo trì, bảo dưỡng thiết bị 06 tháng/ lần.

- Sau thời hạn bảo hành, nhà thầu cần đáp ứng yêu cầu sau:

- Hỗ trợ kỹ thuật từ xa khi có yêu cầu từ chủ đầu tư.