Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu

1. Phạm vi công việc của gói thầu:

1.1. Giới thiệu về gói thầu:

- Tên Gói thầu: Xây lắp.

- Tên hạng mục SCL: NR Điền Hạ, Điền Hạ 2+3+4 lộ 372E9.12; NR Lương Trung, UB Lương Trung lộ 373E9.12 - Đội QLĐLKV Bá Thước

- Nguồn vốn: Vốn sửa chữa lớn tài sản cố định năm 2026

- Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Thanh Hóa – Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

1.2. Giải pháp thiết kế chủ yếu:

Quy mô sửa chữa lớn:

Thay thế, sửa chữa: Dây dẫn, cột BTLT, xà trên đường dây, đôn cột,  cách điện, tiếp địa, dây néo, phụ kiện… kém chất lượng trên trên đường dây NR NR Điền Hạ, Điền Hạ 2+3+4 lộ 372E9.12; NR Lương Trung, UB Lương Trung lộ 373E9.12 - Đội QLĐLKV Bá Thước bằng vật tư, thiết bị năng lực tương đương, đảm bảo vận hành an toàn với khối lượng chủ yếu như sau:

| TT | CHỦNG LOẠI VẬT TƯ | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | KHỐI LƯỢNG LÀM MỚI |  |  |  |
| 1 | Xà XĐB35-1T-SĐ | Bộ | 2 |  |
| 2 | Xà XNB35-1T-SC | Bộ | 1 |  |
| 3 | Xà XVB35-1T-SĐ | Bộ | 8 |  |
| 4 | Xà XRNB35-1T-SC | Bộ | 2 |  |
| 5 | Xà XĐCSV35-1T | Bộ | 2 |  |
| 6 | Xà XCD-35kV (tim 3m) | Bộ | 2 |  |
| 7 | Ghế thao tác (Tim 3M) | Bộ | 2 |  |
| 8 | Công son ghế thao tác | Bộ | 2 |  |
| 9 | Thang trèo 6m | Bộ | 2 |  |
| 10 | Cầu dao cách ly 35kV chém ngang 630A | Bộ | 2 |  |
| 11 | Cổ dề CD2-1LT | Bộ | 4 |  |
| 12 | Dây néo TK50-14 | Bộ | 4 |  |
| 13 | Đôn cột 3,5m | Bộ | 3 |  |
| 14 | Sứ VHĐ35+ty | Quả | 365 |  |
| 15 | Sứ chuỗi thủy tinh 35kV + phụ kiện (néo) | Chuỗi | 277 |  |
| 16 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-120 | Cái | 276 |  |
| 17 | Cầu chì cắt tải FCO 35kV (3pha TBA) | Bộ | 3 |  |
| 18 | Chống sét van 35kV (3 pha đường dây) | Bộ | 2 |  |
| 19 | Dây đồng M35 (CSV đường dây) | m | 36 |  |
| 20 | Đầu cốt đồng M50 (CSV) | Cái | 12 |  |
| 21 | Dây AC70 (dây trên CSV) | m | 27 |  |
| 22 | Đầu cốt đồng nhôm AM70 (SCV) | Cái | 6 |  |
| 23 | Ghíp nhôm 3 bu lông 25-120 (CSV) | Cái | 12 |  |
| 24 | Tiếp địa RC-2 | Bộ | 14 |  |
| 25 | Tiếp địa RC-4 | Bộ | 32 |  |
| 26 | Dây dòng tiếp địa đường dây (10m) | Dây | 37 |  |
| 27 | Dây đai + khóa đai | Bộ | 148 |  |
| 28 | Dây nhôm AC70 buộc cổ sứ | m | 94 |  |
| 29 | Dây AC70/11-XLPE4.3/HDPE | m | 192 |  |
| 30 | Dây đồng mềm M35 (TBA) | m | 189 |  |
| 31 | Đầu cốt đồng M50 | Cái | 72 |  |
| 32 | Dây đồng mềm M95 | m | 45 |  |
| 33 | Đầu cốt đồng M95 | Cái | 36 |  |
| 34 | Đầu cốt đồng nhôm AM70 | Cái | 120 |  |
| 35 | Ghíp nhôm 3BL 240 | Cái | 24 |  |
| 36 | Ghíp nhôm 3BL (25-95) | Cái | 48 |  |
| 37 | Giáp níu cổ sứ 35kV | Cái | 24 |  |
| 38 | Dây dòng tiếp địa CSV trung thế (5m) | Dây | 9 |  |
| 39 | Dây dòng tiếp địa trung tính MBA (5m) | Dây | 9 |  |
| 40 | Nắp chụp đầu cực cao thế MBA Silicon (bộ 3 cái 3 mầu) | Bộ | 8 |  |
| 41 | Nắp chụp đầu cực hạ thế MBA Silicon (bộ 4 cái 4 mầu) | Bộ | 8 |  |
| 42 | Nắp chụp đầu cực CSV Silicon (bộ 3 cái 3 mầu) | Bộ | 8 |  |
| 43 | Nắp chụp đầu cực FCO Silicon (bộ 6 cái 3 mầu) | Bộ | 8 |  |
|  | VẬT TƯ THÁO LẮP LẠI |  |  |  |
| 1 | Dây AC 70 lộ 373 E9.12 | m | 43950 |  |
|  | KHỐI LƯỢNG THU HỒI |  |  |  |
| 1 | Xà XĐB35-1T-SĐ | Bộ | 2 | 38.88kg |
| 2 | Xà XNB35-1T-SC | Bộ | 1 | 82.36kg |
| 3 | Xà XVB35-1T-SĐ | Bộ | 8 | 43.89kg |
| 4 | Xà XRNB35-1T-SC | Bộ | 2 | 50.13kg |
| 5 | Xà XCD35kV | Bộ | 2 | 109.44kg |
| 6 | Công son ghế thao tác | Bộ | 2 | 74,58kg |
| 7 | Ghế thao tác | Bộ | 2 | 50,04kg |
| 8 | Thang trèo | Bộ | 2 | 30kg |
| 9 | Chống sét ống | Bộ | 2 |  |
| 10 | Cầu dao cách ly 35kV | Bộ | 2 |  |
| 11 | Đôn cột ĐC-1,5m | Bộ | 3 | 50.24kg |
| 12 | Cổ dề CD2-1LT | Bộ | 4 |  |
| 13 | Dây néo sắt | Bộ | 4 |  |
| 14 | Cầu chì FCO 35kV | Bộ | 3 |  |
| 15 | Ty sứ VHĐ 35kV | Cái | 365 |  |
| 16 | Chuỗi sứ thủy tinh 35kV | chuỗi | 202 |  |
| 17 | Chuỗi Polyme 35kV | chuỗi | 75 |  |
| 18 | Ghíp nhôm | Cái | 276 |  |
| 19 | Dây AC70 | m | 237 |  |
| 20 | Dây nhôm A35 | m | 189 |  |
| 21 | Đầu cốt nhôm các loại | Cái | 108 |  |
| 22 | Đầu cốt đồng nhôm các loại | Cái | 120 |  |
| 23 | Ghíp nhôm | Cái | 72 |  |
| 24 | Dây dòng tiếp địa | Dây | 9 |  |

- Thu hồi các vật tư đưa ra khỏi vận hành về nhập kho Công ty Điện lực Thanh Hóa theo quy định.

2. Thời hạn hoàn thành: 45 ngày.

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện

Nêu yêu cầu về thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hạng mục công trình/công trình theo ngày/tuần/tháng.

Trường hợp ngoài yêu cầu thời hạn hoàn thành cho toàn bộ công trình còn có yêu cầu tiến độ hoàn thành cho từng hạng mục công trình thì lập bảng yêu cầu tiến độ hoàn thành.

| STT | Hạng mục công trình | Ngày bắt đầu | Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật phải được soạn thảo dựa trên cơ sở quy mô, tính chất của dự án, gói thầu và tuân thủ quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình:

  - Các tiêu chuẩn và hướng dẫn lắp đặt quốc tế

  - Việc lắp đặt, vật liệu và thiết bị phải phù hợp với các tiêu chuẩn, các hướng dẫn và các tài liệu khác được ban hành bởi các cơ quan chức năng và các tổ chức chuyên ngành quốc tế được mô tả trong các tiêu chuẩn sau:

- IEC	Tiêu chuẩn Kỹ thuật Điện Quốc tế

- IECEE	Tiêu chuẩn IEC kiểm tra sự phù hợp, chứng nhận các thiết bị điện

- BS		Tiêu chuẩn Anh

- JIS		Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản

- ASTM	Hội thử nghiệm và VL Hoa Kỳ

- TCVN	Tiêu chuẩn Nước sản xuất

- QCVN	Quy chuẩn kỹ thuật Nước sản xuất

  - Các tiêu chuẩn và hướng dẫn lắp đặt trong nước

  - Việc lắp đặt, vật liệu và thiết bị phải phù hợp với các tiêu chuẩn, các hướng dẫn và các tài liệu khác được ban hành bởi các cơ quan chức năng và các tổ chức chuyên ngành như sau:

- TCXD 25:1991 - Đặt đường dẫn điện nhà ở và công trình công cộng;

- TCXD 27:1991 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng;

- 11 TCN -18-2006 - Quy chuẩn kỹ thuật Nước sản xuất về kỹ thuật điện, Tập 1: Quy định chung;

- 11 TCN -19-2006 -Quy chuẩn kỹ thuật Nước sản xuất về kỹ thuật điện, Tập 2: Hệ thống đường dẫn điện;

- 11 TCN -20-2006 -Quy chuẩn kỹ thuật Nước sản xuất về kỹ thuật điện, Tập 3 Trang bị phân phối và trạm biến áp;

- QTĐ 08:2010/BCT - Quy chuẩn kỹ thuật Nước sản xuất về kỹ thuật điện, Quy chuẩn về điện hạ thế;

- TCXD 319:2004 - Lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - Yêu cầu chung;

- QCVN 07:2010/BXD - Quy chuẩn Nước sản xuất các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

- TCXDVN 394:2007 -Thiết kế lắp đặt trang thiế bị điện trong các công trình xây dựng - phần an toàn điện;

- Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện; Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ số 14/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện;

- Tiêu chuẩn TCVN 2737-1995: Tải trọng và tác động - Tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo quyết định số: 345/BXD/KHCN ngày 19/12/1995;

- Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5575-2012;

- Tiêu chuẩn về kết cấu thép - gia công - lắp ráp - nghiệm thu và yêu cầu kỹ thuật: 20TCN 170-89;

- Kết cấu bê tông và cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế: TCVN 5574:2018;

- Tiêu chuẩn về mạ kẽm nhúng nóng: 18 TCN 04-92;

- Nền, nhà và công trình - Tiêu chuẩn thiết kế TCVN 9362:2012;

- Tiêu chuẩn về thép hình, thép tấm: TCVN 1656-75, JIS 3192, TCVN 7571-1: 2006; JIS 3192; JIS G 3101; JIS G 3106;

- Tiêu chuẩn về bu lông đai ốc: TCVN 1916:1995;

- Tiêu chuẩn về vòng đệm vênh: TCVN 130-77; TCVN 132-77; TCVN 134-77; TCVN 2060-77; TCVN 2061-77;

- Và các tiêu chuẩn khác được chấp thuận, cho phép tại Việt Nam...

  - Các bản vẽ, tiêu chí kỹ thuật, quy định và tiêu chuẩn chỉ là các yêu cầu tối thiểu. Khi có sự khác biệt giữa các yêu cầu, yêu cầu nào nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng.

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát:

- Làm tốt công tác chuẩn bị thi công, lập biện pháp thi công đối với những công việc quan trọng để nâng cao chất lượng công tác xây lắp.

- Tìm nguồn cung cấp vật liệu xây dựng theo quy định.

- Lựa chọn cán bộ kỹ thuật, đội trưởng, công nhân đủ trình độ và kinh nghiệm đối với công việc được giao.

- Trang bị đủ dụng cụ, tổ chức đủ bộ phận giám sát, tự kiểm tra kỹ thuật thi công.

- Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu công tác xây dựng theo đúng quy phạm, quy định hiện hành về quản lý chất lượng công trình của Nhà nước.

- Sửa chữa những sai sót, sai phạm trong thi công một cách nghiêm túc và phải được xác nhận của giám sát của Chủ đầu tư.

- Thực hiện đầy đủ các văn bản về quản lý chất lượng trong suốt quá trình thi công.

3. Yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, chủng loại, chất lượng vật tư, thiết bị:

3.1. Vật tư, thiết bị:

Các vật tư thiết bị phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng đảm bảo tính năng kỹ thuật theo tiêu chuẩn mới được đưa vào thi công.

Các loại vật tư, vật liệu phục vụ cho công trình xây dựng trước khi đưa vào thi công xây dựng bắt buộc phải thí nghiệm, kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý tại phòng thí nghiệm hợp chuẩn theo các quy định hiện hành.

Trường hợp thí nghiệm không đạt yêu cầu thì toàn bộ hàng hóa chủng loại đó phải được nhà cung cấp hàng thay thế. Đối với nhà thầu thiếu năng lực hoặc chây ỳ trong việc thay thế hàng hóa kém chất lượng, có thể xem xét hủy bỏ hợp đồng theo quy định.

Chi phí thí nghiệm: Nhà thầu chịu trách nhiệm.

* Các Tiêu chuẩn chế tạo, thử nghiệm của IEC, TCVN cho các hàng hóa của gói thầu.

Quy chuẩn xây dựng: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

Quy chuẩn xây dựng: Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành.

Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Căn cứ Nghị định số 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/2/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.

Quy phạm trang bị điện ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11/7/2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương).

Tiêu chuẩn thiết kế: các tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) hiện hành, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCXDVN), tiêu chuẩn và quy phạm ngành TCN (Điện, Viễn thông, Xây dựng); tiêu chuẩn quốc tế IEC, ITU và các quy định của EVN, EVNNPC.

- Quyết định số 318/QĐ-EVNNPC ngày 03/02/2016 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc quy định tạm thời tiêu chuẩn kỹ thuật lựa chọn thiết bị, phần nội dung liên quan.

- Quyết định số 114/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật cáp ngầm trung áp và phụ kiện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 105/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến dòng điện 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 104/QĐ-HĐTV ngày 21/9/2021 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật máy biến điện áp 22, 35 và 110 kV áp dụng trong Tập đoàn Quốc gia Việt Nam;

- Quyết định số 782/QĐ-EVN ngày 04/8/2023 của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam Về việc ban hành Quy định kiểm soát công tác trang bị, chỉnh định và thí nghiệm rơ-le bảo vệ trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam;

A. Xà các loại, tiếp địa, các chi tiết thép...:

Gia công từ thép CB240T; SS400 hoặc chủng loại tương đương và được bảo vệ chống rỉ bằng mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN với chiều dày lớp mạ yêu cầu  80μm đảm bảo theo tiêu chuẩn 18 TCN -04-92; TCVN 5408:2007;

| TT | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất thép | Nêu cụ thể |
|  | Đơn vị gia công kim loại | Nêu cụ thể |
|  | Đơn vị mạ kẽm | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn Quản lý chất lượng | ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Tiêu chuẩn sản xuất và thử nghiệm | TCVN 1765 - 75; TCVN 7571-5:2006; TCVN 5408 - 91 |
|  | Yêu cầu thép |  |
|  | Dung sai chiều dày: |  |
|  | Sắt V | ± 0,5 mm |
|  | Sắt Dẹt | ± 0,2 mm |
|  | Sắt U | ± 0,4 mm |
|  | Vị trí và kích thước các lỗ để bắt sứ đứng và sứ treo,… | Theo đúng bản vẽ thiết kế |
|  | Giới hạn bền đứt | > 380 N/mm² |
|  | Giới hạn chảy | > 250 N/mm² |
|  | Yêu cầu lớp mạ kẽm |  |
|  | Bề mặt | Phải trơn nhẵn, không có vết xước và khuyết tật |
|  | Độ dày trung bình tối thiểu lớp tráng kẽm | > 80µm |
|  | Lớp tráng kẽm | Phải được mạ kẽm nhúng nóng, đều và bám dính chắc vào kim loại nền |

B. Móng cột, móng néo:

Sử dụng móng khối bằng bê tông cốt thép đúc tại chỗ, (Theo phương án kỹ thuật SCL đính kèm).

C. Dây néo TK:

Có cấu tạo từ những sợi thép cacbon hoạt tính cao, đảm bảo về độ bền chặt, liên kết đồng bộ và chắc chắn. Bề mặt sợi cáp được mạ kẽm chống gỉ giúp sản phẩm không bị oxy hóa hay hư hỏng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Sản phẩm được gia công xoắn sợi tại Việt Nam theo TCVN (Theo phương án kỹ thuật SCL đính kèm).

D. Đối với cột bê tông cốt thép ly tâm:

- Cột thử nghiệm theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn TCVN 5847:2016

- Chủ đầu tư sẽ chứng kiến thử nghiệm kiểm tra tải ngang của cột bê tông;

- Lấy mẫu thử nghiệm:

Mẫu thử được lấy theo lô, cỡ lô kiểm tra là 100 sản phẩm. Nếu số lượng của lô sản xuất lớn hơn 100 sản phẩm thì sẽ chia thành các lô nhỏ không quá 100 sản phẩm. Nếu số lượng không đủ 100 sản phẩm cũng được tính là một lô.

Kiểm tra các chỉ tiêu về ngoại quan, hình dạng và kích thước được thực hiện cho từng lô. Từ lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm đại diện cho lô để thử. Với lô nhỏ dưới 100 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 5 % sản phẩm nhưng không ít hơn 3 sản phẩm để thử.

Xác định khả năng chịu tải được thực hiện cho từng lô. Từ mỗi lô kiểm tra lấy ngẫu nhiên không ít hơn 2 sản phẩm đã đạt yêu cầu về ngoại quan, hình dạng kích thước và cường độ bê tông để thử. Trường hợp lô nhỏ hơn 50 sản phẩm, lấy ngẫu nhiên không ít hơn 1 sản phẩm để thử. Các sản phẩm sau khi thử uốn nứt tại tải trọng thiết kế hoặc mô men uốn thiết kế, sẽ thử tiếp uốn gãy tới tải trọng gãy tới hạn hoặc mô men uốn gãy tới hạn nếu có yêu cầu.

| TT | Mô tả | Đơn vị | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất |  | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu |  | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng |  | TCVN 5847:2016 |
|  | Loại cột |  | Cột bê tông cốt thép sản xuất theo phương pháp ly tâm |
|  | Hình dạng |  | Dạng côn trụ rỗng chiều dài từ 6m đến 22m, mặt cắt tròn độ con bằng 1,11% và 1,33% theo chiều dài cột |
|  | - Ký hiệu sản phẩm |  | Bằng chữ cái và số |
|  | Trạng thái ứng suất của kết cấu cột : |  |  |
|  | + Cột bê tống cốt thép ly tâm không ứng lực trước | Ký hiệu | NPC |
|  | + Cột bê tống cốt thép ly tâm ứng lực trước | Ký hiệu | PC |
|  | - Nhóm mục đích sử dụng | Ký hiệu | I |
|  | - Kích thước cơ bản |  |  |
|  | + Chiều dài cột | Ký hiệu | Theo chủng loại yêu cầu |
|  | + Đường kính ngoài đầu cột | Ký hiệu | Theo chủng loại yêu cầu |
|  | - Tải trọng và mô men uốn thiết kế | Ký hiệu | Theo chủng loại yêu cầu |
|  | - Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng | Ký hiệu | TCVN 5847 : 2016 |
|  | Yêu vầu về vật liệu |  |  |
|  | Xi măng |  | Xi măng Pooc lăng phù hợp TCVN 2682 : 2009 hoặc xi măng pooc lăng hỗn hợp phù hợp tiêu chuẩn TCVN 6260: 2009 |
|  | Cốt liệu |  | Kích thước hạt cốt liệu lớn nhất không quá 25mm và không lớn hơn 4/5 khoảng cách nhỏ nhất của cốt thiết ứng lực trước (PC) và cốt thép dọc; các chỉ tiêu khác phải phù hợp với TCVN 7570 : 2006 |
|  | Nước |  | Nước trộn bê tông phù hợp với TCVN 4506 : 2012 |
|  | Phụ gia |  | Phù hợp tiêu chuẩn TCVN 8826:2011; TCVN 8827:2011 và TCVN 10302:2014 |
|  | Thép |  | - Cốt thép ứng lực trước ( PC ) phù hợp với TCVN 6284-1 : 1997 ; TCVN 6284-2 : 1997; TCVN 6284-3 : 1997 - Thép thường phù hợp với TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2 : 2008 |
|  | Bê tông |  | Cường độ chịu nén ở 28 ngày của bê tông chế tạo cột bê tông cốt thép ly tâm không nhỏ hơn 30Mpa đối với cột bê tông cốt thép ly tâm không ứng lực trước và không nhỏ hơn 40Mpa đối với cột điện bê tông cốt thép ly tâm ứng lực trước với mẫu thử hình trụ 150x150x150mm |
| 10 | Sai lệch |  |  |
| 10.1 | Sai lệch kích thước chiều dài cột | mm |  |
|  | Đối với cột có L ≤ 14m |  | + 25 - 10 |
|  | Đối với cột có L > 14m |  | + 50 - 10 |
| 10.2 | Sai lệch đường kính ngoài | mm | + 4 - 2 |
| 10.3 | Sai lệch chiều dày cột | mm | +7 -5 |
| 11 | Độ nhẵn bề mặt |  | - Bề mặt ngoài phải nhẵn đều. Cho phép có lỗ rỗ ở vị trí mép khuôn với chiều sâu không lớn hơn 2mm, dài không quá 15mm |
| 12 | Nứt bề mặt |  | - Chiều rộng các vết nứt không được quá 0,05mm. Các vết nứt không được nối tiếp nhau vòng quanh thân cột |
| 13 | Lớp phủ bảo vệ cột |  | Tăng cường lớp phủ chống thấm có độ cao tính từ đáy cột lớn hơn 0,5m so với chiều sâu chôn đất |
| 14 | Các tài liệu kèm theo hồ sơ dự thầu |  | Bắt buộc |
|  | Chứng chỉ quản lý chất lượng |  | ISO 9001 hoặc tương đương |
|  | Biên bản thí nghiệm điển hình |  | Có các chỉ tiêu thử nghiệm theo TCVN , IEC và yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu |
|  | Bảng thông số kỹ thuật chi tiết |  | Có |

E. Phụ kiện các loại:

* Đầu coss

a. Đầu cosse ép dây nhôm lõi thép (ACSR)

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
|  | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
|  | Mã hiệu với các cỡ dây | Nêu cụ thể |
|  | ACSR35 | Nêu cụ thể |
|  | ACSR 50 | Nêu cụ thể |
|  | ACSR 70 | Nêu cụ thể |
|  | ACSR 95 | Nêu cụ thể |
|  | ACSR 120 | Nêu cụ thể |
|  | ACSR 150 | Nêu cụ thể |
|  | ACSR 185 | Nêu cụ thể |
|  | ACSR 240 | Nêu cụ thể |
|  | ACSR 300 | Nêu cụ thể |
|  | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |
|  | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
|  | Loại | Cosse ép là loại làm bằng hợp kim nhôm, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc hai lỗ. Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt cao su ở phần đầu ống chờ. Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |
|  | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |
|  | ACSR35 | 1 |
|  | ACSR 50 | 2 |
|  | ACSR 70 | 2 |
|  | ACSR 95 | 2 |
|  | ACSR 120 | 2 |
|  | ACSR 150 | 2 |
|  | ACSR 185 | 2 |
|  | ACSR 240 | 3 |
|  | ACSR 300 | 3 |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn (mm2) |  |
|  | ACSR35 | 35 |
|  | ACSR 50 | 50 |
|  | ACSR 70 | 70 |
|  | ACSR 95 | 95 |
|  | ACSR 120 | 120 |
|  | ACSR 150 | 150 |
|  | ACSR 185 | 185 |
|  | ACSR 240 | 240 |
|  | ACSR 300 | 300 |
| 11 | Đường kính trong của ống [mm] | Phù hợp với tiết diện của dây dẫn |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |
|  | ACSR35 | 170 |
|  | ACSR 50 | 210 |
|  | ACSR 70 | 265 |
|  | ACSR 95 | 320 |
|  | ACSR 120 | 375 |
|  | ACSR 150 | 440 |
|  | ACSR 185 | 500 |
|  | ACSR 240 | 590 |
|  | ACSR 300 | 680 |
| 12 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |
|  | ACSR 35 | 2,2 |
|  | ACSR 50 | 3,1 |
|  | ACSR 70 | 4,3 |
|  | ACSR 95 | 5,9 |
|  | ACSR 120 | 7,4 |
|  | ACSR 150 | 9,3 |
|  | ACSR 185 | 11,5 |
|  | ACSR 240 | 14,9 |
|  | ACSR 300 | 18,6 |
| 13 | Điện trở của đầu cosse sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 14 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |
| 15 | Ghi nhãn | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |
| 16 | Các ký mã hiệu | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |
| 17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu |

b. Đầu cosse ép dây đồng

| Stt | Mô tả | Yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nhà sản xuất/ Nước sản xuất | Nêu cụ thể |
| 2 | Năm sản xuất | Nêu cụ thể |
| 3 | Mã hiệu với các cỡ dây | Nêu cụ thể |
|  | C 35 | Nêu cụ thể |
|  | C 50 | Nêu cụ thể |
|  | C 70 | Nêu cụ thể |
|  | C 95 | Nêu cụ thể |
|  | C 120 | Nêu cụ thể |
|  | C 150 | Nêu cụ thể |
|  | C 185 | Nêu cụ thể |
|  | C 240 | Nêu cụ thể |
|  | C 300 | Nêu cụ thể |
| 5 | Tiêu chuẩn quản lý chất lượng | ISO 9000 |
| 6 | Tiêu chuẩn áp dụng | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
| 7 | Loại | Cosse ép là loại làm bằng đồng mạ thiếc, chịu lực cao, có tính dẫn điện tốt, bản cực 1 lỗ hoặc 2 lỗ Bên trong của các ống ép phải được bơm sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện, có lắp bịt casu ở phần đầu ống chờ Bề mặt tiếp xúc của bản cực phằng, không bị rỗ |
| 8 | Loại đai ép cho cosse ép | Loại lục giác. |
| 9 | Số lượng vị trí để thực hiện hiện các mối ép | Số vị trí ép dây |
|  | C 35 | 1 |
|  | C 50 | 1 |
|  | C 70 | 1 |
|  | C 95 | 1 |
|  | C 120 | 1 |
|  | C 150 | 1 |
|  | C 185 | 2 |
|  | C 240 | 2 |
|  | C 300 | 2 |
| 10 | Tiết diện của dây dẫn [mm2] |  |
|  | C 35 | 35 |
|  | C 50 | 50 |
|  | C 70 | 70 |
|  | C 95 | 95 |
|  | C 120 | 120 |
|  | C 150 | 150 |
|  | C 185 | 185 |
|  | C 240 | 240 |
|  | C 300 | 300 |
| 11 | Đường kính trong của ống đồng [mm] | Phù hợp với tiết diện dây dẫn |
| 12 | Kích thước và tiết diện của cosse ép được thiết kế đảm bảo đúng tiết diện của cáp và chịu được dòng điện liên tục như sau: [A] |  |
|  | C 35 | 220 |
|  | C 50 | 270 |
|  | C 70 | 340 |
|  | C 95 | 340 |
|  | C 120 | 420 |
|  | C 150 | 540 |
|  | C 185 | 540 |
|  | C 240 | 630 |
|  | C 300 | 630 |
| 13 | Khả năng chịu được dòng điện ngắn mạch [ka/2s] |  |
|  | C 35 | 3,6 |
|  | C 50 | 5,6 |
|  | C 70 | 7,3 |
|  | C 95 | 9,9 |
|  | C 120 | 12,5 |
|  | C 150 | 15,6 |
|  | C 185 | 19,2 |
|  | C 240 | 24,9 |
|  | C 300 | 31,2 |
| 14 | Điện trở của mối nối sau khi ép | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 15 | Nhiệt độ ổn định của đầu cốt khi mang dòng định mức sau khi ép | <=800C |
| 16 | Các ký mã hiệu | Mỗi cosse ép phải có các ký hiệu được khắc chìm / nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. Có các vị trí ép phải được khắc chìm. |
| 17 | Catalogue / Bảng vẽ của nhà sản xuất thể hiện các kích thước và thông số kỹ thuật. | Được nộp cùng với hồ sơ thầu |
| 18 | Kiểm tra và thử nghiệm | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm điển hình | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm xuất xưởng | Đáp ứng yêu cầu |
|  | Thí nghiệm nghiệm thu | Đáp ứng yêu cầu |

* Ghíp nhôm

|  | Ghíp nhôm 3BL (50-240) | Bộ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hãng sản xuất/ Nước sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 2 | Năm sản xuất |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 3 | Mã hiệu sản phẩm |  | Nhà thầu nêu rõ |
| 4 | Tiêu chuẩn chế tạo và thử nghiệm |  | AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương |
| 5 | Chủng loại và chất liệu sản xuất |  | Kẹp rẽ nhánh song song là loại có 2 rãnh để đấu nối với 2 dây dẫn. Thân kẹp làm bằng nhôm/hợp kim nhôm chịu lực cao, đúc bằng áp lực, có tính dẫn điện tốt. Bên trong của các rãnh phải được bơn sẵn compound gia tăng tiếp xúc điện. 03 bulông xiết bằng thép mạ nhúng nóng hoặc bằng thép không rỉ, bu lông dạng cổ vuông chống xoay khi xiết. |
| 6 | Điện trở tiếp xúc của kẹp sau khi kẹp | Ω | Không vượt quá 120% của dây dẫn có chiều dài tương đương |
| 7 | Dòng điện định mức | A | ≥ 590 |
| 8 | Nhiệt độ ổn định của kẹp khi mang dòng định mức | 0C | ≤ 80 |
| 9 | Khả năng chịu dòng ngắn mạch. | kA/2s | 12,9kA/2s |
| 10 | Nhãn mác |  | Trên mỗi kẹp phải có các ký hiệu được khắc chìm/nổi không phai như sau: Tên nhà sản xuất, Mã hiệu của sản phẩm; loại dây dẫn, tiết diện của dây dẫn. |
| 11 | Biên bản thử nghiệm điển hình (Type tests) |  | Phải có biên bản thử nghiệm điển hình được thực hiện bởi một phòng thí nghiệm độc lập trên. Các thử nghiệm này phải được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC AS 1154.1 và TCVN 3624-81 hoặc tương đương. Trong BBTN phải có các thử nghiệm điển hình: + Đo điện trở tiếp xúc (Measurement of contact resistance) + Độ tăng nhiệt khi mang dòng định mức (Temperature rise) + Thử khả năng chịu đựng chu kỳ nhiệt (Heating cycle test) |

3.2. Kiểm tra và thử nghiệm

Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa trước khi giao hàng và nhận hàng như sau:

- Kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa tại xưởng trước khi giao hàng như quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật nếu Chủ đầu tư yêu cầu.

- Trong quá trình nghiệm thu, nếu kết quả thử nghiệm hàng hóa được cung cấp không đáp ứng yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật, Chủ đầu tư có thể từ chối toàn bộ các hạng mục hàng hóa và Nhà thầu phải thay thể miễn phí các hàng hóa bị từ chối hoặc thực hiện miễn phí các thay thế cần thiết để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn. Trong trường hợp sai khác hoặc không phù hợp, Nhà thầu phải chịu trách nhiệm cung cấp, thay thế các hàng hóa lỗi trong vòng 08 tuần sau khi nhận được thông báo từ Chủ đầu tư trên cơ sở địa điểm giao hàng, bao gồm thuế nhập khẩu, phí bốc dỡ chậm, phí kiểm tra và thử nghiệm và các chi phí liên quan cho việc thay thế, đổi hàng, chi phí do Nhà thầu chịu. Chủ đầu tư sẽ trả lại các hàng hóa không phù hợp theo yêu cầu của nhà cung cấp và chi phí do Nhà thầu chịu trên cơ sở giá giao tại chân công trình. Chi phí cho việc nghiệm thu, chứng kiến, thử nghiệm sẽ do nhà thầu chịu.

c. Các hạng mục thí nghiệm: Trong tiêu chuẩn kỹ thuật mục Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể theo từng loại vật tư.

d. Các yêu cầu về thử nghiệm, nghiệm thu:

* Thử nghiệm xuất xưởng:

Tất cả các chủng loại vật tư thiết bị đều được thử nghiệm xuất xưởng tại nơi sản xuất. Các chỉ tiêu theo tiêu chuẩn chế tạo.

* Kiểm tra thử nghiệm tại kho, khi giao nhận hàng hóa, trước khi lắp đặt:

- Các Công ty Điện lực trước khi tiến hành nhận hàng hóa từ nhà cung cấp, phải thực hiện kiểm tra thử nghiệm một số các hạng mục cơ bản

- Biên bản thử nghiệm ngoài kết quả thí nghiệm phải ghi đầy đủ các thông tin như: Ngày tháng, đơn vị thí nghiệm, tên dự án/hợp đồng, thiết bị dùng để thử nghiệm, người thí nghiệm, …

- Ngoài các thử nghiệm trên, nhà thầu phải chịu trách nhiệm tìm hiểu, tính toán giá dự thầu của nhà thầu phải bao gồm các chi phí thử nghiệm, thí nghiệm vật tư thiết bị theo quy định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc mà trong quá trình thực hiện Hợp đồng có thể có.

3.3. Thiết bị máy thi công

Nhà thầu phải tổ chức số lượng, chủng loại xe máy, phù hợp với công việc thi công đảm bảo tiến độ đề  ra.

Tất cả máy móc thiết bị dù của nhà thầu hay đi thuê đều phải có chứng chỉ, chứng nhận về tình trạng của xe máy, hệ số an toàn. Những thiết bị xe máy đưa vào công trình đều là loại được lựa chọn có công suất và tính năng phù hợp, chất lượng còn tốt, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

3.4. Nhân lực

Cán bộ, Công nhân trên công trường đảm bảo tay nghề kỹ thuật, đáp ứng với khả năng nhiệm vụ công việc đặc trách. Nhà thầu phải đảm bảo Cán bộ công nhân thi công trên công trường tuân thủ quy định của nhà nước về an toàn, bảo hộ lao động và chế độ hợp đồng đãi ngộ của nhà nước.

Nhà thầu Chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn cho toàn bộ Cán bộ công nhân thi công trên công trường trong suốt quá trình thi công gói thầu.

4. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:

Trước khi thi công cần phải:

+ Có phương án tổ chức thi công và biên pháp an toàn đã được duyệt.

+ Lập lịch đăng ký kế hoạch làm việc với đơn vị QLVH.

+ Liên hệ xin phép địa phương tại nơi thi công để tiến hành các công việc cụ thể.

# Thi công, lắp đặt tất cả các hạng mục phải đảm bảo theo quy trình quy phạm, PAKT, quy định của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn TCVN về thi công xây dựng hiện hành.

# Nhà thầu sử dụng công nghệ thi công hotline khi thực hiện kéo dây dẫn giao chéo và đấu nối với các đường dây trung áp.

5. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn:

+ Vận hành thử nghiệm, an toàn

Quá trình vận hành thử nghiệm phải tuân thủ theo hồ sơ thiết kế, các tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

TCVN6614-1-3:2008 Phương pháp thử nghiệm chung đối với vật liệu cách điện và vật liệu làm vỏ bọc  của cáp điện và cáp quang

# TCVN 7447-4-4 1:2004 Hệ thống lắp điện các toà nhà; bảo vệ an toàn

TCVN4756-89 Quy phạm nối đất và nối không các thiết bị điện

Các tiêu chuẩn hiện hành của nhà nước.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình quản lý vận hành, vị trí trạm biến áp không được ở dưới phòng họp lớn, phía trên trạm không có nhà vệ sinh, nhà tắm, bể chứa nước, công tác phòng cháy chữa cháy thuận lợi.

Các thiết bị , vật tư chiều dài đường bò cách điện ngoài trời đảm bảo 20mm/kV, trong nhà 16mm kV. Bảo vệ gồm 2 loại bảo vệ quá tải có thời gian và bảo vệ ngắn mạch cắt tức thời, Các áp tomát phải có dải điều chỉnh từ 0,6 -1In và phải có nút cắt tức thời. trọn bộ đủ độ đầu cốt, tấm cách điện phân cách các pha ở cả 2 phía.

Đo kiểm tra trị số điện trở tiếp đất, cách điện cáp và các thiết bị. Các thông số kỹ thuật nếu không đạt các yêu cầu chất lượng phải khắc phục ngay trước khi đóng điện thử nghiệm;

Kiểm tra hoàn thiện, đóng điện thử nghiệm. Đo kiểm các thông số kỹ thuật của các trạm biến áp, đo kiểm chế độ phân pha của tất cả các tuyến, bảo đảm sự cân bằng tương đối giữa các pha;

Trong quá trình thi công , nếu vướng mắc gì cần xử lý về mặt kỹ thuật, đơn về thi công cần phải báo Chủ đầu tư, đơn về thiết kế biết để xử lý.

Trước khi vận hành đơn vị thi công phải liên hệ với Điện lực sở tại đấu nối nguồn điện và kết hợp với các đơn về này để vận hành đảm bảo an toàn về điện.

+ Bảo hành sửa chữa khi có thông báo của Chủ Đầu tư.

Nhà thầu phải có biện pháp khắc phục sửa chữa, đảm bảo công tác bảo hành trong khoảng thời gian 12 tiếng đồng hồ, kể từ khi nhận được thông báo của Chủ Đầu tư.

Nhà thầu phải có thuyết minh về quy trình thủ tục về công tác này.

6. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):

Nhà thầu phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống cháy, nổ. Không được để các loại vật liệu dễ cháy, nổ gần các nguồn gây cháy, gây nổ.

Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn. Hàng ngày có cán bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng chống cháy nổ hiện hành.

7. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

+  Chuẩn bị thi công và thi công

*  Công tác quản lý môi trường

Trước khi bắt đầu thi công, nhà thầu cần xác định rõ phạm vi xây dựng thực tế đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, công tác rà phá bom, mìn…

Lập chi tiết và trình chủ đầu tư xem xét phê duyệt, giám sát kế hoạch quản lý môi trường trong quá trình thi công, sinh hoạt của công nhân tại công trường: Công tác san ủi mặt bằng, công tác đào đắp hố móng, vận chuyển phương tiện cơ giới, máy móc thi công, phế liệu xây dựng, chất thải sinh hoạt… các tác nhân làm ảnh hưởng đến môi trường không khí, môi trường nuớc, ô nhiễm tiếng ồn, sức khoẻ của công nhân thi công và người dân địa phương;

Nhà thầu có trách nhiệm thực hiện thường xuyên, liên tục kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm giảm thiểu tác động xấu đến môi trường và an toàn lao động trong suốt giai đoạn thi công.Thực hiện chế độ định kỳ báo cáo về công tác quản lý môi trường theo yêu cầu của chủ đầu tư;

* Tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ và vệ sinh môi trường

Trước khi thi công tổ chức xem xét nghiên cứu đánh giá hiện trạng của công trình, liên hệ với bên A để đề ra biện pháp tối ưu bảo vệ môi trường.

Xây dựng nội quy, quy định làm việc cho cán bộ công nhân viên có ý thức bảo vệ môi trường tại công trường.

- Khi triển khai công tác san lấp mặt bằng, đào đắp đất hố móng có ảnh hưởng đến dòng nước mặt, cặn lắng và hiện tượng sạt lở:

- Nhà thầu cần theo sát thiết kế chi tiết của hệ thống thoát nước trong kế hoạch thi công nhằm ngăn nước mưa gây ra ngập úng cục bộ hoặc gây xói mòn đất dốc và các khu vực dễ bị xói lở.

- Đảm bảo hệ thống thoát nước luôn thông thoáng.

- Duy trì hiện trạng các khu vực không bị tác động và ảnh hưởng bởi các hoạt động xây dựng.

- Đào, đổ, san lấp đất cần được duy trì phù hợp với các chi tiết tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng, bao gồm các biện pháp như lắp đặt cống rãnh, sử dụng thực vật che phủ.

- Để tránh dòng chảy chứa bùn đất có thể ảnh hưởng xấu đến chất lượng nước khu vực xung quanh, lắp đặt các công trình kiểm soát lắng đọng tại những địa điểm cần thiết.

- Khi cần phải làm khô khu vực thi công xây dựng (như hố móng cột điện, v.v…), nước bơm lên chứa bùn cát cần được xử lý bằng các biện pháp kiểm soát lắng đọng bùn đất trước khi xả vào sông suối.

- Sử dụng kỹ thuật như dẫn dòng trong quá trình thi công để hạn chế hiện tượng xáo trộn trầm tích của dòng nước

- Phương tiện ôtô, xe máy thi công và vận chuyển vật liệu xây dựng gây ra tiếng rung ồn và khói bụi, ô nhiễm không khí:

- Nhà thầu đảm bảo sự phát sinh bụi sẽ được giảm thiểu và không gây khó chịu cho người dân địa phương (như dùng xe phun nước, che chắn trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng).

- Vật liệu xây dựng và dễ gây bụi cần được che chắn trong quá trình vận chuyển nhằm tránh làm rơi vãi đất, cát, vật liệu hoặc bụi.

- Các khu vực đổ và lưu trữ vật liệu cần được che chắn để chống bụi do gió và khi chuẩn bị vị trí lưu trữ, đổ thải vật liệu xây dựng cần xem xét hướng gió chính và các điểm nhạy cảm như trường học, khu dân cư.

- Công nhân cần sử dụng khẩu trang chống bụi ở những nơi mức độ bụi quá mức

- Các chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công (đất, thực vật...) được vận chuyển đổ tại địa điểm phù hợp đã được chính quyền địa phương, Chủ đầu tư đồng ý để không làm ảnh hưởng đến môi trường.

Trong quá trình thi công không làm thiệt hại đến quyền lợi của cộng đồng, không làm hư hại đến công trình, đường xá công cộng xung quanh khu vực thi công. Không làm ảnh hưởng đến Chủ đầu tư.

Giữ gìn vệ sinh môi trường, không vứt rác rưởi, gạch vụn, bê tông... cuối ngày dọn sạch, đổ vào nơi quy đinh. Không đốt chất thải hoặc vật liệu xây dựng trong khu công trường.

Tránh đất bùn, gạch vỡ, rác rơi trên đường, trên công trường.

Vệ sinh mọi chất thải lỏng rò rỉ, vệ sinh xe cộ ra vào.

Bố trí thùng rác tại công trường, đậy kín khi vận chuyển.

Bố trí khu vệ sinh sạch sẽ tại công trường.

Mọi xe vận chuyển vật liệu như xi măng, đá, sỏi, cát phải che bạt che bụi.

Sau khi thi công hoàn thành phải vệ sinh dọn sạch trang thiết bị, vật tư và người ra ngoài phạm vi tuyến, trao trả mặt bẳng thi công cho đơn vị chủ quản theo quy định

*  Các biện pháp an toàn lao động

Khi thi công có đủ hồ sơ thể hiện các biện pháp yêu cầu về an toàn, vệ sinh môi trường và từng vị trí công trình. Trong thiết bị an toàn cho con người còn có thiết bị che mưa, che nắng, đảm bảo đầy đủ ánh sáng, nước, y tế. Trước khi thi công tổ chức cho cán bộ, công nhân học tập và kiểm tra an toàn.

Hàng ngày trước khi làm việc đội trưởng, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng kiểm tra lại tình trạng của tất cả các cán bộ thi công, kiểm tra xong mới cho công nhân làm việc. Trong khi làm việc bất kỳ công nhân nào phát hiện thấy nguy hiểm mất an toàn, phải ngừng làm việc và báo ngay cho cán bộ kỹ thuật hoặc đội trưởng xử lý.

Áp dụng mọi biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

Biện pháp an toàn sử dụng dụng cụ cầm tay theo TCVN-5308-91.

Các biện pháp khác:

Không để cho công nhân làm việc trong điều kiện mất vệ sinh, độc hại, nguy hiểm.

Bố trí cán bộ y té chuyên trách tại hiện trường, thực hiện nghiệp vụ bảo hiểm.

An toàn trong sử dụng các thiết bị xây lắp:

An toàn trong bốc, vác thiết bị xây lắp.

An toàn trong sử dụng di chuyển các thiết bị, máy móc, dụng cụ thi công.

* Các biện pháp phòng chống cháy nổ:

Tổ chức học tập các biện pháp phòng chống cháy nổ cho tất cả cán bộ công nhân và có kiểm tra ghi chép đầy đủ.

Không được tự ý đóng điện khi không có sự cho phép của thợ điện.

Không được để thiết bị và máy móc gần đường dây điện, trạm điện. Khi đã có biển báo mọi người phải tuân thủ theo hướng dẫn và biển báo.

Lắp đặt các thiết bị bảo vệ để chông ngắn mạch do sự tăng giảm đột ngột của đường điện gây hoả hoạn (bảo vệ bằng áp tô mát). Có các biển báo cấm lửa ở những nơi dễ cháy.

Thực hiện treo biển báo, biển hướng dẫn PCCC tại các nơi như nhà ở, ga ra xe, kho, xưởng. Dụng cụ phòng cháy nổ phải để riêng, không 1 ai tự tiện lấy dụng cụ PCCC đi làm việc khác. Khu nhà ở, kho kho xưởng phải có thùng cát cứu hoả.

Quản lý môi trường

Trách nhiệm của nhà thầu trong việc thực hiện kế hoạch quản lý môi trường

Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm tuân thủ yêu cầu kỹ thuật theo Kế hoạch quản lý môi trường (KHQLMT) của dự án và các quy định về quản lý môi trường của chính phủ, bao gồm:

i) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực tiềm tàng phù hợp yêu cầu trong KHQLMT và bố trí kinh phí thực hiện.

ii) Dựa trên KHQLMT của dự án Nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết của mình cho việc thực hiện KHQLMT. Kế hoạch thực hiện chi tiết bao gồm các hợp phần: Kế hoạch quản lý lán trại công nhân, Kế hoạch quản lý xây dựng, Kế hoạch quản lý chất thải, Kế hoạch phòng tránh ô nhiễm, An toàn trong quá trình xây dựng và Tập huấn cho công nhân về quản lý môi trường.

iii) Tích cực thông tin với người dân địa phương và hành động để ngăn ngừa xáo trộn trong khi thi công.

iv) Đảm bảo có ít nhất một cán bộ giám sát tuân thủ KHQLMT trước và trong khi thi công.

v) Đảm bảo tất cả các hoạt động thi công được sự đồng ý bằng văn bản của các cơ quan quản lý liên quan.

vi) Đảm bảo tất cả công nhân và cán bộ hiểu quy trình và nhiệm vụ của mình.

vii) Tuân thủ những yêu cầu về giám sát và báo cáo công tác quản lý môi trường như trong KHQLMT và báo cáo lên QLDA về những khó khăn và giải pháp.

viii)Báo cáo lên chính quyền địa phương và QLDA nếu xảy ra các tai nạn về môi trường và phối hợp với các cơ quan và những bên có lợi ích liên quan chủ chốt để giải quyết.

Cơ chế tuân thủ:

+ Chủ đầu tư sẽ bắt buộc Nhà thầu phải tuân thủ với các điều khoản của hợp đồng bao gồm cả tuân thủ với KHQLMT và Kế hoạch thực hiện chi tiết KHQLMT. Trong trường hợp

Nhà thầu không tuân thủ KHQLMT Chủ đầu tư sẽ yêu cầu Nhà thầu có các biện pháp sửa chữa thích hợp.

+ Để đảm bảo tuân thủ môi trường của tiểu dự án, Chủ đầu tư có quyền thuê bên thứ ba để sửa chữa những sai sót trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện các biện pháp sửa chữa đúng thời hạn gây tác động xấu đến môi trường, cụ thể như sau:

+ Đối với những sai phạm nhỏ (như gây tác động/thiệt hại nhỏ, tạm thời và có thể sửa chữa như cũ), Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư (Tư vấn giám sát xây dựng/thi công) sẽ thông báo cho Nhà thầu để khắc phục sai sót như yêu cầu trong KHQLMT trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo chính thức. Nếu sai sót được sửa chữa thỏa đáng trong khoảng thời gian đó, sẽ không có những hành động khác tiếp theo. Tư vấn giám sát xây dựng/thi công có quyền gia hạn thời hạn khắc phục thêm 24 giờ nữa, với điều kiện Nhà thầu tiến hành sửa chữa đúng thời gian quy định.

+ Đối với những vi phạm lớn, cần trên 72 giờ để sửa chữa, Chủ đầu tư qua Tư vấn giám sát xây dựng/thi công sẽ thông báo kịp thời và sẽ phạt Nhà thầu (được tính chi phí như chi phí khắc phục thiệt hại) nếu theo tiến độ thời gian không hoàn thành việc sửa chữa sai sót đúng thời hạn ngoài chi phí Nhà thầu phải bỏ ra để khắc phục sai phạm.

+ Nếu theo đánh giá của Tư vấn giám sát xây dựng/thi công, Nhà thầu không thực hiện biện pháp khắc phục sai phạm về quản ly môi trường hoặc Nhà thầu không tiến hành sửa chữa sai sót không thỏa đáng trong khoảng thời gian quy định (48 giờ hoặc 72 giờ), Chủ đầu tư có quyền bố trí để một nhà thầu khác (bên thứ 3) thực hiện các biện pháp khắc phục sai phạm và trừ tiền từ hợp đồng với Nhà thầu trong lần chi trả tiếp theo.

III.2.11. Yêu cầu về an toàn lao động:

Nhà thầu Nhà thầu thi công xây dựng ( nhà thầu cung cấp dịch vụ) phải lập các biện pháp an toàn cho người, thiết bị, công trình trên công trường xây dựng trong suốt quá trình thi công. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đến nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.

Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải được thể hiện công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành, ở những vị trí nguy hiểm trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn và biển cảnh báo, đèn cảnh báo đề phòng tai nạn.

Nhà thầu cung cấp dịch vụ (Nhà thầu thi công) phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi phát hiện có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây dựng. Người để xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo về an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

Nhà thầu cung cấp dịch vụ (Nhà thầu thi công) có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động cho người lao động theo quy định khi sử dụng lao động trên công trường.

Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây dựng và các bên có liên quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm khắc phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không đảm bảo các biện pháp an toàn lao động, thuộc phạm vi quản lý an toàn của mình gây ra.

III.2.12. Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công:

Đáp ứng và phù hợp với nội dung công tác xây lắp, biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức thi công và tiến độ thi công do nhà thầu lập.

Nhà thầu lập sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng cá nhân đối với công tác quản lý thi công xây dựng, bao gồm: chỉ huy trưởng công trường; nhân sự phụ trách kỹ thuật (bao gồm nhân sự phụ trách phần điện và nhân sự phụ trách phần xây dựng và các tổ đội thi công...). Khi thương thảo hợp đồng nhà thầu phải nêu tên cụ thể các nhân sự phụ trách chính của hạng mục SCL(Dự án) gồm chỉ huy trưởng công trường; nhân sự phụ trách kỹ thuật có năng lực kinh nghiệm, bằng cấp chuyên môn phù hợp (bao gồm nhân sự phụ trách phần điện ...). Đây sẽ là cơ sở để Chủ đầu tư quản lý nhân sự của nhà thầu trên công trường thi công cũng như trách nhiệm trong việc lập Hồ sơ nhật kí thi công.

Chủ đầu tư có quyền quyết định bỏ hay thay thế những thiết bị hoặc bộ phận thợ nào mà cho là không phù hợp với công việc thi công.

III.2.13. Yêu cầu về biện pháp tổ chức thi công (Cung cấp dịch vụ) tổng thể và các hạng mục:

+ Trình bày về giải pháp kỹ thuật thi công các hạng mục, kèm theo sơ đồ công nghệ thi công đối với các công việc phức tạp.

- Trình bày về tổ chức thi công của gói thầu.

- Trình bày biện pháp quản lý chất lượng của nhà thầu. Các chỉ tiêu chất lượng công trình chủ yếu nhà thầu sẽ thực hiện được.(Lưu ý: Nhà thầu cần thuyết minh cụ thể nguồn cung cấp vật tư nguyên liệu, quy cách phẩm chất được sử dụng vào công trình).

+ Tổ chức thi công và tiến độ thực hiện hợp đồng:

Trình bày sơ đồ tổ chức thi công của nhà thầu; lập biểu tiến độ thi công cho từng hạng mục và toàn công trình kèm theo biểu đồ phân bổ nhân lực và máy móc, thiết bị thi công tương ứng. Biểu tiến độ thi công lập theo sơ đồ ngang. Trên đó có ghi rõ số lượng, công suất các loại máy, thiết bị chủ yếu, số ca máy làm việc, số lượng lao động của đơn về. Các nội dung phải phù hợp với thời gian thi công.

+  Sơ đồ tổ chức hiện trường:

Nhà thầu cần phải nêu đầy đủ các bộ phận thực hiện các công việc của gói thầu đảm bảo liên tục và ổn định như:

- Bố trí lán trại, kho chứa vật tư, vật liệu;

- Tổ chức các đội thi công;

- Bố trí bộ máy điều hành, giám sát chất lượng thi công, nghiệm thu;

- Bộ phận vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

+ Sơ đồ tiến độ thi công:

Trên cơ sở khối lượng công việc và tiến độ yêu cầu được nêu, Nhà thầu căn cứ vào năng lực, kinh nghiệm của mình để lập sơ đồ tổng tiến độ thi công gói thầu này cho phù hợp.

- Nhà thầu xây dựng tiến độ thi công bao gồm: tiến độ thi công từng phần việc, hạng mục (sự hợp lý cho công tác trước, công tác sau), đường găng tổng tiến độ thi công cả công trình phù hợp với yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Tài liệu về tiến độ thi công bao gồm: sơ đồ tổng tiến độ thi công, tiến độ thi công chi tiết, thuyết minh các điều kiện đảm bảo tiến độ thi công cho từng công việc và toàn bộ gói thầu.

- Thời gian thi công tính từ ngày khởi công (ngày dương lịch) theo yêu cầu của Chủ đầu tư cho đến ngày hoàn thành, nghiệm thu và bàn giao mặt bằng công trình (ghi rõ tổng số ngày thi công).

+ Sơ đồ bố trí nhân sự:

- Tổ chức bộ máy chỉ huy tại trụ sở và công trường.

- Tổ chức quản lý nhân lực, vật tư thiết bị, thi công... tại công trường.

- Tổ chức quản lý chất lượng thi công.

Sơ đồ bố trí nhân sự phải được thuyết minh rõ ràng về số lượng, chức danh cho từng vị trí (đối với các tổ trưởng thi công, cán bộ kỹ thuật, cán bộ chỉ huy điều hành) phù hợp với khối lượng, phạm vi các công việc của gói thầu và biện pháp thi công, sơ đồ tiến độ thi công.

III.2.14. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu:

- Nhà thầu phải thực hiện việc kiểm tra nhằm bảo đảm chất lượng theo tiêu chuẩn kỹ thuật quy trình quy phạm thi công, theo quy định kỹ thuật thi công trong hồ sơ mời thầu và theo phương án kỹ thuật chất lượng thi công nêu trong hồ sơ dự thầu.

- Khi thi công các bộ phận công trình sẽ bị che khuất, Nhà thầu phải báo trước cho Kỹ sư phụ trách giám sát 24 giờ để Kỹ sư phụ trách giám sát, và Nhà thầu tiến hành kiểm tra, nghiệm thu bộ phận đó trước khi bị che khuất. Nếu kỹ sư phụ trách giám sát không tham dự thì phải báo cho Nhà thầu biết để Nhà thầu chủ động bố trí công việc. Nếu Kỹ sư phụ trách giám sát không dự được mà không báo thì Nhà thầu có quyền đơn phương kiểm tra, nghiệm thu và cho tiến hành thi công hạng mục công trình ẩn dấu hay bị che lấp. Tuy nhiên nếu Nhà thầu gian dối trong việc tự kiểm tra nghiệm thu, nếu Kỹ sư phụ trách giám sát phát hiện được thì không những Nhà thầu có lỗi mà còn phải chịu phạt nặng do sai phạm. Nhất thiết phải có biên bản nghiệm thu chất lượng mới được chuyển bước thi công.

- Kỹ sư phụ trách giám sát thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng chất lượng và số lượng, máy móc thiết bị thi công, máy móc thí nghiệm và công trình thi công, tổ chức sản xuất tại hiện trường.

- Kết quả kiểm tra được ghi vào sổ chất lượng công trình nếu đảm bảo yêu cầu. Nếu có nhiều sai phạm phải lập biên bản và có biện pháp xử lý với Giám đốc điều hành nếu có nhiều sai phạm. Chủ đầu tư, Kỹ sư phụ trách giám sát có quyền yêu cầu Giám đốc điều hành thi công đưa vật liệu, máy móc thiết bị thi công kèm chất lượng kể cả cán bộ kỹ sư điều hành và công nhân lao động có sai phạm về chất lượng thi công ra khỏi công trình.

III.2.15. Yêu cầu khác căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu: Không có.

IV. Các bản vẽ

E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

| STT | Ký hiệu | Tên bản vẽ | Phiên bản/ngày phát hành |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |