# PHẦN 2. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

# CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

I. Giới thiệu:

I 1. Mô tả khái quát gói thầu

1. Tên gói thầu:

Gói thầu số III: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực các xã Vân Nham, Yên Bình, Hữu Liên, Thiện Tân, Cai Kinh, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn năm 2025.

Thuộc 04 Dự án: (1) Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Vân Nham, Yên Bình, Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (2) Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (3) Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Cai Kinh, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn năm 2025; (4) Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Tuấn Sơn, Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn năm 2025.

Với quy mô như sau:

1.1. Dự án: Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Vân Nham, Yên Bình, Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn năm 2025.

* Quy mô dự án:

- - Xây dựng mới 1,883km ĐZ 35kV sử dụng dây nhôm lõi thép ACSR-70/11.

- - Xây dựng mới 03 TBA bao gồm (1x100+2x180)kVA-35/0,4kV

- - Xây dựng mới 9,975km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPEtiết diện 70÷95mm2

- - Cải tạo 25,546km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiếtdiện 50÷95mm2

*Địa điểm xây dựng: Tại các xã Vân Nham, Yên Bình, Hữu Liên, tỉnh Lạng Sơn

1.2. Dự án: Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn năm 2025.

* Quy mô dự án:

- - Xây dựng mới 1,133km ĐZ 35kV sử dụng dây nhôm lõi thép ACSR-70/11.

- - Xây dựng mới 03 TBA bao gồm (3x180)kVA-35/0,4kV.

- - Xây dựng mới 4,525km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 95mm2.

- - Cải tạo 32,384km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 50÷95mm2.

* Địa điểm xây dựng: Tại xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn

1.3. Dự án: Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Cai Kinh, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn năm 2025.

* Quy mô dự án:

- - Xây dựng mới 3,392km ĐZ 35kV

- Trong đó:

- + Dây nhôm lõi thép ACSR-70/11 = 3,014km

- + Dây nhôm lõi thép bọc AC/XLPE(4.3)/HDPE 1x70 =0,378km

- - Xây dựng mới 03 TBA bao gồm (1x100+2x180)kVA-35/0,4kV

- - Xây dựng mới 7,87km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70÷95mm2

- - Cải tạo 24,877km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 50÷95mm2.

* Địa điểm xây dựng: Tại xã Cai Kinh, Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

1.4. Dự án: Cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực xã Tuấn Sơn, Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn năm 2025.

* Quy mô dự án:

- - Xây dựng mới 3,5km ĐZ 35kV

- Trong đó:

- + Dây nhôm lõi thép ACSR-70/11 = 3,202km.

- + Dây nhôm lõi thép bọc AC/XLPE(4.3)/HDPE 1x70 =0,298km

- - Xây dựng mới 03 TBA bao gồm (3x180)kVA-35/0,4kV.

- - Xây dựng mới 4,763km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 70÷95mm2.

- - Cải tạo 31,273km ĐZ 0,4kV sử dụng cáp vặn xoắn 0,6/1kV-Al/XLPE tiết diện 50÷95mm2.

* Địa điểm xây dựng: Tại các xã Tuấn Sơn, Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn

## 2. Mục đích tuyển chọn nhà thầu:

Lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình; Nhà thầu thực hiện giám sát công tác thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị công trình để hoàn thành các hạng mục theo quy mô và khối lượng được phê duyệt theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình số 1712,1715QĐ-PCLS ngày 28,29/11/2025; 1732,1733/QĐ-PCLS ngày 02/12/2025.

3.Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn vay TDTM&KHCB của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

4. Chủ đầu tư: Công ty Điện lực Lạng Sơn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

5. Đơn vị quản lý dự án: Công ty Điện lực Lạng Sơn – Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.

6. Thời gian tiến độ, thực hiện: 90 ngày (bao gồm cả ngày lễ, thứ 7, CN).

I.2  Phạm vi công việc:

- Chi tiết phạm vi công việc:

Phạm vi công việc đối với nhà thầu: Giám sát thi công XD và lắp đặt thiết bị Gói thầu số III: Giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các dự án cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn khu vực các xã Vân Nham, Yên Bình, Hữu Liên, Thiện Tân, Cai Kinh, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn năm 2025.

## Nhiệm vụ cụ thể do nhà thầu phải tiến hành trong thời gian thực hiện hợp đồng tư vấn:

### Phạm vi công việc của nhà thầu tư vấn giám sát trong từng giai đoạn của dự án:

    - Kiểm tra, đối chiếu hồ sơ BC KTKT được phê duyệt và các tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành được áp dụng trong thiết kế cho công trình.

    - Kiểm tra các điều kiện khởi công công trình xây dựng theo quy định của pháp luật, lệnh khởi công, tim mốc tọa độ, ….

    - Tổ chức đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường của công trình.

    - Kiểm tra sự phù hợp năng lực của nhà thầu thi công xây dựng công trình với hồ sơ dự thầu và hợp đồng xây dựng.

    - Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công xây dựng đưa vào công trường.

    - Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng công

trình.

    - Kiểm tra giấy phép sử dụng các máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu an

toàn phục vụ thi công xây dựng công trình.

    - Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng phục vụ thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình.

    - Kiểm tra, giám sát hệ thống trắc đạc cho công trình như: tọa độ, cao độ, lưới khống chế, hệ thống quan trắc…

    - Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng công trình, nhà thầu lắp đặt thiết bị thực hiện theo yêu cầu của thiết kế bao gồm:

+ Kiểm tra giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất, kết quả thí nghiệm của các phòng thí nghiệm hợp chuẩn và kết quả kiểm định chất lượng thiết bị của các tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận đối với vật tư, thiết bị, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm …

+ Trường hợp nghi ngờ các kết quả kiểm tra chất lượng vật tư thiết bị, vật liệu, lắp đặt vào công trình do nhà thầu thi công xây dựng, nhà thầu cung cấp thiết bị thực hiện thì tư vấn giám sat báo cáo chủđầu tưđể tiến hành thực hiện kiểm tra trực tiếp vật tư thiết bị, vật liệu lắp đặt trong công trình xây dựng.

    - Kiểm tra giám sát trong quá trình thi công xây dựng công trình:

+ Tổ chức các cuộc họp trước khi thi công và kiểm tra tập kết vật tư thiết bị của nhà thầu.

+ Kiểm tra biện pháp thi công.

+ Kiểm tra và giám sát thường xuyên có hệ thống quá trình nhà thầu thi công xây dựng công trình triển khai các công việc tại hiện trường. Kết quả kiểm tra đều phải ghi nhật ký giám sát của chủđầu tư hoặc biên bản kiểm tra theo quy định.

+ Nghiệm thu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình).

+ Tập hợp, kiểm tra tài liệu phục vụ nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn thi công xây dựng, nghiệm thu hoàn thành từng hạng mục công trình xây dựng và hoàn thành công trình xây dựng.

+ Phát hiện sai sót, bất hợp lý về thiết bị để đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh hoặc yêu cầu nhà thầu thiết kế điều chỉnh.

+ Tổ chức kiểm định lại chất lượng bộ phận công trình, hạng mục công trình và công trình khi có nghi ngờ về chất lượng hoặc theo các văn bản pháp luật quy định.

+ Phối hợp các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh trong quá trình thi công xây dựng.

+ Xác nhận bản vẽ hoàn công.

    - Đưa công trình vào sử dụng:

+ Chuẩn bị sổ sách kế toán cuối cùng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủđầu tư và pháp luật về tính chính xác, hợp lý của khối lượng và giá trị thanh toán.

+ Kiểm tra việc tổ chức quy trình vận hành chạy thử của nhà thầu.

+ Kiểm tra việc hoàn thành các tồn tại.

+ Giám sát giai đoạn hoàn thành sau cùng và bàn giao bản vẽ hoàn công, hồ sơ pháp lý và sổ tay vận hành ( nếu có) , bảo hành công trình.

+ Xác nhận thanh quyết toán cho nhà thầu.

+ Lập báo cáo sau cùng cho dựán.

    - Các lưu ý khác:

Thực hiện việc giám sát thi công xây dựng ngay từ khi khởi công công trình và thường xuyên liên tục trong quá trình thi công. Theo dõi, kiểm tra về khối lượng thi công, chất lượng sản phẩm của từng hạng mục và toàn bộ công trình theo quy định quản lý chất lượng hiện hành và tiêu chuẩn áp dụng trong thiết kếđược duyệt; tiến độ thực hiện, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình.

Đối với công tác giám sát thi công xây dựng công trình, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật phải tuân thủ các quy định của luật xây dựng và các thành phần có liên quan theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình.

### a- Quản lý an toàn lao động, Quản lý môi trường:

- Xem xét kế hoạch an toàn của nhà thầu, kiểm tra tổ chức an toàn của nhà thầu.

- Thẩm quyền của chủ đầu tư trong việc đình chỉ thi công.

- Chế độ báo cáo rủi ro, tai nạn.

- Chế độ báo cáo việc đánh giá sự tuân thủ.

- Các phương án đối phó các tình huống khẩn cấp.

- Đảm bảo nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho người, công trình và xử lý sự cố trên công trường xây dựng.

- Quy định nhà thầu thi công và các bên có liên quan xây dựng các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn, có trách nhiệm đào tạo, hướng dẫn, phổ biến các quy định về an toàn lao động và thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trên công trường. Người lao động phải có bảo hiểm lao động, bảo hiểm nghề nghiệp và phải có hợp đồng lao động. Được trang bị đầy đủ các thiết bị bảo hộ lao động liên quan tới công việc như mũ, nón, dây an toàn, giày dép…, an toàn lao động theo quy định trên công trường.

- Quy định nhà thầu xây dựng đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thì người lao động phải có giấy chứng nhận đào tạo an toàn lao động. Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng dẫn về an toàn lao động.

- Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện đảm bảo về môi trường cho người lao động và bảo vệ môi trường xung quang bao gồm có biện pháp chống bụi, chống ồn, sử lý phế thải và bao che, thu dọn phế thải đưa đến nơi quy định, đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường.

- Đề xuất và thống nhất việc nhà thầu phải có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện bảo vệ môi trường, đồng thời chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

### Tiến độ công việc và nhân sự:

  - Thực hiện đánh giá tiến độ và báo cáo hàng tuần.

  - Kiểm soát tiến độ thi công.

  - Xem xét tiến độ thi công của nhà thầu và cập nhật tiến độ thi công của tổng thể dự án.

  - Kiểm soát tiến trình thi công và mua sắm, xác định những trì hoãn có thể xảy ra và đề xuất khắc phục.

  - Cập nhật định kỳ phân tích rủi ro và kiểm soát ngăn chặn những sự việc có khả năng ảnh hưởng đến tiến độ.

  - Kiểm tra thường xuyên việc bố trí nhân lực của nhà thầu đúng năng lực và kinh nghiệm theo hợp đồng và theo quy định của pháp luật.

### Báo cáo:

  - Lập và đề trình đến chủ đầu tư báo cáo tháng thể hiện rõ những điểm nổi bật của quá trình thi công, cập nhật tiến độ tổng thể của dự án, những vấn đề liên quan, ảnh hưởng đến tiến độ của dự án.

  - Tiến độ thực hiện gói thầu kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, biện pháp và phương án giảm tiến độ, bù tiến độ nếu có.

  - Họp giao ban tuần, quý, tháng. Bàn bạc đưa ra giải pháp.

## Thực hiện cập nhật tiến độ thi công lên phần mềm giám sát của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

- Trang bị Sim ký số thực hiện cập nhật biên bản nghiệm thu điện tử, nhật ký điện tử lên phần mềm giám sát của EVNNPC theo quy định.

- Cập nhật tiến độ thi công lên phần mềm giám sát theo quy trình đính kèm.

+ Yêu cầu thiết bị chụp ảnh: Máy ảnh hoặc máy điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android hoặc ios

+ Các điện thoại phải có sóng 3G hoặc 4G, hỗ trợ định vị vệ tinh GPS, camera có chất lượng tối thiểu HD.

- Cập nhật ảnh, tiến độ giám sát lên phần mềm quản lý đầu tư của EVN theo văn bản số 2633/EVNNPC-ĐT ngày 03/7/2018, cụ thể như sau:

  - Về hình ảnh giám sát:

- Yêu cầu về hình ảnh:

-Phải có bảng tên thể hiện các nội dung về tên cấu kiện, tên vị trí, tên xuất tuyến hoặc hạng mục, tên gói thầu, tên công trình, tên dự án, ngày chụp.

+ Vật liệu làm bảng tên: Dùng vật liệu phẳng, cứng, nhẹ (nhựa cứng, mica, alu…).

+ Kích thước bảng tên: Tối thiểu dài x rộng (40x30cm).

-  Phải thể hiện thời gian và tọa độ GPS tại vị trí chụp;

  - Phải thể hiện rõ được cấu kiện cần chụp, kích thước cấu kiện rõ ràng khi phóng to (không bị nhòe). Dung lượng hình ảnh khoảng 2-3MB.

Ví dụ bảng tên:

Móng: MT3 VT: 05

XT:472

GT: NPC- Kfw2-HB.XL-01.

DA: Kfw2 Hòa Bình Ngày chụp: 30/5/2018

- Đơn vị tư vấn giám sát tự trang bị thước đo có bản mặt thước ≥ 02cm, số đo to, rõ ràng, không sử dụng thước làm bằng vải cuộn.

  - Yêu cầu cụ thể về số lượng, nguyên tắc chụp ảnh:

- Đối với móng đúc tại chỗ: gồm 4 hình ảnh/ vị trí, cụ thể:

- Hình ảnh 01: Sau khi hoàn thành công tác đào móng, lắp đặt cốt pha, cốt thép và đổ bê tông lót. Yêu cầu hình ảnh phải thể hiện kích thước của lồng thép, các kích thước độ sâu, chiều dài, chiều rộng của hố móng.

- Hình ảnh 02: Trong quá trình đổ bê tông móng (khoảng ⅟2 khối lượng bê tông móng). Yêu cầu hình ảnh phải có mặt của cán bộ giám sát.

- Hình ảnh 03: Sau khi tháo cốp pha. Yêu cầu hình ảnh phải thể hiện chiều cao, chiều rộng và chiều dài mặt móng.

- Hình ảnh 04: Sau khi hoàn thiện toàn bộ cột đã dựng (chụp cả thân cột).

Ghi chú: Các hình 1,2,3 được lưu vào giai đoạn đúc móng; hình 4 được lưu vào giai đoạn dựng cột trong phần mềm QL ĐTXD.

- Đối với móng đúc tập trung: gồm 04 hình ảnh/vị trí, cụ thể:

- Hình ảnh 01: Sau khi hoàn thành các công tác lắp đặt lớp lót, cốp pha, cốt thép. Yêu cầu phải thể hiện rõ kích thước của lồng thép.

- Hình ảnh 02: Trong quá trình đổ bê tông móng (khoảng ⅟2 khối lượng bê tông móng). Phải có hình ảnh phải có mặt của cán bộ giám sát.

- Hình ảnh 03: Sau khi đặt móng vào hố móng. Yêu cầu hình ảnh phải thể hiện chiều cao, chiều dài và chiều rộng của mặt móng.

- Hình ảnh 04: Sau khi hoàn thiện toàn bộ cột đã dựng (chụp cả thân cột).

Ghi chú: Việc chụp ảnh đúc móng tập trung tại bãi cũng phải thể hiện được các thông tin như móng đúc tại chỗ; Đối với móng thanh ngang (móng đà cản) và móng néo áp dụng như móng đúc tập trung. Các hình 1,2,3 được lưu vào giai đoạn đúc móng, hình 4 được lưu vào giai đoạn dựng cột trong phần mềm QL ĐTXD.

- Đối với tiếp địa: tối thiểu 03 hình ảnh/vị trí.

- Hình ảnh 01: chụp chiều dài cọc tiếp địa tại điểm thi công.

- Hình ảnh 02: chụp độ chôn sâu của tiếp địa (tại điểm hàn vào cọc).

- Hình ảnh 03: Chụp các tia của hệ thống tiếp địa (trước khi lấp đất). Yêu cầu phải có cờ chỉ thị điểm cuối cùng của tia. Số lượng ảnh phụ thuộc vào số lượng tia theo thiết kế..

- Đối với móng 110kV: gồm 05 hình ảnh/vị trí chân trụ (tương tự với cả móng MBA, móng trụ thiết bị của phần TBA). Trong đó, 04 ảnh trụ móng tương tự mục 2.a .

- Đối với các công tác nối dây, làm khóa néo dây dẫn có lõi thép bằng phương pháp ép thủy lực: gồm 03 hình ảnh/vị trí.

- Hình ảnh 01: sau khi cắt dây, yêu cầu thể hiện chiều dài lõi thép trước khi

ép.

- Hình ảnh 02: Sau khi ép lõi thép.

- Hình ảnh 03: Sau khi hoàn thiện.

- Riêng đối với dây dẫn bọc không có lõi thép: 02 hình ảnh/vị trí.

- Hình ảnh 01: Sau khi tách vỏ bọc, yêu cầu thể hiện chiều dài dây dẫn trước

khi ép.

  - Hình ảnh 02: Sau hoàn thiện.

Ghi chú: Không được thực hiện chụp ảnh đối với vị trí ép lèo ở trên cao.

- Đối với đầu cáp ngầm: gồm 02 hình ảnh/đầu cáp.

  - Hình ảnh 01: Trước khi ép đầu cốt. Yêu cầu thể hiện chiều dài của lõi cáp cần ép.

  - Hình ảnh 02: Sau hoàn thiện.

- Đối với hạng mục nhà điều khiển phân phối, nhà điều hành sản xuất:

  - Hình ảnh 01: San nền: Chụp ít nhất 04 hình ảnh, trong đó có 01 hình ảnh chung, 01 hình ảnh kè và 02 hình ảnh lấy mẫu kiểm tra độ chặt nền.

  - Hình ảnh 02: Chụp ảnh thể hiện kích thước hố móng nhà: Chiều rộng, độ sâu (ít nhất 4 ảnh)..

  - Hình ảnh 03: Sau khi thi công bê tông lót móng (ít nhất 1 ảnh).

  - Hình ảnh 04: Kiểm tra cốt thép trước khi đổ bê tông. Hình ảnh phải thể hiện được khoảng cách thép (gồm thép cấu tạo), con kê. Chụp những vị trí giao nhau dầm, cột, các vị trí nối thép (ít nhất 8 ảnh).

  - Hình ảnh 05: Chụp ảnh sau khi tháo cốp pha (ít nhất 4 ảnh).

  - Hình ảnh 06: Chụp ảnh xây tường, các vị trí tiếp giáp cột. Đối với công trình sử dụng trần thạch cao, chụp ảnh sau khi thi công lắp dựng xương trần (hình ảnh thể hiện chi tiết khung xương), chụp ảnh tấm trần trước và sau lắp dựng (ít nhất 4 ảnh).

  - Hình ảnh 07: Chụp ảnh công tác hoàn thiện nhà (ít nhất 2 ảnh).

  - Để hình ảnh khi chụp không bị lỗi, đơn vị cần lưu ý:

    - Chọn góc chụp hợp lý, phải lấy hết kích thước đo đối tượng cần chụp. Hình ảnh phải thấy rõ kích thước, thông tin trong bảng tên.

    - Tuyệt đối không can thiệp chỉnh sửa hình ảnh, gửi hình ảnh qua facebook, zalo, viber…, hoặc các phần mềm có tính chất nén dữ liệu sẽ làm mất tọa độ.

    - Trước khi chụp hình cần bật chế độ định vị đủ thời gian để máy nhận được vệ tinh, tránh trường hợp không có tọa độ hoặc tọa độ bị sai khác so với thực tế.

    - Biên tập hình ảnh khoa học theo đúng thứ tự trong chương trình (đào móng, lắp đặt cốt thép, đổ bê tông, dựng trụ, lấp móng…).

    - Cần đưa đúng số lượng hình ảnh theo quy định lên chương trình, không đưa quá nhiều hình ảnh giống nhau gây lãng phí tài nguyên server.

## Thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn:

Kể từ ngày chủ đầu tư tổ chức bàn giao mặt bằng thi công.

## Báo cáo và thời gian thực hiện:

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nhà thầu phải báo cáo chủ đầu tư về tiến độ và thời gian thực hiện các công việc theo tuần.

## Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:

Yêu cầu về nhân sự cần thiết cho gói thầu và cho từng vị trí: Theo Chương III – Tiêu chuẩn đánh giá E-HSDT.

## Trách nhiệm của Chủ đầu tư (Bên mời thầu):

  - Quyền hạn:

    - Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị cho nhà thầu thi công xây dựng công trình và bộ phận thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.

    - Khi phát hiện các sai phạm về chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng công trình thì phải buộc nhà thầu dừng thi công và yêu cầu khắc phục hậu quả.

    - Chủ đầu tư có quyền kiểm tra theo kế hoạch hoặc đột xuất trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng của nhà thầu tư vấn giám sát. Nếu phát hiện nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện không đúng các điều khoản hợp đồng đến lần thứ 3 thì nhà thầu tư vấn giám sát bị đình chỉ thực hiện, thu hồi bảo lãnh thực hiện hợp đồng và thanh lý hợp đồng (ví dụ: thiếu cán bộ so với đề xuất của nhà thầu theo từng giai đoạn thi công công trình, …).

  - Trách nhiệm:

    - Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho nhà thầu tư vấn các thông tin, tài liệu liên quan đến dự án mà Chủ đầu tư có được trong khoảng thời gian sớm nhất theo đề nghị của nhà thầu tư vấn;

    - Chủ đầu tư sẽ cung cấp cho nhà thầu tư vấn một (01) bản sao của tất cả các tài liệu liên quan đến thiết kế, hợp đồng đã ký kết với các nhà thầu khác;

    - Chủ đầu tư sẽ cùng hợp tác với nhà thầu tư vấn và tạo điều kiện đến mức tối đa cho nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng;

    - Thanh toán: Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu toàn bộ giá hợp đồng theo đúng các qui định được thoả thuận trong hợp đồng.

    - Thông tin: CĐT sẽ trả lời bằng văn bản các đề nghị hay yêu cầu của TVGS trong vòng 7 ngày làm việc.

    - Nhân lực của Chủ đầu tư: CĐT có trách nhiệm cử những cá nhân có đủ năng lực và chuyên môn phù hợp với từng công việc để làm việc với TVGS.

    - Chủ đầu tư sẽ cùng bàn bạc và đi tới thống nhất trước khi quyết định các vấn đề quan trọng liên quan đến phạm vi công việc của nhà thầu tư vấn

- Chủ đầu tư sẽ cấp biên bản xác nhận việc hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng này cho nhà thầu tư vấn. Tuy nhiên tất cả việc phê duyệt hay cấp bất kỳ văn bản nào của Chủ đầu tư không làm giảm trách nhiệm của nhà thầu tư vấn trong quá trình thực hiện hợp đồng.