## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

MỤC 1.  YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH, GÓI THẦU:

I.1. Tên công trình, tên gói thầu:

- Tên công trình: Xử lý sự cố năm 2025 của Công ty Truyền tải điện 2

- Tên gói thầu: “Gói thầu: Cung cấp VTTB (bao gồm cài đặt, cấu hình) phục vụ thi công sửa chữa BCU 7SJ85 ngăn 278 tại Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi”

I.2. Địa điểm thực hiện:

- Địa điểm giao hàng: Kho Vật tư Công ty Truyền tải điện 2, Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

- Địa điểm thực hiện dịch vụ:

+ TBA 500 kV Dốc Sỏi: địa chỉ xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

I.3. Quy mô thực hiện của gói thầu:

Cung cấp vật tư thiết bị và dịch vụ thực hiện cho hạng mục công trình xử lý sự cố theo Quyết định số 3140/QĐ-PTC2 ngày 03/12/2025 của Công ty Truyền tải điện 2 về việc phê duyệt phương án kỹ thuật và dự toán.

Chi tiết khối lượng thực hiện theo Mẫu số 01A và 01D Chương IV.

I.4. Thời gian thực hiện gói thầu:

- Nhà thầu sẽ cung cấp hàng hoá và dịch vụ có liên quan như đã mô tả theo Mẫu số 01A và 01D Chương IV trong vòng 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Chi tiết lịch giao hàng, tài liệu và bản vẽ như bảng bên dưới:

| Stt | Mô tả hàng hoá-dịch vụ | Địa điểm giao hàng | Thời gian giao hàng và hoàn thành các dịch vụ liên quan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hàng hóa (để kiểm tra nghiệm thu trước khi lắp đặt). | Theo Mẫu số 01A Chương IV | Theo Mẫu số 01A Chương IV |
| 2 | Đệ trình phương án thi công chi tiết và tài liệu để approval | Văn phòng Công ty Truyền tải điện 2, số 220 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng | Chậm nhất sau 2 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 3 | Tài liệu sau cùng. |  | Chậm nhất trước 1 tuần kể từ ngày giao hàng |
| 4 | Dịch vụ | Theo Mẫu số 01D Chương IV | Theo Mẫu số 01D Chương IV |

Ghi chú :

1. Bên Dự thầu phải chào đủ số lượng của tất cả các mặt hàng nêu trên.

2. Các mốc thời hạn: Được tính kể từ ngày ký hợp đồng (bao gồm cả ngày nghỉ theo quy định của Nhà nước).

Bên dự thầu có thể đề nghị các mốc tiến độ và số lượng phải giao hàng khác với tiến độ yêu cầu của Bên mời thầu.

II.  YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:

II.1. Yêu cầu về kỹ thuật chung:

- Vật tư thiết bị chào thầu mới 100 % (chưa qua sử dụng) và đầy đủ vật tư phục vụ thi công, thay thế thiết bị hiện hữu.

- Thiết bị có đầy đủ tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cho từng thiết bị (bằng tiếng Việt/tiếng Anh).

- Cung cấp đủ tài liệu chứng minh đáp ứng các thông số, đặc tính kỹ thuật của thiết bị chào thầu.

- Có đầy đủ chứng chỉ nguồn gốc, chất lượng (CO, CQ) biên bản kiểm tra xuất xưởng của nhà chế tạo.

- Nhà sản xuất rơ le chính: SIEMENS, ABB, SEL, AREVA, Toshiba hoặc tương đương và phù hợp với qui định EVNNPT về tiêu chuẩn an toàn.

- Thử nghiệm mẫu: Thiết bị thử nghiệm mẫu phải giống như mục cung cấp (Nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu theo quy định trong tài liệu đấu thầu). Thử nghiệm mẫu phải được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, hợp pháp, đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005.

- Yêu cầu rơ le bảo vệ phải được chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255 (phiên bản cập nhật mới nhất).

- Tần số: 50Hz

- Nguồn cung cấp:

+ Nguồn tự dùng định mức: 220VDC

+ Dải điện áp cấp nguồn cho rơ le:  60-250VDC

- Rơ le phải hỗ trợ để người dùng linh hoạt lập trình logic vận hành thông qua phần mềm.

- Yêu cầu bảo mật: phải có mật khẩu bảo vệ cho mục đích bảo mật dữ liệu & tránh sự thay đổi giá trị cài đặt không mong muốn, tránh thao tác nhầm đóng cắt thiết bị.

+ Bao gồm phần mềm giao tiếp và dây kết nối rơle với mạng hệ thống điều khiển tích hợp; dây kết nối rơ le với máy tính.

+ Tài liệu hướng dẫn cài đặt và vận hành của rơ le.

- Nhà thầu chịu trách nhiệm đóng gói vận chuyển (bao gồm chi phí bảo hiểm) bàn giao VTTB tại kho Vật tư Công ty Truyền tải điện 2, Khu công nghiệp Hòa Cầm, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Sau khi PTC2 tổ chức nghiệm thu VTTB, nhà thầu có trách nhiệm tiếp nhận, vận chuyển đến hiện trường công trình TBA 500 kV Dốc Sỏi tổ chức thực hiện dịch vụ.

- VTTB chào thầu phù hợp với điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng cho: TBA 500 kV Dốc Sỏi: địa chỉ xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

II.2. Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:

Nhà thầu phải nộp trong Hồ sơ dự thầu các tài liệu sau:

+ Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị.

+ Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu.

Nhà thầu phải điền đầy đủ các thông tin đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật trong bảng điền thông số, đồng thời cung cấp đầy đủ các tài liệu để chứng minh tính đúng đắn của các thông số do nhà thầu điền (tài liệu kỹ thuật, catalog, các loại test, bản vẽ liên quan, bảng cam kết của nhà sản xuất...). Các loại test với thiết bị thử nghiệm mẫu phải giống như mục cung cấp (Nhà sản xuất, nước sản xuất, mã hiệu theo quy định trong tài liệu đấu thầu). Việc thiếu các thông tin dữ liệu kỹ thuật và không có tài liệu chứng minh tính đúng đắn các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của hồ sơ mời thầu được xem là không đạt.

Các hạng mục đánh dấu * tại Bảng dữ liệu là yêu cầu cơ bản của đặc tính kỹ thuật thiết bị chính, nhà thầu không đáp ứng hoặc không chứng minh được tính đáp ứng của các yêu cầu cơ bản trên sẽ được xem là không đạt yêu cầu

Bảng dữ liệu yêu cầu kỹ thuật của hàng hóa như sau:

II.2.1. Thiết bị điều khiển mức ngăn (BCU) ngăn 278 TBA 500 kV Dốc Sỏi

| STT | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Hàng hóa |  |  |
| *1 | Số lượng | 01 cái |  |
| 2 | Hãng sản xuất/Nước sản xuất | Ghi rõ |  |
| 3 | Mã hiệu | Ghi rõ |  |
| *4 | Năm sản xuất | 2025 trở về sau |  |
| *5 | Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 60255 (mới nhất) hoặc tương đương |  |
| *6 | Kiểu | Kỹ thuật số, chức năng hòa đồng bộ (F25), BCU |  |
| *7 | Dòng đầu vào định mức (In) | 1A, có thể lựa chọn giữa 1A và 5A bằng phần mềm cấu hình |  |
| *8 | Khả năng chịu quá tải của các cuộn mạch dòng đầu vào: |  |  |
|  | - Liên tục | ≥ 4 In |  |
|  | - Trong thời gian 10s | ≥ 30 In |  |
|  | - Trong thời gian 1s | ≥ 100 In |  |
|  | - Trong thời gian ½ chu kỳ | ≥ 250 In |  |
| *9 | Số cuộn đầu vào dòng điện | ≥ 04 |  |
| *10 | Khả năng làm việc của các cuộn mạch áp đầu vào: |  |  |
|  | - Điện áp đầu vào định mức (Un) | 100÷120 VAC |  |
|  | - Điện áp chịu đựng liên tục | 230 VAC |  |
|  | - Công suất tiêu thụ | < 0,1VA |  |
| *11 | Số cuộn đầu vào điện áp | ≥ 04 |  |
| *12 | Điện áp tự dùng định mức (Uaux.) | 220 VDC |  |
| *13 | Số đầu vào (Binary Input) | ≥ 77 |  |
|  | - Điện áp làm việc của đầu vào | 220 VDC÷250 VDC |  |
|  | + Pick-up: | ≥ 176 VDC |  |
|  | + Drop-out: | ≤ 88 VDC |  |
|  | - Dòng điện tiêu thụ lúc làm việc | Max 2,5 mA |  |
|  | - Công suất tiêu thụ | ≤ 0,6 VA |  |
| *14 | Số đầu ra (Output Relay) | ≥ 26 |  |
|  | Khả năng làm việc của tiếp điểm: |  |  |
|  | + Điện áp làm việc | 250 VDC |  |
|  | + Dòng làm việc liên tục | ≥ 5 A |  |
|  | + Chịu quá dòng trong thời gian 1s | ≥ 30 A |  |
|  | + Chịu quá dòng trong thời gian 30ms | ≥ 250 A |  |
|  | + Thời gian tác động | ≤ 10 ms |  |
| 15 | Hàng kẹp đấu nối đầu vào/ ra | Loại vặn vít |  |
| *16 | Số đèn led chỉ thị | ≥ 16 |  |
| *17 | Số nhóm cài đặt | ≥ 8 |  |
| *18 | Màn hình LCD hiển thị đầy đủ sơ đồ và thông tin vận hành | Yêu cầu |  |
| *19 | Các chức năng được tích hợp bảo vệ, giám sát, đo lường: |  |  |
|  | + Chức năng BCU | Yêu cầu |  |
|  | + Chức năng hòa đồng bộ F25 | Yêu cầu |  |
|  | + Chức năng giám sát mạch cắt F74 | Yêu cầu |  |
|  | + Đo lường: U, I, cos φ, P, Q | Yêu cầu |  |
|  | + Giám sát: U1, U2, 3U0, Usync, 3I0 | Yêu cầu |  |
|  | + Ghi sự cố FR | Yêu cầu |  |
|  | + Định vị sự cố FL | Yêu cầu |  |
|  | + Logic do người dùng tự định nghĩa | Yêu cầu |  |
|  | + Đo góc pha (PMU) | Yêu cầu |  |
|  | + Bản ghi sự cố | ≥128 bản ghi (mỗi bản ghi 1000 sự kiện) |  |
|  | + Bản ghi sự kiện | ≥2000 thông tin sự kiện vận hành |  |
|  | + Các chức năng khác theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất | Yêu cầu ghi rõ |  |
| *20 | Phím nhấn mặt trước BCU cho cài đặt thông số và lựa chọn, thao tác thiết bị | Yêu cầu |  |
| *21 | Số cổng thông tin nối tiếp ở mặt trước & mặt sau cho cấu hình và cài đặt rơ le và giao diện truyền thông | USB, RJ45 & 02 cổng quang cho giao diện truyền thông |  |
| *22 | Cổng truyền thông của rơ le hỗ trợ các giao thức mạng như: RSTP, PRP, HSR | Yêu cầu |  |
| *23 | Đồng bộ thời gian | SNTP |  |
| *24 | Giao thức truyền thông | Chuẩn IEC 61850 |  |
| *25 | Điều kiện vận hành |  |  |
|  | Lắp đặt trong nhà | Yêu cầu |  |
|  | Nhiệt độ môi trường | -10°C÷55°C |  |
|  | Độ ẩm | 0÷93% |  |
| *26 | Phần mềm cài đặt và cấu hình cho rơ le bảo vệ và dây kết nói với máy tính | Yêu cầu cung cấp |  |
| *27 | Dây quang dùng kết nối rơ le với mạng LAN hệ thống điều khiển tích hợp | Yêu cầu |  |

II.3. Các yêu cầu khác:

II.3.1 Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung cấp tài chính:

Nhà thầu tham chiếu theo E-ĐKCT Chương VII HSMT

II.3.2 Các yêu cầu về dịch vụ liên quan:

- Nhà thầu phải cam kết thực hiện đày đủ khối lượng phần dịch vụ như sau:

| STT | Dịch vụ liên quan | Yêu cầu | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1* | Lắp đặt phần truyền thông liên quan Rơle (cáp quang, switch…) | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành |  |
| 2* | Cài đặt, cấu hình điều khiển, liên động, thực hiện chức năng BCU | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành |  |
| 3* | Cài đặt, cấu hình và ghép nối BCU mới lên hệ thống điều khiển tích hợp hiện hữu Sicampas_Siemens tại TBA 500 kV Dốc Sỏi | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành |  |
| 4* | - Cấu hình, khai báo BCU mới lên hệ thống SCADA hiện hữu tại trạm. - Thử nghiệm point to point và nghiệm thu end-to-end tín hiệu SCADA BCU mới về các Trung tâm điều độ liên quan. | Đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vận hành |  |
| 5* | Phối hợp kiểm tra, thí nghiệm, tổng mạch điều khiển, liên động, bảo vệ BCU theo phiếu chỉnh định rơle mới | BCU mới đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành |  |

- Nhà thầu phải cam kết thực hiện đầy đủ khối lượng phần dịch vụ như phụ lục: “Mẫu số 01D: CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN” gửi đính kèm.

- Nhà thầu có trách nhiệm khảo sát hiện trường, lập biện pháp thi công chi tiết cho công tác cấu hình và ghép nối rơle bảo vệ mới lên hệ thống điều khiển tích hợp Sicam Pas hiện hữu và Scada tại TBA 500 kV Dốc Sỏi, kiểm tra tín hiệu end-to-end dữ liệu SCADA từ rơle bảo vệ máy cắt mới về  các Trung tâm điều độ liên quan thuộc phạm vi gói thầu tại TBA 500 kV Dốc Sỏi đạt tiêu chuẩn kỹ thuật vận hành.

-  Nhà thầu phải cung cấp thư xác nhận của người sử dụng, hợp đồng tương tự hoặc hồ sơ pháp lý để chứng minh nhà đã từng thực hiện thành công việc cung cấp và dịch vụ lắp đặt rơle có tính chất tương tự.

II.3.3. Yêu cầu về cam kết chất lượng vận hành thiết bị và bảo trì bảo hành:

- Cung cấp “Bản cam kết tuổi thọ vận hành cho từng chủng loại thiết bị”.

- Cung cấp “Bản cam kết tỷ lệ (xác suất) khiếm khuyết và hỏng hóc của từng chủng loại thiết bị và cam kết có mặt tại hiện trường để điều tra, xác định nguyên nhân khiếm khuyết, hỏng hóc, sự cố và phải khắc phục nếu do lỗi của nhà sản xuất khi chủ đầu tư yêu cầu”.

II.3.4 Đấu thầu bền vững:

VTTB chào thầu phải bảo đảm hàng hóa thân thiện môi trường.

II.3.5 Phương án thay thế:

II.3.5 Thu hồi vật tư thay thế: Không có

MỤC 2 BẢN VẼ: không có

MỤC 3 KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM:

- Thử nghiệm mẫu phải được thực hiện bởi phòng thử nghiệm độc lập, hợp pháp, đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025:2005.

- Yêu cầu rơ le bảo vệ phải được chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn IEC 60255 (phiên bản cập nhật mới nhất) hoặc tương đương.

MỤC 4 PHỤ LỤC HÌNH ẢNH THAM KHẢO: Không có.

Mẫu số 01A: PHẠM VI CUNG CẤP HÀNG HÓA

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Mô tả hàng hóa(1) | Địa điểm dự án | Ngày giao hàng(2) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ngày giao hàng sớm nhất [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực] | Ngày giao hàng muộn nhất [ghi số ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực] |
|  | BCU mới có đầy đủ In/Out, thực hiện đầy đủ chức năng BCU tương đương rơ le hiện hữu, có phần mềm kết nối cấu hình và chỉnh định thông số, có bảng ghi sự kiện, có cổng kết nối đồng bộ thời gian theo thủ tục SNTP, có giao thức truyền thông IEC61850 và cổng quang, dây quang kết nối BCU với mạng lan hệ thống điều khiển tích hợp hiện hữu TBA 500 kV Dốc Sỏi. . | Cái | 01 | Kỹ thuật số, BCU. | TBA 500 kV Dốc Sỏi | 90 | 120 |
|  | Dây điện đồng đơn 2,5 mm2 | m | 100 |  |  |  |  |
|  | Đầu cốt đồng 2,5 mm2 | cái | 100 |  |  |  |  |
|  | Găng số 0-9, X (01 hộp/loại) | Hộp | 11 |  |  |  |  |
|  | Băng keo cách điện | cuộn | 02 |  |  |  |  |

Mẫu số 01D: CÁC DỊCH VỤ CÓ LIÊN QUAN

| STT | Mô tả dịch vụ | Khối lượng mời thầu | Đơn vị tính | Địa điểm thực hiện dịch vụ | Ngày hoàn thành dịch vụ(2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lắp đặt phần truyền thông liên quan BCU (cáp quang, switch…) ngăn 278 TBA 500 kV Dốc Sỏi | 01 | Rơ le | TBA 500kV Dốc Sỏi. | 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực |
| 2 | Cài đặt, cấu hình điều khiển, liên động, thực hiện chức năng BCU | 01 | Rơ le |  |  |
| 3 | Cài đặt, cấu hình và ghép nối BCU mới lên hệ thống điều khiển tích hợp hiện hữu Sicampas_Siemens tại TBA 500 kV Dốc Sỏi | 01 | Rơ le |  |  |
| 4 | - Cấu hình, khai báo BCU mới lên hệ thống SCADA hiện hữu tại trạm. - Thử nghiệm point to point và nghiệm thu end-to-end tín hiệu SCADA BCU mới về các Trung tâm điều độ liên quan. | 01 | Rơ le |  |  |
| 5 | Phối hợp lắp đặt, kiểm tra, thí nghiệm, tổng mạch điều khiển, liên động, bảo vệ BCU theo phiếu chỉnh định rơle mới | 01 | Rơ le |  |  |