Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

CHƯƠNG V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự án: SCTX năm 2026.

- Tên gói thầu: 01HH-SXKD-2026: Mua sắm vật tư, thiết bị điện phục vụ SCTX - Đợt 1 năm 2026.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Địa điểm cung cấp: Tại NMTĐ Đồng Nai 3 xã Bảo Lâm 4, tỉnh Lâm Đồng; Tại NMTĐ Đồng Nai 4 xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng.

- Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Mô tả thông tin liên quan đến hàng hóa thuộc gói thầu: các hàng hóa thuộc các thiết bị chính:

+ Bộ CPU điều khiển AC 800M - PM866AK01 được cài đặt, cấu hình thông số thiết bị đảm bảo đưa thiết bị vào làm việc tương thích với hệ thống hiện hữu và đảm bảo thiết bị vận hành đồng bộ, ổn định với hệ thống điều khiển hiện hữu tại NMTĐ Đồng Nai 3.

+ Module chuyển đổi tín hiệu tương tự/ số bảo vệ tổ máy REG670 NMTĐ Đồng Nai 3 làm việc lâu ngày gây nên quá nhiệt các linh kiện dẫn đến hay báo lỗi Rơ le RED670, thiết bị đảm bảo đưa vào làm việc tương thích với hệ thống hiện hữu và vận hành ổn định với hệ thống Rơ le bảo vệ hiện hữu tại NMTĐ Đồng Nai 3.

+ Đường dây tải điện 22kV trên không Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 4 đi qua địa hình đồi núi hay xảy ra sự cố mất điện ảnh hưởng đến làm việc các hệ thống thiết bị Đập tràn, cửa nhận nước.

+ Cảm biến mức dầu thùng dầu áp lực điều tốc được lắp đặt, cấu hình thông số thiết bị đảm bảo đưa vào làm việc tương thích với hệ thống hiện hữu và đảm bảo thiết bị vận hành ổn định với hệ thống điều khiển hiện hữu tại NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

+ Các Module Module AI810, Module AI830A RTD, Module DO, Module CI853 được cài đặt, cấu hình thông số thiết bị đảm bảo đưa vào làm việc tương thích với hệ thống và đảm bảo thiết bị vận hành ổn định với hệ thống điều khiển hiện hữu AC800M - PM864AK01 Redundant Processor Unit/ AC800M - PM866AK01 Redundant Processor Unit tại NMTĐ Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4.

- Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Thông tin về ký mã hiệu (nếu có)/Nhà sản xuất theo thiết kế dự án/nhà sản xuất chủ đầu tư đã/đang sử dụng (nếu có) | Hạng mục yêu cầu chứng minh tương đương (nếu yêu cầu đánh dấu (x) |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | TIỂU TU H1 ĐN3 |  |  |
|  | TỔ ĐIỆN |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |  |
|  | Tua bin thủy lực |  |  |
| 1 | Tủ điện kt 300x200x130mm | CK0/ Sino |  |
|  | Máy phát thủy lực |  |  |
| 2 | Chổi than kích từ máy phát | NCC 634/ Morgan |  |
| 3 | Máy hút bụi thắng | GAS 12-25 (26L-1200W)/ Bosch |  |
| 4 | Máy hút hơi dầu ổ đỡ | GP 250/ Losma | X |
| 5 | Bộ sấy máy phát | D090FT/ BCE |  |
| 6 | Bộ lọc cho máy hút hơi dầu ổ hướng dưới | G2-G3-F7-F9/ losma |  |
| 7 | Bộ lọc cho máy hút hơi dầu ổ đỡ | H13G/ Losma |  |
|  | Máy biến áp chính |  |  |
| 8 | Rơ le nhiệt 7 - 10A | LRD14/ Schneider |  |
| 9 | Contactor 3 pha 9A | LC1D09/ Schneider |  |
| 10 | Bộ đếm sét | 3EX5 050-3A/ Siemens | X |
|  | Hệ thống kích từ |  |  |
| 11 | Quạt làm mát MBA khô | GFDD-365-150/ Sanda |  |
|  | Hệ thống dầu điều khiển |  |  |
| 12 | Đèn chiếu sáng tủ điều khiển | T5LED-10W/ Leipole |  |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |  |
| 13 | Aptomat 3 cực 16A | DZ108-20/ Chint |  |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 14 | Quạt làm mát MBA khô | GFDD-365-150/ Sanda |  |
| 15 | Bộ tay vặn thao tác nối dài MCCB 400V | CZ2-145/ Schneider |  |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |  |
|  | Máy phát thủy lực |  |  |
| 16 | Cảm biến nước lẫn trong dầu | HWIO-110-D/ Clake Fololo | X |
|  | Hệ thống Thắng, kích nâng, hút bụi thắng |  |  |
| 17 | Rơ le thời gian | DH48S-S/ Omron |  |
| 18 | Bộ điều khiển lập trình | 6ES7215-1AG40-0XB0/ Siemens | X |
| 19 | Module I/O | 6ES7223-1BL32-0XB0/ Siemens | X |
| 20 | Dây cáp điện 0.75mm2 | VCm 1 x 0.75 mm2/ Cadivi |  |
|  | HT Báo và chữa cháy máy phát |  |  |
| 21 | Bình ắc quy khô 12V/7Ah | CP1270/ Vision |  |
|  | Thiết bị đầu cực máy phát |  |  |
| 22 | Rơ le giám sát cuộn trip máy cắt | TSG912X22L22/ Scharer Elektronik | X |
|  | Hệ thống kích từ |  |  |
| 23 | Bộ nguồn chuyển đổi nguồn AC/DC | MPS10/5-230/24/48/ MURR Elektronik |  |
| 24 | Bộ lọc nguồn điều khiển | 10415/ MURR Elektronik |  |
| 25 | Khối truyền thông Modbus | NMBA-01 V1.8/3BHE025093R0001/ ABB | X |
| 26 | Bộ chia mạng | EDS-305-M-SC/ Moxa |  |
| 27 | Contactor mồi từ | IORE63-20-MT/ Telarc |  |
| 28 | Đồng hồ giám sát nhiệt độ cuộn dây | LD-B10/ Fujian |  |
|  | Hệ thống điều khiển, giám sát |  |  |
| 29 | Rơ le phụ̣ 220Vdc | CR-M220DC4L/ ABB |  |
| 30 | Module DI 810 | 3BSE008508R1/ ABB | X |
| 31 | Module DO 810 | 3BSE008510R1/ ABB | X |
|  | Hệ thống Rơ le bảo vệ máy phát và máy biến áp chính |  |  |
| 32 | Aptomat 2 cực 4A | A9N61524/ Schneider |  |
|  | Hệ thống dầu điều khiển |  |  |
| 33 | Bộ chuyển đổi mức dầu 800mm | NIVOTRACKP MTL-508-2/ NIVELCO | X |
| 34 | Tiếp điểm đo mức dầu | NIVOFLIP MAK-100-0/ NIVELCO |  |
| 35 | Đồng hồ đo nhiệt độ | PIC101A-VI-230/ Selec |  |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |  |
| 36 | Bộ chuyển đổi điện áp - dòng điện | Z202-H/ Seneca |  |
| 37 | Bộ khởi động mềm 470A | PSTX470-600-70 (Part no: 1SFA898116R7000)/ ABB | X |
|  | Hệ thống khí nén |  |  |
| 38 | Rơ le phụ 24Vdc | DRM 570024LT/ Weidmuller |  |
| 39 | Rơ le phụ 220Vac | DRM 570730LT/ Weidmuller |  |
| 40 | Aptomat 2 cực 10A | M9U21210/ Schneider |  |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 41 | Bộ chuyển đổi nguồn tự động 630A | TA63D3L6304TPE/ Schneider | X |
| 42 | Bộ giám sát nhiệt độ MBA khô | KWD-3K306RD/ Sanda |  |
|  | TIỂU TU H2 ĐN3 |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H2 |  |  |
|  | Máy phát thủy lực |  |  |
| 43 | Chổi than kích từ máy phát | NCC 634/ Morgan |  |
| 44 | Máy hút bụi thắng | GAS 12-25 (26L-1200W)/ Bosch |  |
| 45 | Máy hút hơi dầu ổ hướng dưới | ICARUS S/ Losma | X |
|  | Máy biến áp chính |  |  |
| 46 | Rơ le nhiệt 7 - 10A | LRD14/ Schneider |  |
| 47 | Contactor 3 cực 9A | LC1D09/ Schneider |  |
| 48 | Dây cáp điện 1.5mm2 màu đỏ | CV 1,5mm2/ Cadivi |  |
| 49 | Dây cáp điện 1.5mm2 màu xanh | CV 1,5mm2/ Cadivi |  |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |  |
| 50 | Quạt treo tường công nghiệp | KWP3F-2460/ Dasin |  |
| 51 | Aptomat 3 cực 16A | DZ108-20/ Chint |  |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 52 | Quạt làm mát MBA khô | GFDD-365-150/ Sanda |  |
| 53 | Máy cắt 400V | Masterpact MT32 H1/ Schneider | X |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H2 |  |  |
|  | Turbine thủy lực |  |  |
| 54 | Cảm biến đo mức dầu | PR-46X/ 1mOil/ Keller | X |
|  | Thiết bị đầu cực máy phát |  |  |
| 55 | Rơ le giám sát điện áp | K8AK-PH1/ Omron |  |
| 56 | Điện trở mạch giám sát đóng, cắt | HS25 8K9 J/ Arcol |  |
|  | Máy biến thế chính |  |  |
| 57 | Rơ le giám sát điện áp | K8AK-PH1/ Omron |  |
|  | Hệ thống kích từ |  |  |
| 58 | Đèn chiếu sáng tủ điều khiển | T5LED-10W/ Leipole |  |
|  | Hệ thống điều khiển giám sát |  |  |
| 59 | Rơ le phụ̣ 220Vdc | CR-M220DC4L/ ABB |  |
|  | Rơ le bảo vệ máy phát máy biến áp |  |  |
| 60 | Module chuyển đổi tương tự/ số | 1MRK002133-ABr02/ Hitachi | X |
| 61 | Rơ le trung gian giám sát nguồn 220VDC | RXSF1/ RK 271 019-AS/ Hitachi | X |
|  | Hệ thống dầu điều khiển |  |  |
| 62 | Bộ chuyển đổi mức dầu 1000mm | NIVOTRACKP MTL-510-2/ NIVELCO | X |
| 63 | Tiếp điểm đo mức dầu | NIVOFLIP MAK-100-0/ NIVELCO |  |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |  |
| 64 | Bộ chia dòng | ACT20P-CI-2CO-OLP-S/ Weidmuller |  |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 65 | Bộ chuyển đổi nguồn tự động 800A | TA80D3L8004TPE/ Schneider | X |
| 66 | Đồng hồ đo lường đa năng | Acuvim-CL-D-5A-P1V4/ Accuenergy |  |
|  | SCTX ĐN3 |  |  |
|  | TỔ SCĐ |  |  |
|  | Trạm phân phối (220kv) |  |  |
|  | Phát tuyến đường dây truyền tải 220 KV (271, 272, 273, 274) |  |  |
| 67 | Tiếp điểm chính dao cách ly 220kV | Pinggao | X |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |  |
|  | Hệ thống điều khiển nhà máy |  |  |
| 68 | Bộ CPU điều khiển | AC 800M-PM866AK01 Processor Unit/ Part no: 3BSE076939R1/ ABB | X |
|  | TIỂU TU H1 ĐN4 |  |  |
|  | TỔ ĐIỆN |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |  |
|  | Tua bin thủy lực |  |  |
| 69 | Aptomat 3 cực 40A | BBD3403CNV/ Panasonic |  |
| 70 | Contactor 3 cực 50A | 3RT2036-1AP00/ Siemens |  |
| 71 | Tủ điện kt 300x200x130mm | CK0/ Sino |  |
|  | Máy phát thủy lực |  |  |
| 72 | Chổi than kích từ máy phát | NCC 634/ Morgan |  |
| 73 | Máy hút bụi thắng | GAS 12-25 (26L-1200W)/ Bosch |  |
| 74 | Máy hút hơi dầu ổ đỡ | GP 250/ Losma | X |
| 75 | Máy hút hơi dầu | ICARUS S/ Losma | X |
| 76 | Bộ sấy máy phát | D090FT/ BCE |  |
|  | Máy biến áp chính |  |  |
| 77 | Rơ le nhiệt 7 - 10A | LRD14/ Schneider |  |
| 78 | Rơ le nhiệt 5,5 - 8A | LRD12/ Schneider |  |
| 79 | Contactor 3 cực 9A | LC1D09/ Schneider |  |
| 80 | Dây cáp điện Ovan 2x2.5 mm2 | VCmo 2x2.5 mm2/ Cadivi |  |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |  |
| 81 | Dây cáp điện 3x240+1x185 | CVV/DSTA-3x240+1x185/ Cadivi |  |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 82 | Quạt làm mát MBA khô | GFDD-365-150/ Sanda |  |
| 83 | Đèn led báo pha màu vàng | XA2EVM5LC/ Schneider |  |
| 84 | Đèn led báo pha màu xanh | XA2EVM3LC/ Schneider |  |
| 85 | Đèn led báo pha màu đỏ | XA2EVM4LC/ Schneider |  |
| 86 | Đèn led báo pha màu trắng | XA2EVM1LC/ Schneider |  |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |  |
|  | Tua bin thủy lực |  |  |
| 87 | Đầu nối valve solenoid 24Vdc | DIN EN 175301-803/ AC&E |  |
| 88 | Đầu nối valve solenoid 220Vac | DIN EN 175301-803/ AC&E |  |
|  | Thiết bị phụ trợ máy phát |  |  |
| 89 | Rơ le thời gian | DH48S-S/ Omron |  |
|  | Hệ thống báo và chữa cháy máy phát |  |  |
| 90 | Bình ắc quy khô 12V/7Ah | CP1270/ Vision |  |
| 91 | Đầu dò nhiệt | FST-951H/ Notiffier | X |
| 92 | Bộ sạc Ắc quy tự động | SWC20/ AST |  |
|  | Hệ thống thắng, kích nâng, hút bụi thắng |  |  |
| 93 | Tiếp điểm hành trình kiểu thân lớn | WLD2-Q/ Omron |  |
|  | Thiết bị đầu cực máy phát |  |  |
| 94 | Rơ le phụ 220Vdc | 62.33.9.220.0040/ Finder |  |
|  | Hệ thống kích từ |  |  |
| 95 | Rơ le phụ 220Vdc | 62.33.9.220.0040/ Finder |  |
| 96 | Đèn chiếu sáng tủ điều khiển | T5LED-10W/ Leipole |  |
|  | Hệ thống điều khiển, giám sát |  |  |
| 97 | Module DI 810 | 3BSE008508R1/ ABB | X |
| 98 | Module DI 830 | 3BSE013210R1/ ABB | X |
| 99 | Module DO 810 | 3BSE008510R1/ ABB | X |
| 100 | Module AI 810 | 3BSE008516R1/ ABB | X |
| 101 | Module AI 830A | 3BSE040662R1/ ABB | X |
| 102 | Đồng hồ giám sát tốc độ quay | ZZK/ Janghe Tonghui | X |
|  | Hệ thống Rơ le bảo vệ máy phát và máy biến áp chính |  |  |
| 103 | Bộ tuýp Led liền máng | TLM-T5-0,6/ Asia |  |
| 104 | Aptomat 2 cực 4A | A9N61524/ Schneider |  |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |  |
| 105 | Rơ le phụ 24Vdc | DRM 570024LT/ Weidmuller |  |
| 106 | Rơ le phụ 220Vac | DRM 570730LT/ Weidmuller |  |
| 107 | Tủ điện kt 500x350x180mm | CK7/ Sino |  |
| 108 | Tiếp điểm hành trình dạng cần gạt | WLCA12-2N/ Omron |  |
| 109 | Bộ chuyển đổi điện áp - dòng điện | Z202-H/ Seneca |  |
| 110 | Bộ khởi động mềm 470A | PSTX470-600-70 (Part no: 1SFA898116R7000)/ ABB | X |
| 111 | Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm | CM-TCN.011S/ ABB |  |
|  | Hệ thống khí nén |  |  |
| 112 | Bộ khởi động mềm 85A | PSTX85-600-70/ Part no: 1SFA898108R7000/ ABB | X |
| 113 | Rơ le phụ 24Vdc | DRM 570024LT/ Weidmuller |  |
| 114 | Rơ le phụ 220Vac | DRM 570730LT/ Weidmuller |  |
| 115 | Bộ chia dòng | ACT20P-CI-2CO-OLP-S/ Weidmuller |  |
| 116 | Bộ điều khiển lập trình | 6ES7215-1AG40-0XB0/ Siemens | X |
| 117 | Module I/O | 6ES7223-1BL32-0XB0/ Siemens | X |
| 118 | Module AI | 6ES7231-4HF32-0XB0/ Siemens | X |
| 119 | Module AO | 6ES7232-4HD32-0XB0/ Siemens | X |
| 120 | Module AI RTD | 6ES7231-5PF32-0XB0/ Siemens | X |
| 121 | Module truyền thông | 6ES7241-1CH32-0XB0 / Siemens |  |
| 122 | Màn hình HMI 10.1" | MT8106iP / Weintek | X |
| 123 | Cáp truyền thông RS485 | 5243/ KTT |  |
| 124 | Dây cáp điện 0.75mm2 | VCm 1 x 0.75 mm2/ Cadivi |  |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 125 | Bộ giám sát nhiệt độ MBA khô | KWD-3K306RD/ Sanda |  |
| 126 | Bộ chuyển đổi nguồn tự động 630A | TA63D3L6304TPE/ Schneider | X |
| 127 | Đồng hồ giám sát nhiệt độ | OMR 700/ Orbit Merret | X |
|  | SCTX ĐN4 |  |  |
|  | TỔ ĐIỆN |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |  |
|  | Tua bin thủy lực |  |  |
| 128 | Đèn cảnh báo xoay | SL15-M2JN-R/ Patlite |  |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 129 | Quạt làm mát MBA khô | GFDD-365-150/ Sanda |  |
| 130 | Dây cáp điện 240mm2 | VCm 1x240/ Cadivi |  |
|  | Trạm phân phối (220kv) |  |  |
|  | Phát tuyến đường dây truyền tải 220 KV (271, 272, 273, 274) |  |  |
| 131 | Tiếp điểm chính dao cách ly 220kV | Pinggao | X |
|  | Hệ thống nguồn tự dùng chung |  |  |
| 132 | Cáp điện cách trung thế cho đường dây tải điện trên không 95mm2 | AsXV 95/16 -12/20(24)kV/ Cadivi | X |
| 133 | Giáp níu dây bọc | HTK-2555/ Mosdorfer |  |
| 134 | Giáp buộc đầu sứ đơn | HTK1-2263/ Maclean Dulhunty Power |  |
| 135 | Sứ ống chỉ | ML-SOC1/ Minh Long |  |
| 136 | Khung đỡ 1 sứ | Uclevis/ Minh Toàn |  |
|  | Hệ thống báo cháy, chữa cháy |  |  |
| 137 | Biến áp cách ly 1 pha | Fusin |  |
|  | Hệ thống bơm tháo cạn, tiêu thấm nước rò rỉ, chống ngập |  |  |
| 138 | Biến áp cách ly 1 pha | Fusin |  |
|  | Hệ thống điều hòa không khí |  |  |
| 139 | Máy điều hòa | FVC125AV1V/ RC125AGY1V/ Daikin | X |
|  | Hệ thống nước sinh hoạt |  |  |
| 140 | Công tắc phao | AT-3M/ ATA |  |
| 141 | Máy nước nóng | AN2 15 RS 2.5 FE - DMX/ Ariston |  |
|  | Khu QLVH NMTĐ Đồng Nai 4 |  |  |
|  | Hệ thống xử lý nước thải |  |  |
| 142 | Tủ điện kt 700x500x300mm | VDN70503012/ Saphaco |  |
| 143 | Tủ điện kt 550x400x180mm | CK8/ Sino |  |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H2 |  |  |
|  | Thiết bị phụ trợ máy phát |  |  |
| 144 | Đầu dò nhiệt | FST-951H/ Notiffier | X |
| 145 | Dây cáp điện 0.75mm2 | VCm 1 x 0.75 mm2/ Cadivi |  |
|  | Hệ thống giám sát thông số thiết bị Đập tràn (tại HTĐK nhà máy) LCU6 |  |  |
| 146 | Module truyền thông Modbus | 3BSE018103R1/ ABB | X |
| 147 | Cảm biến đo lưu lượng cống xả môi trường | UFW-100/ Tokyo Keiki | X |
|  | Cẩu trục chân dê Đập tràn (Gantry crane) |  |  |
| 148 | Biến tần cẩu trục | 20G11NC060JA0NNNNN/ Rockwell Automation | X |
| 149 | Card I/O cho biến tần cẩu trục | 20-750-2262C-2R/ Rockwell |  |
|  | Hệ thống đo mưa |  |  |
| 150 | Module điều khiển nhúng | Arduino Mega 2560 Rev3/ A000067/Arduino |  |
| 151 | Module truyền thông cho hệ nhúng | Arduino Ethernet Shield 2/ A000024/ Arduino |  |
| 152 | Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm | SHT30-SJ57 |  |
|  | Hệ thống quan trắc thông số Đập |  |  |
| 153 | Bộ ghi dữ liệu Datalogger | CR1000X/ Campbell | X |
|  | Trạm phân phối (220kv) |  |  |
|  | Phát tuyến đường dây truyền tải 220 KV (271, 272, 273, 274) |  |  |
| 154 | Bộ chuyển đổi quang điện | FCC-E1C37/ FCTEL | X |
| 155 | Đồng hồ giám sát tần số | E244-41S-G-PL-AG-AG/ Crompton |  |
| 156 | Đồng hồ giám sát điện áp | E244-02V-G-SF-SF-C7/ Crompton |  |
|  | Thanh Cái 220 KV (C21, C22, C23, C24, C29) |  |  |
| 157 | Rơ le bảo vệ dòng điện tổ máy | RXHL 401/ Hitachi | X |
| 158 | Tiếp điểm cửa tủ | HY-R704A/ Hanyonung Nux |  |
| 159 | Cảm biến nhiệt độ nguồn tự cảm ứng | TBR22/ VTI |  |
| 160 | Cảm biến nhiệt độ nguồn Pin | TBR22-B/ VTI |  |
| 161 | Bộ thu thập dữ liệu | GW22/ VTI |  |
|  | Thiết bị CNN, đường hầm, nhà van, đường ống AL, hạ lưu |  |  |
| 162 | Bình ắc quy khô 12V/38Ah | LC-P1238ST/ Panasonic |  |
| 163 | Bộ UPS cấp nguồn | C1K-LCD/ Santak |  |
|  | Thiết bị CNN, đường hầm, nhà van, đường ống AL, hạ lưu |  |  |
| 164 | CPU điều khiển | 6ES7214-2AD23-0XB8/ Siemens | X |
| 165 | Card I/O cho biến tần xe cầu | 20-750-2263C-1R2T/ Rockwell Automation |  |
| 166 | Hộp nối dây tự chống cháy | E265/1GY/ Sino |  |
|  | Hệ thống nguồn tự dùng chung |  |  |
| 167 | Bình ắc quy 1,2V/45Ah | KFX 45P/ HBL |  |
|  | Hệ thống bơm tháo cạn, tiêu thấm nước rò rỉ, chống ngập |  |  |
| 168 | Rơ le phụ 24Vdc | DRM 570024LT/ Weidmuller |  |
| 169 | Rơ le phụ 220Vac | DRM 570730LT/ Weidmuller |  |
| 170 | Bộ điều khiển lập trình | 6ES7215-1AG40-0XB0/ Siemens | X |
| 171 | Module I/O | 6ES7223-1PL32-0XB0/ Siemens | X |
| 172 | Module mở rộng | 6ES7231-5QF32-0XB0/ Siemens | X |
| 173 | Màn hình HMI 7" | X2 Base 7 V2/ Beijer | X |
| 174 | Bộ khởi động mềm 85A | PSTX85-600-70/ Part no: 1SFA898108R7000/ ABB | X |
|  | Hệ thống cẩu trục gian máy |  |  |
| 175 | Card I/O cho biến tần xe cầu | 20-750-2263C-1R2T/ Rockwell Automation |  |
|  | VẬT TƯ BỔ SUNG |  |  |
|  | Tổ thí nghiệm |  |  |
|  | Hệ thống đo mưa |  |  |
| 176 | Module điều khiển nhúng | Arduino Mega 2560 Rev3/ A000067/ Arduino |  |
| 177 | Module truyền thông cho hệ nhúng | Arduino Ethernet Shield 2/ A000024/ Arduino |  |
| 178 | Bộ thu phát không dây | E90-DTU(400SL30)-V8 |  |
| 179 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | SHT30-SJ57 |  |
| 180 | Bộ chuyển đổi nguồn 24Vdc | ZPTW/ Sunshine |  |
| 181 | Bình Ắc quy khô 12V/100Ah | KPH100-12AN/ Le Long |  |
| 182 | Pin năng lượng mặt trời 100W | BCT100M-12/ BlueCarbon |  |
| 183 | Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 60A | MPPT PV 60A/ MPPT |  |
| 184 | Gàu đo lượng mưa | RK400-04/ Rika |  |
| 185 | Tủ điện kt 600x500x300 mm | VBU604030/ Saphaco |  |
| 186 | Bộ kit nhúng | Raspberry Pi 5 16GB |  |
| 187 | Module I/O | 6ES7223-1PL32-0XB0/ Siemens | X |
| 188 | Module AI/AO | 6ES7234-4HE32-0XB0/Siemens | X |
| 189 | Module AI RTD | 6ES7231-5PF32-0XB0/ Siemens | X |
| 190 | Màn hình HMI 10.1" | MT8106iP / Weintek | X |
| 191 | Đầu cắm kết nối profibus | 6ES7972-0BB70-0XA0/ Siemens |  |
| 192 | Bộ hiển thị | PicoScope 2205A/ Pico |  |
|  | VẬT TƯ SỬA CHỮA MBA TD91 NM ĐỒNG NAI 3 |  |  |
| 193 | Biến dòng điện 15,75kV | LMZB2-20/ Dalian Huayi |  |

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể:

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung

- Yêu cầu về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải chào hàng hóa đáp ứng thông số kỹ thuật như mô tả tại bảng yêu cầu về kỹ thuật hoặc tương đương hoặc tốt hơn; Nhà thầu phải chào hàng hóa có xuất xứ rõ ràng trong E-HSDT bao gồm mã hiệu, tên Nhà sản xuất, quốc gia hoặc vùng lãnh thổ sản xuất hàng hóa. Hàng hoá trong phạm vi cung cấp của gói thầu, nhà thầu chỉ được đề xuất 01 xuất xứ hàng hoá tương ứng.

- Hàng hóa do Nhà thầu chào phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật, xuất xứ rõ ràng và sản xuất từ năm 2024 trở lại đây.

- Nhà thầu có cam kết bằng văn bản hỗ trợ kỹ thuật để cài đặt, cấu hình thông số thiết bị đảm bảo đưa thiết bị vào làm việc tương thích với hệ thống hiện hữu Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 các mục 53, 68.

- Nhà thầu có cam kết bằng văn bản hỗ trợ kỹ thuật để lắp đặt, cài đặt, cấu hình thông số thiết bị đảm bảo đưa thiết bị vào làm việc mục 147.

- Đối với các mục 91, 144 phải được cung cấp từ đơn vị có Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC theo quy định (có hồ sơ chứng minh khi giao hàng).

- Về chứng chỉ xuất xứ (CO) và chứng chỉ chất lượng (CQ), yêu cầu bảo hành và các chứng từ khác kèm theo của các mục hàng hóa: Nhà thầu nêu rõ trong E-HSDT việc cung cấp CO, CQ, thời gian  bảo hành và các chứng từ khác kèm theo của hóa chào thầu theo yêu cầu dưới đây:

| Hạng mục số | Tên hàng hóa | Chứng từ kèm theo | Yêu cầu bảo hành |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
|  | TIỂU TU H1 ĐN3 |  |  |
|  | TỔ ĐIỆN |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |  |
|  | Tua bin thủy lực |  |  |
| 1 | Tủ điện kt 300x200x130mm |  | ≥ 12 tháng |
|  | Máy phát thủy lực |  |  |
| 2 | Chổi than kích từ máy phát | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 3 | Máy hút bụi thắng | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 4 | Máy hút hơi dầu ổ đỡ | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 5 | Bộ sấy máy phát |  | ≥ 12 tháng |
| 6 | Bộ lọc cho máy hút hơi dầu ổ hướng dưới |  | ≥ 12 tháng |
| 7 | Bộ lọc cho máy hút hơi dầu ổ đỡ |  | ≥ 12 tháng |
|  | Máy biến áp chính |  |  |
| 8 | Rơ le nhiệt 7 - 10A |  | ≥ 12 tháng |
| 9 | Contactor 3 pha 9A |  | ≥ 12 tháng |
| 10 | Bộ đếm sét | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống kích từ |  |  |
| 11 | Quạt làm mát MBA khô |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống dầu điều khiển |  |  |
| 12 | Đèn chiếu sáng tủ điều khiển |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |  |
| 13 | Aptomat 3 cực 16A |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 14 | Quạt làm mát MBA khô |  | ≥ 12 tháng |
| 15 | Bộ tay vặn thao tác nối dài MCCB 400V |  | ≥ 12 tháng |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |  |
|  | Máy phát thủy lực |  |  |
| 16 | Cảm biến nước lẫn trong dầu | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | HT Thắng,kích nâng,hút bụi thắng |  |  |
| 17 | Rơ le thời gian |  | ≥ 12 tháng |
| 18 | Bộ điều khiển lập trình | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 19 | Module I/O | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 20 | Dây cáp điện 0.75mm2 |  |  |
|  | HT Báo và chữa cháy máy phát |  |  |
| 21 | Bình ắc quy khô 12V/7Ah |  | ≥ 12 tháng |
|  | Thiết bị đầu cực máy phát |  |  |
| 22 | Rơ le giám sát cuộn trip máy cắt | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống kích từ |  |  |
| 23 | Bộ nguồn chuyển đổi nguồn AC/DC | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 24 | Bộ lọc nguồn điều khiển |  | ≥ 12 tháng |
| 25 | Khối truyền thông Modbus | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 26 | Bộ chia mạng | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 27 | Contactor mồi từ | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 28 | Đồng hồ giám sát nhiệt độ cuộn dây | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống điều khiển, giám sát |  |  |
| 29 | Rơ le phụ̣ 220Vdc |  | ≥ 12 tháng |
| 30 | Module DI 810 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 31 | Module DO 810 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống Rơ le bảo vệ máy phát và máy biến áp chính |  |  |
| 32 | Aptomat 2 cực 4A |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống dầu điều khiển |  |  |
| 33 | Bộ chuyển đổi mức dầu 800mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 34 | Tiếp điểm đo mức dầu | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 35 | Đồng hồ đo nhiệt độ |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |  |
| 36 | Bộ chuyển đổi điện áp - dòng điện |  | ≥ 12 tháng |
| 37 | Bộ khởi động mềm 470A | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống khí nén |  |  |
| 38 | Rơ le phụ 24Vdc |  | ≥ 12 tháng |
| 39 | Rơ le phụ 220Vac |  | ≥ 12 tháng |
| 40 | Aptomat 2 cực 10A |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 41 | Bộ chuyển đổi nguồn tự động 630A | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 42 | Bộ giám sát nhiệt độ MBA khô |  | ≥ 12 tháng |
|  | TIỂU TU H2 ĐN3 |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H2 |  |  |
|  | Máy phát thủy lực |  |  |
| 43 | Chổi than kích từ máy phát | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 44 | Máy hút bụi thắng | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 45 | Máy hút hơi dầu ổ hướng dưới | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Máy biến áp chính |  |  |
| 46 | Rơ le nhiệt 7 - 10A |  | ≥ 12 tháng |
| 47 | Contactor 3 cực 9A |  | ≥ 12 tháng |
| 48 | Dây cáp điện 1.5mm2 màu đỏ |  |  |
| 49 | Dây cáp điện 1.5mm2 màu xanh |  |  |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |  |
| 50 | Quạt treo tường công nghiệp |  | ≥ 12 tháng |
| 51 | Aptomat 3 cực 16A |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 52 | Quạt làm mát MBA khô |  | ≥ 12 tháng |
| 53 | Máy cắt 400V | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H2 |  |  |
|  | Turbine thủy lực |  |  |
| 54 | Cảm biến đo mức dầu | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Thiết bị đầu cực máy phát |  |  |
| 55 | Rơ le giám sát điện áp |  | ≥ 12 tháng |
| 56 | Điện trở mạch giám sát đóng, cắt |  | ≥ 12 tháng |
|  | Máy biến thế chính |  |  |
| 57 | Rơ le giám sát điện áp |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống kích từ |  |  |
| 58 | Đèn chiếu sáng tủ điều khiển |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống điều khiển giám sát |  |  |
| 59 | Rơ le phụ̣ 220Vdc |  | ≥ 12 tháng |
|  | Rơ le bảo vệ máy phát máy biến áp |  |  |
| 60 | Module chuyển đổi tương tự/ số | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 61 | Rơ le trung gian giám sát nguồn 220VDC | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống dầu điều khiển |  |  |
| 62 | Bộ chuyển đổi mức dầu 1000mm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 63 | Tiếp điểm đo mức dầu | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |  |
| 64 | Bộ chia dòng | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 65 | Bộ chuyển đổi nguồn tự động 800A | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 66 | Đồng hồ đo lường đa năng |  | ≥ 12 tháng |
|  | SCTX ĐN3 |  |  |
|  | TỔ SCĐ |  |  |
|  | Trạm phân phối (220kv) |  |  |
|  | Phát tuyến đường dây truyền tải 220 KV (271, 272, 273, 274) |  |  |
| 67 | Tiếp điểm chính dao cách ly 220kV | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |  |
|  | Hệ thống điều khiển nhà máy |  |  |
| 68 | Bộ CPU điều khiển | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | TIỂU TU H1 ĐN4 |  |  |
|  | TỔ ĐIỆN |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |  |
|  | Tua bin thủy lực |  |  |
| 69 | Aptomat 3 cực 40A |  | ≥ 12 tháng |
| 70 | Contactor 3 cực 50A |  | ≥ 12 tháng |
| 71 | Tủ điện kt 300x200x130mm |  | ≥ 12 tháng |
|  | Máy phát thủy lực |  |  |
| 72 | Chổi than kích từ máy phát | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 73 | Máy hút bụi thắng | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 74 | Máy hút hơi dầu ổ đỡ | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 75 | Máy hút hơi dầu | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 76 | Bộ sấy máy phát |  | ≥ 12 tháng |
|  | Máy biến áp chính |  |  |
| 77 | Rơ le nhiệt 7 - 10A |  | ≥ 12 tháng |
| 78 | Rơ le nhiệt 5,5 - 8A |  | ≥ 12 tháng |
| 79 | Contactor 3 cực 9A |  | ≥ 12 tháng |
| 80 | Dây cáp điện Ovan 2x2.5 mm2 |  |  |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |  |
| 81 | Dây cáp điện 3x240+1x185 |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 82 | Quạt làm mát MBA khô |  | ≥ 12 tháng |
| 83 | Đèn led báo pha màu vàng |  |  |
| 84 | Đèn led báo pha màu xanh |  |  |
| 85 | Đèn led báo pha màu đỏ |  |  |
| 86 | Đèn led báo pha màu trắng |  |  |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |  |
|  | Tua bin thủy lực |  |  |
| 87 | Đầu nối valve solenoid 24Vdc |  | ≥ 12 tháng |
| 88 | Đầu nối valve solenoid 220Vac |  | ≥ 12 tháng |
|  | Thiết bị phụ trợ máy phát |  |  |
| 89 | Rơ le thời gian |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống báo và chữa cháy máy phát |  |  |
| 90 | Bình ắc quy khô 12V/7Ah |  | ≥ 12 tháng |
| 91 | Đầu dò nhiệt | - CO, CQ - Giấy chứng nhận kiểm định PCCC, tem kiểm định. | ≥ 12 tháng |
| 92 | Bộ sạc Ắc quy tự động |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống thắng, kích nâng, hút bụi thắng |  |  |
| 93 | Tiếp điểm hành trình kiểu thân lớn |  | ≥ 12 tháng |
|  | Thiết bị đầu cực máy phát |  |  |
| 94 | Rơ le phụ 220Vdc |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống kích từ |  |  |
| 95 | Rơ le phụ 220Vdc |  | ≥ 12 tháng |
| 96 | Đèn chiếu sáng tủ điều khiển |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống điều khiển, giám sát |  |  |
| 97 | Module DI 810 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 98 | Module DI 830 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 99 | Module DO 810 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 100 | Module AI 810 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 101 | Module AI 830A | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 102 | Đồng hồ giám sát tốc độ quay | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống Rơ le bảo vệ máy phát và máy biến áp chính |  |  |
| 103 | Bộ tuýp Led liền máng |  | ≥ 12 tháng |
| 104 | Aptomat 2 cực 4A |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |  |
| 105 | Rơ le phụ 24Vdc |  | ≥ 12 tháng |
| 106 | Rơ le phụ 220Vac |  | ≥ 12 tháng |
| 107 | Tủ điện kt 500x350x180mm |  | ≥ 12 tháng |
| 108 | Tiếp điểm hành trình dạng cần gạt |  | ≥ 12 tháng |
| 109 | Bộ chuyển đổi điện áp - dòng điện |  | ≥ 12 tháng |
| 110 | Bộ khởi động mềm 470A | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 111 | Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống khí nén |  |  |
| 112 | Bộ khởi động mềm 85A | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 113 | Rơ le phụ 24Vdc |  | ≥ 12 tháng |
| 114 | Rơ le phụ 220Vac |  | ≥ 12 tháng |
| 115 | Bộ chia dòng | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 116 | Bộ điều khiển lập trình | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 117 | Module I/O | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 118 | Module AI | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 119 | Module AO | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 120 | Module AI RTD | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 121 | Module truyền thông | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 122 | Màn hình HMI 10.1" | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 123 | Cáp truyền thông RS485 |  |  |
| 124 | Dây cáp điện 0.75mm2 |  |  |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 125 | Bộ giám sát nhiệt độ MBA khô |  | ≥ 12 tháng |
| 126 | Bộ chuyển đổi nguồn tự động 630A | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 127 | Đồng hồ giám sát nhiệt độ | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | SCTX ĐN4 |  |  |
|  | TỔ ĐIỆN |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |  |
|  | Tua bin thủy lực |  |  |
| 128 | Đèn cảnh báo xoay | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |  |
| 129 | Quạt làm mát MBA khô |  | ≥ 12 tháng |
| 130 | Dây cáp điện 240mm2 |  |  |
|  | Trạm phân phối (220kv) |  |  |
|  | Phát tuyến đường dây truyền tải 220 KV (271, 272, 273, 274) |  |  |
| 131 | Tiếp điểm chính dao cách ly 220kV | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống nguồn tự dùng chung |  |  |
| 132 | Cáp điện trung thế cho đường dây tải điện trên không 95mm2 | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 133 | Giáp níu dây bọc |  | ≥ 12 tháng |
| 134 | Giáp buộc đầu sứ đơn |  | ≥ 12 tháng |
| 135 | Sứ ống chỉ |  |  |
| 136 | Khung đỡ 1 sứ |  |  |
|  | Hệ thống báo cháy, chữa cháy |  |  |
| 137 | Biến áp cách ly 1 pha |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống bơm tháo cạn, tiêu thấm nước rò rỉ, chống ngập |  |  |
| 138 | Biến áp cách ly 1 pha |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống điều hòa không khí |  |  |
| 139 | Máy điều hòa | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống nước sinh hoạt |  |  |
| 140 | Công tắc phao |  | ≥ 12 tháng |
| 141 | Máy nước nóng | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Khu QLVH NMTĐ Đồng Nai 4 |  |  |
|  | Hệ thống xử lý nước thải |  |  |
| 142 | Tủ điện kt 700x500x300mm |  | ≥ 12 tháng |
| 143 | Tủ điện kt 550x400x180mm |  | ≥ 12 tháng |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H2 |  |  |
|  | Thiết bị phụ trợ máy phát |  |  |
| 144 | Đầu dò nhiệt | - CO, CQ - Giấy chứng nhận kiểm định PCCC, tem kiểm định. | ≥ 12 tháng |
| 145 | Dây cáp điện 0.75mm2 |  |  |
|  | Hệ thống giám sát thông số thiết bị Đập tràn (tại HTĐK nhà máy) LCU6 |  |  |
| 146 | Module truyền thông Modbus | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 147 | Cảm biến đo lưu lượng cống xả môi trường | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Cẩu trục chân dê Đập tràn (Gantry crane) |  |  |
| 148 | Biến tần cẩu trục | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 149 | Card I/O cho biến tần cẩu trục | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống đo mưa |  |  |
| 150 | Module điều khiển nhúng |  | ≥ 12 tháng |
| 151 | Module truyền thông cho hệ nhúng |  | ≥ 12 tháng |
| 152 | Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm |  | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống quan trắc thông số Đập |  |  |
| 153 | Bộ ghi dữ liệu Datalogger | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Trạm phân phối (220kv) |  |  |
|  | Phát tuyến đường dây truyền tải 220 KV (271, 272, 273, 274) |  |  |
| 154 | Bộ chuyển đổi quang điện | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 155 | Đồng hồ giám sát tần số |  | ≥ 12 tháng |
| 156 | Đồng hồ giám sát điện áp |  | ≥ 12 tháng |
|  | Thanh Cái 220 KV (C21, C22, C23, C24, C29) |  |  |
| 157 | Rơ le bảo vệ dòng điện tổ máy | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 158 | Tiếp điểm cửa tủ |  | ≥ 12 tháng |
| 159 | Cảm biến nhiệt độ nguồn tự cảm ứng | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 160 | Cảm biến nhiệt độ nguồn Pin | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 161 | Bộ thu thập dữ liệu | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Thiết bị CNN, đường hầm, nhà van, đường ống AL, hạ lưu |  |  |
| 162 | Bình ắc quy khô 12V/38Ah |  | ≥ 12 tháng |
| 163 | Bộ UPS cấp nguồn | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Thiết bị CNN, đường hầm, nhà van, đường ống AL, hạ lưu |  |  |
| 164 | CPU điều khiển | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 165 | Card I/O cho biến tần xe cầu | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 166 | Hộp nối dây tự chống cháy |  |  |
|  | Hệ thống nguồn tự dùng chung |  |  |
| 167 | Bình ắc quy 1,2V/45Ah | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống bơm tháo cạn, tiêu thấm nước rò rỉ, chống ngập |  |  |
| 168 | Rơ le phụ 24Vdc |  | ≥ 12 tháng |
| 169 | Rơ le phụ 220Vac |  | ≥ 12 tháng |
| 170 | Bộ điều khiển lập trình | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 171 | Module I/O | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 172 | Module mở rộng | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 173 | Màn hình HMI 7" | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 174 | Bộ khởi động mềm 85A | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | Hệ thống cẩu trục gian máy |  |  |
| 175 | Card I/O cho biến tần xe cầu | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | VẬT TƯ BỔ SUNG |  |  |
|  | Tổ thí nghiệm |  |  |
|  | Hệ thống đo mưa |  |  |
| 176 | Module điều khiển nhúng |  | ≥ 12 tháng |
| 177 | Module truyền thông cho hệ nhúng |  | ≥ 12 tháng |
| 178 | Bộ thu phát không dây |  | ≥ 12 tháng |
| 179 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm |  | ≥ 12 tháng |
| 180 | Bộ chuyển đổi nguồn 24Vdc |  | ≥ 12 tháng |
| 181 | Bình Ắc quy khô 12V/100Ah |  | ≥ 12 tháng |
| 182 | Pin năng lượng mặt trời 100W |  | ≥ 12 tháng |
| 183 | Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 60A |  | ≥ 12 tháng |
| 184 | Gàu đo lượng mưa |  | ≥ 12 tháng |
| 185 | Tủ điện kt 600x500x300 mm |  | ≥ 12 tháng |
| 186 | Bộ kit nhúng |  | ≥ 12 tháng |
| 187 | Module I/O | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 188 | Module AI/AO | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 189 | Module AI RTD | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 190 | Màn hình HMI 10.1" | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
| 191 | Đầu cắm kết nối profibus |  | ≥ 12 tháng |
| 192 | Bộ hiển thị./ | CO, CQ | ≥ 12 tháng |
|  | VẬT TƯ SỬA CHỮA MBA TD91 NM ĐỒNG NAI 3 |  |  |
| 193 | Biến dòng điện 15,75kV | - CO, CQ - Biên bản thí nghiệm đo lường tại Việt Nam | ≥ 12 tháng |

- Đối với hàng hóa nhập khẩu trực tiếp: Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng Thương mại của nước sở tại cấp, bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của nhà chế tạo, Tờ khai hải quan, và các giấy tờ sau khi có yêu cầu: Thông báo hàng về, Vận đơn đường biển hoặc hàng không (bản gốc hoặc bản sao y), Hóa đơn thương mại, Bảng kê đóng gói (Packing list), các tài liệu kỹ thuật khác (nếu có)…

- Đối với hàng hóa sản xuất tại nước ngoài được cung ứng theo hợp đồng trong nước, hồ sơ tài liệu gồm có: Cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận xuất xứ (CO) do Phòng Thương mại của nước sở tại cấp, bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ) của nhà chế tạo, bản gốc/bản sao y công chứng hợp đồng thương mại hàng hóa (áp dụng với đơn vị khác nhập khẩu, Nhà thầu phải cung cấp bằng chứng thể hiện mối liên hệ giữa nhà thầu, đơn vị cấp hàng trung gian (nếu có) và đơn vị nhập khẩu trực tiếp)...

- Nếu sản xuất trong nước cung cấp bản gốc hoặc bản sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng (CQ) hoặc giấy tờ có giá trị tương đương.

- Đối với sản phẩm hàng hóa sản xuất trong nước phải được chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trước khi đưa ra thị trường khi có yêu cầu (nếu có).

- Yêu cầu về tiêu chuẩn hàng hóa: Hàng hóa cung cấp phải có tiêu chuẩn phù hợp với các tiêu chuẩn tại các mục trong E-HSMT.

- Tài liệu chứng minh sự phù hợp của hàng hóa:

+ Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa trong E-HSDT không đúng thông tin về mã hiệu/model/Part number hàng hóa của nhà sản xuất như mô tả tại tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng” Mục 1.1, Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật E-HSMT, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu kỹ thuật chứng minh chất lượng hàng hóa trong E-HSDT. Tài liệu kỹ thuật hàng hóa có thể là tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu sử dụng ngôn ngữ khác thì các tài liệu nêu trên phải được dịch ra tiếng Việt (Nhà thầu phải chịu trách nhiệm pháp lý về tính chính xác của bản dịch).

- Trường hợp nhà thầu chào cùng nhà sản xuất nhưng khác ký mã hiệu đã mô tả tại “Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng” Mục 1.1, Chương V - Yêu cầu về kỹ thuật E-HSMT: nhà thầu phải cung cấp tài liệu công bố của nhà sản xuất về những thay đổi đó và bảo đảm sự tương đương hoặc tốt hơn.

+ Trường hợp nhà thầu trúng thầu, nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật hoặc xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa trong quá trình thực hiện hợp đồng khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

- Đối với hàng hóa mà nhà thầu chào hàng hóa thay thế hoặc tương đương với hàng hóa quy định trong E-HSMT:

Đối với hàng hóa nhà thầu chào của nhà sản xuất khác với nhà sản xuất được đánh dấu (X) tại cột (4) Bảng thông tin về hàng hóa thuộc gói thầu Chủ đầu tư đã, đang sử dụng thuộc Mục 1.1 của Chương V, Nhà thầu phải chứng minh sự tương đương hoặc tốt hơn giữa hàng hóa nhà thầu chào với hàng hóa thuộc phạm vi gói thầu, cụ thể:

(a) Lập bảng so sánh chi tiết tính tương đương hoặc tốt hơn với vật tư, thiết bị gốc, không giới hạn các điểm sau:

+ Tính năng sử dụng, đồng bộ tương thích về công nghệ và kích thước lắp đặt, kết nối với các thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư;

+ Các tài liệu kỹ thuật/bản vẽ của hàng hóa nhà thầu chào;

+ Các yêu cầu về tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị, chứng chỉ/chứng nhận chất lượng hàng hóa của đơn vị có thẩm quyền cấp.

(b) Cung cấp tối thiểu 01 hợp đồng/dự án đã hoàn thành kèm theo bản xác nhận của đơn vị sử dụng cuối cùng (xác nhận phải ghi rõ thông tin địa chỉ đơn vị sử dụng; email, số điện thoại của người đại diện/lãnh đạo của đơn vị sử dụng) về chất lượng hàng hóa mà nhà thầu chào tương đương (phù hợp với chủng loại, tính chất với hàng hóa của gói thầu đang xét) đã được sử dụng ít nhất 24 tháng đáp ứng yêu cầu vận hành ổn định mục số 68.

(c) Xác nhận của nhà sản xuất của hàng hóa chào tương đương trong E-HSDT phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, tương thích đồng bộ với công nghệ, thiết bị/hệ thống hiện hữu của Chủ đầu tư mục số 68.

b) Yêu cầu về kỹ thuật chi tiết.

- Tiến độ giao hàng, ngày hoàn thành dịch vụ theo yêu cầu tại Mẫu số 01A - Phạm vi cung cấp hàng hóa.

+ Hàng hóa, dịch vụ liên quan (nếu có) phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn trong “Bảng yêu cầu kỹ thuật”.

BẢNG YÊU CẨU KỸ THUẬT

GÓI THẦU SỐ 01HH-SXKD-2026: MUA SẮM VẬT TƯ, THIẾT BỊ ĐIỆN PHỤC VỤ SCTX – ĐỢT 1 NĂM 2026

| Hạng mục số | Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan | Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn |
| --- | --- | --- |
|  | TIỂU TU H1 ĐN3 |  |
|  | TỔ ĐIỆN |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |
|  | Tua bin thủy lực |  |
| 1 | Tủ điện kt 300x200x130mm | - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, lắp trong nhà - Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 300x200x130mm - Tiêu chuẩn: IEC 60439-1:2004; BS 5486-1: 1990 |
|  | Máy phát thủy lực |  |
| 2 | Chổi than kích từ máy phát | - Kích thước: 25x32x60 mm - Cỡ lỗ bu lông đầu cose: Ø6mm - Tiết diện dây dẫn: 2x10 mm2 - 2 lỗ dây dẫn vào viên than bố trí dọc theo chiều cạnh 25mm của viên than - Mặt sau viên than có 2 rãnh để cố định lò xo bố trí dọc theo chiều cạnh 25mm của viên than |
| 3 | Máy hút bụi thắng | - Điện áp định mức: 220Vac/ 50Hz - Công suất 1200 W - Áp suất hút: 20 mPa - Thể tích thùng chứa tối đa 26 lít - Thể tích túi bụi (lưới): 20 lít - Thể tích thùng chứa (khô): 21 lít - Thể tích thùng chứa (ướt): 16 lít - Lưu lượng hút: 65 l/s - Kích thước (rộng x dài x cao): 380x483x453 mm - Lắp ráp phù hợp với giá của thiết bị đang vận hành trong buồng máy phát |
| 4 | Máy hút hơi dầu ổ đỡ | - Mã hiệu GP 250 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Điện áp định mức: 400Vac/ 50Hz - Công suất: 0,09 kW - Lưu lượng: 325 m3/h - Áp lực: 320 Pa - Tốc độ quay: 2900 vòng/phút |
| 5 | Bộ sấy máy phát | - Điện áp định mức: 380Vac/ 50Hz - Cài đặt công suất: 60/4500/9000 W - Lưu lượng gió 1170 m3/h - Nhiệt độ tối đa: 65 độ C - Điều chỉnh được nhiệt và tốc độ gió - Tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt |
| 6 | Bộ lọc cho máy hút hơi dầu ổ hướng dưới | - Bộ lọc bao gồm: + Bộ lọc kim loại G2: 2 cái + Bộ lọc G3 tổng hợp: 1 cái + Bộ lọc tổng hợp F7 có hiệu suất 85%: 1 cái + Bộ lọc tổng hợp F9 có hiệu suất 95%: 1 cái - Sử dụng cho máy hút hơi dầu ICARUS S, lưu lượng gió: 600 m3/h nhà sản xuất Losma Nhà máy đang sử dụng |
| 7 | Bộ lọc cho máy hút hơi dầu ổ đỡ | - Tiêu chuẩn lọc: H13 (HEPA) - Sử dụng cho máy hút hơi dầu GALILEO Plus GP 250, Công suất: 0,09 kW nhà sản xuất Losma Nhà máy đang sử dụng |
|  | Máy biến áp chính |  |
| 8 | Rơ le nhiệt 7 - 10A | - Điện áp định mức: 690Vac - Dải cài đặt dòng điện: 7 - 10A - Sử dụng Contactor: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25 - Số tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC |
| 9 | Contactor 3 pha 9A | - Loại 3P - Điện áp định mức: 400 Vac - Điện áp cuộn dây: 220VAC - Dòng định mức: 9A - Số tiếp điểm: 1NO + 1NC - Sử dụng được cho loại Rơ le nhiệt LRD14 |
| 10 | Bộ đếm sét | - Mã hiệu 3EX5 050-3A với thông số bên dưới hoặc tương đương - Dòng phóng điện 8/20 µs: 200 A - Xung dòng điện cao 4/10 µs: 100 kA |
|  | Hệ thống kích từ |  |
| 11 | Quạt làm mát MBA khô | - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 60W - Tốc độ: 1300v/p - Lưu lượng: 950 m3/h - Kích thước (DxRxC): 365x190x200mm |
|  | Hệ thống dầu điều khiển |  |
| 12 | Đèn chiếu sáng tủ điều khiển | - Điện áp định mức: 100/265Vac/ 50Hz - Cống suất: 10W - Chiều dài: 600mm - Màu sắc ánh sáng: Trắng - Nhiệt độ màu: 6500K - Tích hợp công tắc: Bật/ tắt - Bao gồm đầy đủ máng đèn, Jack cắm |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |
| 13 | Aptomat 3 cực 16A | - Loại 3P - Điện áp định mức: 440/ 415 VAC - Dải dòng bảo vệ : 0,16 - 16A - Dùng cho động cơ: 3P 0.1 - 10KW/ AC3 - Số tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC - Chỉ thị trạng thái ON/ OFF - Tích hợp rơ le nhiệt bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |
| 14 | Quạt làm mát MBA khô | - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 60W - Tốc độ: 1300v/p - Lưu lượng: 950 m3/h - Kích thước (DxRxC): 365x190x200mm |
| 15 | Bộ tay vặn thao tác nối dài MCCB 400V | - Dùng cho hộc kéo tủ điện - Chiều dài tay vặn: 50 mm - Vị trí trạng thái: 5 - Tương thích với MCCB NSX100N 250A |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |
|  | Máy phát thủy lực |  |
| 16 | Cảm biến nước lẫn trong dầu | - Mã hiệu HWIO-110-D với thông số bên dưới hoặc tương đương - Điện áp định mức 24Vdc - Vật liệu đầu dò: đồng thau - Ren đầu dò: M27x2 - Số tiếp điểm đầu ra: 1NO + 1NC - Áp lực làm việc lớn nhất 2Mpa - Điện áp tiếp điểm: 230Vac/ 3A - Chiều dài đầu dò: 150 mm |
|  | HT Thắng,kích nâng,hút bụi thắng |  |
| 17 | Rơ le thời gian | - Màn hình hiển thị Led - Cài đặt thời gian dạng phím cơ chỉ thị số - Hai dải thời gian cài đặt và hoạt động riêng biệt - Điện áp định mức: 220Vac/ 50Hz - Số tiếp điểm: 1NO + 1NC - Điện áp tiếp điểm: 250Vac/ 5A - Loại 8 chân tròn - Dải cài đặt: 0,1s – 99h - Kiểu hoạt động: On delay |
| 18 | Bộ điều khiển lập trình | - Mã hiệu 6ES7215-1AG40-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - CPU lập trình điều khiển - Cổng: 2 PROFINET - Bộ nhớ chương trình 125kB - Onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC - Điện áp định mức: 20,4-28,8 Vdc |
| 19 | Module I/O | - Mã hiệu 6ES7223-1BL32-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại vào, ra số - Điện áp 24Vdc - Số kênh đầu vào: 16 (16 DI 24 V DC, Sink/Source) - Số kênh đầu ra: 16 (16 DO transistor 0,5 A) |
| 20 | Dây cáp điện 0.75mm2 | - Vật liệu cách điện: PVC - Vật liệu dây dẫn: Đồng nhiều lõi - Tiết điện dây: 0.75 mm2 - Số lõi: 1 - Mức cách điện: 300/500 V - Quy cách 100m/ cuộn |
|  | HT Báo và chữa cháy máy phát |  |
| 21 | Bình ắc quy khô 12V/7Ah | - Kiểu ắc quy: AGM VRLA (kín khí, không cần bảo dưỡng) - Điện áp 12 Vdc - Dung lượng 7 Ah - Kích thước (DxRxC): 151 x 65 x 94 mm |
|  | Thiết bị đầu cực máy phát |  |
| 22 | Rơ le giám sát cuộn trip máy cắt | - Mã hiệu TSG912X22L22 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Nguồn giám sát: 220Vdc/ 4,3W - Số tiếp điểm phụ: 1NO + 2NC - Điện áp tiếp điểm AC1/ DC2: 3A/ 380Vac - Đèn cảnh báo: Led màu đỏ - Cấp độ bảo vệ: IP40 - Nhiệt độ môi trường: -20 độ C đến 80 độ C |
|  | Hệ thống kích từ |  |
| 23 | Bộ nguồn chuyển đổi nguồn AC/DC | - Đầu vào AC: + Điện áp: 100-240 VAC + Tần số: 50/60 Hz + Dòng điện: 4.3-2.4A - Đầu vào DC: + Điện áp: 100-283 Vdc + Dòng điện: 3.2-1.2A - Đầu ra: điện áp/dòng: + 24 VDC/ 10,4 A + 48VDC/ 5,2 A - Cấp bảo vệ IP20 |
| 24 | Bộ lọc nguồn điều khiển | - Loại 1P - Đầu vào: L/N/PE - Đầu ra: + Điện áp: 250VAC + Tần số: 50/ 60Hz + Dòng điện: 10A |
| 25 | Khối truyền thông Modbus | - Mã hiệu NMBA-01 V1.8/3BHE025093R0001 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Truyền thồng DDCS-Modbus - Chiều dài tối đa các Trạm nối: 10m - Sự suy giảm: 0.31 dB/m - Tốc độ truyền: 4 Mbit/s - Nguồn cấp 24VDC |
| 26 | Bộ chia mạng | - Điện áp đầu vào: 12 - 48VDC - Dòng điện đầu vào: cực đại 0,2A - Bảo vệ ngược cực: có - Kênh báo động: 1 kênh rơ le - Cổng RJ45: 4 cổng - Cổng 100BaseFX Ports (multi-mode SC connector): 1 cổng - Loại Ether Device switch Rev: 2.2 |
| 27 | Contactor mồi từ | - Loại 2P - Điện áp định mức cuộn dây: 220VDC - Dòng điện định mức: 85A - Số tiếp điểm phụ: 2NO + 2NC - Điện áp định mức 1000V |
| 28 | Đồng hồ giám sát nhiệt độ cuộn dây | - Màn hình hiển thị số - Điện áp định mức: 220Vac - Tần số 50Hz - Sử dụng đầu dò Pt100, 3 dây - Dải đo: (-30 - 240) độ C - Cấp chính xác: Cấp 1, độ phân giải 0,1 độ C - Nhiệt độ chạy quạt 80 độ C - Nhiệt độ Alarm 130 độ C - Nhiệt độ Trip 150 độ C - Ngõ ra: 4-20mA - Điện áp tiếp điểm 250VAC/ 6A - Cáp truyền thông: RS485 - Số đầu ra: + Trip: 2 + Alarm: 2 + Fault: 1 |
|  | Hệ thống điều khiển, giám sát |  |
| 29 | Rơ le phụ̣ 220Vdc | - Điện áp cuộn dây: 220 Vdc - Loại 14 chân - Điện áp tiếp điểm: 250Vac/ 6A - Số tiếp điểm: 4 NO + 4 NC - Led chỉ thị: có - Lẫy lock và nút test: có - Bao gồm đế gắn |
| 30 | Module DI 810 | - Mã hiệu 3BSE008508R1 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu vào số - Điện áp 24Vdc - Số kênh: 16 kênh - Kèm đế cắm: TU810/ 3BSE008524R1 |
| 31 | Module DO 810 | - Mã hiệu 3BSE008510R1 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu ra số - Số kênh: 16 kênh - Điện áp 24 vdc - Đế cắm: TU810/ 3BSE008524R1 |
|  | Hệ thống Rơ le bảo vệ máy phát và máy biến áp chính |  |
| 32 | Aptomat 2 cực 4A | - Loại 2P - Điện áp định mức 220Vdc - Dòng điện định mức: 4A - Dòng cắt ngắn mạch 20kA |
|  | Hệ thống dầu điều khiển |  |
| 33 | Bộ chuyển đổi mức dầu 800mm | - Mã hiệu NIVOTRACKP MTL-508-2 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Dải đo: 800 mm - Điện áp cung cấp: 12,5÷36Vdc - Đầu ra: 4÷20 mA - Cấp chính xác: 1 mm - Vật liệu: sơn tráng nhôm đúc - Bảo vệ: IP67, Class I - Nhiệt độ làm việc: (-40 - 90) độ C |
| 34 | Tiếp điểm đo mức dầu | - Nhiệt độ làm việc: (-20 - 80) độ C - Vật liệu: sơn tráng nhôm đúc - Số tiếp điểm: 1 NO + 1 NC - Điện áp tiếp điểm: 250V AC12 10A; 220V DC13 0,6 A - Cấp độ bảo vệ: cơ khí IP65; Điện Class I |
| 35 | Đồng hồ đo nhiệt độ | - Hiển thị 1 hàng, 4 số, dạng LED - Ngõ vào: Điện áp 0-10Vdc,; dòng điện 0-20mA, 4-20mA - Độ phân giải: 1/ 0,1/ 0,01/ 0,001 - Nguồn: 230 VAC, ± 20%, 50/ 60Hz - Cấp chính xác: ±0.5% of F.S. ± 1 digit (F.S. = Full Scale) |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |
| 36 | Bộ chuyển đổi điện áp - dòng điện | - Nguồn cấp: 85- 265 Vac - Điện áp đầu vào: 0-500V - Dòng điện/ điện áp đầu ra: 4-20mA/ 0-10V - Cấp chính xác 0,25% - Cấp độ bảo vệ IP20 |
| 37 | Bộ khởi động mềm 470A | - Mã hiệu PSTX470-600-70 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Màn hình hiển thị LCD - Dòng điện định mức: + Dòng điện in line (Ie): 470A + Dòng điện Inside delta conection: 814A - Điện áp làm việc định mức: 208-600VAC - Điện áp nguồn điều khiển định mức (Us): 100-250Vac + Điện áp mạch điều khiển (Uc): 24Vdc - Công suất làm việc định mức: + In line (Pe): (230 V) 132 kW; (400 V) 250 kW; (500 V) 315 kW + Inside delta: (230 V) 250 kW; (400 V) 450 kW; (500 V) 600 kW - Tần số định mức: 50/ 60Hz - Khởi động và dừng mềm với khoảng điều chỉnh Start Ram: 1...120s |
|  | Hệ thống khí nén |  |
| 38 | Rơ le phụ 24Vdc | - Điện áp cuộn dây: 24VDC - Điện áp tiếp điểm: 250V/ 5A - Số tiếp điểm: 4 NO + 4 NC - Loại 14 chân dẹt - Có lẫy test và có đèn Led |
| 39 | Rơ le phụ 220Vac | - Điện áp cuộn dây: 220VAC - Điện áp tiếp điểm: 250V/ 5A - Số tiếp điểm phụ: 4 NO + 4 NC - Loại 14 chân dẹt - Có lẫy test và có đèn Led - Kèm theo đế |
| 40 | Aptomat 2 cực 10A | - Loại 2P - Điện áp định mức 500Vdc - Dòng điện định mức 10A - Dòng cắt định mức 6kA |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |
| 41 | Bộ chuyển đổi nguồn tự động 630A | - Mã hiệu TA63D3L6304TPE với thông số bên dưới hoặc tương đương - Bộ chuyển đổi nguồn tự động TransferPacT Auto - Loại 3 cực - Màn hình hiển thị LCD - Dòng điện định mức: 630A - Điện áp định mức: 400Vac - Cấp chính xác: Điện áp 1%; tần số 0,1% - Khung 630A - Tần số 50/60 Hz - Cấp độ bảo vệ IP40 - Kèm theo thanh cách điện (Insulater bar), Bộ giãn cách (Spreaders) đầy đủ các phụ kiện đấu nối |
| 42 | Bộ giám sát nhiệt độ MBA khô | - Nguồn cấp: 220Vac - Đầu vào: 03 Pt100 để đo nhiệt độ 3 pha - Dải nhiệt độ làm việc: (-30 - 240) độ C - Cài đặt được nhiệt độ Alarm, trip và chạy quạt - Điện áp tiếp điểm: 250Vac/ 6A; 30Vdc/6A - Bao gồm 3 đầu dò RTD Pt100 |
|  | TIỂU TU H2 ĐN3 |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H2 |  |
|  | Máy phát thủy lực |  |
| 43 | Chổi than kích từ máy phát | - Kích thước: 25x32x60 mm - Cỡ lỗ bu lông đầu cose: Ø6mm - Tiết diện dây dẫn: 2x10 mm2 - 2 lỗ dây dẫn vào viên than bố trí dọc theo chiều cạnh 25mm của viên than - Mặt sau viên than có 2 rãnh để cố định lò xo bố trí dọc theo chiều cạnh 25mm của viên than |
| 44 | Máy hút bụi thắng | - Điện áp định mức: 220Vac/ 50Hz - Công suất 1200 W - Áp suất hút: 20 mPa - Thể tích thùng chứa tối đa 26 lít - Thể tích túi bụi (lưới): 20 lít - Thể tích thùng chứa (khô): 21 lít - Thể tích thùng chứa (ướt): 16 lít - Lưu lượng hút: 65 l/s - Kích thước (rộng x dài x cao): 380x483x453 mm - Lắp ráp phù hợp với giá của thiết bị đang vận hành trong buồng máy phát |
| 45 | Máy hút hơi dầu ổ hướng dưới | - Mã hiệu ICARUS S với thông số bên dưới hoặc tương đương - Điện áp định mức: 380Vac/ 50Hz - Công suất: 0,37 kW - Lưu lượng: 600 m3/h - Tốc độ quay: 2820 vòng/phút |
|  | Máy biến áp chính |  |
| 46 | Rơ le nhiệt 7 - 10A | - Điện áp: 400Vac - Dải cài đặt dòng điện: 7 - 10A - Sử dụng Contactor: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25 - Số tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC |
| 47 | Contactor 3 cực 9A | - Loại 3P - Điện áp định mức: 400 Vac - Điện áp cuộn dây: 220VAC - Dòng định mức: 9A - Số tiếp điểm: 1NO + 1NC - Sử dụng được cho loại Rơ le nhiệt LRD14 |
| 48 | Dây cáp điện 1.5mm2 màu đỏ | - Vật liệu cách điện: PVC - Vật liệu dây dẫn: Đồng nhiều lõi - Tiết diện dây dẫn 1,5 mm2 - Số lõi: 1 - Mức cách điện: 450/750V - Màu đỏ - Quy cách: 100m/ cuộn |
| 49 | Dây cáp điện 1.5mm2 màu xanh | - Vật liệu cách điện: PVC - Vật liệu dây dẫn: Đồng nhiều lõi - Tiết diện dây dẫn 1,5 mm2 - Số lõi: 1 - Mức cách điện: 450/750V - Màu xanh - Quy cách: 100m/ cuộn |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |
| 50 | Quạt treo tường công nghiệp | - Nguồn cấp: 3 pha, 380 Vac, 50Hz - Tốc độ điều khiển: 1 - Dòng điện: 0,53 A - Công suất: 293 W - Số cánh: 4 - Lưu lượng gió: 302 m³/p |
| 51 | Aptomat 3 cực 16A | - Loại 3P - Điện áp định mức: 440/ 415 VAC - Dải dòng bảo vệ : 0,16 - 16A - Dùng cho động cơ: 3P 0.1 - 10KW/ AC3 - Số tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC - Chỉ thị trạng thái ON/ OFF - Tích hợp rơ le nhiệt bảo vệ quá tải và bảo vệ mất pha |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |
| 52 | Quạt làm mát MBA khô | - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 60W - Tốc độ: 1300v/p - Lưu lượng: 950 m3/h - Kích thước (DxRxC): 365x190x200mm |
| 53 | Máy cắt 400V | - Mã hiệu Masterpact MT32 H1 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Kiểu: H1 - Số cực: 3/4 - Điện áp làm việc định mức Ue: 690Vac - Tần sô: 50/ 60 Hz - Điện áp cách điện định mức Ui: 1000V - Dòng điện định mức Ir: 3200A - Điện áp chịu đựng xung sét Uimp: 12kV - Khả năng cắt làm việc định mức Ics: 100% Icu - Dòng chịu đựng ngắn mạch định mức Icw: 65kA/1s - Bộ Micrologic 6.0A phù hợp với máy cắt - Tương thích với khung tủ tích hợp tại NMTĐ Đồng Nai 3 |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H2 |  |
|  | Turbine thủy lực |  |
| 54 | Cảm biến đo mức dầu | - Mã hiệu PR-46X/ 1mOil với thông số bên dưới hoặc tương đương - Điện áp đầu vào: (8- 28) Vdc - Dải đo: (0 – 20) mbar - Ngõ ra: (4 – 20) mA - Loại 2 dây - Chiều dài cáp 5 mét - Nhiệt độ làm việc (0 - 80) độ C - Cấp bảo vệ IP68 |
|  | Thiết bị đầu cực máy phát |  |
| 55 | Rơ le giám sát điện áp | - Loại 3P - Nguồn cấp 220Vac - Điện áp đầu vào: 200 - 480Vac - Dải cài đặt: (85 - 110) % điện áp đầu vào - Dải cài đặt thời gian: Thứ tự pha 0,1 ± 0,05s; mất pha 0,1s max - Số tiếp điểm phụ: 1NC - Điện áp tiếp điểm: 250 VAC/ 5A - Tự động Reset giải trừ sự cố |
| 56 | Điện trở mạch giám sát đóng, cắt | - Điện trở mạch giám sát cuộn đóng, cắt máy cắt. - Điện trở 8,9 kOhm - Công suất 25W - Có bọc đồng tản nhiệt - Kèm theo đế |
|  | Máy biến thế chính |  |
| 57 | Rơ le giám sát điện áp | - Loại 3P - Nguồn cấp 220Vac - Điện áp đầu vào: 200 - 480Vac - Dải cài đặt: (85 - 110) % điện áp đầu vào - Dải cài đặt thời gian: Thứ tự pha 0,1 ± 0,05s; mất pha 0,1s max - Số tiếp điểm phụ: 1NC - Điện áp tiếp điểm: 250 VAC/ 5A - Tự động Reset giải trừ sự cố |
|  | Hệ thống kích từ |  |
| 58 | Đèn chiếu sáng tủ điều khiển | - Điện áp định mức: 100/265Vac/ 50Hz - Cống suất: 10W - Chiều dài: 600mm - Màu sắc ánh sáng: Trắng - Nhiệt độ màu: 6500K - Tích hợp công tắc: Bật/ tắt - Bao gồm đầy đủ máng đèn, Jack cắm |
|  | Hệ thống điều khiển giám sát |  |
| 59 | Rơ le phụ̣ 220Vdc | - Điện áp cuộn dây: 220 Vdc - Loại 14 chân - Điện áp tiếp điểm: 250Vac/ 6A - Số tiếp điểm: 4 NO + 4 NC - Led chỉ thị: có - Lẫy lock và nút test: có - Bao gồm đế gắn |
|  | Rơ le bảo vệ máy phát máy biến áp |  |
| 60 | Module chuyển đổi tương tự/ số | - Mã hiệu 1MRK002133-ABr02 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại chuyển đổi tín hiệu tương tự/ số - Loại 12 kênh - Tương thích với relay REG670 Version 1.1 Rev 01 |
| 61 | Rơ le trung gian giám sát nguồn 220VDC | - Mã hiệu RXSF1/ RK 271 019-AS với thông số bên dưới hoặc tương đương - Điện áp cuộn dây: 220VDC - Số tiếp điểm phụ: 2NO + 4NC - Điện áp tiếp điểm: 300VDC/ 250VAC - Dòng điện liên tục cho phép đi qua tiếp điểm: 10A - Bao gồm cả đế và đầu cose lắp vào đế |
|  | Hệ thống dầu điều khiển |  |
| 62 | Bộ chuyển đổi mức dầu 1000mm | - Mã hiệu NIVOTRACKP MTL-510-2 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Dải đo: 1000 mm - Điện áp cung cấp: 12,5÷36Vdc - Đầu ra: 4÷20 mA - Cấp chính xác: 1 mm - Vật liệu: sơn tráng nhôm đúc - Bảo vệ: IP67, Class I - Nhiệt độ làm việc: (-40 - 90) độ C |
| 63 | Tiếp điểm đo mức dầu | - Nhiệt độ làm việc: (-20 - 80) độ C - Vật liệu: sơn tráng nhôm đúc - Số tiếp điểm: 1 NO + 1 NC - Điện áp tiếp điểm: 250V AC12 10A; 220V DC13 0,6 A - Cấp độ bảo vệ: cơ khí IP65; Điện Class I |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |
| 64 | Bộ chia dòng | - Nguồn cung cấp: qua mạch vòng dòng điện đầu ra, nhỏ nhất 12Vdc/ cực đại 30Vdc - Đầu vào 1 kênh : 4-20mA - Đầu ra 2 kênh: 4-20mA - Nhiệt độ hoạt động -20°C-60°C - Độ chính xác: < 0,1% giá trị toàn thang đo - Cấp độ bảo vệ IP20 |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |
| 65 | Bộ chuyển đổi nguồn tự động 800A | - Mã hiệu TA80D3L8004TPE với thông số bên dưới hoặc tương đương - Bộ chuyển đổi nguồn tự động TransferPacT Auto - Loại 3 cực - Màn hình hiển thị LCD - Dòng điện định mức: 800A - Điện áp định mức: 400Vac - Cấp chính xác: Điện áp 1%; tần số 0,1% - Khung 800A - Tần số 50/60 Hz - Cấp độ bảo vệ IP40 - Kèm theo thanh cách điện (Insulater bar), Bộ giãn cách (Spreaders) đầy đủ các phụ kiện đấu nối |
| 66 | Đồng hồ đo lường đa năng | '- Màn hình hiển thị LCD - Nguồn cấp: 100 - 415Vac, 50/60Hz - Dải đo điện áp: 10V - 1000kV - Dải đo dòng điện: 5mA - 50000A - Dải đo công suất tác dụng: - 9999MW - 9999MW - Dải đo công suất phản kháng: 9999Mvar - 9999Mvar - Ngõ ra: 4 - 20mA - Điện áp đầu vào: 480Vac L-N, 828Vac L-L - Dòng đầu vào 1A - Truyền thông: Modbus-RTU protocol, RS485 - Nhiệt độ làm việc: (-25 - 70) độ C - Điện áp tiếp điểm: 250Vac/5A; 30Vdc/2A |
|  | SCTX ĐN3 |  |
|  | TỔ SCĐ |  |
|  | Trạm phân phối (220kv) |  |
|  | Phát tuyến đường dây truyền tải 220 KV (271, 272, 273, 274) |  |
| 67 | Tiếp điểm chính dao cách ly 220kV | - Bộ gồm tiếp điểm đực và cái - Điện áp định mức: 252 kV - Dòng điện định mức:1600 A - Dòng chịu đựng giá trị đỉnh: 100 kA - Dòng chịu đựng trong thời gian ngắn: 40 kA trong 4s - Điện trở tiếp xúc má DCL: ≤130 µΩ - Mức cách điện định mức: 460/ 1050 kV - Tương thích với loại dao cách ly đang sử dụng GW4-252 nhà sản xuất Pinggao |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |
|  | Hệ thống điều khiển nhà máy |  |
| 68 | Bộ CPU điều khiển | - Mã hiệu AC 800M-PM866AK01 Processor Unit/ Part no: 3BSE076939R1 với thông số bên dưới - Nguồn cấp: 24Vdc - Tần số xung nhịp 133 MHz - RAM 64 MB - Bộ nhớ Flash để lưu trữ chương trình 4 MB - Xử lý 1000 phép toán Boolean: 0.09 ms - Thời gian chu kỳ chương trình: Tối thiểu 1 ms - Khả năng xử lý: + Số ứng dụng: 32 + Số chương trình trên mỗi ứng dụng: 64 + Số sơ đồ trên mỗi ứng dụng: 128 + Số chu kỳ khác nhau: 32 - Thẻ nhớ: CompactFlash (CF) chính hãng kèm theo tương thích với CPU - Kết nối và giao tiếp: + Cổng Ethernet: * 2 cổng (RJ-45), tốc độ 10 Mbps * Hỗ trợ giao thức MMS và IAC + Cổng RS-232C: * COM3: Tốc độ 75-19.200 baud, không cách ly * COM4: Tốc độ 9,600 baud, cách ly quang học + Khả năng truyền thông OPC: * Hàng đợi sự kiện: Tối đa 3000 sự kiện/OPC client * Tốc độ truyền dữ liệu: 36-86 sự kiện/giây, 113-143 thông điệp/giây - Module I/O và Bus: + Số lượng ứng dụng tối đa trên mỗi bộ điều khiển: 32 + Số lượng chương trình tối đa cho mỗi ứng dụng: 64 + Số lượng sơ đồ tối đa cho mỗi ứng dụng: 128 + Số lượng tác vụ tối đa trên mỗi bộ điều khiển: 32 + Số lượng mô-đun I/O trên Modulebus: Tối đa 96 mô-đun hoặc 84 mô-đun + Số lượng mô-đun truyền thông trên CEX bus: Tối đa 12 + CEX Bus - Đồng bộ hóa và lưu trữ: + Đồng bộ hóa thời gian: Sai số tối đa 1 ms giữa các bộ điều khiển qua giao thức CNCP + Pin dự phòng: Lithium 3.6 V + Chuẩn thẻ nhớ: CompactFlash (CF) - Đảm bảo thiết bị vận hành đồng bộ, ổn định với hệ thống điều khiển hiện hữu tại NMTĐ Đồng Nai 3. |
|  | TIỂU TU H1 ĐN4 |  |
|  | TỔ ĐIỆN |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |
|  | Tua bin thủy lực |  |
| 69 | Aptomat 3 cực 40A | - Loại 3P - Điện áp định mức 415 Vac - Dòng điện định mức 40A - Dòng cắt ngắn mạch: 6kA - Kèm theo tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC |
| 70 | Contactor 3 cực 50A | - Loại 3P - Điện áp cuộn dây 230Vac; 50Hz - Dòng định mức : AC1/AC3: 50A/50A - Số tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC |
| 71 | Tủ điện kt 300x200x130mm | - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, lắp trong nhà - Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 300x200x130mm - Tiêu chuẩn: IEC 60439-1:2004; BS 5486-1: 1990 |
|  | Máy phát thủy lực |  |
| 72 | Chổi than kích từ máy phát | - Kích thước: 25x32x60 mm - Cỡ lỗ bu lông đầu cose: Ø6mm - Tiết diện dây dẫn: 2x10 mm2 - 2 lỗ dây dẫn vào viên than bố trí dọc theo chiều cạnh 25mm của viên than - Mặt sau viên than có 2 rãnh để cố định lò xo bố trí dọc theo chiều cạnh 25mm của viên than |
| 73 | Máy hút bụi thắng | - Điện áp định mức: 220Vac/ 50Hz - Công suất 1200 W - Áp suất hút: 20 mPa - Thể tích thùng chứa tối đa 26 lít - Thể tích túi bụi (lưới): 20 lít - Thể tích thùng chứa (khô): 21 lít - Thể tích thùng chứa (ướt): 16 lít - Lưu lượng hút: 65 l/s - Kích thước (rộng x dài x cao): 380x483x453 mm - Lắp ráp phù hợp với giá của thiết bị đang vận hành trong buồng máy phát |
| 74 | Máy hút hơi dầu ổ đỡ | - Mã hiệu GP 250 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Điện áp định mức: 400Vac/ 50Hz - Công suất: 0,09 kW - Lưu lượng: 325 m3/h - Áp lực: 320 Pa - Tốc độ quay: 2900 vòng/phút |
| 75 | Máy hút hơi dầu | - Mã hiệu ICARUS S với thông số bên dưới hoặc tương đương - Điện áp định mức: 380Vac/ 50Hz - Công suất: 0,37 kW - Lưu lượng: 600 m3/h - Tốc độ quay: 2820 vòng/phút |
| 76 | Bộ sấy máy phát | - Điện áp định mức: 380Vac/ 50Hz - Cài đặt công suất: 60/4500/9000 W - Lưu lượng gió 1170 m3/h - Nhiệt độ tối đa: 65 độ C - Điều chỉnh được nhiệt và tốc độ gió - Tự ngắt khi đạt nhiệt độ cài đặt |
|  | Máy biến áp chính |  |
| 77 | Rơ le nhiệt 7 - 10A | - Điện áp định mức: 690Vac - Dải cài đặt dòng điện: 7 - 10A - Sử dụng Contactor: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25 - Số tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC |
| 78 | Rơ le nhiệt 5,5 - 8A | - Điện áp định mức: 690Vac - Dải cài đặt dòng điện: 5,5 - 8A - Sử dụng Contactor: LC1D09, LC1D12, LC1D18, LC1D25 - Số tiếp điểm phụ: 1NO + 1NC |
| 79 | Contactor 3 cực 9A | - Loại 3P - Điện áp định mức: 400 Vac - Điện áp cuộn dây: 220VAC - Dòng định mức: 9A - Số tiếp điểm: 1NO + 1NC - Sử dụng được cho loại Rơ le nhiệt LRD14 |
| 80 | Dây cáp điện Ovan 2x2.5 mm2 | - Vật liệu cách điện: PVC - Vật liệu dây dẫn: Đồng mềm - Tiết điện dây: 2x2,5 mm2 - Mức cách điện: 300/500 V - Màu sắc: vàng - Quy cách: 100m/ cuộn |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |
| 81 | Dây cáp điện 3x240+1x185 | - Chất liệu: đồng mềm nhiều lõi - Tiết diện: 3x240+1x185 - Cấp điện áp: 0.6/1kV - 3 lõi pha, 1 lõi đất - Cách điện: PVC |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |
| 82 | Quạt làm mát MBA khô | - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 60W - Tốc độ: 1300v/p - Lưu lượng: 950 m3/h - Kích thước (DxRxC): 365x190x200mm |
| 83 | Đèn led báo pha màu vàng | - Điện áp định mức 220Vac, 50Hz - Loại tròn, dạng Led - Màu vàng - Đường kính lỗ: 22mm |
| 84 | Đèn led báo pha màu xanh | - Điện áp định mức 220Vac, 50Hz - Loại tròn, dạng Led - Màu xanh - Đường kính lỗ: 22mm |
| 85 | Đèn led báo pha màu đỏ | - Điện áp định mức 220Vac, 50Hz - Loại tròn, dạng Led - Màu đỏ - Đường kính lỗ: 22mm |
| 86 | Đèn led báo pha màu trắng | - Điện áp định mức 220Vac, 50Hz - Loại tròn, dạng Led - Màu trắng - Đường kính lỗ: 22mm |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |
|  | Tua bin thủy lực |  |
| 87 | Đầu nối valve solenoid 24Vdc | - Cổng nối solenoid: 2 +PE - Cổng nối cáp: 6-8mm - Công suất cổng: 24Vdc/ 10A - Led chỉ thị: màu đỏ - Vật liệu: PA - Cấp độ bảo vệ IP65 |
| 88 | Đầu nối valve solenoid 220Vac | - Cổng nối solenoid: 2 +PE - Cổng nối cáp: 6-8mm - Công suất cổng: 230Vac/ 10A - Led chỉ thị: màu đỏ - Vật liệu: PA - Cấp độ bảo vệ IP65 |
|  | Thiết bị phụ trợ máy phát |  |
| 89 | Rơ le thời gian | - Màn hình hiển thị Led - Cài đặt thời gian dạng phím cơ chỉ thị số - Hai dải thời gian cài đặt và hoạt động riêng biệt - Điện áp định mức: 220Vac/ 50Hz - Số tiếp điểm: 1NO + 1NC - Điện áp tiếp điểm: 250Vac/ 5A - Loại 8 chân tròn - Dải cài đặt: 0,1s – 99h - Kiểu hoạt động: On delay |
|  | Hệ thống báo và chữa cháy máy phát |  |
| 90 | Bình ắc quy khô 12V/7Ah | - Kiểu ắc quy: AGM VRLA (kín khí, không cần bảo dưỡng) - Điện áp 12 Vdc - Dung lượng 7 Ah - Kích thước (DxRxC): 151 x 65 x 94 mm |
| 91 | Đầu dò nhiệt | - Mã hiệu FST-951H hiện đang sử dụng tại Đồng Nai 4 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Đầu dò loại địa chỉ - Điện áp làm việc 24 V DC - Nhiệt độ làm việc: 0 - 57 độ C - Nhiệt độ tác động: lớn hơn 88 độ C hoặc tốc độ gia tăng nhiệt 15 độ C |
| 92 | Bộ sạc Ắc quy tự động | - Điện áp vào: 190 - 245Vac/ 50Hz - Điện áp ra: 24Vdc - Điện áp Ắc quy: 24Vdc - Dòng sạc điều chỉnh được: 1 - 20A - Chế độ sạc: + Nạp tăng cường: 28,8Vdc (± 2%) + Nạp nổi: 27,2Vdc (± 2%) + Ngưỡng sạc lại: 26,4Vdc (± 2%) - Hiển thị: + Đồng hồ hiển thị dòng sạc vào Ắc quy; + Led đổi màu chỉ trạng thái sạc: Cam (Boost)/ Xanh (Float); + 2 Led đỏ báo accu 12/ 24 tương ứng đang sạc - Bảo vệ: Tự động chuyển đổi trạng thái sạc và giảm dòng sạc khi Accu đầy, và sạc lại khi Accu thấp theo các ngưỡng trên. |
|  | Hệ thống thắng, kích nâng, hút bụi thắng |  |
| 93 | Tiếp điểm hành trình kiểu thân lớn | - Loại thân lớn, bánh xe tác động thẳng đứng - Số tiếp điểm: 1NC + 1NO - Điện áp tiếp điểm: 250Vac/ 2A; 48Vdc/2A - Cấp bảo vệ: IP67 |
|  | Thiết bị đầu cực máy phát |  |
| 94 | Rơ le phụ 220Vdc | - Điện áp cuộn dây: 220VDC - Điện áp tiếp điểm: 220VAC/ 10A; 30VDC/ 10A - Đế 11 chân tròn - Số tiếp điểm: 3 NO + 3 NC - Lẫy lock và test: có - Bao gồm đế cắm |
|  | Hệ thống kích từ |  |
| 95 | Rơ le phụ 220Vdc | - Điện áp cuộn dây: 220VDC - Điện áp tiếp điểm: 220VAC/ 10A; 30VDC/ 10A - Đế 11 chân tròn - Số tiếp điểm: 3 NO + 3 NC - Lẫy lock và test: có - Bao gồm đế cắm |
| 96 | Đèn chiếu sáng tủ điều khiển | - Điện áp định mức: 100/265Vac/ 50Hz - Cống suất: 10W - Chiều dài: 600mm - Màu sắc ánh sáng: Trắng - Nhiệt độ màu: 6500K - Tích hợp công tắc: Bật/ tắt - Bao gồm đầy đủ máng đèn, Jack cắm |
|  | Hệ thống điều khiển, giám sát |  |
| 97 | Module DI 810 | - Mã hiệu 3BSE008508R1 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu vào số - Điện áp 24Vdc - Số kênh: 16 kênh - Kèm đế cắm: TU810/ 3BSE008524R1 |
| 98 | Module DI 830 | - Mã hiệu 3BSE013210R1 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu vào số - Điện áp 24Vdc - Số kênh: 16 kênh - Kèm đế cắm: TU810/ 3BSE008524R1 |
| 99 | Module DO 810 | - Mã hiệu 3BSE008510R1 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu ra số - Số kênh: 16 kênh - Nguồn: 24 vdc - Kèm đế cắm: TU810/ 3BSE008524R1 |
| 100 | Module AI 810 | - Mã hiệu 3BSE008516R1 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu vào tương tự - Số kênh: 8 kênh - Đầu vào: 0 - 20mA, 0- 10V - Kèm đế cắm: TU810/ 3BSE008524R1 |
| 101 | Module AI 830A | - Mã hiệu 3BSE040662R1 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu vào tương tự - Số kênh: 8 kênh - Tín hiệu vào 3 dây RTD: Pt100, Cu10, NI100, Ni120 and resistive potentiometer - Kèm đế cắm: TU810/ 3BSE008524R1 |
| 102 | Đồng hồ giám sát tốc độ quay | - Mã hiệu ZZK với thông số bên dưới hoặc tương đương - Màn hình hiển thị số - Tín hiệu đầu vào: + PT điện áp đầu cực + PI cảm biến tốc độ - Tốc độ định mức 250 vòng/ phút - Tín hiệu đầu ra: 4-20mA - Số cực từ: 12 - Nguồn cấp: 24Vdc |
|  | Hệ thống Rơ le bảo vệ máy phát và máy biến áp chính |  |
| 103 | Bộ tuýp Led liền máng | - Điện áp: 180 - 265Vac - Công suất: 9W - Chiều dài 600mm - Kèm theo Jack cắm đuôi đèn |
| 104 | Aptomat 2 cực 4A | - Loại 2P - Điện áp định mức 220Vdc - Dòng điện định mức: 4A - Dòng cắt ngắn mạch 20kA |
|  | Hệ thống nước kỹ thuật tổ máy |  |
| 105 | Rơ le phụ 24Vdc | - Điện áp cuộn dây: 24VDC - Điện áp tiếp điểm: 250V/ 5A - Số tiếp điểm: 4 NO + 4 NC - Loại 14 chân dẹt - Có lẫy test và có đèn Led |
| 106 | Rơ le phụ 220Vac | - Điện áp cuộn dây: 220VAC - Điện áp tiếp điểm: 250V/ 5A - Số tiếp điểm phụ: 4 NO + 4 NC - Loại 14 chân dẹt - Có lẫy test và có đèn Led |
| 107 | Tủ điện kt 500x350x180mm | - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, lắp trong nhà - Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 500x350x180mm - Tiêu chuẩn: IEC 60439-1:2004; BS 5486-1: 1990 |
| 108 | Tiếp điểm hành trình dạng cần gạt | - Loại cần gạt có thể điều chỉnh độ dài và góc - Góc mở 90 độ - Số tiếp điểm: 1NC + 1NO - Điện áp tiếp điểm: 250VAC/ 10A; 30VDC/ 6A - Cấp độ bảo vệ: IP67 |
| 109 | Bộ chuyển đổi điện áp - dòng điện | - Nguồn cấp: 85- 265 Vac - Điện áp đầu vào: 0-500V - Dòng điện/ điện áp đầu ra: 4-20mA/ 0-10V - Cấp chính xác 0,25% - Cấp độ bảo vệ IP20 |
| 110 | Bộ khởi động mềm 470A | - Mã hiệu PSTX470-600-70 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Màn hình hiển thị LCD - Dòng điện định mức: + Dòng điện in line (Ie): 470A + Dòng điện Inside delta conection: 814A - Điện áp làm việc định mức: 208-600VAC - Điện áp nguồn điều khiển định mức (Us): 100-250Vac + Điện áp mạch điều khiển (Uc): 24Vdc - Công suất làm việc định mức: + In line (Pe): (230 V) 132 kW; (400 V) 250 kW; (500 V) 315 kW + Inside delta: (230 V) 250 kW; (400 V) 450 kW; (500 V) 600 kW - Tần số định mức: 50/ 60Hz - Khởi động và dừng mềm với khoảng điều chỉnh Start Ram: 1...120s |
| 111 | Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm | - Màn hình hiển thị LCD - Điện áp điều khiển: 24 - 240 Vac/Vdc - Độ phân giải: 128 x 64 pixel - Dải đo lường: (-200 - 850) độ C - Loại cảm biến: PT100; PT1000; PTC; NTC - Số tiếp điểm phụ: 3 x 1C/O - Điện áp tiếp điểm: 230Vac/ 4A |
|  | Hệ thống khí nén |  |
| 112 | Bộ khởi động mềm 85A | - Mã hiệu PSTX85-600-70 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Dòng điện định mức: + Dòng điện in line (Ie): 85A + Dòng điện Inside delta conection: 147A - Điện áp định mức: + Điện áp làm việc: 208-600VAC + Điện áp nguồn điều khiển (Us): 100-250V; 50/60Hz + Điện áp mạch điều khiển (Uc): 24Vdc - Công suất làm việc định mức: + In line (Pe): (230 V) 22 kW; (400 V) 45 kW; (500 V) 55 kW + Inside delta: (230 V) 40 kW; (400 V) 75 kW; (500 V) 90 kW - Khởi động và dừng mềm với khoảng điều chỉnh Start Ram: 1...120s - Ngõ ra Analog: 0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA |
| 113 | Rơ le phụ 24Vdc | - Điện áp cuộn dây: 24VDC - Điện áp tiếp điểm: 250V/ 5A - Số tiếp điểm: 4 NO + 4 NC - Loại 14 chân dẹt - Có lẫy test và có đèn Led |
| 114 | Rơ le phụ 220Vac | - Điện áp cuộn dây: 220VAC - Điện áp tiếp điểm: 250V/ 5A - Số tiếp điểm phụ: 4 NO + 4 NC - Loại 14 chân dẹt - Có lẫy test và có đèn Led |
| 115 | Bộ chia dòng | - Nguồn cung cấp: qua mạch vòng dòng điện đầu ra, nhỏ nhất 12Vdc/ cực đại 30Vdc - Đầu vào 1 kênh : 4-20mA - Đầu ra 2 kênh: 4-20mA - Nhiệt độ hoạt động -20°C-60°C - Độ chính xác: < 0,1% giá trị toàn thang đo - Cấp độ bảo vệ IP20 |
| 116 | Bộ điều khiển lập trình | - Mã hiệu 6ES7215-1AG40-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - CPU lập trình điều khiển - Cổng: 2 PROFINET - Bộ nhớ chương trình 125kB - Onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC - Điện áp định mức: 20,4-28,8 Vdc |
| 117 | Module I/O | - Mã hiệu 6ES7223-1BL32-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại vào, ra số - Điện áp 24Vdc - Số kênh đầu vào: 16 (16 DI 24 V DC, Sink/Source) - Số kênh đầu ra: 16 (16 DO transistor 0,5 A) |
| 118 | Module AI | - Mã hiệu 6ES7231-4HF32-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu vào tương tự - Số lượng đầu vào: 8, ngõ vào tín hiệu dòng hoặc áp - Giá trị ngõ vào: + Điện áp: ±10V, ±5V, ±2.5V + Dòng điện: 4- 20 mA, 0 - 20 mA - Độ phân giải 12 bit + sign - Điện áp định mức 24Vdc - Cấp độ bảo vệ IP20 |
| 119 | Module AO | - Mã hiệu 6ES7232-4HD32-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu ra tương tự - Số lượng đầu ra: 4, ngõ ra tín hiệu dòng hoặc áp - Giá trị ngõ ra: + Điện áp: -10V đến +10V; độ phân giải 14 bit + Dòng điện: 0 - 20 mA; độ phân giải 13 bit - Điện áp 24Vdc - Cấp độ bảo vệ IP20 |
| 120 | Module AI RTD | - Mã hiệu 6ES7231-5PF32-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu vào tương tự - Điện áp cung cấp: 24V DC - Số đầu vào: 8; Kiểu nhiệt điện trở - Cảm biến hổ trợ Pt100 - Độ phân giải: 15 bit + sign - Cấp độ bảo vệ IP20 |
| 121 | Module truyền thông | - Nguồn cấp 24Vdc - Dải điện áp cho phép, giới hạn dưới (DC): 20,4 V - Dải điện áp cho phép, giới hạn trên (DC): 28,8 V - Giao tiếp RS422/485 (X.27) - Đầu nối: 9-pin D-sub (socket) - Cấp độ bảo vệ IP20 |
| 122 | Màn hình HMI 10.1" | - Mã hiệu MT8106iP với thông số bên dưới hoặc tương đương - Màn hình LCD: 10.1" WVA - Độ phân giải 1024x600 - Bộ xử lý RISC lõi kép - Bộ nhớ Flash: 256MB; Ram 128MB - USB 2.0 x 1; Ethernet: 10/100 Base-T x 1; COM Port: Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W; Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W - Điện áp định mức: 24±20%Vdc |
| 123 | Cáp truyền thông RS485 | - Cáp điều khiển chuẩn RS485 Communication Cable DB9 Male to DB9 Female - Giao thức kết nối: RS485 - Chiều dài sợi cáp: 2M - Số dây truyền dẫn tín hiệu: 3 sợi + 1 sợi tiếp đất và vỏ bọc chống nhiễu - Màu đen |
| 124 | Dây cáp điện 0.75mm2 | - Vật liệu cách điện: PVC - Vật liệu dây dẫn: Đồng nhiều lõi - Tiết điện dây: 0.75 mm2 - Số lõi: 1 - Mức cách điện: 300/500 V - Quy cách 100m/ cuộn |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |
| 125 | Bộ giám sát nhiệt độ MBA khô | - Nguồn cấp: 220Vac - Đầu vào: 03 Pt100 để đo nhiệt độ 3 pha - Dải nhiệt độ làm việc: (-30 - 240) độ C - Cài đặt được nhiệt độ Alarm, trip và chạy quạt - Điện áp tiếp điểm: 250Vac/ 6A; 30Vdc/6A - Bao gồm 3 đầu dò RTD Pt100 |
| 126 | Bộ chuyển đổi nguồn tự động 630A | - Mã hiệu TA63D3L6304TPE với thông số bên dưới hoặc tương đương - Bộ chuyển đổi nguồn tự động TransferPacT Auto - Loại 3 cực - Màn hình hiển thị LCD - Dòng điện định mức: 630A - Điện áp định mức: 400Vac - Cấp chính xác: Điện áp 1%; tần số 0,1% - Khung 630A - Tần số 50/60 Hz - Cấp độ bảo vệ IP40 - Kèm theo thanh cách điện (Insulater bar), Bộ giãn cách (Spreaders) đầy đủ các phụ kiện đấu nối |
| 127 | Đồng hồ giám sát nhiệt độ | - Mã hiệu OMR 700 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Điện áp định mức: 80 - 250VAC - Tín hiệu đầu vào: + RTD PT100 x 10 kênh (2 card RTD, 1 card/5 kênh) + Tín hiệu vào tương tự: 4-20mA x 72 kênh (3 card tương tự, 6 card/12 kênh) - Màn hình màu TFT 5.7", cảm ứng. - Ghi vào bộ nhớ trong, thẻ SD hoặc USB Flash - Bộ nhớ trong 2GB - Kích thước: 150 x 150 x 80mm - Truyền thông: + Giao thức: Modbus RTU (Master), Modbus TCP (Slave) + RS 485 + Ethernet - Đầy đủ card mở rộng, phụ kiện, và phần mềm OM Link giám sát kèm theo. - Chế độ lưu dữ liệu theo giây, phút, giờ, ngày - Có thể chọn đơn vị đo dễ dàng như độ C, độ F, đơn vị Áp suất, đơn vị độ ẩm, đơn vị lưu lượng… - Cấp độ bảo vệ IP64 |
|  | SCTX ĐN4 |  |
|  | TỔ ĐIỆN |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H1 |  |
|  | Tua bin thủy lực |  |
| 128 | Đèn cảnh báo xoay | - Điện áp: 100 - 240Vac - Đường kính: phi 150 mm - Bóng led màu đỏ - Dạng ánh sáng: nhấp nháy - Cách lắp đặt: Gắn trực tiếp, thẳng đứng - Tiêu chuẩn chất lượng: IP23 |
|  | Hệ thống cấp nguồn tự dùng AC tổ máy |  |
| 129 | Quạt làm mát MBA khô | - Điện áp: 220V/50Hz - Công suất: 60W - Tốc độ: 1300v/p - Lưu lượng: 950 m3/h - Kích thước (DxRxC): 365x190x200mm |
| 130 | Dây cáp điện 240mm2 | - Ruột dẫn: Đồng mềm nhiều lõi - Cách điện: PVC - Tiết diện dây dẫn: 1x240 mm2 - Mức cách điện: 0,6/1kV |
|  | Trạm phân phối (220kv) |  |
|  | Phát tuyến đường dây truyền tải 220 KV (271, 272, 273, 274) |  |
| 131 | Tiếp điểm chính dao cách ly 220kV | - Bộ gồm tiếp điểm đực và cái - Điện áp định mức: 252 kV - Dòng điện định mức:1600 A - Dòng chịu đựng giá trị đỉnh: 100 kA - Dòng chịu đựng trong thời gian ngắn: 40 kA trong 4s - Điện trở tiếp xúc má DCL: ≤130 µΩ - Mức cách điện định mức: 460/ 1050 kV - Tương thích với loại dao cách ly đang sử dụng GW4-252 nhà sản xuất Pinggao |
|  | Hệ thống nguồn tự dùng chung |  |
| 132 | Cáp điện trung thế cho đường dây tải điện trên không 95mm2 | - Mã hiệu AsXV 95/16 -12/20(24)kV với thông số bên dưới hoặc tương đương - Mức cách điện: 12/20(24) kV - Vật liệu: Ruột dẫn nhôm lõi thép - Tiết diện dây: 95 mm2 - Loại vật liệu vỏ: PVC - Loại vật liệu cách điện: XPLE - Kiểu lắp: Truyền tải điện treo trên cột |
| 133 | Giáp níu dây bọc | - Dùng cho cáp bọc tiết diện 95 mm2 - Đường kính cáp: từ 25,55 - 27,2 mm - Lực kéo tiêu chuẩn: 28,5 kN - Chiều dài: 1143 mm |
| 134 | Giáp buộc đầu sứ đơn | - Đường kính cáp: 23,1 - 27,94 mm - Đường kính giáp: (12 ± 0,5%) mm - Chiều dài (670 ± 3%) mm |
| 135 | Sứ ống chỉ | - Chiều dài đường rò nhỏ nhất: 50mm - Màu men sứ: trắng - Điện áp phóng điện tần số 50Hz: + Trạng thái khô: > 20kV + Trạng thái ướt: > 15kV - Lực phá hủy cơ học: > 15kN - Kích thước (axbxd)mm: (74x68x20)mm |
| 136 | Khung đỡ 1 sứ | - Vật liệu: Thép carbon mạ kẽm nhúng nóng - Độ dày: 2,5mm - 3,0 mm - Độ dày lớp mạ: > 80µm - Dùng đỡ sứ ống chỉ cách điện |
|  | Hệ thống báo cháy, chữa cháy |  |
| 137 | Biến áp cách ly 1 pha | - Loại 1 pha - Điện áp vào: 380Vac - Điện áp ra: 100Vac - Công suất: 15VA - Tần số 50Hz |
|  | Hệ thống bơm tháo cạn, tiêu thấm nước rò rỉ, chống ngập |  |
| 138 | Biến áp cách ly 1 pha | - Loại 1 pha - Điện áp vào: 380Vac - Điện áp ra: 100Vac - Công suất: 15VA - Tần số 50Hz |
|  | Hệ thống điều hòa không khí |  |
| 139 | Máy điều hòa | - Mã hiệu FVC125AV1V/ RC125AGY1V với thông số bên dưới hoặc tương đương - Máy điều hòa nhiệt độ kiểu đứng, 3 pha - Điện áp định mức: 380 - 415Vac/ 50Hz - Công suất làm lạnh: 12,31 kW - 42.000 Btu/h - Loại máy: không Inverter, 1 chiều, làm lạnh - Loại ga sử dụng R32 - Ống kết nối lỏng/ Ống kết nối hơi (mm): 9,5/15,9 - Chiều dài ống gas tối đa (m): 50 - Chênh lệch độ cao tối đa (m): 30 - Dàn lạnh: + Lưu lượng gió (cfm): 1240/1144/1040 + Kích thước dàn lạnh: 1850 x 600 x 350 mm - Dàn nóng: + Kích thước dàn nóng: 852 x 1030 x400 mm - Phụ kiện kèm theo: Ống đồng 15 mét, ống bảo ôn 15 mét, băng quấn, đầu nối |
|  | Hệ thống nước sinh hoạt |  |
| 140 | Công tắc phao | - Kín nước: ép chân không, siêu kín, an toàn - Điện áp làm việc: 220 – 250 V AC - Dây dẫn: 3m - Công suất tải tối đa: 2HP - Tiếp điểm: 1NO, 1NC - Cấp độ bảo vệ IP68 |
| 141 | Máy nước nóng | - Loại máy gián tiếp - Công suất: 2500W - Điện áp định mức: 230Vac - Dung tích bình chứa: 15 lít - Tùy chỉnh nhiệt độ nước 3 mức: Thấp - Trung bình - Cao - Chế độ an toàn: Cầu dao chống rò điện ELCB, Bộ ổn định nhiệt TBST, Vỏ chống thấm nước IPX1 |
|  | Khu QLVH NMTĐ Đồng Nai 4 |  |
|  | Hệ thống xử lý nước thải |  |
| 142 | Tủ điện kt 700x500x300mm | - Tủ điện ngoài trời 2 lớp cửa, cửa ngoài có ô mica để quan sát bên trong - Vật liệu: sắt sơn tĩnh điện Ral 7035 - Kích thước (HxWxDxT): 700 x 500 x 300 mm; dày 1,2 mm - Cấp bảo vệ: IP54 |
| 143 | Tủ điện kt 550x400x180mm | - Chất liệu: Kim loại sơn tĩnh điện, chống nước, lắp ngoài trời - Kích thước (Cao x Rộng x Sâu): 550x400x180mm - Tiêu chuẩn chống nước: IP65/55 |
|  | TỔ THÍ NGHIỆM |  |
|  | Các hệ thống thiết bị thuộc tổ máy H2 |  |
|  | Thiết bị phụ trợ máy phát |  |
| 144 | Đầu dò nhiệt | - Mã hiệu FST-951H hiện đang sử dụng tại Đồng Nai 4 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Đầu dò loại địa chỉ - Điện áp làm việc 24 V DC - Nhiệt độ làm việc: 0 - 57 độ C - Nhiệt độ tác động: lớn hơn 88 độ C hoặc tốc độ gia tăng nhiệt 15 độ C |
| 145 | Dây cáp điện 0.75mm2 | - Vật liệu cách điện: PVC - Vật liệu dây dẫn: Đồng nhiều lõi - Tiết điện dây: 0.75 mm2 - Số lõi: 1 - Mức cách điện: 300/500 V - Quy cách 100m/ cuộn |
|  | Hệ thống giám sát thông số thiết bị Đập tràn (tại HTĐK nhà máy) LCU6 |  |
| 146 | Module truyền thông Modbus | - Mã hiệu 3BSE018103R1 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Giao thức truyền thông: COMLI and MODBUS RTU(RS-232) - Số kênh: 2 - Tốc độ truyền: 75-19200 b/s - Kết nối RJ-45 cái (8 chân) - Tương thích bộ điều khiển AC800M - PM864AK01 Redundant Processor Unit |
| 147 | Cảm biến đo lưu lượng cống xả môi trường | - Mã hiệu UFW-100 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Thiết bị đo lưu lượng nước bằng siêu âm kẹp ngoài, loại 1 cặp cảm biến - Đường kính ống: DN25 - DN600 - Độ chính xác: ± 1% - Dải tốc độ dòng chảy 30m/s - +30m/s - Đầu ra: 4-20mA + Rơ le - Truyền thông: Modbus RS-485 - Cáp từ cảm biến về màn hình dài 15m - Nguồn cấp: 24Vdc - 1 cặp cảm biến phù hợp với bộ đo UFW-100 - Nhiệt độ hoạt động: (-20 - 60) độ C - Cấp độ bảo vệ IP65 - Kèm theo phần mềm - Bao gồm đầy đủ phụ kiện, giá đỡ, kẹp... |
|  | Cẩu trục chân dê Đập tràn (Gantry crane) |  |
| 148 | Biến tần cẩu trục | - Mã hiệu 20G11NC060JA0NNNNN với thông số bên dưới hoặc tương đương - Đầu vào 3 phase - Điện áp đầu vào: 380-400Vac - Công suất ND (HD): 30KW (22KW) - Dòng làm việc liên tục đầu ra/ Continuous Amps ND (HD): 60 (43) A - Dòng quá tải đầu ra 60s/ 60 Sec Ovld Amps ND (HD): 66 (66) A - Dòng quá tải đầu ra 3s/ 3 Sec Ovld amps ND (HD): 90 (90) A - Kèm theo màn hình hiển thị, card giao tiếp |
| 149 | Card I/O cho biến tần cẩu trục | - Điện áp: 24 VDC - Số Module: 2AI, 2AO, 6DI, 2RO - Sử dụng tương thích biến tần 20G11N C104JA0NNNNN Series A hãng Rockwell Automation |
|  | Hệ thống đo mưa |  |
| 150 | Module điều khiển nhúng | - Bộ điều khiển vi xử lý: ATmega2560, 16 MHz - Nguồn: 7–12 V DC (hoặc 5 V USB) - Số chân I/O số: 54 (trong đó 15 chân đầu ra PWM) - Số chân đầu vào tương tự: 16 (10 bit) - Dòng DC mỗi chân I/O: 20 mA - Dòng DC chân 3.3V: 50 mA - Bộ nhớ: Flash 256 KB, SRAM 8 KB, EEPROM 4 KB |
| 151 | Module truyền thông cho hệ nhúng | - Chuẩn giao tiếp: SPI (tương thích Arduino Mega, Uno) - Chip Ethernet: W5100 - Giao thức hỗ trợ: TCP, UDP, IP, DHCP - Cổng kết nối: RJ45, hỗ trợ PoE (tùy phiên bản) - Điện áp hoạt động: 5 V DC - Tốc độ kết nối: 10/100Mb |
| 152 | Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm | - Điện áp làm việc: 2,4 đến 5,5 V DC - Phạm vi nhiệt độ: (–40 - 125) độ C - Phạm vi độ ẩm: (0 - 100) %RH - Sai số nhiệt độ: ±0,3 độ C - Sai số độ ẩm: ±3 % RH - Giao tiếp: I2C - Chiều dài dây: 1 mét |
|  | Hệ thống quan trắc thông số Đập |  |
| 153 | Bộ ghi dữ liệu Datalogger | - Mã hiệu CR1000X với thông số bên dưới hoặc tương đương - Nguồn cấp: 10-18VDC - Đầu vào analog: 16 cổng đơn hoặc 8 cổng vi sai (cấu hình độc lập); 2 đầu vào đo 4-20mA hoặc 0-20mA - Cổng điện thế kích thích: 4 (VX1, VX2, VX3, VX4) - Bộ đếm xung: 10 (P1 đến P2 và C1 đến C8) - Truyền thông: Ethernet, USB micro B, CS I/O, RS232, CPI, RS485 - I/O: 8 Cổng input/output (C1 đến C8) - Chuẩn truyền thông - Cáp kết nối: đính kèm - Dải nhiệt độ hoạt động (-40 – 70) độ C tiêu chuẩn; (-55 – 85) độ C tuỳ chọn - Giới hạn ngõ vào: ±5 V - Độ chính xác điện áp Analog: ±(0,04% dải đo + offset) tại 0 độ -40 độ C; ±(0,06% dải đo + offset) tại -40 độ C - 70 độ C; ±(0,08% dải đo + offset) tại -55 độ C - 85 độ C - Bao gồm phần mềm kèm theo . |
|  | Trạm phân phối (220kv) |  |
|  | Phát tuyến đường dây truyền tải 220 KV (271, 272, 273, 274) |  |
| 154 | Bộ chuyển đổi quang điện | - Mã hiệu FCC-E1C37 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Nguồn cấp: 48 Vdc - Giao diện quang C37.94 - Số cổng: 1 - Tốc độ truyền: 2048kbps - Chuẩn: IEEE C37.94 - Bước sóng: Đa Mode 850nm - Khoảng cách truyền: 0 - 2km đa Mode; 20 - 100km đơn Mode - Chuẩn tương thích: IEEE C37.94/ 10/ 100 Base-TX - Kèm theo 2 dây quang 1 đầu ST, 1 đầu FC |
| 155 | Đồng hồ giám sát tần số | - Điện áp vào: 100-125VAC - Dải đo tần số: 45-50-55 Hz - Cấp chính xác 0,5% - Kích thước: 96 x 96 mm |
| 156 | Đồng hồ giám sát điện áp | - Dải đo: 0-500VAC - Tần số: 50/60 Hz - Cấp chính xác 1,5% - Kích thước: 96 x 96 mm |
|  | Thanh Cái 220 KV (C21, C22, C23, C24, C29) |  |
| 157 | Rơ le bảo vệ dòng điện tổ máy | - Mã hiệu RXHL 401 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Màn hình hiển thị HMI - Dòng pha đầu vào định mức Ir: 1A - Điện áp đầu vào nhị phân: 2; giá trị định mức 48 - 60 VDC and 110 - 220 Vdc, -20% đến +10% - Số tiếp điểm đầu ra: 5; Điện áp tiếp điểm 250 Vac/Vdc; Dòng tiếp điểm 5A - Nguồn phụ cấp cho Rơ le: ±24 Vdc (lấy từ bộ chuyển đổi nguồn RXTUG 22H) - Kèm theo đế và đầu cose của đế |
| 158 | Tiếp điểm cửa tủ | - Dạng cần ngắn đầu bánh xe, tác động 1 chiều - Điện áp tiếp điểm 250 VAC/ 10A - Số tiếp điểm: 1NO + 1NC |
| 159 | Cảm biến nhiệt độ nguồn tự cảm ứng | - Nguồn cấp: nguồn tự cảm ứng - Truyền thông: Không dây, tần số 2,4GHz - Dải đo nhiệt: (-10 - 120) độ C - Độ chính xác: ± 1 độ C - Nhiệt độ làm việc: (-10 - 80) độ C - Khoảng cách truyền dẫn từ cảm biến tới bộ thu: 100m trong môi trường thông thoáng - Tần sất truyền mẫu: 5s - Cấp độ bảo vệ: IP65 - Cấp độ điện áp có thể hoạt động lên đến 220kV - Công suất phát: ≤ 8dBm |
| 160 | Cảm biến nhiệt độ nguồn Pin | - Nguồn cấp: Pin - Truyền thông: Không dây, tần số 2,4GHz - Dải đo nhiệt: (-10 - 120) độ C - Độ chính xác: ± 1 độ C - Nhiệt độ làm việc: (-10 - 80) độ C - Khoảng cách truyền dẫn từ cảm biến tới bộ thu: 100m trong môi trường thông thoáng - Tần sất truyền mẫu: 60s - Cấp độ bảo vệ: IP65 - Cấp độ điện áp có thể hoạt động lên đến 220kV - Công suất phát: ≤ 8dBm |
| 161 | Bộ thu thập dữ liệu | - Truyền thông với các cảm biến: Không dây, tần số 2,4GHz - Giao thức truyền dữ liệu: Sử dụng một trong các giao thức: Modbus TCP/IP, RAW data - Giao diện: Ethernet/RS485/Wifi/4G - Có khả năng kết nối mạng Mesh Network: Khoảng cách truyền dẫn trong mạng Mesh Network giữa các bộ thu tối thiểu 400m - Nguồn nuôi: AC 220V/ DC 12V adapter kèm theo. - Bao gồm hệ thống Platform có các chức năng sau: + Tự động giám sát liên tục giá trị nhiệt độ của đối tượng đo + Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng xu hướng (trend) theo khoảng thời gian tùy chọn lên đến 10 năm + Tùy chọn cài đặt ngưỡng cảnh báo + Phân quyền quản trị theo cấp quản lý + Có khả năng tích hợp với hệ thống của bên thứ ba + Có khả năng kết nối với hệ thống SCADA, DMS qua giao thức IEC 104 + Xuất báo cáo thống kê, tùy chọn tần suất lấy mẫu (5, 15, 30, 60 phút...). - Có hướng dẫn lắp đặt, cấu hình từ nhà cung cấp. license phần mềm bản quyền |
|  | Thiết bị CNN, đường hầm, nhà van, đường ống AL, hạ lưu |  |
| 162 | Bình ắc quy khô 12V/38Ah | - Kiểu ắc quy: kín khí, không cần bảo dưỡng - Điện áp: 12Vdc - Dung lượng 38 AH - Kích thước (DxRxCxTH): 197 x 165 x 175(180) mm - Phụ kiện đi kèm: Bộ kết nối các bình cực dương, âm |
| 163 | Bộ UPS cấp nguồn | - Màn hình hiển thị LCD - Đầu vào: + Điện áp định mức: 220Vac + Ngưỡng điện áp: 100 - 300 Vac + Loại 1 pha; 50/60 Hz - Đầu ra: + Điện áp định mức: 220Vac ± 1% + Công suất 1kVA/ 0,9kW + Tần số ra: Chế độ Battery 50/60Hz ± 0,05 Hz; - Thời gian chuyển mạch: 0ms - Pin và sạc: + Ắc quy khô không bảo dưỡng + Số lượng bình: 2 x 12Vdc |
|  | Thiết bị CNN, đường hầm, nhà van, đường ống AL, hạ lưu |  |
| 164 | CPU điều khiển | - Mã hiệu 6ES7214-2AD23-0XB8 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Điện áp 24Vdc - Đầu vào số: 14 DI DC - Đầu ra số: 10 DO DC (Transistor) - Đầu vào tương tự: 2 AI - Đầu ra tương tự: 1 AO |
| 165 | Card I/O cho biến tần xe cầu | - Điện áp: 24 VDC - Số Module: 2AI, 2AO, 6DI, 3DO, 1RO, 2TO - Sử dụng tương thích cho biến tần Power flex 755/ Rockwell Automation |
| 166 | Hộp nối dây tự chống cháy | - Màu trắng - Kích thước (80 x 80 x 40) mm |
|  | Hệ thống nguồn tự dùng chung |  |
| 167 | Bình ắc quy 1,2V/45Ah | - Loại NCFP (Nikenl cadmium fibre plate batteries) - Điện áp định mức 1,2 VDC - Dung lượng định mức 5 giờ: 45Ah |
|  | Hệ thống bơm tháo cạn, tiêu thấm nước rò rỉ, chống ngập |  |
| 168 | Rơ le phụ 24Vdc | - Điện áp cuộn dây: 24VDC - Điện áp tiếp điểm: 250V/ 5A - Số tiếp điểm: 4 NO + 4 NC - Loại 14 chân dẹt - Có lẫy test và có đèn Led |
| 169 | Rơ le phụ 220Vac | - Điện áp cuộn dây: 220VAC - Điện áp tiếp điểm: 250V/ 5A - Số tiếp điểm phụ: 4 NO + 4 NC - Loại 14 chân dẹt - Có lẫy test và có đèn Led - Kèm theo đế |
| 170 | Bộ điều khiển lập trình | - Mã hiệu 6ES7215-1AG40-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - CPU lập trình điều khiển - Cổng: 2 PROFINET - Bộ nhớ chương trình 125kB - Onboard I/O: 14 DI 24 V DC; 10 DO 24 V DC; 0.5A; 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC - Điện áp định mức: 20,4-28,8 Vdc |
| 171 | Module I/O | - Mã hiệu 6ES7223-1PL32-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu vào, ra số - Điện áp 24Vdc - Đầu vào số: 16 - Đầu ra số: 16 - Cấp độ bảo vệ IP20 |
| 172 | Module mở rộng | - Mã hiệu 6ES7231-5QF32-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu vào tương tự - Số đầu vào: 8; kiểu nhiệt điện trở - Nguồn cấp 24Vdc - Độ phân giải: 15 bit + sign - Cấp độ bảo vệ IP20 |
| 173 | Màn hình HMI 7" | - Mã hiệu X2 Base 7 V2 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Màn hình cảm ứng TFT - Kích thước 7 Inch - Độ phân dải 800 × 480 pixels, 16M màu - Loại đèn nền: Led - CPU: TI Sitara AM335x Single Core 600MHz - Bộ nhớ trong: RAM 512 MB, FLASH 2 GB - Nguồn cấp: 24VDC - Số cổng kết nối/ Number of serial ports: + Serial port 1: 9RS 232 (RTS/CTS) + Serial port 2: RS422/485 + Serial port 3: RS 485 + Serial port 6: RS 485 - Truyền thông Ethernet/Ethernet communication: + Ethernet port 1: 1x10/100 Base-T (shielded RJ45) + USB |
| 174 | Bộ khởi động mềm 85A | - Mã hiệu PSTX85-600-70 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Dòng điện định mức: + Dòng điện in line (Ie): 85A + Dòng điện Inside delta conection: 147A - Điện áp định mức: + Điện áp làm việc: 208-600VAC + Điện áp nguồn điều khiển (Us): 100-250V; 50/60Hz + Điện áp mạch điều khiển (Uc): 24Vdc - Công suất làm việc định mức: + In line (Pe): (230 V) 22 kW; (400 V) 45 kW; (500 V) 55 kW + Inside delta: (230 V) 40 kW; (400 V) 75 kW; (500 V) 90 kW - Khởi động và dừng mềm với khoảng điều chỉnh Start Ram: 1...120s - Ngõ ra Analog: 0…10 V, 0…20 mA, 4…20 mA |
|  | Hệ thống cẩu trục gian máy |  |
| 175 | Card I/O cho biến tần xe cầu | - Điện áp: 24 VDC - Số Module: 2AI, 2AO, 6DI, 3DO, 1RO, 2TO - Sử dụng tương thích cho biến tần Power flex 755/ Rockwell Automation |
|  | VẬT TƯ BỔ SUNG |  |
|  | Tổ thí nghiệm |  |
|  | Hệ thống đo mưa |  |
| 176 | Module điều khiển nhúng | - Bộ điều khiển vi xử lý: ATmega2560, 16 MHz - Nguồn: 7–12 V DC (hoặc 5 V USB) - Số chân I/O số: 54 (trong đó 15 chân đầu ra PWM) - Số chân đầu vào tương tự: 16 (10 bit) - Dòng DC mỗi chân I/O: 20 mA - Dòng DC chân 3.3V: 50 mA - Bộ nhớ: Flash 256 KB, SRAM 8 KB, EEPROM 4 KB |
| 177 | Module truyền thông cho hệ nhúng | - Chuẩn giao tiếp: SPI (tương thích Arduino Mega, Uno) - Chip Ethernet: W5100 - Giao thức hỗ trợ: TCP, UDP, IP, DHCP - Cổng kết nối: RJ45, hỗ trợ PoE (tùy phiên bản) - Điện áp hoạt động: 5 V DC - Tốc độ kết nối: 10/100Mb |
| 178 | Bộ thu phát không dây | - IC chính: Semtech SX1262/SX1268 - Điện áp hoạt động: 8 - 28 V DC - Công suất 30 dBm - Giao tiếp: RS232/ RS485; tốc độ Baudrate mặc định/ baud rate 9600 - Tần số hoạt động: 410 - 493 MHz - Công suất: 30 dBm - Khoảng cách truyền lý tưởng: 10 km - Hỗ trợ cấu hình địa chỉ |
| 179 | Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm | - Điện áp làm việc: 2,4 đến 5,5 V DC - Phạm vi nhiệt độ: (–40 - 125) độ C - Phạm vi độ ẩm: (0 - 100) %RH - Sai số nhiệt độ: ±0,3 độ C - Sai số độ ẩm: ±3 % RH - Giao tiếp: I2C - Chiều dài dây: 1 mét |
| 180 | Bộ chuyển đổi nguồn 24Vdc | - Điện áp đầu vào: 100 - 240 VAC; 50/60 Hz - Điện áp ra: 12 VDC - Dòng tối đa: 3A - Sai số điện áp: ±0,2 V - Công suất 36W - Chiều dài dây: 1,2 m |
| 181 | Bình Ắc quy khô 12V/100Ah | - Kiểu ắc quy: kín khí, không cần bảo dưỡng - Điện áp định mức: 12 Vdc - Dung lượng: 100 Ah - Kích thước (D × R × C): 307 × 168 × 208 mm - Kiểu đầu cực: F8 (M6) |
| 182 | Pin năng lượng mặt trời 100W | - Công suất: 100 W - Điện áp định mức: 12 Vdc - Kích thước: 690 × 780 × 30 mm - Khối lượng: 5,97 kg - Số cell: 36 (4×9) - loại Mono |
| 183 | Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời 60A | - Màn hình hiển thị LCD - Điện áp hệ thống hỗ trợ: 12V/ 24V/ 36V/ 48V - Dòng sạc định mức: 60A - Công suất tấm pin PV tối đa: + Hệ 12 V: < 1440W + Hệ 24 V: < 2160W + Hệ 36 V: < 2880W + Hệ 48 V: < 2880W + Công nghệ: MPPT (tối ưu hóa điểm công suất tấm pin) - Hỗ trợ loại ắc-quy: Chì-axit (khô/ướt/AGM/GEL), Lithium, LiFePO4 - Dòng điện đầu ra DC: 30A - Bảo vệ an toàn: Chống quá dòng, quá áp, điện áp thấp, kết nối ngược |
| 184 | Gàu đo lượng mưa | - Bộ thu nước mưa: Đường kính: 200mm, Chiều cao: 271mm - Cường độ mưa đo được: Tối đa: 4mm/phút - Cường độ mưa cho phép: Tối đa: 8mm/phút - Độ phân giải: 0,2mm - Độ chính xác (tại 2mm/phút): ±4% - Điện áp tải tối đa: 30VDC (ngõ ra xung) - Dòng tải tối đa: 20mA - Ngõ ra: Xung (tại tải 10kΩ & 0,01µF), RS485 (nguồn cấp 12–24VDC) - Nhiệt độ làm việc: (0 - 60) độ C, độ ẩm (0 - 100)%RH - Vật liệu: Phễu và gàu lật: Nhựa ABS; Chân đỡ: Thép không gỉ 304 - Khối lượng (chưa đóng gói): 2kg |
| 185 | Tủ điện kt 600x500x300 mm | - Tủ điện có mái che lắp đặt ngoài trời, chống nước - Vật liệu: Sắt sơn tĩnh điện ral7032 - Tủ có 1 cánh, 1 lớp cánh - Tủ có sẵn tấm Panel ốp bên trong để gắn thiết bị - Tủ có khe chớp thoáng gió 2 bên hông - Kích thước (HxWxD): 600x500x300 mm |
| 186 | Bộ kit nhúng | - Bộ xử lý: Broadcom BCM2712, 4 nhân Cortex-A76 @ 2.4 GHz - RAM: 16 GB LPDDR4X-4267 - Giao tiếp: + 2 cổng USB 3.0 (5 Gbps) + 2 cổng USB 2.0 + 2 cổng Micro-HDMI, hỗ trợ 4Kp60 với HDD - Gigabit Ethernet, WiFi 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0/BLE + 1 cổng PCIe 2.0 ×1 (qua adapter M.2 tùy chọn) + Header GPIO 40 chân chuẩn Raspberry Pi - Nguồn cấp: 5 V DC – 5 A (qua USB-C, chuẩn PD) |
| 187 | Module I/O | - Mã hiệu 6ES7223-1PL32-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu vào, ra số - Điện áp 24Vdc - Đầu vào số: 16 - Đầu ra số: 16 - Cấp độ bảo vệ IP20 |
| 188 | Module AI/AO | - Mã hiệu 6ES7234-4HE32-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu vào, ra tương tự - Điện áp 24Vdc - Số đầu vào: 4 (Điện áp/ Dòng điện) + Điện áp: ±10 V, ±5 V, ±2.5 V + Dòng điện: 0 đến 20 mA, 4 đến 20 mA - Số đầu ra: 2 (Điện áp/ Dòng điện) + Điện áp: ±10 V + Dòng điện: 0 đến 20 mA - Độ phân giải đầu ra: Điện áp 14 bit; dòng điện 13 bit |
| 189 | Module AI RTD | - Mã hiệu 6ES7231-5PF32-0XB0 với thông số bên dưới hoặc tương đương - Loại đầu vào tương tự - Điện áp cung cấp: 24V DC - Số đầu vào: 8; Kiểu nhiệt điện trở - Cảm biến hổ trợ Pt100 - Độ phân giải: 15 bit + sign - Cấp độ bảo vệ IP20 |
| 190 | Màn hình HMI 10.1" | - Mã hiệu MT8106iP với thông số bên dưới hoặc tương đương - Màn hình LCD: 10.1" WVA - Độ phân giải 1024x600 - Bộ xử lý RISC lõi kép - Bộ nhớ Flash: 256MB; Ram 128MB - USB 2.0 x 1; Ethernet: 10/100 Base-T x 1; COM Port: Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W; Con.B: COM1 RS-232 4W, COM3 RS-232 2W - Điện áp định mức: 24±20%Vdc |
| 191 | Đầu cắm kết nối profibus | - Đầu nối PROFIBUS - Kiểu đầu kết nối: DP9 Male - Số lượng cổng Bus: 2 (vào/ ra) - Điện áp cực đại 28,8V - Cấp độ bảo vệ IP20 |
| 192 | Bộ hiển thị | - Số kênh đầu vào: 2 - Dải tần: 25Mhz - Tốc độ lấy mẫu: 200 MS/s - Bộ đệm bộ nhớ: 16 kS - Băng thông/ AWG Bandwidth: 100 kHz - Tốc độ xử lý: 14ns - Độ phân giải: 8 bits - Dải đầu vào: ±50 mV, ±100 mV, ±200 mV, ±500, ±1 V, ±2 V, ±5 V, ±10 V, ±20 V mV - Độ nhạy đầu vào AC/DC: 10 mV/div to 4 V/div (10 ô từ trên xuống/ vertical divisions) - Bảo vệ quá áp: ±100V (DC + AC peak) - Độ chính xác DC: ±3% toàn thang đo - Chế độ Trigger: None, auto, repeat, single - Advanced triggers: Edge, window, pulse width, window pulse width, dropout, window dropout, interval, logic - Chuẩn tín hiệu đầu ra: Sine, square, triangle, DC voltage, ramp, sinc, Gaussian, half-sine - Tần số chuẩn: DC to 100kHz - Đo tự động: AC RMS, true RMS, frequency, cycle time, duty cycle, DC average, falling rate, rising rate, low pulse width, high pulse width, fall time, rise time, minimum, maximum, peak to peak - Giao tiếp: USB 2.0 - Phụ kiện kèm theo: Cáp USB, đầu đo, phần mềm, hướng dẫn sử dụng |
|  | VẬT TƯ SỬA CHỮA MBA TD91 NM ĐỒNG NAI 3 |  |
| 193 | Biến dòng điện 15,75kV | - Kiểu hình xuyến, trong nhà - Đường kính trong: 184 mm - Đường kính ngoài: 388 mm - Số cuộn nhị thứ: 3 - Tỉ số biến dòng: 500/1/1/1 A - Công suất: 30/30/30 VA - Cấp chính xác: 5P20/5P20/5P20 - Tần số định mức 50Hz - Điện áp định mức 24kV - Cấp cách điện: 24/65/125kV - Sử dụng tương thích với thanh dẫn cao thế của máy biến áp TD91 NMTĐ Đồng Nai 3 |

1.3 Các yêu cầu khác:

Yêu cầu điều khoản sau thời gian bảo hành: Nhà thầu cam kết nhà thầu và nhà sản xuất các thiết bị chính tham gia cung cấp vật tư thiết bị trong Hợp đồng này sẽ không đưa ra bất kỳ sự ràng buộc, hạn chế nào trong việc cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật, cung cấp vật tư thiết bị dự phòng/thay thế sau thời gian bảo hành của Hợp đồng. Cam kết này bao gồm nhưng không giới hạn tới các quy định cản trở sự tiếp cận của Chủ đầu tư tới các dịch vụ và vật tư thiết bị nêu trên nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành của thiết bị/hệ thống.

- Mục 2. Bản vẽ

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Địa điểm kiểm tra, thử nghiệm: Kho vật tư Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 và hàng hóa đã được bốc dỡ khỏi phương tiện vận chuyển, đã được đưa ra khỏi thùng hàng và được phân loại rõ ràng.

Thành phần kiểm tra bao gồm đại diện Chủ đầu tư và đại diện Nhà thầu, hàng hóa trong hợp đồng đáp ứng kiểm tra và thử nghiệm khi đáp ứng các nội dung sau:

- Kiểm tra tình trạng bên ngoài của hàng hóa: đáp ứng khi hàng hóa phải là hàng mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, tình trạng nguyên vẹn, không móp méo;

- Kiểm tra về số lượng và thông số kỹ thuật của hàng hóa (bao gồm cả kích thước lắp đặt tương thích với thiết bị hiện hữu tại nhà máy), name plate phải đúng với hàng hóa chào thầu;

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc sao y công chứng giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ (CO) đối với hàng hóa nhập khẩu theo các mục yêu cầu chi tiết trong hợp đồng;

- Kiểm tra đầy đủ bản gốc hoặc sao y công chứng giấy chứng nhận chất lượng của Nhà sản xuất (CQ hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) của hàng hóa theo các mục yêu cầu chi tiết trong hợp đồng;

- Kiểm tra đầy đủ tờ khai hải quan (bản gốc hoặc bản sao đóng dấu của đơn vị nhập khẩu) của hàng hóa nhập khẩu theo các mục yêu cầu chi tiết trong hợp đồng;

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa: thí nghiệm xuất xưởng (Factory Acceptance Test), hướng dẫn lắp đặt (nếu có);

- Thí nghiệm đo kiểm thông số, vận hành thử thiết bị, vật tư (nếu cần);

- Trong trường hợp có sự khác biệt về số lượng và chất lượng của hàng hoá so với quy định trong Hợp đồng, Nhà thầu phải có trách nhiệm cung cấp bổ sung số hàng hóa thiếu và thay thế hàng hóa không phù hợp (với chi phí của Nhà thầu) trong vòng 07 ngày sau khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Nhà thầu chịu tất cả các chi phí liên quan (vận chuyển, bốc dỡ hàng hóa), và bị phạt chậm tiến độ nếu hàng hóa không đáp ứng kiểm tra, thử nghiệm.