Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN, GÓI THẦU

- Tên gói thầu: Vận hành kết hợp và kiểm soát chất lượng nước thải của hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày đêm năm 2026 của bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lâm Đồng;

- Tên dự toán mua sắm: Vận hành kết hợp và kiểm soát chất lượng nước thải của hệ thống xử lý nước thải công suất 100m3/ngày đêm năm 2026 của bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lâm Đồng;

- Bên mời thầu: Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lâm Đồng;

- Địa điểm, quy mô gói thầu: Số 57 Thánh Mẫu, Phường Lang Biang - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng;

- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lâm Đồng;

- Loại hợp đồng: Trọn gói;

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng;

- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ;

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 11 năm 2025;

- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng.

II. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

Lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ vận hành và kiểm soát chất lượng nước thải cho hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m³/ngày.đêm của Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lâm Đồng, nhằm bảo đảm nước thải sau xử lý đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế – QCVN 28:2010/BTNMT, cột B với hệ số K = 1,0.

(Các dịch vụ cần thực hiện cụ thể chi tiết tại Mục III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu).

III. YÊU CẦU KỸ THUẬT CỦA GÓI THẦU

1. Yêu cầu kỹ thuật chung của gói thầu

Nhà thầu có thể khảo sát thực tế hệ thống xử lý nước thải tại Bệnh viện để đưa ra quy trình vận hành, chịu mọi trách nhiệm để đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra của Bệnh viện.

  - Vận hành hệ thống xử lý nước thải

    - Nhân công vận hành – 12 Tháng

- Bố trí nhân công vận hành hệ thống xử lý nước thải xuyên suốt 12 tháng, với tần suất làm việc tối thiểu 02 lần/tuần.

- Có người xử lý sự cố tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lâm Đồng và hỗ trợ ngoài giờ khi có trường hợp khẩn cấp.

- Nhân sự phải có kinh nghiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải, ưu tiên có chứng chỉ vận hành hoặc đào tạo chuyên môn liên quan (Đội ngũ kỹ thuật có bằng cấp chuyên ngành đủ để đáp ứng công tác vận hành hệ thống xử lý nước thải).

- Ghi nhật ký vận hành đầy đủ hằng ngày theo Thông tư 20/2021/TT-BYT: lưu lượng, áp suất, dòng điện, mức nước, kiểm soát các thông số vận hành (pH, TSS, COD, Amoni,...), thời gian vận hành thiết bị...

- Theo dõi, kiểm tra tình trạng thiết bị, hệ thống điện, ống dẫn, van... để kịp thời phát hiện và báo cáo sự cố.

    - Hóa chất vận hành hệ thống

- Cung cấp, định lượng và bổ sung các loại hóa chất cần thiết trong quá trình xử lý nước thải như: Soda, Chlorine Ure,... và cơ chất nuôi vi sinh: Mật rỉ, Đường cát, DAP,…

- Số lượng: Cung cấp đủ theo yêu cầu thực tế vận hành.

- Hóa chất cung cấp phải có nguồn gốc, hóa đơn, phiếu kiểm nghiệm (COA) và đảm bảo an toàn môi trường.

- Có biện pháp an toàn hóa chất trong quá trình bảo quản và sử dụng.

    - Kiểm tra mẫu nước đầu ra định kỳ (quan trắc 15 chỉ tiêu theo QCVN 28:2010/BTNMT) – 2 Lần/Năm

- Lấy mẫu nước thải đầu ra định kỳ 6 tháng 1 lần, gửi phân tích tại đơn vị có chức năng quan trắc được cấp phép.

- Các chỉ tiêu phân tích (15 chỉ tiêu theo QCVN 28:2010/BTNMT): pH, COD, BOD5, TSS, Amoni, Tổng N, Tổng P, dầu mỡ, coliform, và các chỉ tiêu phân tích khác đáp ứng theo QCVN 28:2010/BTNMT. Cung cấp đầy đủ kết quả phân tích có dấu mộc pháp lý, kèm báo cáo đánh giá, đề xuất giải pháp điều chỉnh hệ thống phù hợp.

- Đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đạt quy chuẩn QCVN 28:2010/BTNMT – Cột B (K=1).

1.1.4 Kiểm tra, hút bùn thải trong hệ thống (định kỳ và theo yêu cầu thực tế vận hành)

- Kiểm tra bùn tại bể chứa bùn, bể lắng, bể hiếu khí... theo định kỳ mỗi 6 tháng/lần (2 Lần/Năm) và hút bùn thải 1 lần/năm hoặc theo yêu cầu thực tế vận hành.

1.1.5. Đề xuất, thực hiện các giải pháp/biện pháp để hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định và đạt hiệu quả, bao gồm:

- Kế hoạch dự phòng thay thế các thiết bị, máy móc, vật tư,... để ứng phó sự cố xảy ra.

- Kế hoạch kiểm tra các thiết bị, máy móc, đường ống, bể,... phát hiện kịp thời các sự cố để khắc phục, hạn chế thiệt hại có thể xảy ra ở mức thấp nhất, sẵn sàng trong việc ứng phó sự cố môi trường.

2. Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống xử lý nước thải

2.1 Nhân công bảo trì, bảo dưỡng toàn bộ thiết bị trong hệ thống – 1 tháng/lần

- Đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, không gây gián đoạn hệ thống xử lý.

- Thực hiện kiểm tra, vệ sinh, tra dầu mỡ, hiệu chỉnh các thiết bị như: máy bơm chìm, máy thổi khí, máy khuấy, máy ép bùn, bơm định lượng...

- Kiểm tra hoạt động, thông số kỹ thuật và ghi nhận tình trạng của các thiết bị, sửa chữa hư hỏng nhỏ nếu phát hiện.

- Tần suất: 1 tháng /lần, lập biên bản nghiệm thu sau mỗi đợt bảo trì.

2.2 Nhân công bảo trì, bảo dưỡng tủ điện điều khiển, thiết bị điện – 4 Lần/Năm

- Vệ sinh tủ điện, kiểm tra cầu chì, CB, relay, timer, thiết bị đóng cắt, dây dẫn điện...

- Kiểm tra chế độ hoạt động tự động và bằng tay của các thiết bị điều khiển, siết chặt các đầu nối, đo điện áp, dòng điện, cách điện.

- Lập biên bản đánh giá tình trạng tủ điện và đề xuất thay thế nếu cần thiết.

- Kiểm tra bảo trì hệ thống điện, hoạt động tủ điện chính, vệ sinh tủ điện: 4 lần/năm

- Thực hiện kiểm tra hoạt động của các thiết bị đo mức, phao điện trong hệ thống; cân chỉnh hoặc thay thế khi cần thiết nhằm đảm bảo các thiết bị này vận hành liên tục, ổn định và đúng yêu cầu kỹ thuật: 4 lần/năm.

- Kiểm tra, đo dòng điện, điện trở cách điện tất cả các thiết bị có trong hệ thống: 4 lần/năm.

  - Vật tư tiêu hao (1 Năm)

- Cung cấp và thay thế vật tư tiêu hao định kỳ, bao gồm: dầu nhớt máy thổi khí, dây curoa, bạc đạn, ron, phớt, mỡ bò, phao điện, cảm biến...

- Kiểm tra, cung cấp bổ sung vi sinh xử lý nước thải định kỳ: 12 lần/năm. Chủng vi sinh chuyên xử lý nước thải chứa amoni nồng độ cao trong nước thải y tế (Biobug AS). Mật độ vi sinh: 5 tỉ tế bào/ gram; Dạng: bột. Màu: vàng. Xuất xứ: G7

- Vật tư cung cấp phải mới 100%, chính hãng hoặc tương đương, phù hợp với thiết bị hiện trạng.

- Ghi rõ nguồn gốc, nhãn hiệu, cam kết chất lượng.

2.4 Lập phương án xử lý nước thải y tế trong thời gian chủ đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

Lập phương án xử lý nước thải y tế trong thời gian chủ đầu tư tiến hành nâng cấp hệ thống xử lý nước thải (nếu có); đồng thời xây dựng kế hoạch dự phòng nhằm bảo đảm chất lượng nước thải đầu ra luôn đạt yêu cầu trong suốt thời gian nâng cấp.

3. Nội dung và Tần suất vận hành hệ thống chi tiết

| STT | Nội dung công việc | Tần suất thực hiện |
| --- | --- | --- |
|  | Vận hành, bào trì, kiểm soát chất lượng nước thải bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lâm Đồng | 12 tháng |
| I | VẬN HÀNH HỆ THỐNG |  |
| 1 | Công việc vận hành |  |
|  | Kiểm tra hoạt động và duy trì sự ổn định của bùn hoạt tính, vi sinh vật trong nước thải | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra bơm định lượng, pha hoá chất cho hệ thống | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra tình trạng hoạt động của các bơm chìm, bơm trục ngang | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy thổi khí | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra DO trong bể sinh học hiếu khí, duy trì đạt chuẩn | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra pH nước thải duy trì đạt chuẩn | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra bùn hoạt tính cho bể sinh học | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra vệ sinh lưới và song chắn rác | định kỳ |
|  | Kiểm tra vớt rác tại bể thu gom, bể sinh học | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra hệ thống đường ống công nghệ có bị tắc, vỡ... | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra hệ thống van, tình trạng đóng mở phù hợp | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra hệ vệ sinh tủ điện điều khiển, thiết bị điện có trong hệ thống | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra điện áp, rò rỉ điện, chế độ hoạt động tự động, bằng tay của các thiết bị | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra đồng hồ nước thải đầu ra, đầu vào | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra vệ sinh phòng điều khiển và tất cả thiết bị trong phòng điều khiển | 2 lần/tuần |
|  | Rửa tấm lắng lamen, thu hồi bùn hoạt tính về các bể sinh học | 2 lần/tuần |
|  | Kiểm tra, ghi thông số, tình trạng hệ thống trong nhật ký vận hành và sổ lưu lượng (thông tư 20/2021/TT-BYT) (định kỳ) | Định kỳ |
| 2 | Hoá chất vận hành hệ thống |  |
|  | - Hoá chất vận hành hệ thống (Soda, Chlorine) | Định kỳ và theo yêu cầu thực tế vận hành |
|  | -Cơ chất, dinh dưỡng cho hệ vi sinh (Mật rỉ đường cát/DAP/Ure): | Định kỳ và theo yêu cầu thực tế vận hành |
| 3 | Kiểm tra mẫu nước định kỳ |  |
|  | Phân tích nước thải sau xử lý định kỳ theo QCVN 28:2010/BTNMT | 2 lần/năm |
| 4 | Kiểm tra và hút bùn thải trong hệ thống (định kỳ và theo yêu cầu thực tế vận hành). |  |
|  | - Kiểm tra lượng bùn và nồng độ vi sinh tại bể sinh học. - Hút bùn thải theo yêu cầu thực tế vận hành. | Theo yêu cầu thực tế vận hành |
| II | BẢO TRÌ, BẢO DƯỠNG HỆ THỐNG |  |
|  | Kiểm tra, cung cấp bổ sung vi sinh xử lý nước thải định kỳ: 12 lần/năm - Chủng vi sinh chuyên xử lý nước thải chứa amoni nồng độ cao trong nước thải y tế (Biobug AS hoặc tương đương) - Mật độ vi sinh: ≥ 5 tỉ tế bào/ grams - Xuất xứ: G7 | 1 năm |
|  | Kiểm tra hoạt động, đánh giá hiệu quả của các công đoạn xử lý: bể tách dầu mỡ, thiếu khí, hiếu khí, lắng, khử trùng... | 4 lần/năm |
|  | Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị trong hệ thống đảm bảo vận hành ổn định | 4 lần/năm |
|  | Cung cấp nhớt máy thổi khí nếu thiếu và thay nhớt máy thổi khí định kỳ | 4 lần/năm |
|  | Kiểm tra, vệ sinh, tra dầu mỡ tất cả các thiết bị trong hệ thống: Bơm bể thu gom, bơm bùn, máy sục khí chìm, bơm tuần hoàn, bơm bể điều hoà, máy thổi khí,,... | 4 lần/năm |
|  | Kiểm tra, đo dòng điện, điện trở cách điện tất cả các thiết bị có trong hệ thống: | 4 lần/năm |
|  | Kiểm tra bảo trì hệ thống điện, hoạt động tủ điện chính, vệ sinh tủ điện | 4 lần/năm |
|  | Kiểm tra hoạt động các thiết bị đo mức, phao điện trong hệ thống: | 4 lần/năm |
|  | Lập báo cáo bảo trì hệ thống định kỳ | 1 lần/tháng |
|  | Thực hiện kiểm tra hoạt động của các thiết bị đo mức, phao điện trong hệ thống; cân chỉnh hoặc thay thế khi cần thiết nhằm đảm bảo các thiết bị này vận hành liên tục, ổn định và đúng yêu cầu kỹ thuật | 4 lần/năm |
|  | Lập phương án xử lý nước thải y tế trong thời gian chủ đầu tư tiến hành nâng cấp hệ thống xử lý nước thải (nếu có); đồng thời xây dựng kế hoạch dự phòng nhằm bảo đảm chất lượng nước thải đầu ra luôn đạt yêu cầu trong suốt thời gian nâng cấp. | Theo yêu cầu thực tế vận hành |

- Đối với nhà thầu được lựa chọn, đến ngày bắt đầu thực hiện hợp đồng nhà thầu phải huy động toàn bộ nhân sự chủ chốt đã đề xuất tại địa điểm thực hiện gói thầu. Trường hợp Nhà thầu không đảm bảo được nội dung trên coi như nhà thầu vi phạm Mục 4.4 tại CDNT, và xử lý theo quy định của Luật đấu thầu.

4. Giải pháp và phương pháp luận:

- Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V này, gồm các phần như sau:

1. Giải pháp và phương pháp luận;

2. Kế hoạch công tác.

5. Quy định về cam kết, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:

- Nhà thầu cam kết trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi cơ quan có chức năng kiểm tra đầu ra của nước thải tại Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lâm Đồng không đạt yêu cầu cột B theo quy định tại QCVN 28:2020/BTNMT được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngàv 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các sai phạm khác liên quan đến hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung (rò rỉ nước thải ra môi trường hoặc rò rỉ sang hệ thống thu gom nước mưa,...) thì mọi chi phí xử phạt 100% (nếu có) của cơ quan có chức năng thì nhà thầu phải chịu trách nhiệm chi trả chi phí xử phạt này và chịu trách nhiệm khắc phục cho đến khi đạt yêu cầu.

- Nhà thầu phải cam kết hỗ trợ tư vấn hoàn chỉnh các hồ sơ môi trường liên quan đến hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho chủ đầu tư khi chủ đầu tư có nhu cầu.

- Có nhân viên kĩ thuật khắc phục sự cố đảm bảo hệ thống xử lý nước thải hoạt động ổn định, thông suốt và liên tục trong quá trình sử dụng.

- Có phương án xử lý nước thải y tế trong thời gian chủ đầu tư nâng cấp hệ thống xử lý nước thải.

- Cam kết đơn vị phân tích mẫu định kỳ phải đáp ứng đầy đủ các quy định theo quy định pháp luật.

- Nhà thầu phải cung cấp các hóa đơn và chứng từ sau đây cho các vật tư, thiết bị có yêu cầu về xuất xứ:

+ Bản gốc hoặc bản sao công chứng Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ) và các tài liệu chứng minh thiết bị được thông quan hợp pháp;

+ Hóa đơn GTGT.