Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. 	Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:

Nhằm mua sắm và lắp đặt dàn trao đổi nhiệt cho hệ thống lạnh PKSTT NMĐ Phú Mỹ 4, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần đã lập E-HSMT Gói thầu số 2: Cung cấp và lắp đặt dàn trao đổi nhiệt cho hệ thống lạnh PKSTT NMĐ Phú Mỹ 4 để lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa nêu trên.

Thời gian thực hiện gói thầu: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Trong đó, thời gian nhà thầu giao hàng và lắp đặt là trong vòng 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, thời gian nghiệm thu hàng hóa là 20 ngày.

Địa điểm giao hàng: Kho vật tư - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận chuyển.

Địa điểm lắp đặt: Nhà máy điện Phú Mỹ 4 - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

1.2. 	Yêu cầu về kỹ thuật:

- Đặc tính, thông số kỹ thuật của hàng hoá:

| Danh mục hàng hóa | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Dàn trao đổi nhiệt (coil) dùng cho dàn nóng Chiller CGAP 060 Công suất nhiệt: 220 kW Kích thước khổ bì: L1820x H1830 x T115mm Ống: Phi 9,52 x 0.6mm Khung dàn: Tole tráng kẽm Phin nhôm, phủ chống ăn mòn Số hàng ống (rows): 3 row Mật độ Fin: 144 fins/foot High Pressure [cut out – cut in]: 415 ±10 psig / 250 ±15 psig Môi chất: Gas lạnh R22 | Cái | 4 |

Ghi chú:

- Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kỹ thuật và/hoặc các chứng từ cần thiết để chứng minh hàng do Nhà thầu chào đáp ứng yêu cầu của Chủ đầu tư.

- Đối với nội dung về kỹ thuật: Model/mã hiệu, nhà sản xuất, xuất xứ hàng hóa: Nhà thầu phải điền đầy đủ, cụ thể trong webform của E-HSDT và không được ghi “tương đương”; trường hợp hàng hóa không có model/mã hiệu thì nhà thầu ghi rõ “không có model/mã hiệu”.

- Về chất lượng hàng hóa và tiêu chuẩn kỹ thuật:

Hàng mới 100% theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Nhà sản xuất.

- Về yêu cầu kỹ thuật đối với dịch vụ liên quan:

| Danh mục dịch vụ | ĐVT | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| Dịch vụ tháo dỡ dàn trao đổi nhiệt hiện hữu và lắp đặt 04 dàn trao đổi nhiệt cho 02 Chiller | Gói | 1 |

Yêu cầu về thi công lắp đặt, vận hành thử nghiệm:

Trong E-HSDT nhà thầu phải có văn bản cam kết:

- Nhân sự thực hiện dịch vụ của nhà thầu đã được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và được cấp chứng chỉ theo Quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính Phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm đối với vấn đề an toàn cho nhân sự và trang thiết bị, phương tiện của nhà thầu khi thực hiện công việc tại địa điểm của Chủ đầu tư.

- Thực hiện lắp đặt lần lượt từng Chiller, nghiệm thu đưa vào vận hành chiller đã lắp đạt mới thực hiện tiếp cho chiller còn lại.

- Lập phương án lắp đặt và trình Chủ đầu tư duyệt trước khi thực hiện công việc tối thiểu 03 ngày làm việc.

1.3. Các yêu cầu khác:

- Yêu cầu về chứng từ kèm theo hàng hóa:

Hàng hóa được coi là hợp lệ nếu có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp. Vì vậy, nhà thầu phải nêu rõ hàng hóa được chào hàng do nhà sản xuất nào cung cấp, nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa (nêu tên 01 nước cụ thể) và cam kết cung cấp các chứng từ chứng minh tính hợp lệ của hàng hóa trong trường hợp nhà thầu trúng thầu và ký hợp đồng cung cấp chính thức bao gồm:

  - Tài liệu kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất;

  - Chứng chỉ xuất xứ do cơ quan có thẩm quyền nước sản xuất hoặc nước xuất khẩu cấp nếu là hàng nhập khẩu: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của cơ có thẩm quyền cấp) hoặc bản gốc điện tử hoặc bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính.

  - Chứng chỉ chất lượng (hoặc chứng chỉ khác có giá trị tương đương) do Nhà sản xuất/Công ty được nhà sản xuất ủy quyền cấp: Bản gốc hoặc bản liên 2 (bản đóng dấu “Copy” của cơ có thẩm quyền cấp) hoặc bản điện tử, hoặc bản bản sao được chứng thực theo quy định pháp luật về chứng thực bản sao từ bản chính hoặc Chứng chỉ chất lượng/chứng chỉ khác có giá trị tương đương do Văn Phòng đại diện của nhà sản xuất xác nhận: Bản gốc

  - Tờ khai Hải quan thể hiện số tờ khai đã được thông quan và bảng liệt kê chi tiết hàng hoá kèm theo nếu là hàng nhập khẩu trong trường hợp nhà thầu là đơn vị nhập khẩu trực tiếp: Bản photo không thể hiện giá trị hàng hoá có đóng dấu xác nhận của Bên bán;

  - Văn bản cam kết hàng hóa nhập khẩu hợp lệ (trong trường hợp nhà thầu không phải là đơn vị nhập khẩu trực tiếp): Bản gốc.

  - Giấy bảo hành hàng hóa do đại diện theo pháp luật của Bên Bán ký phát hành: Bản gốc.

Chủ đầu tư phải nhận được các tài liệu chứng từ nói trên cùng lúc hàng hóa đến nơi, nếu không Nhà thầu sẽ phải chịu trách nhiệm về bất kỳ chi phí nào phát sinh do việc này.

- Yêu cầu về thời gian giao hàng hóa và thực hiện hoàn tất dịch vụ liên quan:

  - Thời gian giao hàng và lắp đặt là trong vòng 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

- Yêu cầu về thời gian bảo hành:

  - Nhà thầu bảo hành kỹ thuật, chất lượng hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho Chủ đầu tư trong thời gian tối thiểu 12 tháng kể từ ngày phát hành Biên bản hoàn thành công việc.

  - Địa điểm bảo hành: tại Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Bảo lãnh bảo hành: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày Chủ đầu tư phát hành Biên bản bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng, Nhà thầu có trách nhiệm nộp cho Chủ đầu tư một bảo đảm bảo hành có giá trị tương đương 5% giá trị hợp đồng (đã bao gồm thuế GTGT) có hiệu lực đến hết ngày thứ 28 sau khi hết thời gian bảo hành.

- Yêu cầu về địa điểm giao hàng và thực hiện dịch vụ liên quan:

Địa điểm giao hàng: Kho vật tư - Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà thầu chịu trách nhiệm bốc dỡ hàng hóa khỏi phương tiện vận chuyển.

Địa điểm thực hiện dịch vụ liên quan: Nhà máy điện Phú Mỹ 4 -Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ - Chi nhánh Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần, Khu Công nghiệp Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Yêu cầu về việc nêu rõ thuế suất thuế GTGT của hàng hóa và dịch vụ cung cấp:

Nhà thầu nêu rõ thuế suất thuế GTGT áp dụng cho từng hạng mục hàng hóa và dịch vụ cung cấp trong gói thầu này.

Mục 2. Bản vẽ: Không áp dụng.

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

- Nghiệm thu hàng hóa:

Trong vòng 20 ngày kể từ khi nhà thầu hoàn thành việc cung cấp hàng hóa và chứng từ kèm theo như quy định, Chủ đầu tư sẽ nghiệm thu hàng hóa.

- Nghiệm thu hoàn thành lắp đặt, vận hành thử nghiệm và bàn giao đưa vào sử dụng:

- Sau khi hàng hóa được nghiệm thu đạt yêu cầu, Chủ đầu tư sẽ thông báo cho nhà thầu tiế Sau khi hàng hóa được nghiệm thu như quy định tại Điểm a nêu trên, nhà thầu tiến hành thực hiện dịch vụ liên quan như quy định tại phụ lục hợp đồng khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư. Sau khi nhà thầu hoàn thành việc công việc thì hai Bên tiến hành nghiệm thu trong vòng 20 ngày lịch và phát hành Biên bản nghiệm thu hoàn thành công việc.

- Trường hợp sau khi lắp đặt, hàng hóa không hoạt động ổn định, không đạt yêu cầu về kỹ thuật thì hai Bên phải thỏa thuận chọn đơn vị thứ 3 có kinh nghiệm trong việc cung cấp, lắp đặt để thực hiện nhằm đưa hàng hóa đi vào hoạt động ổn định, mọi chi phí liên quan đến bên thứ 3 do nhà thầu chịu trách nhiệm thanh toán. Trường hợp, sau khi thuê đơn vị thứ 3 xử lý mà Chủ đầu tư vẫn không sử dụng được hàng hóa cho mục đích đã định thì Chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng; khi đó, nhà thầu phải trả lại hiện trạng ban đầu, bồi thường thiệt hại và chịu phạt vi phạm hợp đồng này.

Ghi chú: Khoảng thời gian chờ Chủ đầu tư nghiệm thu hàng hóa trước khi lắp đặt, chờ lịch Chủ đầu tư thông báo cho phép/bàn giao khu vực để nhà thầu thực hiện lắp đặt (nếu có) sẽ không tính vào thời gian thực hiện hợp đồng của nhà thầu.

Mục 4 : Khảo sát thực tế: Không áp dụng.