## Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác SXKD - ĐTXD tại Công ty Điện lực Bến Cát năm 2026.

- Địa điểm thực hiện: tại kho Công ty Điện lực Bến Cát. Địa chỉ: Đường NC, KCN và Đô thị Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tên gói thầu: Gói thầu MS.2026.01: Cung cấp trụ bê tông ly tâm các loại.

- Quy mô gói thầu: như đã nêu tại bảng phạm vi cung cấp.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tất cả hàng hóa của hợp đồng được giao thành nhiều đợt trong vòng 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ theo dương lịch).

- Tiến độ cung cấp:

+ Ngày giao hàng sớm nhất: 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

+ Ngày giao hàng muộn nhất: 360 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực;

+ Giao hàng từng đợt trong vòng 30 ngày kể từ ngày Chủ đầu tư gửi văn bản đề nghị giao hàng (Ví dụ: đợt 1 khoảng 20% khối lượng của từng mặt hàng).

- Giá dự thầu/hợp đồng bao gồm các chi phí vận chuyển, chi phí thử nghiệm nghiệm thu, thuế, phí các loại.

- Quy định mức thuế suất VAT trong giá dự thầu của Nhà thầu như sau (nhằm đảm bảo cùng mặt bằng về thuế VAT trong dự toán gói thầu): 8%.

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật

- Thông số kỹ thuật của hàng hóa (kể cả các dịch vụ liên quan), yêu cầu về thử nghiệm xuất xưởng, thử nghiệm thường xuyên, thử nghiệm điển hình, thử nghiệm nghiệm thu của hàng hóa được quy định tại các file văn bản quy định về quy cách kỹ thuật đính kèm cho từng loại hàng hóa sau đây:

| Stt | Tên hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan | Tên file văn bản quy định về quy cách kỹ thuật đính kèm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Trụ bê tông ly lâm - PC - 14m - 8,5kN - 1 đoạn | 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/9/2018 |
| 2 | Trụ bê tông ly tâm - PC - 12m - 7,2kN - 1 đoạn | 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/9/2018 |
| 3 | Trụ bê tông ly tâm - PC - 8,5m - 2kN - 1 đoạn | 3370/EVNHCMC-KT ngày 04/9/2018 |

1.3. Các yêu cầu khác

a) Tiến độ cung cấp và xem xét tài liệu:

- Bên bán phải cung cấp cho Bên mua các tài liệu trước khi giao hàng để Chủ đầu tư xem xét và có ý kiến.

- Tiến độ cung cấp tài liệu của Bên bán và phúc đáp của Bên mua:

+ Bên bán phải cung cấp cho Bên mua các tài liệu kỹ thuật trước ngày giao hàng lần đầu tiên 07 ngày.

+ Bên mua phải phúc đáp bằng văn bản trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Bên bán.

- Nếu bất kỳ Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng) nào không đáp ứng các yêu cầu quy định trong hợp đồng, Bên mua có quyền từ chối nhận các sản phẩm tương ứng với Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng) không đạt yêu cầu, bất kỳ một sự hiệu chỉnh nào trên Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng) đã được cung cấp cho Bên mua đều không chấp nhận và Nhà thầu có trách nhiệm cung cấp hàng hóa khác đạt chất lượng để thay thế, mọi chi phí liên quan do Bên bán chi trả.

b) Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật kèm theo hàng hóa khi giao hàng: Đính kèm theo hàng hóa khi giao hàng, Bên bán phải cung cấp bản chính/bản sao các tài liệu được chấp thuật và catalô của nhà sản xuất, cụ thể bao gồm các tài liệu sau:

- Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng):

+ Biên bản thử nghiệm thường xuyên (xuất xưởng) phải do chính nhà sản xuất thực hiện trên mỗi sản phẩm trước khi xuất xưởng.

+ Có đầy đủ các hạng mục và kết quả thử nghiệm đáp ứng quy định trong hồ sơ mời thầu tại Mục 1, Chương V.

- Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng;

+ Giấy chứng nhận chất lượng và số lượng phải do chính nhà sản xuất thực hiện.

+ Nhà sản xuất phải chứng nhận toàn bộ các vật tư thiết bị cung cấp theo hợp đồng chưa qua sử dụng và có chất lượng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật quy định trong hợp đồng.

- Giấy chứng nhận bảo hành.

- Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt và tiếng Anh (đối với phần vật tư thiết bị ngoại nhập).

- Bản vẽ lắp đặt vật tư thiết bị (nếu có phần lắp đặt vật tư thiết bị) do nhà sản xuất ban hành;

+ Bản vẽ lắp đặt hoàn chỉnh đối với hàng hóa là thiết bị.

+ Bản vẽ đấu nối mạch nhất thứ và nhị thứ (nếu có).

+ Bản vẽ kích thước với đầy đủ danh mục và số lượng các chi tiết (giá đỡ, các chi tiết của giá đỡ,…).

- Hướng dẫn chi tiết công tác bảo quản, vận chuyển, quy trình lắp đặt, thí nghiệm đóng điện thiết bị sau khi lắp đặt.

- Hướng dẫn vận hành thiết bị trong điều kiện bình thường, xử lý những bất thường; cảnh báo những chế độ vận hành không bình thường làm ảnh hưởng đến chất lượng, tuổi thọ thiết bị (có phân loại mức độ ảnh hưởng do các chế độ vận hành không bình thường khác nhau gây ra).

- Hướng dẫn chi tiết về tần suất, hạng mục kiểm tra, giám sát, theo dõi những chỉ thị, biểu hiện trên thiết bị để phát hiện kịp thời sự bất thường, nguy cơ hư hỏng của thiết bị.

- Hướng dẫn công tác thí nghiệm (định kỳ theo từng giai đoạn từ khi bắt đầu đưa thiết bị vào vận hành, các hạng mục thí nghiệm phải thực hiện), các thông số và cách đánh giá để đảm bảo thiết bị đủ tiêu chuẩn vận hành tin cậy.

- Hướng dẫn công tác bảo dưỡng định kỳ; thay thế linh phụ kiện; sửa chữa những hư hỏng của từng bộ phận để đảm bảo thiết bị đáp ứng vận hành đúng các chức năng.

- Nêu những yêu cầu về đào tạo, trang bị cần để vận hành, thí nghiệm, kiểm tra, giám sát, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị; Nêu khuyến cáo những linh phụ kiện cần dự phòng và điều kiện thay thế.

- Catalô của nhà sản xuất.

- Tất cả hàng hóa khi giao hàng phải được ký hiệu đầy đủ ngày, tháng, năm giao hàng (bằng chất liệu không bị hư theo thời gian) để thuận tiện cho việc bảo hành đúng quy định theo hợp đồng.

- Đối với hàng hóa nhà thầu tự sản xuất hoặc xuất xứ tại Việt Nam mà nhà thầu có E-HSDT được xem xét trao thầu. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết, bằng chi phí của mình Chủ đầu tư sẽ thực hiện việc hậu kiểm thực tế năng lực của nhà thầu có E-HSDT được dự kiến lựa chọn trúng thầu. Kết quả hậu kiểm thực tế về năng lực, máy móc và thiết bị chủ yếu để sản xuất của nhà thầu đảm bảo năng lực thực hiện cho hợp đồng (theo điểm c khoản 1 Điều 19 Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025) để làm cơ sở trao thầu cho nhà thầu.

Mục 2. Bản vẽ

Theo file văn bản quy định về quy cách kỹ thuật đính kèm (nếu có).

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm

Trong quá trình thương thảo hợp đồng, Bên mua và Bên bán sẽ thương thảo để chọn một trong các đơn vị thử nghiệm độc lập với nhà thầu và nhà sản xuất để thử nghiệm nghiệm thu, làm cơ sở nghiệm thu hợp đồng giữa Chủ đầu tư và nhà thầu.

| STT | Tên hàng hóa | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu thử nghiệm nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trụ bê tông ly lâm - PC - 14m - 8,5kN - 1 đoạn | Cái | 15 | Không thử nghiệm nghiệm thu. Tuy nhiên nhà thầu phải cung cấp đầy đủ biên bản thử nghiệm điển hình và giấy cam kết chất lượng sản phẩm và phiếu xuất xưởng tại thời điểm giao hàng. |
| 2 | Trụ bê tông ly tâm - PC - 12m - 7,2kN - 1 đoạn | Cái | 10 | Không thử nghiệm nghiệm thu. Tuy nhiên nhà thầu phải cung cấp đầy đủ biên bản thử nghiệm điển hình và giấy cam kết chất lượng sản phẩm và phiếu xuất xưởng tại thời điểm giao hàng. |
| 3 | Trụ bê tông ly tâm - PC - 8,5m - 2kN - 1đoạn | Cái | 35 | Không thử nghiệm nghiệm thu. Tuy nhiên nhà thầu phải cung cấp đầy đủ biên bản thử nghiệm điển hình và giấy cam kết chất lượng sản phẩm và phiếu xuất xưởng tại thời điểm giao hàng. |

Ghi chú:

- Trong quá trình sử dụng Bên mua thấy nghi ngờ các loại VTTB có khả năng không đảm bảo về chất lượng, Bên mua sẽ lấy mẫu gửi đến đơn vị thử nghiệm độc lập để thử nghiệm. Nếu kết quả thử nghiệm không đạt chất lượng, tất cả mọi chi phí thử nghiệm và các chi phí thiệt hại của Bên mua đều do Bên bán chịu.