MỤC LỤC

I. MÔ TẢ	2

II. Tiêu chuẩn áp dụng	2

III. Vật liệu	2

III.1. Ống và phụ tùng HDPE	2

III.2. Ống Gang	3

III.3. Trụ cứu hỏa	3

III.4. Van khóa	4

III.5. Van xả khí	5

III.6. Bê tông	6

III.7. Vật liệu đắp thân ống	7

IV. quy định về kiểm tra, thí nghiệm, thử nghiệm	7

IV.1. Bảo đảm chất lượng	7

IV.2. Thí nghiệm vật liệu	7

IV.3. Phê duyệt vật liệu	7

IV.4. Quy định kiểm định ống HDPE	8

V. yêu cầu về kế hoạch và trình tự thi công	8

VI. Sửa chữa khuyết tật và công việc chưa hoàn thành	8

VII. Bảo vệ và bảo trì các hạng mục đã hoàn thiện	8

VIII. thi công	9

VIII.1. Chuẩn bị mặt bằng thi công và các vấn đề chung	9

VIII.2. Cắt ống HDPE	9

VIII.3. Thi công mối nối lắp đặt ống thép	9

VIII.4. Thi công mối nối và lắp đặt ống HDPE	10

VIII.5. Thi công lắp đặt thiết bị phụ tùng cấp nước	10

VIII.6. Thử áp lực, xúc xả và khử trùng đường ống	10

VIII.7. Thi công đắp cát đối với đoạn ống thép.	10

VIII.8. Đắp cát ống cống	10

VIII.9. Dọn dẹp và làm vệ sinh	11

IX. xác định khối lượng và thanh toán	11

IX.1. Xác định khối lượng	11

IX.2. Cơ sở thanh toán	11

MỤC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

# MÔ TẢ

Mục này đưa ra các Chỉ dẫn kỹ thuật cho công tác thi công hệ thống cấp nước bao gồm thi công đường ống, đấu nối đường ống vào tuyến ống nước chính thành phố tại điểm cấp nguồn. Mục này cũng chỉ ra các yêu cầu kỹ thuật và yêu cầu thi công đối với phụ kiện đấu nối, các van chặn, van xả khí, van xả cặn, đồng hồ nước, trụ cứu hỏa, mạng lưới đường ống nước cấp đến các điểm lấy nước khác, hố van, các điểm giao cắt nói chung, công tác kiểm tra đường ống và thu dọn hiện trường và các công trình trên tuyến khác.

# Tiêu chuẩn áp dụng

Tiêu chuẩn trụ cứu hỏa: TCVN 6379-2024 về thiết bị chữa cháy, trụ nước chữa cháy. Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 5739-2023 “ Phòng cháy chữa cháy - phương tiện chữa cháy - thiết bị đầu nối”; Tiêu chuẩn khoan mặt bích: ISO 7005-2-1988 PN10 hoặc tương đương; Tiêu chuẩn Joint cao su: TCVN 2003-77; Tiêu chuẩn ren hình thang cho trục van: TCVN 209-1966 (tham khảo); Tiêu chuẩn Sơn Epoxy: áp dụng TCVN 9014:2012; Cấp áp lực: PN10.

Tiêu chuẩn áp dụng cho ống và phụ tùng HDPE: ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008),

Tiêu chuẩn áp dụng cho ống gang và phụ kiện theo tiêu chuẩn ISO 2531:2009.

Tiêu chuẩn áp dụng cho các loại van: EN558-1(DIN3202, F4); (BS2789, 500-7); (BS5163, ISO 7005-2).

# Vật liệu

Tất cả sản phẩm, vật tư và vật liệu bao gồm đường ống, các loại van xả, van cổng, trụ lấy nước, đồng hồ nước, van xả cặn,..và các vật tư tương tự sẽ được đánh dấu với tên hoặc nhãn của nhà sản xuất, cỡ khổ, tải trọng, kiểu loại, ngày sản xuất v..v và tất cả đều phải theo tiêu chuẩn ứng dụng sản xuất

Các vật liệu, máy móc, dụng cụ cần thiết để thực hiện công tác và kiểm tra công tác đều do nhà thầu cung cấp đến công trường .

Các vật liệu, dụng cụ không hội đủ đặc tính, điều kiện yêu cầu thì nhà thầu không được đưa vào công trường .

## Ống và phụ tùng HDPE

Nguyên liệu chính sản xuất ống nhựa là hạt nhựa PE mác 100 (PE 100) nguyên chất. Ống được sản xuất theo công nghệ đùn.

Bề mặt trong và ngoài ống phải trơn láng, không lồi lõm.

Trên thân dọc suốt chiều dài của ống có 4 đường chỉ màu xanh dương đối xứng đều nhau ( bề rộng của đường chỉ là 1mm ÷ 2mm).

Trên thân ống phải thể hiện nội dung sau:

Tên hoặc lô gô nhà sản xuất – qui cách ống (đường kính ngoài và bề dày ống) – cấp áp lực – nguyên liệu - tiêu chuẩn sản xuất.

Hàng chữ thể hiện nội dung trên có màu trắng hoặc xanh, hàng chữ này có thể được in nổi hoặc khắc chìm, không thể bôi bằng nước.

Cấp áp lực của ống: (Theo mục II)

Đối với mối nối giữa hai đầu ống HDPE có thể bằng các phương pháp sau:

Lắp ghép 2 đầu ống trơn : Hàn đối đầu 2 đầu ống

Lắp ghép 2 đầu trơn dạng thúc làm kín bằng các vòng gioăng.

Các mối nối trên sau khi lắp ghép phải đạt tối thiểu áp lực 10 bar.

## Ống Gang

Các vật liệu được chỉ định trong bản vẽ hoặc trong bản yêu cầu kỹ thuật này phải phù hợp với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu sau:

Vật liệu: theo tiêu chuẩn TCVN 10177:2013.

Áp lực danh định của ống:

Đường kính ống lớn hơn hoặc bằng DN110: ≥ PN10

Đường kính ống nhỏ hơn DN110: ≥ PN12.5

Bề dày ống: lấy phù hợp với yêu cầu thiết kế

Đường kính ghi trên bản vẽ là đường kính ngoài danh định của ống.

Chiều dài ống: Phù hợp yêu cầu thiết kế và phương tiện vận chuyển.

Phụ kiện đấu nối phải phù hợp với ống

Các kích cỡ ống phải quy ước theo mét và các sai số cho phép phải phù hợp với TCVN 10177:2013.

Phương pháp nối ống: Mối nối cơ khí, Mặt bích

Nhà sản xuất phải có quy trình thử độ bền của ống: Được chứng minh bằng tài liệu kỹ thuật (đối với nhà sản xuất nước ngoài) hoặc kiểm tra bằng thực tế tại nơi sản xuất (đối với nhà sản xuất trong nước).

Mặt bích gang chế tạo theo tiêu chuẩn ISO 7005-2:2011, BS 4504 PN10, ISO 7005-1:2011, ASTM/ASME A105 hoặc các tiêu chuẩn tương đương.

## Trụ cứu hỏa

Thân và van của trụ nước phải được chế tạo bằng vật liệu có cơ tính và tính chống ăn mòn không thấp hơn gang xám GX 15-32

Bên ngoài trụ phài được sơn epoxy phản quang màu đỏ kể cả nắp họng lấy nước, toàn bộ phần nắp bảo vệ trục van được sơn phản quang màu vàng dày 250µm. Bên trong trụ phải được sơn lớp epoxy bảo vệ dày tối thiểu 250µm

Chiều dài tối thiểu của trụ là 1175mm tính từ đầu nắp bảo vệ trục van đến van. Đường kính thân trụ là ø125mm

Trên trụ phải có lỗ tự xả nước đọng là ren ống hình trụ ½” sau khi van đóng kín.

Trên trụ phải có 3 họng chờ trụ: 1 họng lớn có đường kính trong ø110mm và 2 họng nhỏ đường kính trong ø69mm theo tiêu chuẩn TCVN 5739-1993

Chiều đóng của trụ cứu hỏa theo chiều kim đồng hồ. Số vòng quay cần thiết để mở van hoàn toàn là 15 vòng

Kết cấu và cách cố định trục van của trụ nước phải đảm bảo độ chắc chắn và độ tin cậy của khớp nối và phải không để xảy ra khả năng khớp nối bị xoay khi mở khóa cột lấy nước chữa cháy.

Thân trụ và các cơ cấu hoạt động của trục van phải đảm bảo tính năng khi có sự cố làm gãy đổ phần trụ nổi bên trên mặt đường thì van chính vẫn ở trong tình trạng đóng kín.

Trụ cứu hỏa phải được thiết kế để điều chỉnh hướng ra của các họng lấy nước bằng cách xoay 360 độ thân trụ trên.

Các nắp của các họng lấy nước phải được liên kết chắc chắn với trụ bằng móc xích có đường kính từ ø5mm trở lên hoặc các dây kim loại đặc biệt nhằm chống mất nắp.

Phía trên trụ cứu hỏa không sử dụng bộ phận bảo vệ bằng ty van ( ty van có tiết diện ngũ giác Z22).

Nắp đậy của các họng lấy nước và trục van của trụ phải mở bằng chìa khóa chuyên dùng 5 cạnh Z22 ( có đường tròn ngoại tiếp ngũ giác ø37)

Trên mỗi trụ nước phải ghi rõ các nội dung sau:

Logo trên thân trụ (đúc nổi)

Loại trụ nước

Tháng năm sản xuất.

Tiêu chuẩn chế tạo

## Van khóa

Van Cổng ty chìm:

Van cổng ty chìm theo tiêu chuẩn TCVN 9445 : 2013 hoặc BS 5163-1986 PN10 hoặc tương đương, lỗ bulông mặt bích theo tiêu chuẩn ISO 7005-2-1988 PN10 hoặc tương đương. Khoảng cách giữa 2 mặt bích theo tiêu chuẩn TCVN 10828:2015 (E) bảng 1, series 3 hoặc tương đương hoặc theo yêu cầu của thiết kế nhưng độ sai lệch chiều dài van (khoảng cách 2 mặt bích) không quá 5mm ( Tất cả van cổng sử dụng chung cỡ khóa 30x30. Tiêu chuẩn sơn epoxy TCVN 9014:2012 hoặc tương đương. Trên thân van phải thể hiện đầy đủ các nội dung: nhà sản xuất (tên hoặc logo), cỡ van, tiêu chuẩn sản xuất.

Họng ổ khoá theo tiêu chuẩn BS 3505-1986 phải là loại có bản lề, ống cơi họng ổ khóa PVC Þ168 theo tiêu chuẩn BS 3505-1986, đường kính ngoài OD 168+0,4mm, bề dày e: 5+0,4mm, chiều dài hữu dụng L = 4+0,1m, không có đầu cái. Bề mặt trong và ngoài phải trơn láng, không xuất hiện các vết nứt hoặc bề mặt bị nhám, sần sùi.

Van bướm:

Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 593-2009 hoặc tiêu chuuẩn AWWA C504-2001 hoặc tương đương.

Tiêu chuẩn mặt bích theo ISO 7005-2-1988 PN10 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Tiêu chuẩn thí nghiệm van theo ISO 5208-2008

## Van xả khí

Van xả khí theo tiêu chuẩn AWWA C512-2007 hoặc tương đương. Tiêu chuẩn mặt bích theo ISO 7005-2-1988 PN10 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Tiên chuẩn ren theo ISO 228-1-2000 PN10 hoặc tiêu chuẩn tương đương. 	Phủ thân van bằng sơn phủ epoxy theo tiêu chuẩn DIN 30.677-2. Và các loại lớp phủ khác. Thân van làm bằng thép đúc, ASTM A216 WCB, gang dẻo ASTM A536 60-40-1. Tất cả các linh kiện được làm bằng vật liệu polyme lựa chọn đặc biệt chống ăn mòn.

Nhà Thầu phải đảm bảo ống có thể chịu được lực kích khi lắp đặt mà không gãy vỡ hoặc sứt mẻ. Nhà Thầu cũng phải cung cấp chứng chỉ khẳng định sản phẩm phải chịu được lực kích và nêu rõ tải trọng kích thiết kế

### Van và Phụ kiện

#### Tổng quát

Phần này mô tả các van và các phụ kiện như được thể hiện trong các Bản vẽ được phê duyệt, được xác định trong bảng tiêu chuẩn và các chỉ dẫn kỹ thuật này và nếu được yêu cầu phải kết nối hoàn toàn tất cả các thiết bị với đường ống để thành hệ thống hoàn chỉnh và hoạt động được.

Tất cả các vật liệu và thiết bị được cung cấp theo mục này phải do nhà sản xuất quy định tại đây. Một nhà sản xuất cung cấp tất cả các van hoặc phụ kiện cùng kiểu hoặc cùng loại.

Tất cả các van và phụ kiện phải được lắp đặt theo cách thức và vị trí như thể hiện trên Bản vẽ được chấp thuận hoặc theo yêu cầu khác cho việc áp dụng và theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Kích thước của van bằng với đường ống mà van được lắp đặt, trừ khi có ghi chú khác trên Bản vẽ được Chấp thuận hoặc được chỉ định trong tài liệu này.

Vận hành van thủ công phải dùng đòn bẩy hoặc tay lái, theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, trừ khi nhà sản xuất khác được nhà sản xuất quy định hoặc yêu cầu. Van phải được lắp đặt do người vận hành định vị để thao tác vận hành được thuận tiện. Cần đặc biệt chú ý để đảm bảo rằng có đủ không gian cho hoạt động của van đòn bẩy hoặc van điều khiển bằng tay mà không bị can thiệp bởi tường, đường ống hoặc thiết bị. Bất kỳ van nào được lắp đặt theo cách mà hoạt động không thuận tiện, theo ý kiến của đơn vị tư vấn giám sát, sẽ được sửa đổi hoặc gỡ bỏ và lắp đặt lại theo cách phù hợp.

#### Van cổng

Xem mục van

#### Van 1 chiều

Xem mục van

#### Van hút

Vật liệu: Gang hoặc thép không rỉ.

Áp lực: Áp lực danh nghĩa sẽ tương đương áp lực danh nghĩa của ống theo đường kính theo mục 1.2.

Cách nối: Mặt bích theo tiêu chuẩn ISO 7005-2:201 hoặc tương đương.

Mối nối mặt bích

Xem mục mối nối.

#### Mối nối kỹ thuật – Mối nối mềm

Xem mục mối nối.

#### Bình tích áp

Vật liệu vỏ bình: Gang hoặc thép không rỉ.

Vật liệu màng: Cao su EPDM

Áp lực: ≥ 10bar và phù hợp áp lực hoạt động của hệ thống

Kiểu lắp đặt: Dạng đứng

Cách nối: Mặt bích.

#### Đồng hồ đo áp

Loại: Bourdon trừ khi có các yêu cầu khác Đường kính mặt đĩa: 110-160mm

Khoảng áp lực: 0-10 kg/cm2

Tất cả các đồng hồ áp lực dùng để đo áp lực đầu hút và đẩy của bơm sẽ được chia thang độ theo mét và số thập phân của mét hay bar. Tất cả các đồng hồ áp lực khác sẽ được chia thang độ theo bar. Tất cả các thang độ dương thể hiện asmosphere sẽ là tuyến tính. Tất cả các thang độ âm sẽ thể hiện asmosphere sẽ là căn bậc 2. tất cả các đồng hồ áp lực đo đầu hút của bơm sẽ có chỉ số hỗn hợp tới âm 8 để đo chân không.

Thang độ áp lực dương để đo áp suất sẽ như sau: Đo công suất hút và đẩy của bơm – áp lực đẩy đầu bơm nhân với 1.5; và các vị trí khác – theo quy định.

Đầu nối ống sẽ bằng đồng đường kính 6 mm và chạy vào đồng hồ hoặc công tắc áp lực từ phía dưới. The hose connector shall be copper 6 mm in diameter and run into the gauge or pressure switch from the bottom.

Nút của đồng hồ sẽ là phụ kiện đầu tiên tại điểm nối cảm nhận trừ khi có quy định cụ thể về gioăng. Khi một đồng hồ hay công tắc áp lực được đặt cách điểm nối cảm nhận trên 50 mm hoặc gần với điểm nối là không thích hợp. Nút đồng hồ được đặt tại đồng hồ hoạc công tắc áp lực.

Vòng gioăng sẽ được lắp đặt tại điểm cảm nhận của đồng hồ đo áp lực hay công tắc áp lực nối với đường xả cặn.

Vòng gioăng sẽ được làm bằng thép không gỉ (ANSI 316) PTFE, ống nối bằng đồng giữa vòng gioăng và đồng hồ hay công tắc áp lực sẽ có dầu và được hàn kín tại nhà máy. Vòng gioăng nối ống và đồng hồ dùng cho công tắc áp lực phải được cấp là một bộ gioăng hoàn chỉnh.

## Bê tông

Bê tông được sử dụng để sản xuất các cấu kiện bê tông, bê tông cốt thép đúc sẵn, kết cấu đổ tại chỗ phải là loại như được thể hiện trên bản vẽ, thành phần vật liệu cũng như biện pháp thi công phải tuân thủ các quy định ở mục "Bê tông và Kết cấu bê tông" của Chỉ dẫn kỹ thuật hoặc theo sự hướng dẫn của Tư vấn giám sát.

## Vật liệu đắp thân ống

Đắp cát từng lớp phủ 10cm và đầm chặt K≥ 0,95 đến đáy ống cấp nước, sau khi lắp đặt xong ống cấp nước lại phủ từng lớp 20cm cát, tưới nước và đầm kỹ, K≥ 0,95. Cứ tiếp tục đắp từng lớp đến khi đạt cao độ thiết kế, đảm bảo lớp phủ tối thiểu tính đến đỉnh ống ≥ 0,7m.

# quy định về kiểm tra, thí nghiệm, thử nghiệm

## Bảo đảm chất lượng

Tất cả các vật liệu đường ống, van, đồng hồ, phụ kiện phải có chứng chỉ xuất xưởng với phiếu nội dung thể hiện lô gô nhà sản xuất – qui cách ống (đường kính ngoài và bề dày ống) – cấp áp lực – nguyên liệu theo yêu cầu trong Hợp đồng, trước và sau khi phê duyệt vật liệu, sẽ có sự kiểm tra trang thiết bị của nhà sản xuất.

## Thí nghiệm vật liệu

Tất cả các vật liệu đường ống, gioăng, phụ kiện mối nối sẽ được thí nghiệm tại nhà máy theo tiêu chuẩn ứng dụng.

Ống và phụ tùng trước khi sử dụng phải kiểm loại bỏ ống và phụ tùng hư hỏng bằng cách dùng búa cao su (0,3 – 0,5kg) gõ nhẹ suốt chiều dài ống, nếu phát hiện thấy âm thanh lạ do nứt nẻ hoặc do khuyết tật thì thì loại bỏ.

## Phê duyệt vật liệu

Không một loại vật liệu nào được chuyển tới công trường trừ khi Vật liệu và Nhà sản xuất đã được TVGS phê duyệt, xuất xứ rõ ràng.

Mỗi văn bản trình TVGS phê duyệt đều phải hoàn chỉnh bao gồm tất cả các thông tin và số liệu được nêu dưới đây và các thông tin bổ sung cần thiết để đánh giá sự phù hợp theo các yêu cầu của Hợp đồng về vật liệu đường ống đề xuất. Các số liệu đệ trình sẽ bao gồm, nhưng không chỉ hạn chế ở:

Các số liệu catalog gồm tiêu chuẩn kỹ thuật, minh hoạ và một bảng liệt kê các vật liệu được sử dụng cho các hạng mục và phụ kiện khác nhau. Các minh hoạ phải đủ chi tiết để xem như là một tài liêu hướng dẫn lắp đặt và tháo rời các bộ phận.

Danh sách phụ tùng thay thế.

Bảng liệt kê đường ống với tất cả các thông tin sau đối với tất cả các ống và phụ kiện: ứng dụng, cỡ ống, tải trọng và độ dầy thành ống.

Các hướng dẫn của nhà sản xuất về việc vận chuyển, tháo rời, bảo quản, và lắp ráp đường  ống, phụ tùng và các phụ kiện ống khác

Theo điều khoản của Hợp đồng các bản kết quả thí nghiệm hiện thời theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất phải được trình duyệt.

Nhà thầu phải cung cấp tất cả các nhân công, vật liệu, thiết bị và nước cần thiết để tiến hành thí nghiệm, thử nghiệm.

## Quy định kiểm định ống HDPE

Kiểm tra ngoại quan: độ thẳng của ống, bề mặt trong ngoài phải được xử lý sạch sẽ, bề mặt nhẵn, không xuất hiện các vết nứt hoặc khuyết tật.

Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các chứng từ sau đây:

Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá (bản chính hoặc bản sao có chứng thực) đối với từng loại hàng hoá.

Giấy chứng nhận số lượng và chất lượng hàng hoá của nhà sản xuất (bản chính) cho từng loại hàng hoá.

Các tài liệu kỹ thuật liên quan đến hàng hoá cho bên A do nhà sản xuất cung cấp (bản chính), gồm catalogue giới thiệu sản phẩm và bảng tiêu chuẩn ống HDPE của nhà sản xuất có các thông số cơ bản gồm: kích thước đường kính ngoài, độ dày thành ống, độ thay đổi kích thước theo chiều dọc (%), định danh loại nhựa, tỷ trọng (kg/m³), độ bền kéo (Mpa), môđun uốn (Mpa).

Giấy xác nhận cam kết hàng hoá của nhà sản xuất và cung cấp (bản chính).

# yêu cầu về kế hoạch và trình tự thi công

Nhà thầu không được phép thi công bất kỳ công trình câp nước khi Bản vẽ thi công tương ứng chưa được phê duyệt.

Nhà thầu phải tự lập một kế hoạch và tiến độ thi công hạng mục phù hợp với tiến độ chung của toàn dự án, kế hoạch và tiến độ thi công đó sẽ phải trình lên Tư vấn giám sát để xem xét, kiểm tra và chấp thuận.

Nhà thầu phải lập trình tự thi công cho hạng mục phù hợp với tình hình thực tế ngoài công trường, không ảnh hưởng đến việc thi công các hạng mục khác. Trình tự thi công này phải được Tư vấn giám sát và Tư vấn thiết kế xem xét và chấp thuận trước khi triển khai thi công.

Các hệ thống cấp nước sẽ phải được hoàn thiện và hoạt động trước khi thi công các lớp móng trên của áo đường.

# Sửa chữa khuyết tật và công việc chưa hoàn thành

Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa, thay thế một phần hoặc toàn bộ hạng mục có sai sót hoặc bị hư hại do lỗi của Nhà thầu gây ra. Trước khi thực hiện công tác sửa chữa hoặc thay thế hay bất kỳ một công việc nào có liên quan đến những hạng mục được Chủ đầu tư hoặc TVGS yêu cầu, Nhà thầu phải thông báo bằng văn bản để được kiểm tra, chấp thuận kết quả của công việc sửa chữa đó.

Mọi chi phí liên quan đến việc sửa chữa các khuyết tật của hạng mục gây ra bởi lỗi của Nhà thầu sẽ không được xác định khối lượng để thanh toán.

# Bảo vệ và bảo trì các hạng mục đã hoàn thiện

Nhà thầu cũng phải chịu trách nhiệm bảo dưỡng thường xuyên các hạng mục hoặc một phần hạng mục/ công trình đã hoàn thiện hoặc đã được kiểm tra, chấp thuận của Tư vấn giám sát trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng, bao gồm cả thời gian bảo hành công trình.

Nhà thầu phải chuẩn bị các biện pháp bảo vệ, bảo trì phù hợp cho các hạng mục hoặc một phần hạng mục/ công trình đã hoàn thiện hoặc đã được kiểm tra, chấp thuận để tránh mọi hư hại có thể gây ra bởi các thiết bị thi công, phuơng tiện và người tham gia giao thông hoặc những nguyên nhân khách quan khác.

# thi công

## Chuẩn bị mặt bằng thi công và các vấn đề chung

Trước khi tiến hành thi công công trình thoát nước thải, Nhà thầu phải thực hiện các công tác chuẩn bị hiện trường bao gồm nhưng không giới hạn các công việc (nắn cải và duy trì dòng chảy hiện tại), xây dựng các đường tránh, lắp đặt hàng rào cảnh báo, biển báo cần thiết và duy trì khả năng làm việc của những công trình phụ tạm trong suốt quá trình thi công.

Cần có mọi biện pháp phòng xa để bảo vệ ống trước khi lắp đặt, tất cả các ống sẽ được kiểm tra về độ bền và sạch sẽ. Bất kỳ vật liệu nào có khuyết tật sẽ được đánh dấu và chuyển khỏi Công trường. Đường ống, chi tiết lắp ráp và các phụ kiện khác sẽ được lưu kho theo yêu cầu của Nhà sản xuất.

Các dụng cụ, công cụ thích hợp cho việc xử lý và lắp đặt ống thuận tiện và an toàn sẽ được sử dụng và tuân theo các khuyến nghị của Nhà sản xuất. Nếu bất cứ ống nào được phát hiện là có khuyết tật sau khi lắp đặt, nó sẽ bị loại bỏ và được Nhà thầu thay thế bằng một đường ống tốt do Nhà thầu chịu chi phí.

Đường ống, chi tiết lắp ráp và các phụ kiện khác sẽ được đặt theo tuyến Hào Kỹ Thuật (hoặc mương) được chỉ ra trong Bản vẽ. Các cao độ tim sẽ có dung sai cộng trừ năm (± 5) mm.

Bất cứ khi nào việc lắp đặt đường ống dừng lại, các đầu mở của đường ống sẽ được đóng chặt và chắc chắn bằng nắp để chặn nước, đất hoặc các chất khác vào đường ống. Đường ống sẽ được cố định và bảo vệ khỏi bị xê dịch bởi bất cứ chuyển động nào của việc lấp đất. Trong trường hợp nước hoặc bất cứ vật liệu ngoại lai nào chui vào ống hoặc đường ống bị xê dịch khỏi vị trí, Nhà thầu sẽ làm sạch đường ống và lắp đặt lại đúng vị trí và chịu mọi chi phí.

Khoảng cách cho phép giữa đỉnh của một đường ống và/hoặc công trình ngầm này và đáy của đường ống hoặc công trình ngầm khác không được nhỏ hơn 100 mm.

## Cắt ống HDPE

Nhà thầu phải trang bị thiết bị, máy móc, dụng cụ cần thiết cho việc đặt ống dẫn nước như xe cẩu ống, máy cắt ống, máy mài bào ống, máy bơm nước v.v… và các phụ tùng liên quan. Các thiết bị, máy móc này phải được kiểm định an toàn và được tư vấn giám sát chấp nhận trước khi nhà thầu mang ra sử dụng.

Đường ống sẽ được cắt để tạo ra một mặt cắt ngọt và sạch mà không làm chẻ tách hoặc gẫy vỡ thành ống tới mức hư hại tối thiểu đối với phần phủ và lót bảo vệ nào. Ở những chỗ cần thiết, đầu được cắt của đường ống sẽ được tạo ra cho phù hợp với loại nối mới được sử dụng. Các lớp phủ và lót bảo vệ sẽ có chất lượng tốt.

## Thi công mối nối lắp đặt ống thép

Đường ống cấp nước D800 được hàn với mặt bích thép.

Các ống được hàn mặt bích nối với nhau thông qua mặt bích.

Cao độ chôn ống theo theo bản vẽ thi công được duyệt.

## Thi công mối nối và lắp đặt ống HDPE

Đường ống cấp nước được nối với nhau bằng phương pháp Hàn đối đầu.

Đường ống phải được lắp đặt đúng theo hướng tuyến, độ dốc như bản vẽ thiết kế thi công được duyệt. Tất cả các phụ tùng hoặc chi tiết lắp ráp để hoàn thành công việc này phải được cung cấp. Tất cả các đường ống và chi tiết lắp ráp phải được lắp đặt trước khi lắp ráp các bộ phận cấu thành.

Các mối nối hàn ống phải được để lộ ra cho đến khi tuyến ống đã được kiểm tra. Nhà Thầu sẽ chịu trách nhiệm bảo vệ các mối nối này.

Bất cứ khi nào ngừng việc lắp đặt đường ống, hoặc không sử dụng mương đào thì các đầu hở của đường ống phải được bịt chặt bằng các đầu bịt nước hoặc theo cách thức được chấp nhận.

Cao độ chôn ống theo theo bản vẽ thi công được duyệt.

## Thi công lắp đặt thiết bị phụ tùng cấp nước

Công tác lắp đặt các chi tiết ( phụ tùng ống: tê, van, co, van, bù, bích đặt,…): Phải chuẩn bị đầy đủ các phụ kiện đi kèm tại từng chi tiết nút và các máy thiết bị lắp đặt các chi tiết này như: Máy hàn đấu đầu, gioăng cao su, bích rỗng, bích mù, bù bang song, bulong, đoạn nối, van khóa, van xả khí, mối nối mềm …, tại các nút trong hào và ngoài hào. Riêng các đoạn ống treo dưới cầu cần chuẩn bị các thêm dàn giáo, ty treo ống, biện pháp an toàn

## Thử áp lực, xúc xả và khử trùng đường ống

Sau khi thi công các tuyến ống phải được thử áp lực, xúc xả và khử trùng theo đúng qui định của Công ty Cấp nước. Giải pháp thử áp lực, xúc xả và khử trùng đường ống thực hiện theo thuyết minh của hồ sơ cấp nước.

## Thi công đắp cát đối với đoạn ống thép.

Sau khi xử lý nền xong, tại những vị trí đặt ống đào và đầm chặt K= 0.95 đến đáy ống cấp nước bằng thép, sau khi lắp đặt xong ống cấp nước lại phủ từng lớp 30cm cát đầm chặt, cứ tiếp tục đến các hạng mục còn lại. (Giữa cao độ trắc dọc các hạng mục cao độ nào thấp hơn ta tiến hành thi công hạng mục đó).

## Đắp cát ống cống

Việc đắp sẽ được tiến hành theo các lớp quy định sao cho không làm ảnh hưởng đến hàng lối, độ dốc, và tính ổn định của đường ống. Việc lấp sẽ chỉ được tiến hành bằng các vật liệu được duyệt.

Nhà Thầu phải giữ việc lấp ở các mức quy định và đảm bảo rằng bề mặt sau khi lấp sẽ luôn ở trong điều kiện tốt trong quá trình thực hiện Hợp đồng. Bất cứ sự lún thông thường nào sau khi lấp sẽ được phủ bằng các vật liệu cùng loại tới cao độ yêu cầu. Tại những chỗ việc lún gây nguy hiểm tới sinh hoạt, tài sản hoặc việc đi lại, công việc đó sẽ được tiến hành ngay trong ngày Nhà Thầu được thông báo về việc lún đất. Nếu việc lún đó là nghiêm trọng và cho thấy việc lấp đã được tiến hành cẩu thả, Nhà Thầu sẽ đào lại tới chiều sâu yêu cầu và lấp lại tới tiêu chuẩn yêu cầu.

Các bước thực hiện thi công lắp đặt ống và đắp trả như sau:

Ổn định nền đặt ống cấp nước. Việc ổn định nền đặt ống bằng cách trải cát vào mương đặt ống, đầm chặt cát trong rãnh đạt độ đầm chặt quy định. Tiếp theo trải lớp cát đắp nền ống dày 10cm rồi đầm chặt lớp cát nền này ( độ chặt theo quy định ) theo cao độ và tọa độ quy định trong bản vẽ và bắt đầu hạ ống trên lớp nền này .

Sau khi lắp đặt ống và vặn chặt các mối nối, lần lượt lấp cát đầy hai bên sườn ống bằng cát với độ dày từng lớp 15cm và đầm chặt từng lớp một, đảm bảo độ nén chặt giữa sườn ống và thành hố đào. Lần lượt đổ và đầm chặt các lớp tiếp theo cho đến khi phủ đầy bề mặt trên ống. Tuy nhiên việc lấp cát này cón tùy thuộc vào các hạng mục nước mưa, các hạng mục còn lại.

## Dọn dẹp và làm vệ sinh

Trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng, Nhà thầu phải định kỳ dọn dẹp vệ sinh các hệ thống thoát nước đã hoàn thiện hoặc đang thi công, làm sạch các vật liệu rơi vãi, rác, đất bùn lắng đọng do dòng chảy tự nhiên và các hoạt động thi công gây ra. Nhà thầu chỉ được phép dỡ bỏ các công trình phụ tạm và đưa các hạng mục thi công vào sử dụng sau khi chúng đã được Tư vấn giám sát kiểm tra, nghiệm thu và chấp thuận. Sự chấp thuận này cũng sẽ không làm giảm trách nhiệm của của Nhà thầu trong công tác bảo vệ, sửa chữa các hư hại và hoàn thiện trước khi bàn giao.

# xác định khối lượng và thanh toán

## Xác định khối lượng

Bê tông dùng cho chi tiết gối đỡ bảo vệ phụ tùng cấp nước sẽ tính bằng mét khối (m3) được xác định theo khối lượng thực tế đổ tại chỗ theo chủng loại cần tham chiếu và tuân thủ quy định tại mục 06100 “Bê tông và các kết cấu bê tông” của Chỉ dẫn kỹ thuật phần Cầu.

Khối lượng các ống HDPE tính theo 1md cống bao gồm cả móng cống, mối nối.

Khối lượng phụ tùng thiết bị cấp nước được tính bằng bộ hoặc cái.

## Cơ sở thanh toán

Việc xác định khối lượng và thanh toán phải phù hợp với cơ cấu của bảng giá trong hợp đồng giữa Chủ đầu tư và Nhà thầu thi công.

Chỉ tiến hành đo đạc, xác định khối lượng để nghiệm thu đối với các hạng mục công việc có trong hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công được duyệt (trừ trường hợp các khối lượng phát sinh được chấp thuận của Chủ đầu tư).

Thanh toán: Căn cứ trên khối lượng thực tế thi công đã được nghiệm thu. Khối lượng này phải phù hợp với khối lượng trong Bản vẽ thi công đã được duyệt & khối lượng trong Tiên lượng mời thầu. Thanh toán theo đơn giá trúng thầu đã được duyệt và căn cứ vào Hợp đồng giữa Chủ đầu tư với Nhà thầu thi công.

Khối lượng phát sinh được xử lý theo các Quy định hiện hành.